0 | SEK | 0SEKC0632 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 0 | 0 | 0SEK001UB | 0SEK501CC | X1 | A 01 0G1102B2 0G1C A 01 0G1102B2 0G1C A 02 0G1102A2 0G1C A 03 2P1104A2 2P1A A 04 2P11A0A2 2P1A A 05 2P00A0A2 2P0A A 06 2P0005A1 2P0A A 07 2P00W5A1 2P0A A 08 2P0000G8 2P0A A 09 2G0021A6 2G0G0 A 10 2G00Z0A6 2G0G0 A 11 2N11Z0A6 2N191 A 12 2N1121A6 2N191 A 13 2N1121B6 2N191 A 14 2N0021A6 2N091 A 15 2L0021A6 2L056 A 16 2L0021B6 2L056 A 17 2L00G9A3 2L056 A 18 2L11G9A2 2L149 A 19 2L1125D3 2L149 A 20 2L1125C3 2L149 A 21 2L11JFA1 2L149 A 22 2L22JFA1 2L244 A 23 2L33JFA1 2L346 A 24 2L44JFA1 2L446 A 25 2L44JFB1 2L446 A 26 2L55JFA1 2L547 A 27 2L55JFB1 2L547 A 28 2L66JFA1 2L647 A 29 2L6600H1 2L647 A 30 2L6600G1 2L647 A 31 2L6615A1 2L647 A 32 2L6615B1 2L647 A 33 2L6615C1 2L647 A 33 2L6615C1 2L649 A 34 2L6627A1 2L649 A 35 2L6627B1 2L649 A 36 2L6604C1 2L649 A 37 2L6604D1 2L649 A 38 2L6604E1 2L649 A 39 2L6604F1 2L649 A 40 2L6604G1 2L649 A 41 2L6628A1 2L649 A 42 9L6615A1 9L650 A 43 9L6616A1 9L650 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0633 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK001UB | 0SEK039VE | X1 | F0SEK C0633 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 001UB 0X2X X2X 67CQ 0SEK 039VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0634 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK003UB | 0SEK027VE | X1 | F0SEK C0634 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 003UB 0X2X X2X 68CR 0SEK 027VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0635 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK003UB | 0SEK047VE | X1 | F0SEK C0635 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 003UB 0X2X X2X 69CR 0SEK 047VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0636 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK001UB | 0SEK030VE | X1 | F0SEK C0636 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 001UB 0X2X X2X 68CR 0SEK 030VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0637 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK006UB | 0SEK033VE | X1 | F0SEK C0637 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 006UB 0X2X X2X 66CN 0SEK 033VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0638 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK006UB | 0SEK034VE | X1 | F0SEK C0638 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 006UB 0X2X X2X 69CN 0SEK 034VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0639 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK006UB | 0SEK044VE | X1 | F0SEK C0639 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 006UB 0X2X X2X 67CR 0SEK 044VE 20 | 1.5
0 | SEK | 0SEKC0640 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 0SEK006UB | 0SEK035VE | X1 | F0SEK C0640 A IN 07 1.5 A 0X2X 0SEK 001AR 0SEK 006UB 0X2X X2X 67CP 0SEK 035VE 20 | 1.5
0 | SRE | 0SREC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 86 | 111 | 0SRE001AR | 9KSAP07AR | X1 | A 01 1L113JA1 1L109 A 01 1L113JA1 1L109 A 02 1L223JA1 1L204 A 03 1L333JA1 1L306 A 04 1L443JA1 1L406 A 05 1L443JB1 1L406 A 06 1L553JA1 1L507 A 07 1L5500F3 1L507 A 08 1L5500E3 1L507 A 09 1L5510A1 1L507 A 10 1L5510B1 1L507 A 11 1L5510C1 1L507 A 12 1L5510D1 1L507 A 13 1L5510E1 1L507 A 14 1L5510F1 1L507 A 15 1L5506D1 1L507 A 16 1L5506C1 1L507 A 17 1L5506B1 1L507 A 18 1L5506A1 1L507 A 19 1L5549G3 1L507 A 20 9L5500K1 9L511 A 21 9L5500L1 9L511 A 22 9L5516A1 9L511 A 23 9L5516B1 9L511 A 24 9L5516C1 9L511 A 25 9L5516D1 9L511 A 26 9L5516E1 9L511 | 1.5
0 | SRE | 0SREC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 295 | 355 | 355 | 0SRE002AR | 9KSAP07AR | X1 | A 01 0A2200E2 0A2? A 01 0A2200E2 0A2? A 02 0A2200D2 0A2? A 03 0A2200C2 0A2? A 04 0A2200B2 0A2? A 05 0A2200A2 0A2? A 06 0A22A2A1 0A2? A 07 0G1121C3 0G1C A 08 0G1121D3 0G1C A 09 1M1116B3 1M1? A 10 1M11A0A2 1M1? A 11 1M1101C5 1M1? A 12 1M1101B5 1M1? A 13 1M1101A5 1M1? A 14 1M11H1A5 1M1? A 15 1M1100A6 1M1? A 16 1L1110E7 1L101 A 16 1L1110E7 1L113 A 17 1L1110F7 1L105 A 18 1L11J7A4 1L105 A 19 1L22J7A4 1L204 A 20 1L22J7B4 1L204 A 21 1L33J7A4 1L304 A 22 1L33J7B4 1L304 A 23 1L44J7A4 1L404 A 24 1L4404E4 1L404 A 25 1L4404F4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L44JFB2 1L404 A 28 1L55JFA2 1L505 A 29 1L5526K2 1L505 A 30 1L5526J2 1L505 A 31 1L5526H2 1L505 A 32 1L5526G2 1L505 A 33 1L5526F2 1L506 A 34 1L5526E2 1L506 A 35 1L5526D2 1L506 A 36 1L5526C2 1L506 A 37 1L5526B2 1L506 A 38 1L5526A2 1L506 A 39 1L5501W2 1L507 A 40 1L5501V2 1L507 A 41 1L5501U2 1L507 A 42 1L5501T2 1L507 A 43 1L5501S2 1L507 A 44 1L5501R2 1L507 A 45 1L5501P2 1L507 A 46 1L5501N2 1L507 A 47 1L5501M2 1L507 A 48 1L5501L2 1L507 A 49 1L5501K2 1L507 A 50 1L5501J2 1L507 A 51 1L5501H2 1L507 A 52 1L5501G2 1L507 A 53 1L5501F2 1L507 A 54 1L5501E2 1L507 A 55 1L5501D2 1L507 A 56 1L5501C2 1L507 A 57 1L5508B1 1L507 A 58 1L5508C1 1L507 A 59 1L5508D1 1L507 A 60 1L5508E1 1L507 A 61 1L5508F1 1L507 A 62 1L5506B1 1L507 A 63 1L5506A1 1L507 A 64 1L5549G3 1L507 A 65 9L5500K1 9L511 A 66 9L5500L1 9L511 A 67 9L5516A1 9L511 A 68 9L5516B1 9L511 A 69 9L5516C1 9L511 A 70 9L5516D1 9L511 A 71 9L5516E1 9L511 | 1.5
0 | SRE | 0SREC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 130 | 151 | 151 | 0SRE003AR | 9KSAP07AR | X1 | A 01 1L1102A3 1L104 A 01 1L1102A3 1L104 A 01 1L1102A3 1L114 A 02 1L1102B3 1L102 A 02 1L1102B3 1L103 A 02 1L1102B3 1L104 A 03 1L1102C3 1L101 A 03 1L1102C3 1L102 A 04 1L1102D3 1L101 A 05 1L1102E3 1L101 A 06 1L1102F3 1L101 A 06 1L1102F3 1L113 A 07 1L1102G3 1L105 A 08 1L1102H3 1L105 A 09 1L1102J3 1L105 A 10 1L1102K3 1L105 A 11 1L1102L3 1L105 A 12 1L1102M3 1L105 A 13 1L1102N3 1L109 A 14 1L1102P3 1L109 A 15 1L111JA1 1L109 A 16 1L221JA1 1L204 A 17 1L331JA1 1L306 A 18 1L441JA3 1L406 A 19 1L551JA3 1L507 A 20 1L5500H3 1L507 A 21 1L5500G3 1L507 A 22 1L5500F3 1L507 A 23 1L5500E3 1L507 A 24 1L5500D3 1L507 A 25 1L5500C3 1L507 A 26 1L5508A1 1L507 A 27 1L5508B1 1L507 A 28 1L5508C1 1L507 A 29 1L5508D1 1L507 A 30 1L5508E1 1L507 A 31 1L5508F1 1L507 A 32 1L5506B1 1L507 A 33 1L5506A1 1L507 A 34 1L5549G3 1L507 A 35 9L5514A2 9L511 A 36 9L5514B2 9L511 A 37 9L5514C2 9L511 A 38 9L5514D2 9L511 A 39 9L5514E2 9L511 A 40 9L5505K1 9L511 A 41 9L5505L1 9L511 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 34 | 34 | 1ABP001UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503U1 1L507 A 01 1L5503U1 1L507 A 02 1L5503T1 1L507 A 03 1L5503S1 1L507 A 04 1L5503R1 1L507 A 05 1L5503P1 1L507 A 06 1L5503N1 1L507 A 07 1L5503M1 1L507 A 08 1L5503L1 1L507 A 09 1L5516D1 1L507 A 10 1L5516E1 1L507 A 11 1L5516F1 1L507 A 12 1L55KEB2 1L507 A 13 1L66KEA2 1L607 A 14 1L6618A1 1L607 A 15 1L6612G3 1L607 A 16 1L6612F3 1L607 A 17 1L6612E3 1L607 A 18 1L6612D3 1L607 A 19 1L6612C3 1L607 A 20 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1ABP001UB | 1KSAD07AR | L1 | A 01 1L5503U1 1L507 A 01 1L5503U1 1L507 A 02 1L5503T1 1L507 A 03 1L5503S1 1L507 A 04 1L5503R1 1L507 A 05 1L5503P1 1L507 A 06 1L5503N1 1L507 A 07 1L5503M1 1L507 A 08 1L5503L1 1L507 A 09 1L5516D1 1L507 A 10 1L5516E1 1L507 A 11 1L5516F1 1L507 A 12 1L55KEB2 1L507 A 13 1L66KEA2 1L607 A 14 1L6618A1 1L607 A 15 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1ABP008UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5503R1 1L507 A 03 1L5503P1 1L507 A 04 1L5503N1 1L507 A 05 1L5503M1 1L507 A 06 1L5503L1 1L507 A 07 1L5516D1 1L507 A 08 1L5516E1 1L507 A 09 1L5516F1 1L507 A 10 1L55KEB2 1L507 A 11 1L66KEA2 1L607 A 12 1L6618A1 1L607 A 13 1L6612G3 1L607 A 14 1L6612F3 1L607 A 15 1L6612E3 1L607 A 16 1L6612D3 1L607 A 17 1L6612C3 1L607 A 18 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0024 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1ABP008UB | 1KSAD08AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5503R1 1L507 A 03 1L5503P1 1L507 A 04 1L5503N1 1L507 A 05 1L5503M1 1L507 A 06 1L5503L1 1L507 A 07 1L5516D1 1L507 A 08 1L5516E1 1L507 A 09 1L5516F1 1L507 A 10 1L55KEB2 1L507 A 11 1L66KEA2 1L607 A 12 1L6618A1 1L607 A 13 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 31 | 31 | 1ABP012UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503R1 1L507 A 01 1L5503R1 1L507 A 02 1L5503P1 1L507 A 03 1L5503N1 1L507 A 04 1L5503M1 1L507 A 05 1L5503L1 1L507 A 06 1L5516D1 1L507 A 07 1L5516E1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEB2 1L507 A 10 1L66KEA2 1L607 A 11 1L6618A1 1L607 A 12 1L6612G3 1L607 A 13 1L6612F3 1L607 A 14 1L6612E3 1L607 A 15 1L6612D3 1L607 A 16 1L6612C3 1L607 A 17 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0041 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1ABP012UB | 1KSAD08AR | L1 | A 01 1L5503R1 1L507 A 01 1L5503R1 1L507 A 02 1L5503P1 1L507 A 03 1L5503N1 1L507 A 04 1L5503M1 1L507 A 05 1L5503L1 1L507 A 06 1L5516D1 1L507 A 07 1L5516E1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEB2 1L507 A 10 1L66KEA2 1L607 A 11 1L6618A1 1L607 A 12 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 30 | 30 | 1ABP016UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503P1 1L507 A 01 1L5503P1 1L507 A 02 1L5503N1 1L507 A 03 1L5503M1 1L507 A 04 1L5503L1 1L507 A 05 1L5516D1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB2 1L507 A 09 1L66KEA2 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612G3 1L607 A 12 1L6612F3 1L607 A 13 1L6612E3 1L607 A 14 1L6612D3 1L607 A 15 1L6612C3 1L607 A 16 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0058 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1ABP016UB | 1KSAD08AR | L1 | A 01 1L5503P1 1L507 A 01 1L5503P1 1L507 A 02 1L5503N1 1L507 A 03 1L5503M1 1L507 A 04 1L5503L1 1L507 A 05 1L5516D1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB2 1L507 A 09 1L66KEA2 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1ABP020UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB2 1L507 A 08 1L66KEA2 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G3 1L607 A 11 1L6612F3 1L607 A 12 1L6612E3 1L607 A 13 1L6612D3 1L607 A 14 1L6612C3 1L607 A 15 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0075 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1ABP020UB | 1KSAD08AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB2 1L507 A 08 1L66KEA2 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 29 | 29 | 1ABP023UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB2 1L507 A 08 1L66KEA2 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G3 1L607 A 11 1L6612F3 1L607 A 12 1L6612E3 1L607 A 13 1L6612D3 1L607 A 14 1L6612C3 1L607 A 15 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ABP | 1ABPC0088 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1ABP023UB | 1KSAD08AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB2 1L507 A 08 1L66KEA2 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | ACO | 1ACOC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1ACO004UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB3 1L507 A 08 1L66KEA3 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G3 1L607 A 11 1L6612F3 1L607 A 12 1L6612E3 1L607 A 13 1L6612D3 1L607 A 14 1L6612C3 1L607 A 15 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | ACO | 1ACOC0013 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1ACO004UB | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA2 1L507 A 06 1L66KGA2 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | ACO | 1ACOC0014 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1ACO004UB | 1KSAE02AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB3 1L507 A 08 1L66KEA3 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | ACO | 1ACOC0045 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 0 | 1ACO004UB | 1KSAI05AR | L1 | E1ACO C0045 A IN 12 1.5 NA 1L507 1ACO004UB 1ACO 004UB 1L607 1KSA105AR 1KSA I05AR 0 K1ACO C0045 A IN 12 1.5 NA 1L507 L507 D21 1ACO 004UB 1L607 1KSA I00AR 1KSA I05AR 1 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1AGM002UB | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA2 1L507 A 06 1L66KGA2 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H3 1L607 A 09 1L6612G3 1L607 A 10 1L6612F3 1L607 A 11 1L6612E3 1L607 A 12 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0009 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1AGM002UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA2 1L507 A 06 1L66KGA2 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1AGM002UB | 1KSAC10CR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA2 1L507 A 06 1L66KGA2 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 31 | 1 | 1AGM004UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5503M1 1L507 A 01 1L5503M1 1L507 A 02 1L5503N1 1L507 A 03 1L5503P1 1L507 A 04 1L5503R1 1L507 A 05 1L5503S1 1L507 A 06 1L5503T1 1L507 A 07 1L5503U1 1L507 A 08 1L5524D1 1L507 A 09 1L5524E1 1L507 A 10 1L5505V1 1L507 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5530B1 1L506 A 13 1L5530C1 1L506 A 14 1L5530D1 1L506 A 15 1L5530E1 1L506 A 16 1L5530F1 1L506 A 17 1L5542G3 1L505 A 18 1L5542F3 1L505 A 19 1L5542E5 1L505 A 20 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1AGM005UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G3 1L607 A 09 1L6612F3 1L607 A 10 1L6612E3 1L607 A 11 1L6612D3 1L607 A 12 1L6612C3 1L607 A 13 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 37 | 37 | 1AGM005UB | 1RPB660AR | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 33 | 33 | 1AGM002UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA2 1L507 A 06 1L66KGA2 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H3 1L607 A 09 1L6612G3 1L607 A 10 1L6612F3 1L607 A 11 1L6612E3 1L607 A 12 1L6612D3 1L607 A 13 1L6612C3 1L607 A 14 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | AGM | 1AGMC0036 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 1 | 1AGM002UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA2 1L507 A 06 1L66KGA2 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1AGR03UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G3 1L607 A 09 1L6612F3 1L607 A 10 1L6612E3 1L607 A 11 1L6612D3 1L607 A 12 1L6612C3 1L607 A 13 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0017 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 21 | 21 | 1AGR003UB | 1KSAD05AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0018 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 21 | 21 | 1AGR003UB | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 31 | 31 | 1AGR005UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5516C1 1L507 A 01 1L5516C1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5505L1 1L507 A 05 1L5505M1 1L507 A 06 1L5505N1 1L507 A 07 1L5505P1 1L507 A 08 1L5505R1 1L507 A 09 1L5505S1 1L507 A 10 1L5505T1 1L507 A 11 1L5505U1 1L507 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5530A1 1L506 A 14 1L5530B1 1L506 A 15 1L5530C1 1L506 A 16 1L5530D1 1L506 A 17 1L5530E1 1L506 A 18 1L5530F1 1L506 A 19 1L5542G3 1L505 A 20 1L5542F3 1L505 A 21 1L5542E5 1L505 A 22 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1AGR007UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503K1 1L507 A 01 1L5503K1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G3 1L607 A 09 1L6612F3 1L607 A 10 1L6612E3 1L607 A 11 1L6612D3 1L607 A 12 1L6612C3 1L607 A 13 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1AGR007UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503K1 1L507 A 01 1L5503K1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G3 1L607 A 09 1L6612F3 1L607 A 10 1L6612E3 1L607 A 11 1L6612D3 1L607 A 12 1L6612C3 1L607 A 13 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0041 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 40 | 40 | 1AGR008UB | 1RPB660AR | L1 | D 01 1L5582A1 1L509 D 01 1L5582A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1AGR008UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5503J1 1L507 A 01 1L5503J1 1L507 A 02 1L5503H1 1L507 A 03 1L5513D1 1L507 A 04 1L5513E1 1L507 A 05 1L5513F1 1L507 A 06 1L55KJA1 1L507 A 07 1L66KJA1 1L607 A 08 1L6621A1 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1AGR011UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5514C1 1L507 A 01 1L5514C1 1L507 A 02 1L5514D1 1L507 A 03 1L5514E1 1L507 A 04 1L5514F1 1L507 A 05 1L5506H1 1L507 A 06 1L5506G1 1L507 A 07 1L5506F1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0058 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 22 | 22 | 1AGR011UB | 1KSAD05AR | L1 | A 01 1L5503J1 1L507 A 01 1L5503J1 1L507 A 02 1L5503K1 1L507 A 03 1L5516D1 1L507 A 04 1L5516E1 1L507 A 05 1L5516F1 1L507 A 06 1L55KEB3 1L507 A 07 1L66KEA3 1L607 A 08 1L6618A1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0059 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 22 | 22 | 1AGR011UB | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5503J1 1L507 A 01 1L5503J1 1L507 A 02 1L5503K1 1L507 A 03 1L5516D1 1L507 A 04 1L5516E1 1L507 A 05 1L5516F1 1L507 A 06 1L55KEB3 1L507 A 07 1L66KEA3 1L607 A 08 1L6618A1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 33 | 33 | 1AGR013UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5514C1 1L507 A 01 1L5514C1 1L507 A 02 1L5514D1 1L507 A 03 1L5514E1 1L507 A 04 1L5505J1 1L507 A 05 1L5505K1 1L507 A 06 1L5505L1 1L507 A 07 1L5505M1 1L507 A 08 1L5505N1 1L507 A 09 1L5505P1 1L507 A 10 1L5505R1 1L507 A 11 1L5505S1 1L507 A 12 1L5505T1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505V1 1L507 A 15 1L5530A1 1L506 A 16 1L5530B1 1L506 A 17 1L5530C1 1L506 A 18 1L5530D1 1L506 A 19 1L5530E1 1L506 A 20 1L5530F1 1L506 A 21 1L5542G3 1L505 A 22 1L5542F3 1L505 A 23 1L5542E5 1L505 A 24 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1AGR015UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503H1 1L507 A 01 1L5503H1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 A 09 1L6612C2 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1AGR015UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5503H1 1L507 A 01 1L5503H1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 A 09 1L6612C2 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 25 | 1AGR018UB | 1KSAH03AR | L1 | A 01 1L5513C1 1L507 A 01 1L5513C1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 A 09 1L6612C2 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0084 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1AGR018UB | 1KSAD05AR | L1 | A 01 1L5513C1 1L507 A 01 1L5513C1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612E1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0120 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 23 | 23 | 1AGR003UB | 1KSAE10AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB3 1L507 A 06 1L66KEA3 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | AGR | 1AGRC0121 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 24 | 24 | 1AGR011UB | 1KSAE10AR | L1 | A 01 1L5514C1 1L507 A 01 1L5514C1 1L507 A 02 1L5514D1 1L507 A 03 1L5514E1 1L507 A 04 1L5514F1 1L507 A 05 1L5506J1 1L507 A 06 1L55KFB2 1L507 A 07 1L66KFA2 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1AHP004UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 A 09 1L6612C2 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0019 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1AHP004UB | 1KSAD01AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612E1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1AHP011UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 A 09 1L6612C2 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0041 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1AHP011UB | 1KSAD01AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513E1 1L507 A 04 1L5513F1 1L507 A 05 1L55KJA1 1L507 A 06 1L66KJA1 1L607 A 07 1L6621A1 1L607 A 08 1L6612E1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 25 | 1AHP016UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5503C1 1L507 A 01 1L5503C1 1L507 A 02 1L5503D1 1L507 A 03 1L5510D1 1L507 A 04 1L5510E1 1L507 A 05 1L5510F1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0052 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1AHP016UB | 1KSAD01AR | L1 | A 01 1L5503C1 1L507 A 01 1L5503C1 1L507 A 02 1L5503D1 1L507 A 03 1L5503E1 1L507 A 04 1L5503F1 1L507 A 05 1L5503G1 1L507 A 06 1L5513D1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513F1 1L507 A 09 1L55KJA1 1L507 A 10 1L66KJA1 1L607 A 11 1L6621A1 1L607 A 12 1L6612E1 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 A 14 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | AHP | 1AHPC0070 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 107 | 107 | 1LKA301 | 1AHP011VL | L1 | A 01 1L4420B1 1L404 A 01 1L4420B1 1L404 A 02 1L4420A1 1L404 A 03 1L4408A4 1L404 A 04 1L4404E4 1L404 A 05 1L4409A1 1L404 A 06 1L44J7A1 1L404 A 07 1L33J7B1 1L304 A 08 1L33J7A1 1L304 A 09 1L22J7B1 1L204 A 10 1L2201A1 1L201 A 10 1L2201A1 1L202 A 10 1L2201A1 1L204 A 11 1L22J6A1 1L201 A 12 1L3317A5 1L301 A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1M22H3A4 1M2? A 15 1M11H3A4 1M1? A 16 1M1103A4 1M1? A 17 1M1103B4 1M1? A 18 1M1103C4 1M1? | 1.5
1 | APA | 1APAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1APA003UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | APA | 1APAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1APA003UB | 1KSAE03AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | APA | 1APAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1APA003UB | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5503E1 1L507 A 01 1L5503E1 1L507 A 02 1L5503F1 1L507 A 03 1L5503G1 1L507 A 04 1L5503H1 1L507 A 05 1L5503J1 1L507 A 06 1L5503K1 1L507 A 07 1L5516D1 1L507 A 08 1L5516E1 1L507 A 09 1L5516F1 1L507 A 10 1L55KEB3 1L507 A 11 1L66KEA3 1L607 A 12 1L6618A1 1L607 A 13 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | APA | 1APAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1APA002CR | 1APA001VL | X1 | K1APA C0023 A IN 07 1.5 A 1M2G1 1APA 002CR 1APA 002CR 1M2? 1M2 54H 1APA 001VL 15 | 1.5
1 | APA | 1APAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1APA003CR | 1APA003VL | X1 | K1APA C0024 A IN 07 1.5 A 1M2G1 1APA 003CR 1APA 003CR 1M2? 1M2 53H 1APA 003VL 15 | 1.5
1 | APA | 1APAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1APA004CR | 1APA005VL | X1 | K1APA C0025 A IN 07 1.5 A 1M0G1 1APA 004CR 1APA 004CR 1M2? 1M2 53G 1APA 005VL 10 | 1.5
1 | APA | 1APAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1APA003UB | 1KSAE10AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | APG | 1APGC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1APG051UB | 1LKC0412 | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5539E1 1L506 A 05 1L5539F1 1L506 A 06 1L5531C3 1L506 A 07 1L55KBA1 1L506 A 08 1L44KBA1 1L404 A 09 1L4423A1 1L404 A 10 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | APG | 1APGC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1APG051UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5504J2 1L507 A 19 1L5504H2 1L507 A 20 1L5504G2 1L507 A 21 1L5504F2 1L507 A 22 1L5511E1 1L507 A 23 1L5511F1 1L507 A 24 1L55KNA2 1L507 A 25 1L66KNA2 1L607 A 26 1L6623A1 1L607 A 27 1L6612B2 1L607 A 28 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | APG | 1APGC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 41 | 1 | 1APG051UB | 1KSAI04AR | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5504J2 1L507 A 19 1L5504H2 1L507 A 20 1L5504G2 1L507 A 21 1L5504F2 1L507 A 22 1L5511E1 1L507 A 23 1L5511F1 1L507 A 24 1L55KNA2 1L507 A 25 1L66KNA2 1L607 A 26 1L6623A1 1L607 A 27 1L6612B2 1L607 A 28 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | APG | 1APGC0005 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 1 | 1APG053UB | 1KIT027BN | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5526C3 1L506 A 06 1L5526B3 1L506 A 07 1L5526A3 1L506 A 08 1L5501W3 1L507 A 09 1L5501V3 1L507 A 10 1L5501U3 1L507 A 11 1L5501T3 1L507 A 12 1L5501S3 1L507 A 13 1L5501R3 1L507 | 1.5
1 | APG | 1APGC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 41 | 41 | 1APG052UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5516F1 1L507 A 19 1L55KEB2 1L507 A 20 1L66KEA2 1L607 A 21 1L6618A1 1L607 A 22 1L6612G2 1L607 A 23 1L6612F2 1L607 A 24 1L6612E2 1L607 A 25 1L6612D2 1L607 A 26 1L6612C2 1L607 A 27 1L6612B2 1L607 A 28 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | APG | 1APGC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 35 | 35 | 1APG051UB | 1KSAD01AR | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528A2 1L506 A 03 1L5504V1 1L507 A 04 1L5504U1 1L507 A 05 1L5504T1 1L507 A 06 1L5504S1 1L507 A 07 1L5504R1 1L507 A 08 1L5504P1 1L507 A 09 1L5504N1 1L507 A 10 1L5518E1 1L507 A 11 1L5518F1 1L507 A 12 1L5506M1 1L507 A 13 1L5506L1 1L507 A 14 1L5506K1 1L507 A 15 1L55KFB2 1L507 A 16 1L66KFA2 1L607 A 17 1L6619A1 1L607 A 18 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | APG | 1APGC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 20 | 20 | 1APG503UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5553D4 1L509 B 07 1L5553C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 20 | 20 | 1APG503UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5553D4 1L509 B 07 1L5553C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0026 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 20 | 20 | 1APG503UB | 1KIT016BN | C1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5553D4 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0450 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1APG501UB | 1APG001TL | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0451 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 131 | 0 | 131 | 1APG501UB | 1APG001CR | W1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5564C1 1L509 B 03 1L5564B1 1L509 B 04 1L5564A1 1L509 B 05 1L55K6A2 1L509 B 06 1L44K6B2 1L408 B 07 1L44K6A2 1L408 B 08 1L33K6A2 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W33A2A3 1W315 | 1.5
1 | APG | 1APGC0452 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1APG001CR | 1APG004VL | W1 | F1APG C0452 B VE 12 1.5 A 1W313 W313 53Y 1APG 001CR 1W313 W313 53X 1APG 004VL 20 | 1.5
1 | APG | 1APGC0453 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1APG501UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0454 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1APG501UB | 1APG002TL | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0455 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1APG001CR | 1APG005VL | W1 | F1APG C0455 B VE 12 1.5 A 1W313 W313 53Y 1APG 001CR 1W313 W313 53X 1APG 005VL 20 | 1.5
1 | APG | 1APGC0456 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1APG502UB | 1APG003TL | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0457 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 26 | 20 | 1APG001CR | 1APG006VL | W1 | F1APG C0457 B VE 12 1.5 A 1W313 W313 53Y 1APG 001CR 1W313 W313 53X 1APG 006VL 20 | 1.5
1 | APG | 1APGC0458 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1APG502UB | 1APG001CC | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 B 15 1L6691D1 1L609 B 16 1L6691C1 1L609 B 17 1L6691B1 1L609 B 18 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0459 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1APG502UB | 1KSCT18 | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 B 15 1L6691D1 1L609 B 16 1L6691C1 1L609 B 17 1L6691B1 1L609 B 18 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0460 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1APG504UB | 1ASG063UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0461 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 0 | 27 | 1APG504UB | 1ASG005UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0462 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1APG504UB | 1ASG556UB | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553M4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553S4 1L509 B 09 1L5553T4 1L509 B 10 1L5553U4 1L509 B 11 1L5553V4 1L509 B 12 1L5553W4 1L509 B 13 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0463 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1APG504UB | 1ASG505UB | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553M4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553S4 1L509 B 09 1L5553T4 1L509 B 10 1L5553U4 1L509 B 11 1L5553V4 1L509 B 12 1L5553W4 1L509 B 13 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0464 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1APG504UB | 1APG507CC | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 B 15 1L6691D1 1L609 B 16 1L6691C1 1L609 B 17 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0465 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1APG504UB | 1APG001CV | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0466 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1APG504UB | 1APG507LA | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 B 15 1L6691D1 1L609 B 16 1L6691C1 1L609 B 17 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0467 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1APG501UD | 1LCC040BN | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0499 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1APG502UB | 1KSCT18 | C1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 B 15 1L6691D1 1L609 B 16 1L6691C1 1L609 B 17 1L6691B1 1L609 B 18 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0606 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 173 | 0 | 173 | 1APG052UB | 1APG002CR | W1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5539A1 1L506 A 06 1L5525C3 1L506 A 07 1L5525B3 1L506 A 08 1L5525A3 1L506 A 09 1L5500V3 1L507 A 10 1L5500U3 1L507 A 11 1L5500T3 1L507 A 12 1L5500S3 1L507 A 13 1L5500R3 1L507 A 14 1L5500P3 1L507 A 15 1L5500N3 1L507 A 16 1L5500M3 1L507 A 17 1L5500L3 1L507 A 18 1L5500K3 1L507 A 19 1L5500J3 1L507 A 20 1L551JA1 1L507 A 21 1L441JA1 1L406 A 22 1L331JA1 1L306 A 23 1L221JA1 1L204 A 24 1L111JA1 1L109 A 25 1L1102P3 1L109 A 26 1L1102N3 1L109 A 27 1L11A6A1 1L109 A 28 1L00A6A1 1L016 A 29 1L0024B4 1L016 A 30 1L0024A4 1L016 A 31 1N0024A4 1N081 A 32 1N1103A4 1N181 A 33 1N11Z2A4 1N181 A 34 1N00Z2A4 1N081 A 35 1N0022A1 1N081 A 36 1K0001A1 1K014 A 37 1K0001B1 1K014 A 38 1K0001C1 1K014 A 39 1K0001D1 1K014 A 40 1W22A0A5 1W213 A 41 1W33A0A5 1W315 | 1.5
1 | APG | 1APGC0611 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 134 | 0 | 134 | 1APG052UB | 1APG051CR | W1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5539A1 1L506 A 06 1L55JMA3 1L506 A 07 1L44JMB3 1L404 A 08 1L4404K4 1L404 A 09 1L4404L4 1L406 A 10 1L4404L1 1L406 A 11 1L4404M1 1L406 A 12 1L4404N1 1L406 A 13 1L4404P1 1L406 A 14 1L4404R1 1L406 A 15 9L4404S1 9L407 A 15 9L4404S1 9L410 A 16 9L4404T1 9L410 A 17 9L44LFA1 9L410 A 18 9L33LFA1 9L310 A 19 9L3384B1 9L310 A 20 9L3384A1 9L312 A 21 9N3344A1 9N395 A 22 9N3344B1 9N395 A 23 9N33B8A1 9N395 A 24 9N3342C3 9N395 A 25 9N3342B3 9N395 A 26 9N3342A3 9N395 A 27 9N33A2A2 9N3A81 A 28 9N33A2B2 9N3A81 A 29 9N3330A3 9N3A81 A 30 9N3330B3 9N3A81 A 30 9N3330B3 9N3B27 A 31 9N3331A2 9N3A17 A 31 9N3331A2 9N3B27 A 32 9N33A5A1 9N3A17 A 33 9N3318B1 9N3C70 A 33 9N3318B1 9N3C79 A 34 9N3318A1 9N3C70 A 35 1N3303B2 1N3C14 A 36 1N3303A2 1N3C14 | 1.5
1 | APG | 1APGC0612 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1APG051UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5526C3 1L506 A 06 1L5526B3 1L506 A 07 1L5526A3 1L506 A 08 1L5501W3 1L507 A 09 1L5501V3 1L507 A 10 1L5501U3 1L507 A 11 1L5501T3 1L507 A 12 1L5501S3 1L507 A 13 1L5501R3 1L507 A 14 1L5501P3 1L507 A 15 1L5501N3 1L507 A 16 1L5501M3 1L507 A 17 1L5501L3 1L507 A 18 1L5501K3 1L507 A 19 1L5501J3 1L507 A 20 1L5501H3 1L507 A 21 1L5501G3 1L507 A 22 1L5512A1 1L507 A 23 1L553JB1 1L507 A 24 1L663JA1 1L607 A 25 1L6606F3 1L607 A 26 1L6606E3 1L607 A 27 1L6601A1 1L607 A 28 1L6610C3 1L607 A 29 1L6610D3 1L607 A 30 1L6610E3 1L607 A 31 1L6610F3 1L607 A 32 1L6610G3 1L609 A 33 1L6610H3 1L609 A 34 1L6626A1 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0613 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1APG051UB | 1SEC011UB | L1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 | 1.5
1 | APG | 1APGC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1APG051UB | 1APG503UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | APG | 1APGC0615 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1APG053UB | 1APG051TL | C1 | A 01 1L5528B2 1L506 A 01 1L5528B2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5539A1 1L506 A 06 1L55JMB4 1L506 A 07 1L66JMA4 1L605 A 08 1L6631A3 1L605 A 09 1L6606S3 1L607 A 10 1L6606R3 1L607 A 11 1L6607A1 1L607 A 12 1L6607B1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607D1 1L607 A 15 1L6607E1 1L607 A 16 1L6607F1 1L609 A 17 1L6607G1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607J1 1L609 A 20 1L6629C3 1L609 A 21 1L6629B3 1L609 A 22 1L6629A3 1L609 A 23 1L6628J3 1L609 A 24 1L6628H3 1L609 A 25 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | APG | 1APGC0616 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1APG051UD | 1LCC009BN | L1 | A 01 1L5528C2 1L506 A 01 1L5528C2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5528E2 1L506 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 | 1.5
1 | APP | 1APPC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1APP004UB | 1KSAD09AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D3 1L607 A 11 1L6612E3 1L607 A 12 1L6612F3 1L607 A 13 1L6612G3 1L607 | 1.5
1 | APP | 1APPC0028 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1APP004UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | APP | 1APPC0029 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1APP004UB | 1KSAE10AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | APP | 1APPC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1APP008UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5509C1 1L507 A 01 1L5509C1 1L507 A 02 1L5509D1 1L507 A 03 1L5509E1 1L507 A 04 1L5509F1 1L507 A 05 1L5506D1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | APP | 1APPC0058 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1APP008UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5509C1 1L507 A 01 1L5509C1 1L507 A 02 1L5509D1 1L507 A 03 1L5509E1 1L507 A 04 1L5509F1 1L507 A 05 1L5506D1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 A 11 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | APP | 1APPC0059 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1APP008UB | 1KSAE10AR | L1 | A 01 1L5509C1 1L507 A 01 1L5509C1 1L507 A 02 1L5509D1 1L507 A 03 1L5509E1 1L507 A 04 1L5509F1 1L507 A 05 1L5506D1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L5506F1 1L507 A 08 1L55KMA2 1L507 A 09 1L66KMA2 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | APP | 1APPC0063 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1APP003CR | 1APP001VL | W1 | K1APP C0063 A IN 07 1.5 A 1M2F1 1APP 003CR 1APP 003CR 1M2D1 1M2D1 49 F 1APP 001VL 10 | 1.5
1 | APP | 1APPC0064 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1APP004CR | 1APP003VL | W1 | K1APP C0064 A IN 07 1.5 A 1M2E1 1APP 004CR 1APP 004CR 1M2F1 1M2F1 49 G 1APP 003VL 10 | 1.5
1 | APP | 1APPC0065 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 27 | 27 | 1APP007CR | 1APP005VL | W1 | K1APP C0065 A IN 07 1.5 A 1M1F1 1APP 007CR 1APP 007CR 1M2D1 1M2D1 48 F 1APP 005VL 27 | 1.5
1 | APP | 1APPC0066 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1APP005CR | 1APP011VL | W1 | K1APP C0066 A IN 07 1.5 A 1M2F1 1APP 005CR 1APP 005CR 1M2F1 1M2F1 49 H 1APP 011VL 15 | 1.5
1 | APP | 1APPC0067 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1APP006CR | 1APP013VL | W1 | K1APP C0067 A IN 07 1.5 A 1M2F1 1APP 006CR 1APP 006CR 1M2F1 1M2F1 49 G 1APP 013VL 15 | 1.5
1 | APP | 1APPC0068 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1APP008CR | 1APP015VL | W1 | K1APP C0068 A IN 07 1.5 A 1M1F1 1APP 008CR 1APP 008CR 1M2D1 1M2D1 51 F 1APP 015VL 15 | 1.5
1 | APP | 1APPC0073 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 31 | 31 | 1APP004UB | 1KSAD09AR | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510D1 1L507 A 03 1L5510E1 1L507 A 04 1L5510F1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D3 1L607 A 11 1L6612E3 1L607 A 12 1L6612F3 1L607 A 13 1L6612G3 1L607 | 1.5
1 | APU | 1APUC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1APU001UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | APU | 1APUC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1APU001UB | 1KSAD05AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5503F1 1L507 A 04 1L5512D1 1L507 A 05 1L5512E1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA1 1L507 A 08 1L66KMA1 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 48 | 48 | 1ARE004UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB2 1L507 A 26 1L66KEA2 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 29 | 1ARE502UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573B4 1L509 B 01 1L5573B4 1L509 B 02 1L5552W4 1L509 B 03 1L5552V4 1L509 B 04 1L5552U4 1L509 B 05 1L5552T4 1L509 B 06 1L5552S4 1L509 B 07 1L5552R4 1L509 B 08 1L5552P4 1L509 B 09 1L5552N4 1L509 B 10 1L5552M4 1L509 B 11 1L5552L4 1L509 B 12 1L5552K4 1L509 B 13 1L5552J4 1L509 B 14 1L5552H4 1L509 B 15 1L5552G4 1L509 B 16 1L5552F4 1L509 B 17 1L5552E4 1L509 B 18 1L5552D4 1L509 B 19 1L5552C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 49 | 49 | 1ARE004UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB2 1L507 A 26 1L66KEA2 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1ARE502UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573B4 1L509 B 01 1L5573B4 1L509 B 02 1L5552W4 1L509 B 03 1L5552V4 1L509 B 04 1L5552U4 1L509 B 05 1L5552T4 1L509 B 06 1L5552S4 1L509 B 07 1L5552R4 1L509 B 08 1L5552P4 1L509 B 09 1L5552N4 1L509 B 10 1L5552M4 1L509 B 11 1L5552L4 1L509 B 12 1L5552K4 1L509 B 13 1L5552J4 1L509 B 14 1L5552H4 1L509 B 15 1L5552G4 1L509 B 16 1L5552F4 1L509 B 17 1L5552E4 1L509 B 18 1L5552D4 1L509 B 19 1L5552C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 49 | 49 | 1ARE004UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB2 1L507 A 26 1L66KEA2 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1ARE502UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573B4 1L509 B 01 1L5573B4 1L509 B 02 1L5552W4 1L509 B 03 1L5552V4 1L509 B 04 1L5552U4 1L509 B 05 1L5552T4 1L509 B 06 1L5552S4 1L509 B 07 1L5552R4 1L509 B 08 1L5552P4 1L509 B 09 1L5552N4 1L509 B 10 1L5552M4 1L509 B 11 1L5552L4 1L509 B 12 1L5552K4 1L509 B 13 1L5552J4 1L509 B 14 1L5552H4 1L509 B 15 1L5552G4 1L509 B 16 1L5552F4 1L509 B 17 1L5552E4 1L509 B 18 1L5552D4 1L509 B 19 1L5552C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0007 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 36 | 51 | 1ARE004UB | 1KIT033BN | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5545J6 1L505 A 04 1L5545H6 1L505 A 05 1L5545G6 1L505 A 06 1L5545F6 1L505 A 07 1L5545E6 1L505 A 08 1L5545D6 1L505 A 09 1L5545C6 1L505 A 10 1L5545B6 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V4 1L507 A 22 1L5500U4 1L507 A 23 1L5500T4 1L507 A 24 1L5522A1 1L507 A 25 1L5501S1 1L507 A 26 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 31 | 31 | 1ARE501UB | 1KIT016BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5554W3 1L509 B 04 1L5554V3 1L509 B 05 1L5554U3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554S3 1L509 B 08 1L5554R3 1L509 B 09 1L5554P3 1L509 B 10 1L5554N3 1L509 B 11 1L5554M3 1L509 B 12 1L5554L3 1L509 B 13 1L5554K3 1L509 B 14 1L5554J3 1L509 B 15 1L5554H3 1L509 B 16 1L5554G3 1L509 B 17 1L5554F3 1L509 B 18 1L5554E3 1L509 B 19 1L5554D3 1L509 B 20 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1ARE052UB | 1LKA0406 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420C2 1L404 A 19 1L4420B2 1L404 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 31 | 31 | 1ARE052UB | 1LKC0408 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1ARE052UB | 1LKA0408 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420C2 1L404 A 19 1L4420B2 1L404 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0013 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1ARE053UB | 1ARE055UB | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0014 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 19 | 19 | 1ARE053UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5543J3 1L505 A 06 1L5543H3 1L505 A 07 1L5543G3 1L505 A 08 1L5543F3 1L505 A 09 1L5543E3 1L505 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0015 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 20 | 20 | 1ARE053UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5543J3 1L505 A 06 1L5543H3 1L505 A 07 1L5543G3 1L505 A 08 1L5543F3 1L505 A 09 1L5543E5 1L505 A 10 1L5543D5 1L505 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 51 | 51 | 1ARE053UB | 1KRG156AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546N5 1L505 A 03 1L5546P5 1L505 A 04 1L5546R5 1L505 A 05 1L5546S5 1L505 A 06 1L5536L4 1L505 A 07 1L5536K4 1L505 A 08 1L5536J4 1L505 A 09 1L5536H4 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 A 11 1L55LSA2 1L505 A 12 1L66LSA2 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642A1 1L605 A 17 1L6629F4 1L605 A 18 1L6629E4 1L605 A 18 1L6629E4 1L609 A 19 1L6629D4 1L609 A 20 1L6607J1 1L609 A 21 1L6607H1 1L609 A 22 1L6607G1 1L609 A 23 1L6607F1 1L609 A 24 1L6607E1 1L607 A 25 1L6607D1 1L607 A 26 1L6607C1 1L607 A 27 1L6611A2 1L607 A 28 1L6611B2 1L607 A 29 1L6611C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 48 | 48 | 1ARE054UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB3 1L507 A 26 1L66KEA3 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1ARE054UB | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5518F1 1L507 A 23 1L55KGA2 1L507 A 24 1L66KGA2 1L607 A 25 1L6616A1 1L607 A 26 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0019 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1ARE054UB | 1KIT031BN | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5522E1 1L507 A 19 1L5522D1 1L507 A 20 1L5522C1 1L507 A 21 1L5522B1 1L507 A 22 1L5501S1 1L507 A 23 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0020 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 33 | 33 | 1ARE055UB | 1RPB650AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0021 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 35 | 35 | 1ARE055UB | 1RPB660AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 48 | 48 | 1ARE055UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB3 1L507 A 26 1L66KEA3 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1ARE055UB | 1KIT033BN | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5522E1 1L507 A 19 1L5522D1 1L507 A 20 1L5522C1 1L507 A 21 1L5522B1 1L507 A 22 1L5501S1 1L507 A 23 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0024 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 78 | 92 | 92 | 1LKA405 | 1ARE036VL | X1 | A 01 1L4420B1 1L404 A 01 1L4420B1 1L404 A 02 1L4420A1 1L404 A 03 1L4408A1 1L404 A 04 1L4404E1 1L404 A 05 1L4409A1 1L404 A 06 1L44J7A2 1L404 A 07 1L33J7B2 1L304 A 08 1L33J7A2 1L304 A 09 1L22J7B2 1L204 A 10 1L2201A1 1L201 A 10 1L2201A1 1L202 A 10 1L2201A1 1L204 A 11 1L22J6A2 1L201 A 12 1L3317A5 1L301 A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1M22H3A4 1M2? A 15 1M11H3A4 1M1? A 16 1M1103A4 1M1? A 17 1M1103B4 1M1? | 1.5
1 | ARE | 1AREC0025 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 89 | 115 | 115 | 1LKC411 | 1ARE034VL | X1 | A 01 1L4420D1 1L404 A 01 1L4420D1 1L404 A 02 1L4420C1 1L404 A 03 1L4407E1 1L404 A 04 1L4404G1 1L404 A 05 1L4404F1 1L404 A 06 1L4404E1 1L404 A 07 1L4409A1 1L404 A 08 1L44J7A2 1L404 A 09 1L33J7B2 1L304 A 10 1L33J7A2 1L304 A 11 1L22J7B2 1L204 A 12 1L2201A1 1L201 A 12 1L2201A1 1L202 A 12 1L2201A1 1L204 A 13 1L22J6A2 1L201 A 14 1L3317A5 1L301 A 15 1M2201A4 1M2? A 16 1M22H3A4 1M2? A 17 1M11H3A4 1M1? A 18 1M1103A4 1M1? A 19 1M1103B4 1M1? | 1.5
1 | ARE | 1AREC0026 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 81 | 88 | 88 | 1LKA407 | 1ARE035VL | X1 | A 01 1L4420B1 1L404 A 01 1L4420B1 1L404 A 02 1L4420A1 1L404 A 03 1L4408A1 1L404 A 04 1L4404E1 1L404 A 05 1L4409A1 1L404 A 06 1L44J7A1 1L404 A 07 1L33J7B1 1L304 A 08 1L33J7A1 1L304 A 09 1L22J7B1 1L204 A 10 1L2201A1 1L201 A 10 1L2201A1 1L202 A 10 1L2201A1 1L204 A 11 1L22J6A1 1L201 A 12 1L3317A5 1L301 A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1M22H3A4 1M2? A 15 1M11H3A4 1M1? A 16 1M1103A4 1M1? A 17 1M1103B4 1M1? | 1.5
1 | ARE | 1AREC0027 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 83 | 91 | 91 | 1LKA406 | 1ARE247VL | X1 | A 01 1L4420B1 1L404 A 01 1L4420B1 1L404 A 02 1L4420A1 1L404 A 03 1L4408A1 1L404 A 04 1L4404E1 1L404 A 05 1L4409A1 1L404 A 06 1L44J7A1 1L404 A 07 1L33J7B1 1L304 A 08 1L33J7A1 1L304 A 09 1L22J7B1 1L204 A 10 1L2201A1 1L201 A 10 1L2201A1 1L202 A 10 1L2201A1 1L204 A 11 1L22J6A1 1L201 A 12 1L3317A5 1L301 A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1M22H3A4 1M2? A 15 1M11H3A4 1M1? A 16 1M1103A4 1M1? A 17 1M1103B4 1M1? | 1.5
1 | ARE | 1AREC0028 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 91 | 100 | 100 | 1LKC408 | 1ARE245VL | X1 | A 01 1L4420D1 1L404 A 01 1L4420D1 1L404 A 02 1L4420C1 1L404 A 03 1L4407E1 1L404 A 04 1L4404G1 1L404 A 05 1L4404F1 1L404 A 06 1L4404E1 1L404 A 07 1L4409A1 1L404 A 08 1L44J7A2 1L404 A 09 1L33J7B2 1L304 A 10 1L33J7A2 1L304 A 11 1L22J7B2 1L204 A 12 1L2201A1 1L201 A 12 1L2201A1 1L202 A 12 1L2201A1 1L204 A 13 1L22J6A2 1L201 A 14 1L3317A5 1L301 A 15 1M2201A4 1M2? A 16 1M22H3A4 1M2? A 17 1M11H3A4 1M1? A 18 1M1103A4 1M1? A 19 1M1103B4 1M1? | 1.5
1 | ARE | 1AREC0029 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 90 | 92 | 92 | 1LKA408 | 1ARE246VL | X1 | A 01 1L4420B1 1L404 A 01 1L4420B1 1L404 A 02 1L4420A1 1L404 A 03 1L4408A1 1L404 A 04 1L4404E1 1L404 A 05 1L4409A1 1L404 A 06 1L44J7A1 1L404 A 07 1L33J7B1 1L304 A 08 1L33J7A1 1L304 A 09 1L22J7B1 1L204 A 10 1L2201A1 1L201 A 10 1L2201A1 1L202 A 10 1L2201A1 1L204 A 11 1L22J6A2 1L201 A 12 1L3317A5 1L301 A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1M22H3A4 1M2? A 15 1M11H3A4 1M1? A 16 1M1103A4 1M1? A 17 1M1103B4 1M1? | 1.5
1 | ARE | 1AREC0030 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1ARE101CR | 1ARE030VL | X1 | K1ARE C0030 A IN 07 1.5 A 1??? 1ARE 101CR 1ARE 101CR 1M2? 1M2 43L 1ARE 030VL 15 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0031 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1ARE102CR | 1ARE028VL | X1 | K1ARE C0031 A IN 07 1.5 A 1??? 1ARE 102CR 1ARE 102CR 1M2? 1M2 43K 1ARE 028VL 15 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0032 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1ARE103CR | 1ARE029VL | X1 | K1ARE C0032 A IN 07 1.5 A 1M1E1 1ARE 103CR 1ARE 103CR 1M2? 1M2 43K 1ARE 029VL 15 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0033 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1ARE051UB | 1ARE007TL | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0034 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1ARE051UB | 1ARE008TL | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0035 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1ARE051UB | 1ARE009TL | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0036 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1ARE051UB | 1LKA0405 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420C2 1L404 A 19 1L4420B2 1L404 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0037 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1ARE051UB | 1LKC0411 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0038 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1ARE051UB | 1LKA0407 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420C2 1L404 A 19 1L4420B2 1L404 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0039 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1ARE052UB | 1ARE010TL | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0040 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1ARE052UB | 1ARE011TL | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0041 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1ARE052UB | 1ARE012TL | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0042 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 50 | 50 | 1KRG112AR | 1KIT033BN | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B4 1L607 A 12 1L6606C4 1L607 A 13 1L6606D4 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5501E1 1L507 A 18 1L5501F1 1L507 A 19 1L5501G1 1L507 A 20 1L5501H1 1L507 A 21 1L5501J1 1L507 A 22 1L5501K1 1L507 A 23 1L5501L1 1L507 A 24 1L5501M1 1L507 A 25 1L5501N1 1L507 A 26 1L5501P1 1L507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 36 | 36 | 1KRG112AR | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6613F2 1L607 A 10 1L6612A3 1L607 A 11 1L6612B3 1L607 A 12 1L6612C3 1L607 A 13 1L6612D3 1L607 A 14 1L6612E3 1L607 A 15 1L6612F3 1L607 A 16 1L6612G3 1L607 A 17 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0044 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 53 | 53 | 1KRG122AR | 1KIT035BN | C1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610J3 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6600A1 1L607 A 13 1L6606B4 1L607 A 14 1L6606C4 1L607 A 15 1L6606D4 1L607 A 16 1L665JA4 1L607 A 17 1L555JA4 1L507 A 18 1L5510A1 1L507 A 19 1L5501E1 1L507 A 20 1L5501F1 1L507 A 21 1L5501G1 1L507 A 22 1L5501H1 1L507 A 23 1L5501J1 1L507 A 24 1L5501K1 1L507 A 25 1L5501L1 1L507 A 26 1L5501M1 1L507 A 27 1L5501N1 1L507 A 28 1L5501P1 1L507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1KRG122AR | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610J3 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6613F2 1L607 A 12 1L6612A3 1L607 A 13 1L6612B3 1L607 A 14 1L6612C3 1L607 A 15 1L6612D3 1L607 A 16 1L6612E3 1L607 A 17 1L6612F3 1L607 A 18 1L6612G3 1L607 A 19 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0046 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 56 | 56 | 1KRG132AR | 1KIT035BN | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6600A1 1L607 A 15 1L6606B4 1L607 A 16 1L6606C4 1L607 A 17 1L6606D4 1L607 A 18 1L665JA4 1L607 A 19 1L555JA4 1L507 A 20 1L5510A1 1L507 A 21 1L5501E1 1L507 A 22 1L5501F1 1L507 A 23 1L5501G1 1L507 A 24 1L5501H1 1L507 A 25 1L5501J1 1L507 A 26 1L5501K1 1L507 A 27 1L5501L1 1L507 A 28 1L5501M1 1L507 A 29 1L5501N1 1L507 A 30 1L5501P1 1L507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1KRG132AR | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6613F2 1L607 A 14 1L6612A3 1L607 A 15 1L6612B3 1L607 A 16 1L6612C3 1L607 A 17 1L6612D3 1L607 A 18 1L6612E3 1L607 A 19 1L6612F3 1L607 A 20 1L6612G3 1L607 A 21 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA640AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA640AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA640AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG112AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG112AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG122AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG122AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG132AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG132AR | 1ARE005UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA650AR | 1ARE053UB | L1 |  | 2 x 1,5 mm² (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | ARE | 1AREC0060 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1RPA660AR | 1ARE053UB | L1 | 1L5465K, 5321L-J,5433L-D | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1RPA650AR | 1ARE005UB | L1 | 1L5465K, 5321L-J, 5433J-E | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0062 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1RPA660AR | 1ARE005UB | L1 | 1L5465K, 5321L-J, 5433J-F, 5435E-D | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 35 | 1RPB650AR | 1ARE055UB | L1 | 1L5801B-A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0064 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 37 | 1RPB660AR | 1ARE055UB | L1 | 1L5801B-A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1RPB650AR | 1ARE501UB | L1 | 1L5734C-D, 5543W-J | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1RPB660AR | 1ARE501UB | L1 | 1L5543U-J | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 23 | 1RPA400AR | 1KRG042AR | L1 | 1L5944A, 6944 A1, 1W6944A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0068 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 23 | 1RPA400AR | 1KRG042AR | L1 | 1L5944A, 6944 A1, 1W6944A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 36 | 1RPA400AR | 1KRG042AR | L1 |  | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 23 | 1RPB400AR | 1KRG042AR | L1 | 1L5914A, 6914A, 1W6914A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 23 | 1RPB400AR | 1KRG042AR | L1 | 1L5914A, 6914A, 1W6914A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 23 | 1RPB400AR | 1KRG042AR | L1 | 1L5914A, 6914A, 1W6914A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0300 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 53 | 0 | 1ARE001UB | 1ARE001TL | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546N4 1L505 A 03 1L5546P4 1L505 A 04 1L5546R4 1L505 A 05 1L5546S4 1L505 A 06 1L5536L1 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0301 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1ARE001CR | 1ARE031VL | X1 | F1ARE C0301 A OR 12 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 001CR 1M2? 1M2 44K 1ARE 031VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0302 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ARE001CR | 1ARE242VL | X1 | F1ARE C0302 A OR 12 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 001CR 1M1? 1M1 43L 1ARE 242VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0303 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ARE001CR | 1ARE032VL | X1 | F1ARE C0303 A OR 12 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 001CR 1M2? 1M2 44K 1ARE 032VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0304 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1ARE001UB | 1ARE001CR | X1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L4 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5543K2 1L505 A 07 1L5543J2 1L505 A 08 1L5543H1 1L505 A 09 1L5543G1 1L505 A 10 1L5543F1 1L505 A 11 1L5543E1 1L505 A 12 1L5543D1 1L505 A 13 1L5543C1 1L505 A 14 1L5543B1 1L505 A 15 1L5543A1 1L505 A 16 1L55JHA4 1L505 A 17 1L44JHB4 1L404 A 18 1L4414A2 1L404 A 19 1L4404G3 1L404 A 20 1L4404F3 1L404 A 21 1L4404E3 1L404 A 22 1L4404D3 1L403 A 23 1L4404C3 1L401 A 23 1L4404C3 1L403 A 24 1L4406A2 1L401 A 25 1L44J4A8 1L401 A 26 1L33J4B8 1L301 A 27 1L3315A8 1L301 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0305 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1ARE001UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L4 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H4 1L505 A 09 1L5543G4 1L505 A 10 1L5543F4 1L505 A 11 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0306 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 66 | 1ARE002UB | 1ARE002TL | C1 | IND 1L5 5464M N P R S 5361L K J H 5LM1B 1L6 6LM1A 6422D C B A 6295F E D C B 6286K J H G F E D C B A 6113M L K 6101F E D C B A IND 1L7 | 09x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0307 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 0 | 89 | 1ARE002UB | 1ARE002CR | X1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L4 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5543K2 1L505 A 07 1L5543J2 1L505 A 08 1L5543H1 1L505 A 09 1L5543G1 1L505 A 10 1L5543F1 1L505 A 11 1L5543E1 1L505 A 12 1L5543D1 1L505 A 13 1L5543C1 1L505 A 14 1L5543B1 1L505 A 15 1L5543A1 1L505 A 16 1L55JHA4 1L505 A 17 1L44JHB4 1L404 A 18 1L4414A2 1L404 A 19 1L4404G3 1L404 A 20 1L4404F3 1L404 A 21 1L4404E3 1L404 A 22 1L4404D3 1L403 A 23 1L4404C3 1L401 A 23 1L4404C3 1L403 A 24 1L4406A2 1L401 A 25 1L44J4A8 1L401 A 26 1L33J4B8 1L301 A 27 1L3315A8 1L301 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0308 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 0 | 55 | 1ARE001UB | 1ARE004CR | X1 | A 01 1L5546N3 1L505 A 01 1L5546N3 1L505 A 02 1L5546P3 1L505 A 03 1L5546R3 1L505 A 04 1L5546S3 1L505 A 05 1L5536L1 1L505 A 06 1L5536K1 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMB1 1L505 A 10 1L66LMA1 1L605 A 11 1L6642E2 1L605 A 12 1W6642F1 1W602 A 13 1W6642G1 1W606 A 14 1W66M5A1 1W606 A 15 1W6603A2 1W603 A 16 1W6604A1 1W603 A 17 1W6604B1 1W603 A 18 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0309 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1ARE004CR | 1ARE037VL | X1 | F1ARE C0309 A OR 12 1.5 A 1W530 W530 49R 1ARE 004CR 1W531 W531 49R 1ARE 037VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0310 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1ARE004CR | 1ARE038VL | X1 | F1ARE C0310 A OR 12 1.5 A 1W530 W530 49R 1ARE 004CR 1W530 W530 49R 1ARE 038VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0311 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1ARE004CR | 1ARE039VL | X1 | F1ARE C0311 A OR 12 1.5 A 1W530 W530 49R 1ARE 004CR 1W532 W532 47R 1ARE 039VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0312 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ARE002CR | 1ARE243VL | X1 | F1ARE C0312 A OR 12 1.5 A 1M1? 1M1 43K 1ARE 002CR 1M1? 1M1 43K 1ARE 243VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0313 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1ARE002CR | 1ARE033VL | X1 | F1ARE C0313 A OR 12 1.5 A 1M1? 1M1 43K 1ARE 002CR 1M2? 1M2 44L 1ARE 033VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0314 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1ARE002CR | 1ARE244VL | X1 | F1ARE C0314 A OR 12 1.5 A 1M1? 1M1 43K 1ARE 002CR 1M1? 1M1 43L 1ARE 244VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0315 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 65 | 0 | 1ARE003UB | 1ARE003TL | C1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546N4 1L505 A 03 1L5546P4 1L505 A 04 1L5546R4 1L505 A 05 1L5546S4 1L505 A 06 1L5546T4 1L505 A 07 1L5536L1 1L505 A 08 1L5536K1 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMB1 1L505 A 12 1L66LMA1 1L605 A 13 1L6642E2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628K6 1L609 A 25 1L6628J6 1L609 A 26 1L6628H6 1L609 A 27 1L6628G6 1L609 A 28 1L6628F6 1L609 A 29 1L6628E6 1L609 A 30 1L6628D6 1L609 A 31 1L6628C6 1L609 A 32 1L6628B6 1L609 A 33 1L6628A6 1L609 A 34 1L6611N3 1L609 A 35 1L6611M3 1L609 A 36 1L6611L3 1L609 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611J3 1L607 A 39 1L6611H3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611E3 1L607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0316 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1ARE438CC | 1KRG112AR | C1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628F3 1L609 A 03 1L6628E3 1L609 A 04 1L6628D3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628B3 1L609 A 07 1L6628A3 1L609 A 08 1L6610J3 1L609 A 09 1L6627G2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0317 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1ARE409CC | 1KRG112AR | C1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628F3 1L609 A 03 1L6628E3 1L609 A 04 1L6628D3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628B3 1L609 A 07 1L6628A3 1L609 A 08 1L6610J3 1L609 A 09 1L6627G2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0318 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1ARE421CC | 1KRG122AR | C1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628F3 1L609 A 03 1L6628E3 1L609 A 04 1L6628D3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628B3 1L609 A 07 1L6628A3 1L609 A 08 1L6610J3 1L609 A 09 1L6627G2 1L609 A 10 1L6627F2 1L609 A 11 1L6627E2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0319 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1ARE441CC | 1KRG122AR | C1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628F3 1L609 A 03 1L6628E3 1L609 A 04 1L6628D3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628B3 1L609 A 07 1L6628A3 1L609 A 08 1L6610J3 1L609 A 09 1L6627G2 1L609 A 10 1L6627F2 1L609 A 11 1L6627E2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0320 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0321 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0322 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0323 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0324 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0325 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5 | [39 empty] | C1
1 | ARE | 1AREC0326 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0327 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0328 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0329 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KSCP04 | 1KRG141AR | C1 | A 01 1L6613C1 1L607 A 01 1L6613C1 1L607 A 02 1L6613D1 1L607 A 03 1L6613E1 1L607 A 04 1L6613F1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611J1 1L607 A 07 1L6611K1 1L609 A 08 1L6611L1 1L609 A 09 1L6611M1 1L609 A 10 1L6628A3 1L609 A 11 1L6610J3 1L609 A 12 1L6627G2 1L609 A 13 1L6627F2 1L609 A 14 1L6627E2 1L609 A 15 1L6627D2 1L609 A 16 1L6627C2 1L609 A 17 1L6627B2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0330 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0331 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0332 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0333 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0334 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0335 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0336 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0337 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0338 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0339 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1ARE433CC | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628H3 1L609 A 03 1L6628J3 1L609 A 04 1L6628K3 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6627B2 1L609 A 08 1L6627C2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0340 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0341 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0342 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0343 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0344 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0345 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0346 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0347 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0348 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0349 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0350 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0351 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0352 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1ARE444CC | 1KRG132AR | C1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628H3 1L609 A 03 1L6628J3 1L609 A 04 1L6628K3 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6627B2 1L609 A 08 1L6627C2 1L609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0450 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1ARE501UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5554W3 1L509 B 04 1L5554V3 1L509 B 05 1L5554U3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554S3 1L509 B 08 1L5554R3 1L509 B 09 1L5554P3 1L509 B 10 1L5554N3 1L509 B 11 1L5554M3 1L509 B 12 1L5554L3 1L509 B 13 1L5554K3 1L509 B 14 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0451 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 107 | 0 | 107 | 1ARE501UB | 1ARE003CR | X1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W2 1L509 B 06 1L5556V2 1L509 B 07 1L5556U2 1L509 B 08 1L5556T2 1L509 B 09 1L55W3A1 1L509 B 10 1W5500A1 1W505 B 11 1W5500B1 1W504 B 12 1W5500C1 1W507 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0452 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ARE003CR | 1ARE031VL | X1 | F1ARE C0452 B VE 04 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 003CR 1M2? 1M2 44L 1ARE 031VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0453 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ARE003CR | 1ARE242VL | X1 | F1ARE C0453 B VE 04 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 003CR 1M1? 1M1 43L 1ARE 242VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0454 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ARE003CR | 1ARE032VL | X1 | F1ARE C0454 B VE 04 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 003CR 1M2? 1M2 44K 1ARE 032VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0455 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1ARE003CR | 1ARE243VL | X1 | F1ARE C0455 B VE 04 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 003CR 1M1? 1M1 43L 1ARE 243VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0456 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ARE003CR | 1ARE033VL | X1 | F1ARE C0456 B VE 04 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 003CR 1M2? 1M2 44K 1ARE 033VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0457 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ARE003CR | 1ARE244VL | X1 | F1ARE C0457 B VE 04 1.5 A 1M2? 1M2 43L 1ARE 003CR 1M1? 1M1 43K 1ARE 244VL 20 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0463 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0464 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0465 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0466 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0467 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0468 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0470 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0471 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0472 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0473 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0474 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0475 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0476 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0477 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0478 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0480 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0481 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0482 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0483 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0484 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0485 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0486 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0487 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0488 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0489 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0490 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0491 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ARE | 1AREC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 40 | 0 | 1ARE053UB | 1KRG156AR | L1 | E1ARE C0900 A IN 04 1.5 A 1L505 1ARE 053UB 1ARE 053UB 1L607 1KRG 156AR 1KRG 156AR 0 K1ARE C0900 A IN 04 1.5 A 1L505 1ARE053UB 1ARE053UB 1L607 1KRG156AR 1KRG156AR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ARE | 1AREC0901 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1ARE054UB | 1KSA009AR | L1 |  | 4c x 1,9mm² | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 72 | 72 | 1ASG053UB | 1LHA0601 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 18 | 18 | 1ASG554UB | 1LHB006UB | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 32 | 32 | 1ASG053UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 17 | 17 | 1ASG554UB | 1LHB012UB | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420C2 1L404 A 19 1L4420B2 1L404 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1ASG053UB | 1LHA012UB | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1ASG552UB | 1LHB0701 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5531J3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531F3 1L506 A 10 1L5531E3 1L506 A 11 1L5531D3 1L506 A 12 1L5531C3 1L506 A 13 1L55KBA1 1L506 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L4423A1 1L404 A 16 1L4420E2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420C2 1L404 A 19 1L4420B2 1L404 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 70 | 70 | 1ASG053UB | 1LLA0312 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 25 | 25 | 1ASG552UB | 1LLB0310 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 42 | 42 | 1ASG053UB | 1LKH0202 | L1 | A 01 1L5546K5 1L505 A 01 1L5546K5 1L505 A 02 1L5532L1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5542J3 1L505 A 07 1L5542H3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505R1 1L507 A 20 1L5505P1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505M1 1L507 A 23 1L5505L1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505H1 1L507 A 27 1L5505G1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA2 1L507 A 30 1L66KMA2 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1ASG556UB | 1KSAK03AR | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B4 1L607 A 12 1L6606C4 1L607 A 13 1L6606D4 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5501E1 1L507 A 18 1L5501F1 1L507 A 19 1L5501G1 1L507 A 20 1L5501H1 1L507 A 21 1L5501J1 1L507 A 22 1L5501K1 1L507 A 23 1L5501L1 1L507 A 24 1L5501M1 1L507 A 25 1L5501N1 1L507 A 26 1L5501P1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 36 | 1 | 1ASG053UB | 1LGD002UB | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6613F2 1L607 A 10 1L6612A3 1L607 A 11 1L6612B3 1L607 A 12 1L6612C3 1L607 A 13 1L6612D3 1L607 A 14 1L6612E3 1L607 A 15 1L6612F3 1L607 A 16 1L6612G3 1L607 A 17 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 1 | 1ASG556UB | 1KSAJ06AR | L1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610J3 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6600A1 1L607 A 13 1L6606B4 1L607 A 14 1L6606C4 1L607 A 15 1L6606D4 1L607 A 16 1L665JA4 1L607 A 17 1L555JA4 1L507 A 18 1L5510A1 1L507 A 19 1L5501E1 1L507 A 20 1L5501F1 1L507 A 21 1L5501G1 1L507 A 22 1L5501H1 1L507 A 23 1L5501J1 1L507 A 24 1L5501K1 1L507 A 25 1L5501L1 1L507 A 26 1L5501M1 1L507 A 27 1L5501N1 1L507 A 28 1L5501P1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1AGR006UB | 1ASG055UB | L1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610J3 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6613F2 1L607 A 12 1L6612A3 1L607 A 13 1L6612B3 1L607 A 14 1L6612C3 1L607 A 15 1L6612D3 1L607 A 16 1L6612E3 1L607 A 17 1L6612F3 1L607 A 18 1L6612G3 1L607 A 19 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0014 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1ASG556UB | 1KSAK10AR | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6600A1 1L607 A 15 1L6606B4 1L607 A 16 1L6606C4 1L607 A 17 1L6606D4 1L607 A 18 1L665JA4 1L607 A 19 1L555JA4 1L507 A 20 1L5510A1 1L507 A 21 1L5501E1 1L507 A 22 1L5501F1 1L507 A 23 1L5501G1 1L507 A 24 1L5501H1 1L507 A 25 1L5501J1 1L507 A 26 1L5501K1 1L507 A 27 1L5501L1 1L507 A 28 1L5501M1 1L507 A 29 1L5501N1 1L507 A 30 1L5501P1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1ASG556UB | 1KSAJ07AR | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6613F2 1L607 A 14 1L6612A3 1L607 A 15 1L6612B3 1L607 A 16 1L6612C3 1L607 A 17 1L6612D3 1L607 A 18 1L6612E3 1L607 A 19 1L6612F3 1L607 A 20 1L6612G3 1L607 A 21 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1ASG059UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5504M2 1L507 A 24 1L5504L2 1L507 A 25 1L5504K2 1L507 A 26 1L5515E1 1L507 A 27 1L5515F1 1L507 A 28 1L55KFB1 1L507 A 29 1L66KFA1 1L607 A 30 1L6619A1 1L607 A 31 1L6612F2 1L607 A 32 1L6612E2 1L607 A 33 1L6612D2 1L607 A 34 1L6612C2 1L607 A 35 1L6612B2 1L607 A 36 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0018 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1ASG558UB | 1KIT018BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5554W3 1L509 B 04 1L5554V3 1L509 B 05 1L5554U3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554S3 1L509 B 08 1L5554R3 1L509 B 09 1L5554P3 1L509 B 10 1L5554N3 1L509 B 11 1L5554M3 1L509 B 12 1L5554L3 1L509 B 13 1L5554K3 1L509 B 14 1L5554J3 1L509 B 15 1L5554H3 1L509 B 16 1L5554G3 1L509 B 17 1L5554F3 1L509 B 18 1L5554E3 1L509 B 19 1L5554D3 1L509 B 20 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0020 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 67 | 67 | 1ASG554UB | 1AGR005UB | L1 | A 01 1L5511F1 1L507 A 01 1L5511F1 1L507 A 02 1L5506F1 1L507 A 03 1L5506G1 1L507 A 04 1L5506H1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5514E1 1L507 A 07 1L5514D1 1L507 A 08 1L5503J2 1L507 A 09 1L5503K2 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0021 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 39 | 39 | 1ASG059UB | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5518E1 1L507 A 24 1L5518F1 1L507 A 25 1L55KGA1 1L507 A 26 1L66KGA1 1L607 A 27 1L6616A1 1L607 A 28 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 40 | 1 | 1ASG552UB | 1LGD002UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0023 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 38 | 1 | 1ASG059UB | 1KSAB04AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5518E1 1L507 A 24 1L5518F1 1L507 A 25 1L55KGA1 1L507 A 26 1L66KGA1 1L607 A 27 1L6616A1 1L607 A 28 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0025 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 31 | 31 | 1ASG061UB | 1KIT037BN | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5528L2 1L505 A 04 1L5528K2 1L505 A 05 1L5528J2 1L505 A 06 1L5528H2 1L505 A 07 1L5542F3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5522E1 1L507 A 19 1L5522D1 1L507 A 20 1L5522C1 1L507 A 21 1L5522B1 1L507 A 22 1L5501S1 1L507 A 23 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 30 | 30 | 1ASG067UB | 1KIT039BN | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5528L2 1L505 A 04 1L5528K2 1L505 A 05 1L5528J2 1L505 A 06 1L5528H2 1L505 A 07 1L5542F3 1L505 A 08 1L5542G3 1L505 A 09 1L5530F1 1L506 A 10 1L5530E1 1L506 A 11 1L5530D1 1L506 A 12 1L5530C1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530A1 1L506 A 15 1L5505V1 1L507 A 16 1L5505U1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5522E1 1L507 A 19 1L5522D1 1L507 A 20 1L5522C1 1L507 A 21 1L5522B1 1L507 A 22 1L5501S1 1L507 A 23 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0029 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1ASG069UB | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5518E1 1L507 A 24 1L5518F1 1L507 A 25 1L55KGA1 1L507 A 26 1L66KGA1 1L607 A 27 1L6616A1 1L607 A 28 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1ASG059UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5504M2 1L507 A 24 1L5504L2 1L507 A 25 1L5504K2 1L507 A 26 1L5515E1 1L507 A 27 1L5515F1 1L507 A 28 1L55KFB1 1L507 A 29 1L66KFA1 1L607 A 30 1L6619A1 1L607 A 31 1L6612F2 1L607 A 32 1L6612E2 1L607 A 33 1L6612D2 1L607 A 34 1L6612C2 1L607 A 35 1L6612B2 1L607 A 36 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1ASG059UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5504M2 1L507 A 24 1L5504L2 1L507 A 25 1L5504K2 1L507 A 26 1L5515E1 1L507 A 27 1L5515F1 1L507 A 28 1L55KFB1 1L507 A 29 1L66KFA1 1L607 A 30 1L6619A1 1L607 A 31 1L6612F2 1L607 A 32 1L6612E2 1L607 A 33 1L6612D2 1L607 A 34 1L6612C2 1L607 A 35 1L6612B2 1L607 A 36 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1ASG059UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5547E4 1L505 A 03 1L5547F4 1L505 A 04 1L5529L2 1L505 A 05 1L5529K2 1L505 A 06 1L5529J2 1L505 A 07 1L5529H2 1L505 A 08 1L5529G2 1L505 A 09 1L5529F2 1L506 A 10 1L5529E2 1L506 A 11 1L5529D2 1L506 A 12 1L5529C2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529A2 1L506 A 15 1L5504W2 1L507 A 16 1L5504V2 1L507 A 17 1L5504U2 1L507 A 18 1L5504T2 1L507 A 19 1L5504S2 1L507 A 20 1L5504R2 1L507 A 21 1L5504P2 1L507 A 22 1L5504N2 1L507 A 23 1L5504M2 1L507 A 24 1L5504L2 1L507 A 25 1L5504K2 1L507 A 26 1L5515E1 1L507 A 27 1L5515F1 1L507 A 28 1L55KFB1 1L507 A 29 1L66KFA1 1L607 A 30 1L6619A1 1L607 A 31 1L6612F2 1L607 A 32 1L6612E2 1L607 A 33 1L6612D2 1L607 A 34 1L6612C2 1L607 A 35 1L6612B2 1L607 A 36 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  | 44 | 44 | 1LHB701 | 1ASG550ID | L1 | B 01 1L4455C1 1L408 B 01 1L4455C1 1L408 B 02 1L4455D1 1L408 B 03 1L4455E1 1L408 B 04 1L4450A1 1L408 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L550KA1 1L509 B 07 1L5550C1 1L509 B 08 1L5550B1 1L509 B 09 1L5550A1 1L509 B 10 1L551KA1 1L509 B 11 1L661KA1 1L609 B 12 1L6690A1 1L607 | 6
1 | ASG | 1ASGC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 86 | 86 | 1LHA601 | 1ASG551ID | L1 | A 01 1L4400C1 1L402 A 01 1L4400C1 1L402 A 02 1L4401A2 1L402 A 03 1L4401B2 1L401 A 03 1L4401B2 1L402 A 04 1L4401C2 1L401 A 05 1L4404C3 1L401 A 05 1L4404C3 1L403 A 06 1L4404D3 1L403 A 07 1L4404E3 1L404 A 08 1L4404F3 1L404 A 09 1L4410A1 1L404 A 10 1L4421B2 1L404 A 11 1L44JEB1 1L404 A 12 1L55JEA1 1L505 A 13 1L66JEA1 1L601 A 14 1L6631E1 1L601 A 15 1L6631D1 1L601 A 15 1L6631D1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631B1 1L605 A 18 1L6631A1 1L605 A 19 1L6606S1 1L607 A 20 1L6606R1 1L607 A 21 1L6606P1 1L607 A 22 1L6606N1 1L607 A 23 1L6606M1 1L607 A 24 1L6606L1 1L607 A 25 1L6606K1 1L607 A 26 1L6606J1 1L607 A 27 1L6606H1 1L607 A 28 1L6606G1 1L607 A 29 1L6606F1 1L607 A 30 1L6602A1 1L607 A 31 1L6610B1 1L607 A 32 1L6610C1 1L607 | 6
1 | ASG | 1ASGC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1ASG506UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5553W4 1L509 B 03 1L5553V4 1L509 B 04 1L5553U4 1L509 B 05 1L5553T4 1L509 B 06 1L5553S4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553P4 1L509 B 09 1L5553N4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5553L4 1L509 B 12 1L5553K4 1L509 B 13 1L5553J4 1L509 B 14 1L5553H4 1L509 B 15 1L5553G4 1L509 B 16 1L5553F4 1L509 B 17 1L5553E4 1L509 B 18 1L5553D4 1L509 B 19 1L5553C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0044 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1ASG506UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5553W4 1L509 B 03 1L5553V4 1L509 B 04 1L5553U4 1L509 B 05 1L5553T4 1L509 B 06 1L5553S4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553P4 1L509 B 09 1L5553N4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5553L4 1L509 B 12 1L5553K4 1L509 B 13 1L5553J4 1L509 B 14 1L5553H4 1L509 B 15 1L5553G4 1L509 B 16 1L5553F4 1L509 B 17 1L5553E4 1L509 B 18 1L5553D4 1L509 B 19 1L5553C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1ASG506UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5553W4 1L509 B 03 1L5553V4 1L509 B 04 1L5553U4 1L509 B 05 1L5553T4 1L509 B 06 1L5553S4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553P4 1L509 B 09 1L5553N4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5553L4 1L509 B 12 1L5553K4 1L509 B 13 1L5553J4 1L509 B 14 1L5553H4 1L509 B 15 1L5553G4 1L509 B 16 1L5553F4 1L509 B 17 1L5553E4 1L509 B 18 1L5553D4 1L509 B 19 1L5553C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0047 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 37 | 37 | 1ASG007UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5518E1 1L507 A 22 1L5518F1 1L507 A 23 1L55KGA1 1L507 A 24 1L66KGA1 1L607 A 25 1L6616A1 1L607 A 26 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1ASG506UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5553W4 1L509 B 03 1L5553V4 1L509 B 04 1L5553U4 1L509 B 05 1L5553T4 1L509 B 06 1L5553S4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553P4 1L509 B 09 1L5553N4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5553L4 1L509 B 12 1L5553K4 1L509 B 13 1L5553J4 1L509 B 14 1L5553H4 1L509 B 15 1L5553G4 1L509 B 16 1L5553F4 1L509 B 17 1L5553E4 1L509 B 18 1L5553D4 1L509 B 19 1L5553C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 28 | 28 | 1ASG506UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5553W4 1L509 B 03 1L5553V4 1L509 B 04 1L5553U4 1L509 B 05 1L5553T4 1L509 B 06 1L5553S4 1L509 B 07 1L5553R4 1L509 B 08 1L5553P4 1L509 B 09 1L5553N4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5553L4 1L509 B 12 1L5553K4 1L509 B 13 1L5553J4 1L509 B 14 1L5553H4 1L509 B 15 1L5553G4 1L509 B 16 1L5553F4 1L509 B 17 1L5553E4 1L509 B 18 1L5553D4 1L509 B 19 1L5553C4 1L509 B 20 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1ASG007UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1ASG007UB | 1KSAB04AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5518E1 1L507 A 22 1L5518F1 1L507 A 23 1L55KGA1 1L507 A 24 1L66KGA1 1L607 A 25 1L6616A1 1L607 A 26 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1ASG007UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5547F4 1L505 A 01 1L5547F4 1L505 A 02 1L5529L2 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5515E1 1L507 A 25 1L5515F1 1L507 A 26 1L55KFB1 1L507 A 27 1L66KFA1 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612F2 1L607 A 30 1L6612E2 1L607 A 31 1L6612D2 1L607 A 32 1L6612C2 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0061 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1ASG006UB | 1KIT035BN | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5527L3 1L505 A 03 1L5545C6 1L505 A 04 1L5545B6 1L505 A 05 1L5525K3 1L505 A 06 1L5525J3 1L505 A 07 1L5525H3 1L505 A 08 1L5525G3 1L505 A 09 1L5525F3 1L506 A 10 1L5525E3 1L506 A 11 1L5525D3 1L506 A 12 1L5525C3 1L506 A 13 1L5525B3 1L506 A 14 1L5525A3 1L506 A 15 1L5500V4 1L507 A 16 1L5500U4 1L507 A 17 1L5500T4 1L507 A 18 1L5522A1 1L507 A 19 1L5501S1 1L507 A 20 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0063 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 53 | 53 | 1ASG006UB | 1KIT037BN | L1 | A 01 1L5547D4 1L505 A 01 1L5547D4 1L505 A 02 1L5527L3 1L505 A 03 1L5545C6 1L505 A 04 1L5545B6 1L505 A 05 1L5525K3 1L505 A 06 1L55JGA2 1L505 A 07 1L44JGB2 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4414A1 1L404 A 12 1L44JHB1 1L404 A 13 1L55JHA1 1L505 A 14 1L5525H3 1L505 A 15 1L5525G3 1L505 A 16 1L5525F3 1L506 A 17 1L5525E3 1L506 A 18 1L55JLB1 1L506 A 19 1L66JLA1 1L605 A 20 1L6631B4 1L605 A 21 1L6631A4 1L605 A 22 1L6606S4 1L607 A 23 1L6606R4 1L607 A 24 1L6606P4 1L607 A 25 1L66JUA2 1L607 A 26 1L55JUB2 1L507 A 27 1L5500S3 1L507 A 28 1L5522A1 1L507 A 29 1L5501S1 1L507 A 30 1L5501R1 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0070 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 49 | 49 | 1ASG053UB | 1LGA002UB | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5530F2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530D2 1L506 A 11 1L5530C2 1L506 A 12 1L5530B2 1L506 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5505U2 1L507 A 16 1L5505T2 1L507 A 17 1L5505S2 1L507 A 18 1L5505R2 1L507 A 19 1L5505P2 1L507 A 20 1L5505N2 1L507 A 21 1L5505M2 1L507 A 22 1L5505L2 1L507 A 23 1L5505K2 1L507 A 24 1L5505J2 1L507 A 25 1L5505H2 1L507 A 26 1L5505G2 1L507 A 27 1L5505F2 1L507 A 28 1L5505E2 1L507 A 29 1L5505D2 1L507 A 30 1L5505C2 1L507 A 31 1L5505B2 1L507 A 32 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0071 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 50 | 50 | 1ASG552UB | 1LGA002UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1ASG053UB | 1LGA002UB | L1 |  | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0080 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG151AR | 1ASG065UB | L1 |  | 12 x 1,5mm2 non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG122AR | 1ASG004UM | L1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627C2 1L609 A 04 1L6627B2 1L609 A 05 1L6627A2 1L609 A 06 1L6615D2 1L609 A 07 1L6615E2 1L609 A 08 1L6629B3 1L609 A 09 1L6629C3 1L609 A 10 1L6629D3 1L609 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629F3 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6642B1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L66LMA3 1L605 A 18 1L55LMB3 1L505 A 19 1L5536H4 1L505 A 20 1L5536J4 1L505 A 21 1L5536K4 1L505 A 22 1L5545R6 1L505 A 23 1L5545P6 1L505 A 24 1L5545N6 1L505 A 25 1L5545M6 1L505 A 26 1L5545L6 1L505 A 27 1L5545K6 1L505 A 28 1L5545J6 1L505 A 29 1L5545H6 1L505 A 30 1L5531L3 1L505 A 31 1L5547G4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG122AR | 1ASG004UM | L1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627C2 1L609 A 04 1L6627B2 1L609 A 05 1L6627A2 1L609 A 06 1L6615D2 1L609 A 07 1L6615E2 1L609 A 08 1L6629B3 1L609 A 09 1L6629C3 1L609 A 10 1L6629D3 1L609 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629F3 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6642B1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L66LMA3 1L605 A 18 1L55LMB3 1L505 A 19 1L5536H4 1L505 A 20 1L5536J4 1L505 A 21 1L5536K4 1L505 A 22 1L5545R6 1L505 A 23 1L5545P6 1L505 A 24 1L5545N6 1L505 A 25 1L5545M6 1L505 A 26 1L5545L6 1L505 A 27 1L5545K6 1L505 A 28 1L5545J6 1L505 A 29 1L5545H6 1L505 A 30 1L5531L3 1L505 A 31 1L5547G4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0302 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1ASG001UB | 1ASG001CR | G1 | A 01 1L5547G3 1L505 A 01 1L5547G3 1L505 A 02 1L5547F3 1L505 A 03 1L5547E3 1L505 A 04 1L5547D3 1L505 A 05 1L5527L1 1L505 A 06 1L5527K1 1L505 A 07 1L5527J1 1L505 A 08 1L5527H1 1L505 A 09 1L5542C4 1L505 A 10 1L5542B4 1L505 A 11 1L5525H2 1L505 A 12 1L55JJA4 1L505 A 13 1L44JJB4 1L404 A 14 1L44JJA4 1L404 A 15 1L33JJA4 1L304 A 16 1L22JJA4 1L204 A 17 1L11JJA4 1L105 A 18 1L1100L4 1L105 A 19 1L1100K4 1L105 A 20 1L1100J4 1L105 A 21 1L1100H4 1L105 A 22 1L1100G4 1L105 A 23 1L1100F4 1L101 A 23 1L1100F4 1L113 A 24 1L1100E4 1L101 A 25 1L1100D4 1L101 A 25 1L1100D4 1L102 A 26 1L1100C4 1L102 A 26 1L1100C4 1L103 A 26 1L1100C4 1L104 A 27 1L1100B4 1L104 A 28 1W1100B4 1W130 A 29 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG132AR | 1ASG008UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 A 25 1L5545K6 1L505 A 26 1L5545J6 1L505 A 27 1L5545H6 1L505 A 28 1L5531L3 1L505 A 29 1L5547G4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG132AR | 1ASG008UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 A 25 1L5545K6 1L505 A 26 1L5545J6 1L505 A 27 1L5545H6 1L505 A 28 1L5531L3 1L505 A 29 1L5547G4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0305 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 0 | 79 | 1ASG001UB | 1ASG002CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5543A1 1L505 A 08 1L55JHA3 1L505 A 09 1L44JHB3 1L404 A 10 1L44JHA3 1L404 A 11 1L33JHA3 1L304 A 12 1L3388C2 1L304 A 13 1L3388D2 1L304 A 14 1L3307M6 1L304 A 15 1L3307L6 1L304 A 16 1L3307K6 1L304 A 17 1L3307J6 1L304 A 18 1L3307H6 1L304 A 19 1L3307G6 1L304 A 20 1L3307F6 1L304 A 21 1L3307E6 1L301 A 21 1L3307E6 1L304 A 22 1L3307D6 1L301 A 23 1L3307C6 1L301 A 24 1L3307B6 1L301 A 25 1L3307A6 1L301 A 26 1L3303D7 1L301 A 27 1W3303D7 1W301 A 28 1W3303C7 1W301 A 29 1W3303B7 1W301 A 29 1W3303B7 1W330 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0306 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1ASG001CR | 1ASG012VD | G1 | F1ASG C0306 A OR 12 1.5 A 1W131 W131 48R 1ASG 001CR 1W131 W131 48R 1ASG 012VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0307 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1ASG002CR | 1ASG013VD | G1 | F1ASG C0307 A OR 12 1.5 A 1W231 W231 47S 1ASG 002CR 1W231 W231 47R 1ASG 013VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0308 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 21 | 20 | 1ASG001CR | 1ASG014VD | G1 | F1ASG C0308 A OR 12 1.5 A 1W131 W131 48R 1ASG 001CR 1W131 W131 48R 1ASG 014VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0309 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ASG002CR | 1ASG015VD | G1 | F1ASG C0309 A OR 12 1.5 A 1W231 W231 47S 1ASG 002CR 1W231 W231 47R 1ASG 015VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0310 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ASG001CR | 1ASG016VD | G1 | F1ASG C0310 A OR 12 1.5 A 1W131 W131 48R 1ASG 001CR 1W131 W131 47R 1ASG 016VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0311 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ASG002CR | 1ASG017VD | G1 | F1ASG C0311 A OR 12 1.5 A 1W231 W231 47S 1ASG 002CR 1W231 W231 47R 1ASG 017VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0312 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1ASG004UB | 1ASG057UB | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0313 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1ASG004UB | 1ASG055UB | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0314 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1ASG004UB | 1VVP014UB | L1 | A 01 1L5547G1 1L505 A 01 1L5547G1 1L505 A 02 1L5529L1 1L505 A 03 1L5529K1 1L505 A 04 1L5529J1 1L505 A 05 1L5529H1 1L505 A 06 1L5542G1 1L505 A 07 1L5530F2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0315 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1ASG004UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5547G1 1L505 A 01 1L5547G1 1L505 A 02 1L5531L2 1L505 A 03 1L5531K2 1L505 A 04 1L5544H5 1L505 A 05 1L5544J5 1L505 A 06 1L5544K5 1L505 A 07 1L5544L5 1L505 A 08 1L5544M5 1L505 A 09 1L5544N5 1L505 A 10 1L5544P5 1L505 A 11 1L5544R5 1L505 A 12 1L5536J1 1L505 A 13 1L5536H1 1L505 A 14 1L55LMA1 1L505 A 15 1L44LMA1 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0316 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1ASG004UB | 1ASG504UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0317 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG010UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0318 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG009UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5547H1 1L505 A 01 1L5547H1 1L505 A 02 1L5531L2 1L505 A 03 1L5531K2 1L505 A 04 1L5544H5 1L505 A 05 1L5544J5 1L505 A 06 1L5544K5 1L505 A 07 1L5544L5 1L505 A 08 1L5544M5 1L505 A 09 1L5544N5 1L505 A 10 1L5544P5 1L505 A 11 1L5544R5 1L505 A 12 1L5536J1 1L505 A 13 1L5536H1 1L505 A 14 1L55LMA1 1L505 A 15 1L44LMA1 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0319 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG011UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0320 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 78 | 0 | 78 | 1ASG009UB | 1ASG003CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5543A1 1L505 A 08 1L55JHA3 1L505 A 09 1L44JHB3 1L404 A 10 1L44JHA3 1L404 A 11 1L33JHA3 1L304 A 12 1L3388C2 1L304 A 13 1L3388D2 1L304 A 14 1L3307M6 1L304 A 15 1L3307L6 1L304 A 16 1L3307K6 1L304 A 17 1L3307J6 1L304 A 18 1L3307H6 1L304 A 19 1L3307G6 1L304 A 20 1L3307F6 1L304 A 21 1L3307E6 1L301 A 21 1L3307E6 1L304 A 22 1L3307D6 1L301 A 23 1L3307C6 1L301 A 24 1L3307B6 1L301 A 25 1L3307A6 1L301 A 26 1L3303D7 1L301 A 27 1W3303D7 1W301 A 28 1W3303C7 1W301 A 29 1W3303B7 1W301 A 29 1W3303B7 1W330 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0321 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1ASG003CR | 1ASG024VD | G1 | F1ASG C0321 A OR 12 1.5 A 1W231 W231 47S 1ASG 003CR 1W231 W231 48S 1ASG 024VD 20 | 1.5 | [38 empty] | G1
1 | ASG | 1ASGC0322 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1ASG003CR | 1ASG025VD | G1 | F1ASG C0322 A OR 12 1.5 A 1W231 W231 47S 1ASG 003CR 1W231 W231 48S 1ASG 025VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0323 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ASG003CR | 1ASG026VD | G1 | F1ASG C0323 A OR 12 1.5 A 1W231 W231 47S 1ASG 003CR 1W231 W231 47S 1ASG 026VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0324 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 0 | 59 | 1ASG001TO | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6611F3 1L607 A 01 1L6611F3 1L607 A 02 1L6611G3 1L607 A 03 1L6611H3 1L607 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611K3 1L609 A 06 1L6611L3 1L609 A 07 1L6611M3 1L609 A 08 1L6628A1 1L609 A 09 1L6628B1 1L609 A 10 1L6628C1 1L609 A 11 1L6628D1 1L609 A 12 1L6628E1 1L609 A 13 1L6628F1 1L609 A 14 1L6628G1 1L609 A 15 1L6628H1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629E5 1L605 A 21 1L6629E5 1L609 A 22 1L6629F5 1L605 A 23 1L6642A2 1L605 A 24 1L6642B2 1L605 A 25 1L6642C2 1L605 A 26 1L6642D2 1L605 A 27 1L66LMA1 1L605 A 28 1L55LMB1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0325 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 0 | 70 | 1ASG004TL | 1KPR009BN | L1 |  | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0327 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 87 | 0 | 1KPR009BN | 1ASG002TL | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1L4408E3 1L405 A 04 1L4408D3 1L405 A 05 1L4408C3 1L405 A 06 1L4408B3 1L404 A 07 1L4408A3 1L404 A 08 1L4404E2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4414A2 1L404 A 13 1L44JHB4 1L404 A 14 1L55JHA4 1L505 A 15 1L5525J1 1L505 A 16 1L5525H1 1L505 A 17 1L5525G1 1L505 A 18 1L5525F1 1L506 A 19 1L5525E1 1L506 A 20 1L55JLB4 1L506 A 21 1L55JLA4 1L506 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0328 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 87 | 1KPR009BN | 1ASG001TL | L1 | IND 1W4 4083G F 1L4 4083E D C B A 4042E F G H 4142A 4JH4B 1L5 5JH4A 5251J H G F E 5JL4B 1L6 6JL4A 6311C B A 6061S R P N M L K J H G F 6021A 6113F E IND 1L7 | 09x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ASG | 1ASGC0329 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 81 | 86 | 0 | 1KPR009BN | 1ASG003TL | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1L4408E3 1L405 A 04 1L4408D3 1L405 A 05 1L4408C3 1L405 A 06 1L4408B3 1L404 A 07 1L4408A3 1L404 A 08 1L4404E2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4414A2 1L404 A 13 1L44JHB4 1L404 A 14 1L55JHA4 1L505 A 15 1L5525J1 1L505 A 16 1L5525H1 1L505 A 17 1L5525G1 1L505 A 18 1L5525F1 1L506 A 19 1L5525E1 1L506 A 20 1L55JLB4 1L506 A 21 1L66JLA4 1L605 A 22 1L6631C1 1L605 A 23 1L6631B1 1L605 A 24 1L6631A1 1L605 A 25 1L6606S1 1L607 A 26 1L6606R1 1L607 A 27 1L6606P1 1L607 A 28 1L6606N1 1L607 A 29 1L6606M1 1L607 A 30 1L6606L1 1L607 A 31 1L6606K1 1L607 A 32 1L6606J1 1L607 A 33 1L6606H1 1L607 A 34 1L6606G1 1L607 A 35 1L6606F1 1L607 A 36 1L6602A1 1L607 A 37 1L6611F3 1L607 A 38 1L6611E3 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0330 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 0 | 59 | 1KRG112AR | 1ASG012UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610H3 1L609 A 03 1L6610G3 1L609 A 04 1L6610F3 1L607 A 05 1L6610E3 1L607 A 06 1L6610D3 1L607 A 07 1L6610C3 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L665JA3 1L607 A 10 1L555JA3 1L507 A 11 1L5510A1 1L507 A 12 1L5510B1 1L507 A 13 1L5510C1 1L507 A 14 1L5510D1 1L507 A 15 1L5510E1 1L507 A 16 1L5505E1 1L507 A 17 1L5505F1 1L507 A 18 1L5505G1 1L507 A 19 1L5505H1 1L507 A 20 1L5505J1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505L1 1L507 A 23 1L5505M1 1L507 A 24 1L5505N1 1L507 A 25 1L5505P1 1L507 A 26 1L5505R1 1L507 A 27 1L5505S1 1L507 A 28 1L5505T1 1L507 A 29 1L5505U1 1L507 A 30 1L5505V1 1L507 A 31 1L5530A1 1L506 A 32 1L5530B1 1L506 A 33 1L5530C1 1L506 A 34 1L5530D1 1L506 A 35 1L5530E1 1L506 A 36 1L5530F1 1L506 A 37 1L5542G3 1L505 A 38 1L5529H2 1L505 A 39 1L5529J2 1L505 A 40 1L5529K2 1L505 A 41 1L5529L2 1L505 A 42 1L5547G4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0331 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 0 | 59 | 1KRG112AR | 1ASG012UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610H3 1L609 A 03 1L6610G3 1L609 A 04 1L6610F3 1L607 A 05 1L6610E3 1L607 A 06 1L6610D3 1L607 A 07 1L6610C3 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L665JA3 1L607 A 10 1L555JA3 1L507 A 11 1L5510A1 1L507 A 12 1L5510B1 1L507 A 13 1L5510C1 1L507 A 14 1L5510D1 1L507 A 15 1L5510E1 1L507 A 16 1L5505E1 1L507 A 17 1L5505F1 1L507 A 18 1L5505G1 1L507 A 19 1L5505H1 1L507 A 20 1L5505J1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505L1 1L507 A 23 1L5505M1 1L507 A 24 1L5505N1 1L507 A 25 1L5505P1 1L507 A 26 1L5505R1 1L507 A 27 1L5505S1 1L507 A 28 1L5505T1 1L507 A 29 1L5505U1 1L507 A 30 1L5505V1 1L507 A 31 1L5530A1 1L506 A 32 1L5530B1 1L506 A 33 1L5530C1 1L506 A 34 1L5530D1 1L506 A 35 1L5530E1 1L506 A 36 1L5530F1 1L506 A 37 1L5542G3 1L505 A 38 1L5529H2 1L505 A 39 1L5529J2 1L505 A 40 1L5529K2 1L505 A 41 1L5529L2 1L505 A 42 1L5547G4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0350 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1ASG001UD | 1LCC008BN | L1 | A 01 1L5547G3 1L505 A 01 1L5547G3 1L505 A 02 1L5529L1 1L505 A 03 1L5529K1 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0450 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 96 | 0 | 96 | 1ASG501UB | 1ASG004CR | G1 | B 01 1L5573D1 1L509 B 01 1L5573D1 1L509 B 02 1L5553W2 1L509 B 03 1L5553V2 1L509 B 04 1L5553U2 1L509 B 05 1L5553T2 1L509 B 06 1L5553S2 1L509 B 07 1L5553R2 1L509 B 08 1L5553P2 1L509 B 09 1L5553N2 1L509 B 10 1L5553M2 1L509 B 11 1L5553L2 1L509 B 12 1L5565C1 1L509 B 13 1L5565B1 1L509 B 14 1L5565A1 1L509 B 15 1L55K5A2 1L509 B 16 1L44K5B2 1L408 B 17 1L44K5A2 1L408 B 18 1L33K5A2 1L308 B 19 1L3375E9 1L308 B 20 1L3375D9 1L308 B 21 1L3375C9 1L308 B 22 1L3375B9 1L308 B 23 1L33K2A4 1L308 B 24 1L22K2A4 1L206 B 25 1L11K2A4 1L106 B 26 1L1123C8 1L106 B 26 1L1123C8 1L110 B 27 1L1123B8 1L106 B 28 1L1123A8 1L102 B 28 1L1123A8 1L103 B 28 1L1123A8 1L104 B 29 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0451 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1ASG004CR | 1ASG012VD | G1 | F1ASG C0451 B VE 04 1.5 A 1W231 W231 47R 1ASG 004CR 1W131 W131 48R 1ASG 012VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0452 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1ASG004CR | 1ASG013VD | G1 | F1ASG C0452 B VE 04 1.5 A 1W231 W231 47R 1ASG 004CR 1W231 W231 47R 1ASG 013VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0453 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 21 | 20 | 1ASG004CR | 1ASG014VD | G1 | F1ASG C0453 B VE 04 1.5 A 1W231 W231 47R 1ASG 004CR 1W131 W131 48R 1ASG 014VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0454 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ASG004CR | 1ASG015VD | G1 | F1ASG C0454 B VE 04 1.5 A 1W231 W231 47R 1ASG 004CR 1W231 W231 47R 1ASG 015VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0455 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ASG004CR | 1ASG016VD | G1 | F1ASG C0455 B VE 04 1.5 A 1W231 W231 47R 1ASG 004CR 1W131 W131 47R 1ASG 016VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0456 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ASG004CR | 1ASG017VD | G1 | F1ASG C0456 B VE 04 1.5 A 1W231 W231 47R 1ASG 004CR 1W231 W231 47R 1ASG 017VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0457 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1ASG504UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5573D1 1L509 B 01 1L5573D1 1L509 B 02 1L5573E1 1L509 B 03 1L5573F1 1L509 B 04 1L5556W1 1L509 B 05 1L55L8A1 1L509 B 06 1L44L8A1 1L408 B 07 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0458 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1ASG002TO | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6690A1 1L607 B 01 1L6690A1 1L607 B 02 1L661KA1 1L609 B 03 1L551KA1 1L509 B 04 1L5550A1 1L509 B 05 1L5575A1 1L509 B 06 1L5575B1 1L509 B 07 1L5575C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L5556C1 1L509 B 13 1L5556D1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556F1 1L509 B 16 1L5556G1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556J1 1L509 B 19 1L5556K1 1L509 B 20 1L5556L1 1L509 B 21 1L5556M1 1L509 B 22 1L5556N1 1L509 B 23 1L5556P1 1L509 B 24 1L5556R1 1L509 B 25 1L5556S1 1L509 B 26 1L5556T1 1L509 B 27 1L5556U1 1L509 B 28 1L55L0A3 1L509 B 29 1L44L0A3 1L408 B 30 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0459 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1ASG005TL | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6691B1 1L609 B 01 1L6691B1 1L609 B 02 1L6691C1 1L609 B 03 1L6691D1 1L609 B 04 1L6691E1 1L609 B 05 1L6691F1 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L66L5A1 1L609 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L5556E1 1L509 B 11 1L5556F1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556H1 1L509 B 14 1L5556J1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556L1 1L509 B 17 1L5556M1 1L509 B 18 1L5556N1 1L509 B 19 1L5556P1 1L509 B 20 1L5556R1 1L509 B 21 1L5556S1 1L509 B 22 1L5556T1 1L509 B 23 1L5556U1 1L509 B 24 1L55L0A3 1L509 B 25 1L44L0A3 1L408 B 26 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0460 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1ASG504UB | 1ASG556UB | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1ASG504UB | 1ASG558UB | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0462 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1ASG501UD | 1LCC010BN | L1 | F1ASG C0462 D NO 04 1.5 NA 1L509 L509 A09 1ASG 501UD 1L509 L509 A12 1LCC 010BN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG051UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0601 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG051UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0602 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 49 | 1ASG051UB | 1ASG051TL | L1 | IND 1L5 5473D 5271L K J H 5421D C B 5251H G F E D C B A 5001V U T S R P N M L K J H G F E 55J1A 1L6 65J1A 6012A 6113F G H J K L M N 6281A IND 1L7 | 12x1.5
1 | ASG | 1ASGC0603 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 0 | 52 | 1ASG051UB | 1ASG057TL | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G1 1L505 A 09 1L5525F1 1L506 A 10 1L5525E1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525C1 1L506 A 13 1L5525B1 1L506 A 14 1L5525A1 1L506 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5500U1 1L507 A 17 1L5500T1 1L507 A 18 1L5500S1 1L507 A 19 1L5500R1 1L507 A 20 1L5500P1 1L507 A 21 1L5500N1 1L507 A 22 1L5500M1 1L507 A 23 1L5500L1 1L507 A 24 1L5500K1 1L507 A 25 1L5500J1 1L507 A 26 1L5500H1 1L507 A 27 1L5500G1 1L507 A 28 1L5500F1 1L507 A 29 1L5500E1 1L507 A 30 1L555JA1 1L507 A 31 1L665JA1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0604 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG051UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1ASG051UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0606 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 0 | 59 | 1ASG051TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6611F3 1L607 A 01 1L6611F3 1L607 A 02 1L6611G3 1L607 A 03 1L6611H3 1L607 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611K3 1L609 A 06 1L6611L3 1L609 A 07 1L6611M3 1L609 A 08 1L6628A1 1L609 A 09 1L6628B1 1L609 A 10 1L6628C1 1L609 A 11 1L6628D1 1L609 A 12 1L6628E1 1L609 A 13 1L6628F1 1L609 A 14 1L6628G1 1L609 A 15 1L6628H1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629E5 1L605 A 21 1L6629E5 1L609 A 22 1L6629F5 1L605 A 23 1L6642A2 1L605 A 24 1L6642B2 1L605 A 25 1L6642C2 1L605 A 26 1L6642D2 1L605 A 27 1L66LMA1 1L605 A 28 1L55LMB1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1ASG055CC | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628A1 1L609 A 01 1L6628A1 1L609 A 02 1L6628B1 1L609 A 03 1L6628C1 1L609 A 04 1L6628D1 1L609 A 05 1L6628E1 1L609 A 06 1L6628F1 1L609 A 07 1L6628G1 1L609 A 08 1L6628H1 1L609 A 09 1L6628J1 1L609 A 10 1L6629A5 1L609 A 11 1L6629B5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629D5 1L609 A 14 1L6629E5 1L605 A 14 1L6629E5 1L609 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6642A2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642C2 1L605 A 19 1L6642D2 1L605 A 20 1L66LMA1 1L605 A 21 1L55LMB1 1L505 A 22 1L55LMA1 1L505 A 23 1L44LMA1 1L408 A 24 1L4446A1 1L405 A 24 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0608 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1ASG055CC | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628A1 1L609 A 01 1L6628A1 1L609 A 02 1L6628B1 1L609 A 03 1L6628C1 1L609 A 04 1L6628D1 1L609 A 05 1L6628E1 1L609 A 06 1L6628F1 1L609 A 07 1L6628G1 1L609 A 08 1L6628H1 1L609 A 09 1L6628J1 1L609 A 10 1L6629A5 1L609 A 11 1L6629B5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629D5 1L609 A 14 1L6629E5 1L605 A 14 1L6629E5 1L609 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6642A2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642C2 1L605 A 19 1L6642D2 1L605 A 20 1L66LMA1 1L605 A 21 1L55LMB1 1L505 A 22 1L55LMA1 1L505 A 23 1L44LMA1 1L408 A 24 1L4446A1 1L405 A 24 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0609 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 59 | 59 | 1ASG051TO | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6611F3 1L607 A 01 1L6611F3 1L607 A 02 1L6611G3 1L607 A 03 1L6611H3 1L607 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611K3 1L609 A 06 1L6611L3 1L609 A 07 1L6611M3 1L609 A 08 1L6628A1 1L609 A 09 1L6628B1 1L609 A 10 1L6628C1 1L609 A 11 1L6628D1 1L609 A 12 1L6628E1 1L609 A 13 1L6628F1 1L609 A 14 1L6628G1 1L609 A 15 1L6628H1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629E5 1L605 A 21 1L6629E5 1L609 A 22 1L6629F5 1L605 A 23 1L6642A2 1L605 A 24 1L6642B2 1L605 A 25 1L6642C2 1L605 A 26 1L6642D2 1L605 A 27 1L66LMA1 1L605 A 28 1L55LMB1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0610 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 0 | 59 | 1ASG053TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6611F3 1L607 A 01 1L6611F3 1L607 A 02 1L6611G3 1L607 A 03 1L6611H3 1L607 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611K3 1L609 A 06 1L6611L3 1L609 A 07 1L6611M3 1L609 A 08 1L6628A1 1L609 A 09 1L6628B1 1L609 A 10 1L6628C1 1L609 A 11 1L6628D1 1L609 A 12 1L6628E1 1L609 A 13 1L6628F1 1L609 A 14 1L6628G1 1L609 A 15 1L6628H1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629E5 1L605 A 21 1L6629E5 1L609 A 22 1L6629F5 1L605 A 23 1L6642A2 1L605 A 24 1L6642B2 1L605 A 25 1L6642C2 1L605 A 26 1L6642D2 1L605 A 27 1L66LMA1 1L605 A 28 1L55LMB1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0611 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1ASG053UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5547E3 1L505 A 01 1L5547E3 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5543E4 1L505 A 06 1L5543D4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0612 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1ASG053UB | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5547E3 1L505 A 01 1L5547E3 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0613 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1ASG053UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5547E1 1L505 A 01 1L5547E1 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1ASG053UB | 1RRA005UB | L1 | A 01 1L5547E3 1L505 A 01 1L5547E3 1L505 A 02 1L5528L1 1L505 A 03 1L5545F5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545J5 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0615 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1ASG055UB | 1ASG005UB | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0616 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1ASG057UB | 1ASG558UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0617 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1ASG059UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5527F1 1L506 A 08 1L5527E1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6606E1 1L607 A 27 1L6601A2 1L607 A 28 1L6610C1 1L607 A 29 1L6610D1 1L607 A 30 1L6610E1 1L607 A 31 1L6610F1 1L607 A 32 1L6610G1 1L609 A 33 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0618 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1ASG053CR | 1ASG011SN | G1 | F1ASG C0618 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48R 1ASG 053CR 1W229 W229 48Q 1ASG 011SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0619 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1ASG053CR | 1ASG011SP | G1 | F1ASG C0619 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48R 1ASG 053CR 1W229 W229 48R 1ASG 011SP 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0620 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1ASG053CR | 1ASG011ST | G1 | F1ASG C0620 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48R 1ASG 053CR 1W229 W229 48R 1ASG 011ST 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0621 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG251TO | G1 | F1ASG C0621 A OR 02 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 47R 1ASG 251TO 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0622 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 19 | 20 | 1ASG053CR | 1ASG056CR | G1 | F1ASG C0622 A OR 07 1.5 A 1W229 W229 48R 1ASG 053CR 1W237 W237 48R 1ASG 056CR 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0623 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG137VV | G1 | F1ASG C0623 A OR 19 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 48Q 1ASG 137VV 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0624 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG006SN | G1 | F1ASG C0624 A OR 03 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 48Q 1ASG 006SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0625 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1ASG063UB | 1ASG053CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C4 1L505 A 07 1L5542B4 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L55JJA4 1L505 A 10 1L44JJB4 1L404 A 11 1L44JJA4 1L404 A 12 1L33JJA4 1L304 A 13 1L22JJA4 1L204 A 14 1L11JJA4 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100K4 1L105 A 17 1L1100J4 1L105 A 18 1L1100H4 1L105 A 19 1L1100G4 1L105 A 20 1L1100F4 1L101 A 20 1L1100F4 1L113 A 21 1L1100E4 1L101 A 22 1L1100D4 1L101 A 22 1L1100D4 1L102 A 23 1L1100C4 1L102 A 23 1L1100C4 1L103 A 23 1L1100C4 1L104 A 24 1L1100B4 1L104 A 25 1W1100B4 1W130 A 26 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0626 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG031SN | G1 | F1ASG C0626 A OR 03 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 47Q 1ASG 031SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0627 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG031SP | G1 | F1ASG C0627 A OR 03 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 47Q 1ASG 031SP 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0628 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG031ST | G1 | F1ASG C0628 A OR 03 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 47Q 1ASG 031ST 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0629 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1ASG063UB | 1ASG059CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C4 1L505 A 07 1L5542B4 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L55JJA4 1L505 A 10 1L44JJB4 1L404 A 11 1L44JJA4 1L404 A 12 1L33JJA4 1L304 A 13 1L22JJA4 1L204 A 14 1L11JJA4 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100K4 1L105 A 17 1L1100J4 1L105 A 18 1L1100H4 1L105 A 19 1L1100G4 1L105 A 20 1L1100F4 1L101 A 20 1L1100F4 1L113 A 21 1L1100E4 1L101 A 22 1L1100D4 1L101 A 22 1L1100D4 1L102 A 23 1L1100C4 1L102 A 23 1L1100C4 1L103 A 23 1L1100C4 1L104 A 24 1L1100B4 1L104 A 25 1W1100B4 1W130 A 26 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0630 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1ASG063UB | 1ASG057CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C4 1L505 A 07 1L5542B4 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L55JJA4 1L505 A 10 1L44JJB4 1L404 A 11 1L44JJA4 1L404 A 12 1L33JJA4 1L304 A 13 1L22JJA4 1L204 A 14 1L11JJA4 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100K4 1L105 A 17 1L1100J4 1L105 A 18 1L1100H4 1L105 A 19 1L1100G4 1L105 A 20 1L1100F4 1L101 A 20 1L1100F4 1L113 A 21 1L1100E4 1L101 A 22 1L1100D4 1L101 A 22 1L1100D4 1L102 A 23 1L1100C4 1L102 A 23 1L1100C4 1L103 A 23 1L1100C4 1L104 A 24 1L1100B4 1L104 A 25 1W1100B4 1W130 A 26 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0631 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG001SN | X1 | F1ASG C0631 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 45Q 1ASG 001SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0632 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG002SN | X1 | F1ASG C0632 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 44Q 1ASG 002SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0633 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG003SN | X1 | F1ASG C0633 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 45Q 1ASG 003SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0634 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG004SN | X1 | F1ASG C0634 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 44Q 1ASG 004SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0635 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG001ST | G1 | F1ASG C0635 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 44Q 1ASG 001ST 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0636 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG002ST | G1 | F1ASG C0636 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 44Q 1ASG 002ST 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0637 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG001SP | X1 | F1ASG C0637 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 45R 1ASG 001SP 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0638 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 0 | 74 | 1ASG065UB | 1ASG051CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5542A1 1L505 A 09 1L55JJA1 1L505 A 10 1L44JJB1 1L404 A 11 1L44JJA1 1L404 A 12 1L33JJA1 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M6 1L304 A 16 1L3307L6 1L304 A 17 1L3307K6 1L304 A 18 1L3307J6 1L304 A 19 1L3307H6 1L304 A 20 1L3307G6 1L304 A 21 1L3307F6 1L304 A 22 1L3307E6 1L301 A 22 1L3307E6 1L304 A 23 1L3307D6 1L301 A 24 1L3307C6 1L301 A 25 1L3307B6 1L301 A 26 1L3307A6 1L301 A 27 1L3303D7 1L301 A 28 1W3303D7 1W301 A 29 1W3303C7 1W301 A 30 1W3303B7 1W301 A 30 1W3303B7 1W330 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0639 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG002SP | X1 | F1ASG C0639 A OR 03 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 45R 1ASG 002SP 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0640 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG113VD | G1 | F1ASG C0640 A OR 07 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 46R 1ASG 113VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0641 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1ASG051CR | 1ASG114VD | G1 | F1ASG C0641 A OR 07 1.5 A 1W232 W232 47Q 1ASG 051CR 1W232 W232 46R 1ASG 114VD 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0642 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1ASG065UB | 1ASG115VD | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5542A1 1L505 A 09 1L55JJA1 1L505 A 10 1L44JJB1 1L404 A 11 1L44JJA1 1L404 A 12 1L33JJA1 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M5 1L304 A 16 1L3307L5 1L304 A 17 1L3307K5 1L304 A 18 1L3307J5 1L304 A 19 1L3307H5 1L304 A 20 1L3307G5 1L304 A 21 1L3307F5 1L304 A 22 1L3307E5 1L301 A 22 1L3307E5 1L304 A 23 1L3307D5 1L301 A 24 1L3307C5 1L301 A 25 1L3307B5 1L301 A 26 1L3307A5 1L301 A 27 1L3303D6 1L301 A 28 1W3303D6 1W301 A 29 1W3303C6 1W301 A 30 1W3303B6 1W301 A 30 1W3303B6 1W330 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0643 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1ASG065UB | 1ASG005UB | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0644 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1ASG065UB | 1ASG055CR | G1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C4 1L505 A 07 1L5542B4 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L55JJA4 1L505 A 10 1L44JJB4 1L404 A 11 1L44JJA4 1L404 A 12 1L33JJA4 1L304 A 13 1L22JJA4 1L204 A 14 1L11JJA4 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100K4 1L105 A 17 1L1100J4 1L105 A 18 1L1100H4 1L105 A 19 1L1100G4 1L105 A 20 1L1100F4 1L101 A 20 1L1100F4 1L113 A 21 1L1100E4 1L101 A 22 1L1100D4 1L101 A 22 1L1100D4 1L102 A 23 1L1100C4 1L102 A 23 1L1100C4 1L103 A 23 1L1100C4 1L104 A 24 1L1100B4 1L104 A 25 1W1100B4 1W130 A 26 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0645 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1ASG067UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5527F1 1L506 A 08 1L5527E1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6606E1 1L607 A 27 1L6601A2 1L607 A 28 1L6610C1 1L607 A 29 1L6610D1 1L607 A 30 1L6610E1 1L607 A 31 1L6610F1 1L607 A 32 1L6610G1 1L609 A 33 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0646 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1ASG055UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5527F1 1L506 A 08 1L5527E1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6606E1 1L607 A 27 1L6601A2 1L607 A 28 1L6610C1 1L607 A 29 1L6610D1 1L607 A 30 1L6610E1 1L607 A 31 1L6610F1 1L607 A 32 1L6610G1 1L609 A 33 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0650 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG055CR | G1 | F1ASG C0650 A OR 03 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 48Q 1ASG 055CR 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0651 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1ASG059CR | 1ASG136VV | G1 | F1ASG C0651 A OR 03 1.5 A 1W237 W237 47Q 1ASG 059CR 1W237 W237 48R 1ASG 136VV 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0652 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1ASG069UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5527F1 1L506 A 08 1L5527E1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB3 1L506 A 12 1L66JLA3 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6606E1 1L607 A 27 1L6601A2 1L607 A 28 1L6610C1 1L607 A 29 1L6610D1 1L607 A 30 1L6610E1 1L607 A 31 1L6610F1 1L607 A 32 1L6610G1 1L609 A 33 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0653 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 20 | 1ASG051UD | 1LCC008BN | L1 | F1ASG C0653 A NR 04 1.5 NA 1L505 L505 G16 1ASG 051UD 1L505 L505 B10 1LCC 008BN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0654 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1ASG069UB | 1ASG560UB | L1 | F1ASG C0654 D NO 04 1.5 NA 1L505 L505 G15 1ASG 069UB 1L509 L509 A14 1ASG 560UB 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0699 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 0 | 52 | 1ASG051UB | 1ASG055TL | L1 | A 01 1L5547D3 1L505 A 01 1L5547D3 1L505 A 02 1L5527L1 1L505 A 03 1L5527K1 1L505 A 04 1L5527J1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G1 1L505 A 09 1L5525F1 1L506 A 10 1L5525E1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525C1 1L506 A 13 1L5525B1 1L506 A 14 1L5525A1 1L506 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5500U1 1L507 A 17 1L5500T1 1L507 A 18 1L5500S1 1L507 A 19 1L5500R1 1L507 A 20 1L5500P1 1L507 A 21 1L5500N1 1L507 A 22 1L5500M1 1L507 A 23 1L5500L1 1L507 A 24 1L5500K1 1L507 A 25 1L5500J1 1L507 A 26 1L5500H1 1L507 A 27 1L5500G1 1L507 A 28 1L5500F1 1L507 A 29 1L5500E1 1L507 A 30 1L555JA1 1L507 A 31 1L665JA1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1ASG552UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W1 1L509 B 06 1L55L8A1 1L509 B 07 1L44L8A1 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0701 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1ASG552UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W1 1L509 B 06 1L55L8A1 1L509 B 07 1L44L8A1 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0702 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 43 | 0 | 1ASG552UB | 1ASG556TL | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5556U1 1L509 B 08 1L5556T1 1L509 B 09 1L5556S1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556P1 1L509 B 12 1L5556N1 1L509 B 13 1L5556M1 1L509 B 14 1L5556L1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556J1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556G1 1L509 B 19 1L5556F1 1L509 B 20 1L5556E1 1L509 B 21 1L5556D1 1L509 B 22 1L55L5A1 1L509 B 23 1L66L5A1 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0703 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1ASG552UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W1 1L509 B 06 1L55L8A1 1L509 B 07 1L44L8A1 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0704 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1ASG552UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W1 1L509 B 06 1L55L8A1 1L509 B 07 1L44L8A1 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0706 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1ASG552TL | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6690A1 1L607 B 01 1L6690A1 1L607 B 02 1L661KA1 1L609 B 03 1L551KA1 1L509 B 04 1L5550A1 1L509 B 05 1L5575A1 1L509 B 06 1L5575B1 1L509 B 07 1L5575C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L5556C1 1L509 B 13 1L5556D1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556F1 1L509 B 16 1L5556G1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556J1 1L509 B 19 1L5556K1 1L509 B 20 1L5556L1 1L509 B 21 1L5556M1 1L509 B 22 1L5556N1 1L509 B 23 1L5556P1 1L509 B 24 1L5556R1 1L509 B 25 1L5556S1 1L509 B 26 1L5556T1 1L509 B 27 1L5556U1 1L509 B 28 1L55L0A3 1L509 B 29 1L44L0A3 1L408 B 30 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0707 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1ASG556CC | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6691B1 1L609 B 01 1L6691B1 1L609 B 02 1L6691C1 1L609 B 03 1L6691D1 1L609 B 04 1L6691E1 1L609 B 05 1L6691F1 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L66L5A1 1L609 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L5556E1 1L509 B 11 1L5556F1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556H1 1L509 B 14 1L5556J1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556L1 1L509 B 17 1L5556M1 1L509 B 18 1L5556N1 1L509 B 19 1L5556P1 1L509 B 20 1L5556R1 1L509 B 21 1L5556S1 1L509 B 22 1L5556T1 1L509 B 23 1L5556U1 1L509 B 24 1L55L0A3 1L509 B 25 1L44L0A3 1L408 B 26 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0708 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1ASG556CC | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6691B1 1L609 B 01 1L6691B1 1L609 B 02 1L6691C1 1L609 B 03 1L6691D1 1L609 B 04 1L6691E1 1L609 B 05 1L6691F1 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L66L5A1 1L609 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L5556E1 1L509 B 11 1L5556F1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556H1 1L509 B 14 1L5556J1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556L1 1L509 B 17 1L5556M1 1L509 B 18 1L5556N1 1L509 B 19 1L5556P1 1L509 B 20 1L5556R1 1L509 B 21 1L5556S1 1L509 B 22 1L5556T1 1L509 B 23 1L5556U1 1L509 B 24 1L55L0A3 1L509 B 25 1L44L0A3 1L408 B 26 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0710 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1ASG554UB | 1ASG055UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0711 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1ASG554UB | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5554W3 1L509 B 04 1L5554V3 1L509 B 05 1L5554U3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554S3 1L509 B 08 1L5554R3 1L509 B 09 1L5554P3 1L509 B 10 1L5554N3 1L509 B 11 1L5554M3 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0712 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1ASG554UB | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5554W3 1L509 B 04 1L5554V3 1L509 B 05 1L5554U3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554S3 1L509 B 08 1L5554R3 1L509 B 09 1L5554P3 1L509 B 10 1L5554N3 1L509 B 11 1L5554M3 1L509 B 12 1L5554L3 1L509 B 13 1L5554K3 1L509 B 14 1L5554J3 1L509 B 15 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0713 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1ASG554UB | 1RRA505UB | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5553W4 1L509 B 03 1L5553V4 1L509 B 04 1L5553U4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0714 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1ASG554UB | 1ASG505UB | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0715 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 39 | 0 | 39 | 1ASG554UB | 1KRG151AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573B1 1L509 B 03 1L5551W1 1L509 B 04 1L5551V1 1L509 B 05 1L5551U1 1L509 B 06 1L5551T1 1L509 B 07 1L5551S1 1L509 B 08 1L5551R1 1L509 B 09 1L5551P1 1L509 B 10 1L5551N1 1L509 B 11 1L5551M1 1L509 B 12 1L5551L1 1L509 B 13 1L5551K1 1L509 B 14 1L5551J1 1L509 B 15 1L5551H1 1L509 B 16 1L5551G1 1L509 B 17 1L5551F1 1L509 B 18 1L5551E1 1L509 B 19 1L5551D1 1L509 B 20 1L5551C1 1L509 B 21 1L5575A1 1L509 B 22 1L5550A1 1L509 B 23 1L551KA1 1L509 B 24 1L661KA1 1L609 B 25 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0716 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 39 | 38 | 1ASG552CR | 1ASG007SN | X1 | B 01 1W1120A2 1W130 B 01 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0717 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 39 | 38 | 1ASG552CR | 1ASG008SN | X1 | B 01 1W1120A2 1W130 B 01 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0718 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1ASG552CR | 1ASG021SN | G1 | F1ASG C0718 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 50R 1ASG 552CR 1W229 W229 49Q 1ASG 021SN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0719 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1ASG552CR | 1ASG021SP | G1 | F1ASG C0719 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 50R 1ASG 552CR 1W229 W229 49R 1ASG 021SP 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0720 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1ASG552CR | 1ASG021ST | G1 | F1ASG C0720 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 50R 1ASG 552CR 1W229 W229 49R 1ASG 021ST 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0721 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 17 | 16 | 1ASG552CR | 1ASG138VV | G1 | B 01 1W1120A2 1W130 B 01 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0722 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 0 | 93 | 1ASG556UB | 1ASG552CR | G1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5552W1 1L509 B 03 1L5552V1 1L509 B 04 1L5552U1 1L509 B 05 1L5552T1 1L509 B 06 1L5552S1 1L509 B 07 1L5552R1 1L509 B 08 1L5552P1 1L509 B 09 1L5552N1 1L509 B 10 1L5552M1 1L509 B 11 1L5552L1 1L509 B 12 1L5565B1 1L509 B 13 1L5565A1 1L509 B 14 1L55K5A2 1L509 B 15 1L44K5B2 1L408 B 16 1L44K5A2 1L408 B 17 1L33K5A2 1L308 B 18 1L3375E9 1L308 B 19 1L3375D9 1L308 B 20 1L3375C9 1L308 B 21 1L3375B9 1L308 B 22 1L33K2A4 1L308 B 23 1L22K2A4 1L206 B 24 1L11K2A4 1L106 B 25 1L1123C8 1L106 B 25 1L1123C8 1L110 B 26 1L1123B8 1L106 B 27 1L1123A8 1L102 B 27 1L1123A8 1L103 B 27 1L1123A8 1L104 B 28 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0723 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1ASG560UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573E4 1L509 B 04 1L5573F4 1L509 B 05 1L5556W1 1L509 B 06 1L55L8A1 1L509 B 07 1L44L8A1 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0724 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1ASG560UB | 1KRG151AR | L1 | B 01 1L5573C4 1L509 B 01 1L5573C4 1L509 B 02 1L5573B1 1L509 B 03 1L5551W1 1L509 B 04 1L5551V1 1L509 B 05 1L5551U1 1L509 B 06 1L5551T1 1L509 B 07 1L5551S1 1L509 B 08 1L5551R1 1L509 B 09 1L5551P1 1L509 B 10 1L5551N1 1L509 B 11 1L5551M1 1L509 B 12 1L5551L1 1L509 B 13 1L5551K1 1L509 B 14 1L5551J1 1L509 B 15 1L5551H1 1L509 B 16 1L5551G1 1L509 B 17 1L5551F1 1L509 B 18 1L5551E1 1L509 B 19 1L5551D1 1L509 B 20 1L5551C1 1L509 B 21 1L5575A1 1L509 B 22 1L5550A1 1L509 B 23 1L551KA1 1L509 B 24 1L661KA1 1L609 B 25 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0725 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1ASG554TL | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6690A1 1L607 B 01 1L6690A1 1L607 B 02 1L661KA1 1L609 B 03 1L551KA1 1L509 B 04 1L5550A1 1L509 B 05 1L5575A1 1L509 B 06 1L5575B1 1L509 B 07 1L5575C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L5556C1 1L509 B 13 1L5556D1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556F1 1L509 B 16 1L5556G1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556J1 1L509 B 19 1L5556K1 1L509 B 20 1L5556L1 1L509 B 21 1L5556M1 1L509 B 22 1L5556N1 1L509 B 23 1L5556P1 1L509 B 24 1L5556R1 1L509 B 25 1L5556S1 1L509 B 26 1L5556T1 1L509 B 27 1L5556U1 1L509 B 28 1L55L0A3 1L509 B 29 1L44L0A3 1L408 B 30 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0727 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 20 | 1ASG552UD | 1LCC010BN | L1 | F1ASG C0727 D NO 04 1.5 NA 1L509 L509 A13 1ASG 552UD 1L509 L509 A12 1LCC 010BN 20 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0901 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 45 | 45 | 0 | 1ASG022SN | 1ASG051CR | G1 | E1ASG C0901 A IN 03 1.5 A 1W232 1ASG 022SN 1ASG 022SN 1W232 1ASG 051CR 1ASG 051CR 0 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0902 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 45 | 30 | 0 | 1ASG061UB | 1KIT001CQ | L1 | E1ASG C0902 A IN 04 1.5 NA 1L505 1ASG 061UB 1ASG 061UB 1L507 1KIT-001CQ 1KIT-001CQ 0 | 1.5
1 | ASG | 1ASGC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1ASG001RG | 1ASG055CR | G1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1ASG001EA | 1ASG055CR | G1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0906 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1ASG055CR | 1ASG059CR | G1 |  | 7c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0907 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1ASG135VV | 1ASG053CR | G1 |  | 3c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0908 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1ASG135VV | 1ASG053CR | G1 |  | 3c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0909 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSCP05 | 1ASG057UB | L1 |  | 7c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | ASG | 1ASGC0911 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 55 | 1KRG151AR | 1ASG057UB | C1 | IND1L5474E-H, IND5456C-A, 5364L-J, 3AC0R, 3AC0R, 6421E-A, 6294E-A, IND6283K-11, IND, 6261A-A, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ASG | 1ASGC0912 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 32 | 1ASG135VV | 1ASG053CR | G1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ASG | 1ASGC0972 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1ASG055CR | 1SVABOX | G1 | [7 empty] | not in pericles
1 | ATE | 1ATEC0946 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 20 | 24 | 24 | 1ATE004UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | ATE | 1ATEC0947 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 20 | 26 | 26 | 1ATE004UB | 1KSAI01AR | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | ATE | 1ATEC0950 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 20 | 24 | 24 | 1ATE004UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | ATE | 1ATEC0954 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 23 | 40 | 40 | 1ATE004UB | 1KSAE02AR | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5513D1 1L507 A 08 1L5513E1 1L507 A 09 1L5513F1 1L507 A 10 1L55KJA1 1L507 A 11 1L66KJA1 1L607 A 12 1L6621A1 1L607 A 13 1L6612E1 1L607 A 14 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | ATE | 1ATEC0960 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 26 | 1ATEOO4UB | 1KSAE10AR | L1 | IND 1L5 5034N-B 5091DEF 5061C-G 5KM4B 1L6 6KM4A 6231A 6123CBA IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ATE | 1ATEC1007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 142 | 208 | 0 | 1ATE009CR | 1ARE004UB | X1 | A 01 1Y11A9A4 1Y1A A 01 1Y11A9A4 1Y1A A 02 1M11A2A4 1M1? A 03 1M22A2A4 1M2? A 04 1M2208C4 1M2? A 05 1M2208D4 1M2? A 06 1M22A1A2 1M2? A 07 1M11A1A2 1M1? A 08 1M1103G4 1M1? A 09 1M1103F4 1M1? A 10 1M1103E4 1M1? A 11 1M1103D4 1M1? A 12 1M1103C4 1M1? A 13 1M1103B4 1M1? A 14 1M1103A4 1M1? A 15 1M11H3A4 1M1? A 16 1M22H3A4 1M2? A 17 1M2201A4 1M2? | 1.5
1 | CAP | 1CAPC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1CAP002UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504A1 1L507 A 01 1L5504A1 1L507 A 02 1L5504B1 1L507 A 03 1L5504C1 1L507 A 04 1L5504D1 1L507 A 05 1L5504E1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA1 1L507 A 09 1L66KNA1 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | CAP | 1CAPC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1CAP002UB | 1KSAE03AR | L1 | A 01 1L5504A1 1L507 A 01 1L5504A1 1L507 A 02 1L5504B1 1L507 A 03 1L5504C1 1L507 A 04 1L5504D1 1L507 A 05 1L5504E1 1L507 A 06 1L5504F1 1L507 A 07 1L5504G1 1L507 A 08 1L5504H1 1L507 A 09 1L5504J1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFB1 1L507 A 13 1L66KFA1 1L607 A 14 1L6619A1 1L607 A 15 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | CAP | 1CAPC0011 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1CAP001CR | 1CAP001SN | X1 | K1CAP C0011 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CAP 001CR 1CAP 001CR 1M0D2 1M0D2 53E 1CAP 001SN 10 | 1.5
1 | CAP | 1CAPC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1CAP001CR | 1CAP002SN | X1 | K1CAP C0012 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CAP 001CR 1CAP 001CR 1M0D2 1M0D2 53E 1CAP 002SN 10 | 1.5
1 | CAP | 1CAPC0013 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1CAP001CR | 1CAP003SN | X1 | K1CAP C0013 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CAP 001CR 1CAP 001CR 1M0D2 1M0D2 53E 1CAP 003SN 10 | 1.5
1 | CAP | 1CAPC0014 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 10 | 1CAP001CR | 1CAP004SN | X1 | K1CAP C0014 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CAP 001CR 1CAP 001CR 1M0D2 1M0D2 53E 1CAP 004SN 10 | 1.5
1 | CAR | 1CARC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1CAR002UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504A1 1L507 A 01 1L5504A1 1L507 A 02 1L5504B1 1L507 A 03 1L5504C1 1L507 A 04 1L5504D1 1L507 A 05 1L5504E1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CAR | 1CARC0006 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1CAR002UB | 1KSAE01AR | L1 | A 01 1L5504A1 1L507 A 01 1L5504A1 1L507 A 02 1L5504B1 1L507 A 03 1L5504C1 1L507 A 04 1L5504D1 1L507 A 05 1L5504E1 1L507 A 06 1L5504F1 1L507 A 07 1L5512E1 1L507 A 08 1L5512F1 1L507 A 09 1L55KMA1 1L507 A 10 1L66KMA1 1L607 A 11 1L6617A1 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612E2 1L607 A 14 1L6612F2 1L607 | 1.5
1 | CET | 1CETC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1CET002UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504A1 1L507 A 01 1L5504A1 1L507 A 02 1L5504B1 1L507 A 03 1L5504C1 1L507 A 04 1L5504D1 1L507 A 05 1L5504E1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CET | 1CETC0008 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1CET002UB | 1KSAE02AR | L1 | A 01 1L5504A1 1L507 A 01 1L5504A1 1L507 A 02 1L5504B1 1L507 A 03 1L5504C1 1L507 A 04 1L5504D1 1L507 A 05 1L5504E1 1L507 A 06 1L5504F1 1L507 A 07 1L5512E1 1L507 A 08 1L5512F1 1L507 A 09 1L55KMA1 1L507 A 10 1L66KMA1 1L607 A 11 1L6617A1 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612E2 1L607 A 14 1L6612F2 1L607 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 50 | 50 | 1CEX005UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504B2 1L507 A 01 1L5504B2 1L507 A 02 1L5504C2 1L507 A 03 1L5504D2 1L507 A 04 1L5504E2 1L507 A 05 1L5504F2 1L507 A 06 1L5512E1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA2 1L507 A 09 1L66KMA2 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612C2 1L607 A 12 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0021 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1CEX005UB | 1KSAE01AR | L1 | A 01 1L5504B2 1L507 A 01 1L5504B2 1L507 A 02 1L5504C2 1L507 A 03 1L5504D2 1L507 A 04 1L5504E2 1L507 A 05 1L5504F2 1L507 A 06 1L5512E1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA2 1L507 A 09 1L66KMA2 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0022 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1CEX005UB | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5504B2 1L507 A 01 1L5504B2 1L507 A 02 1L5504C2 1L507 A 03 1L5504D2 1L507 A 04 1L5504E2 1L507 A 05 1L5504F2 1L507 A 06 1L5512E1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA2 1L507 A 09 1L66KMA2 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D3 1L607 A 12 1L6612E3 1L607 A 13 1L6612F3 1L607 A 14 1L6612G3 1L607 A 15 1L6612H3 1L607 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0025 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 88 | 107 | 107 | 1LKA409 | 1CEX003VL | X1 | A 01 1L4420B2 1L404 A 01 1L4420B2 1L404 A 02 1L4420C2 1L404 A 03 1L4420D2 1L404 A 04 1L4418A1 1L404 A 05 1L4404J5 1L404 A 06 1L4404K5 1L404 A 07 1L44JMA3 1L404 A 08 1L33JMB3 1L304 A 09 1L3389A1 1L304 A 10 1M2204A6 1M2? A 11 1M22H6A6 1M2? A 12 1M11H6A6 1M1? A 13 1M1106A6 1M1? A 14 1M1106B6 1M1? | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0026 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 91 | 108 | 108 | 1LKA410 | 1CEX009VL | X1 | A 01 1L4420B2 1L404 A 01 1L4420B2 1L404 A 02 1L4420C2 1L404 A 03 1L4420D2 1L404 A 04 1L4418A1 1L404 A 05 1L4404J5 1L404 A 06 1L4404K5 1L404 A 07 1L44JMA3 1L404 A 08 1L33JMB3 1L304 A 09 1L3389A1 1L304 A 10 1M2204A6 1M2? A 11 1M22H6A6 1M2? A 12 1M11H6A6 1M1? A 13 1M1106A6 1M1? A 14 1M1106B6 1M1? | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0027 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 90 | 108 | 108 | 1LKA610 | 1CEX015VL | X1 | A 01 1L4420B2 1L404 A 01 1L4420B2 1L404 A 02 1L4420C2 1L404 A 03 1L4420D2 1L404 A 04 1L4418A1 1L404 A 05 1L4404J5 1L404 A 06 1L4404K5 1L404 A 07 1L44JMA3 1L404 A 08 1L33JMB3 1L304 A 09 1L3389A1 1L304 A 10 1M2204A6 1M2? A 11 1M22H6A6 1M2? A 12 1M11H6A6 1M1? A 13 1M1106A6 1M1? A 14 1M1106B6 1M1? | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0028 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 30 | 30 | 1CEX001CR | 1CEX001SN | X1 | K1CEX C0028 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CEX 001CR 1CEX 001CR 1M0? 1M0 53F 1CEX 001SN 30 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0029 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 30 | 30 | 1CEX001CR | 1CEX002SN | X1 | K1CEX C0029 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CEX 001CR 1CEX 001CR 1M0? 1M0 53F 1CEX 002SN 30 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0030 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 30 | 30 | 1CEX001CR | 1CEX003SN | X1 | K1CEX C0030 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CEX 001CR 1CEX 001CR 1M0? 1M0 53F 1CEX 003SN 30 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0033 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1CEX001CR | 1CEX003SP | X1 | K1CEX C0033 A IN 03 1.5 A 1M0D2 1CEX 001CR 1CEX 001CR 1M0? 1M0 55F 1CEX 003SP 15 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0040 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1CEX004CR | 1CEX001VL | X1 | K1CEX C0040 A IN 07 1.5 A 1M0? 1CEX 004CR 1CEX 004CR 1M0D2 1M0D2 53E 1CEX 001VL 15 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0041 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1CEX005CR | 1CEX007VL | X1 | K1CEX C0041 A IN 07 1.5 A 1??? 1CEX 005CR 1CEX 005CR 1M0D2 1M0D2 54E 1CEX 007VL 15 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0042 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 15 | 1CEX006CR | 1CEX013VL | X1 | K1CEX C0042 A IN 07 1.5 A 1M0D2 1CEX 006CR 1CEX 006CR 1M0D2 1M0D2 55E 1CEX 013VL 15 | 1.5
1 | CEX | 1CEXC0047 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 26 | 0 | 1CEX005UB | 1KSAE10AR | L1 | E1CEX C0047 A IN 12 1.5 NA 1L507 1CEX005UB 1CEX 005UB 1L607 1KSA2[DE1 1KSA E10AR 0 K1CEX C0047 A IN 12 1.5 NA 1L507 L507 E10 1CEX 005UB 1L607 1KSA E00AR 1KSA E10AR 1 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | CFI | 1CFIC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1CFI003UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504C1 1L507 A 01 1L5504C1 1L507 A 02 1L5504D1 1L507 A 03 1L5504E1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0014 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1CFI003UB | 1KSAD04AR | L1 | A 01 1L5504C1 1L507 A 01 1L5504C1 1L507 A 02 1L5504D1 1L507 A 03 1L5504E1 1L507 A 04 1L5504F1 1L507 A 05 1L5512E1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA1 1L507 A 08 1L66KMA1 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1CFI007UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504E1 1L507 A 01 1L5504E1 1L507 A 02 1L5511E1 1L507 A 03 1L5511F1 1L507 A 04 1L55KNA2 1L507 A 05 1L66KNA2 1L607 A 06 1L6623A1 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0031 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1CFI007UB | 1KSAD04AR | L1 | A 01 1L5504E1 1L507 A 01 1L5504E1 1L507 A 02 1L5504F1 1L507 A 03 1L5512E1 1L507 A 04 1L5512F1 1L507 A 05 1L55KMA1 1L507 A 06 1L66KMA1 1L607 A 07 1L6617A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 A 09 1L6612E2 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1CFI011UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504F1 1L507 A 01 1L5504F1 1L507 A 02 1L5512E1 1L507 A 03 1L5512F1 1L507 A 04 1L55KMA2 1L507 A 05 1L66KMA2 1L607 A 06 1L6617A1 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0048 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1CFI011UB | 1KSAD04AR | L1 | A 01 1L5504F1 1L507 A 01 1L5504F1 1L507 A 02 1L5512E1 1L507 A 03 1L5512F1 1L507 A 04 1L55KMA2 1L507 A 05 1L66KMA2 1L607 A 06 1L6617A1 1L607 A 07 1L6612D2 1L607 A 08 1L6612E2 1L607 A 09 1L6612F2 1L607 A 10 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1CFI015UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5512E1 1L507 A 01 1L5512E1 1L507 A 02 1L5512F1 1L507 A 03 1L55KMA2 1L507 A 04 1L66KMA2 1L607 A 05 1L6617A1 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CFI | 1CFIC0064 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1CFI015UB | 1KSAD04AR | L1 | A 01 1L5512E1 1L507 A 01 1L5512E1 1L507 A 02 1L5512F1 1L507 A 03 1L55KMA2 1L507 A 04 1L66KMA2 1L607 A 05 1L6617A1 1L607 A 06 1L6612D2 1L607 A 07 1L6612E2 1L607 A 08 1L6612F2 1L607 A 09 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1CRF004UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504G1 1L507 A 01 1L5504G1 1L507 A 02 1L5512E1 1L507 A 03 1L5512F1 1L507 A 04 1L55KMA2 1L507 A 05 1L66KMA2 1L607 A 06 1L6617A1 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0017 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1CRF004UB | 1KSAI04AR | L1 | A 01 1L5504G1 1L507 A 01 1L5504G1 1L507 A 02 1L5512E1 1L507 A 03 1L5512F1 1L507 A 04 1L55KMA2 1L507 A 05 1L66KMA2 1L607 A 06 1L6617A1 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 A 09 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 21 | 21 | 1CRF007UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5504G1 1L507 A 01 1L5504G1 1L507 A 02 1L5512E1 1L507 A 03 1L5512F1 1L507 A 04 1L55KMA2 1L507 A 05 1L66KMA2 1L607 A 06 1L6617A1 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0032 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 18 | 18 | 1CRF007UB | 1KSAI04AR | L1 | A 01 1L5504G1 1L507 A 01 1L5504G1 1L507 A 02 1L5512E1 1L507 A 03 1L5512F1 1L507 A 04 1L55KMA2 1L507 A 05 1L66KMA2 1L607 A 06 1L6617A1 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 A 09 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 23 | 1CRF012UB | 1KSAH05AR | L1 | A 01 1L5513E1 1L507 A 01 1L5513E1 1L507 A 02 1L5513F1 1L507 A 03 1L55KJA1 1L507 A 04 1L66KJA1 1L607 A 05 1L6621A1 1L607 A 06 1L6612D2 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0048 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 27 | 1CRF012UB | 1KSAI04AR | L1 | A 01 1L5513E1 1L507 A 01 1L5513E1 1L507 A 02 1L5513F1 1L507 A 03 1L55KJA1 1L507 A 04 1L66KJA1 1L607 A 05 1L6621A1 1L607 A 06 1L6612D2 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 A 09 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | CRF | 1CRFC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1CRF007UB | 1KSAD03AR | L1 | A 01 1L5504G1 1L507 A 01 1L5504G1 1L507 A 02 1L5504H1 1L507 A 03 1L5504J1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB2 1L507 A 08 1L66KEA2 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | CSI | 1CSIC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1CSI003UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504H1 1L507 A 01 1L5504H1 1L507 A 02 1L5504G1 1L507 A 03 1L5512E1 1L507 A 04 1L5512F1 1L507 A 05 1L55KMA2 1L507 A 06 1L66KMA2 1L607 A 07 1L6617A1 1L607 A 08 1L6612C2 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CSI | 1CSIC0012 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1CSI003UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5504H1 1L507 A 01 1L5504H1 1L507 A 02 1L5504G1 1L507 A 03 1L5512E1 1L507 A 04 1L5512F1 1L507 A 05 1L55KMA2 1L507 A 06 1L66KMA2 1L607 A 07 1L6617A1 1L607 A 08 1L6612C2 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 A 10 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | CSI | 1CSIC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1CSI009UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504K1 1L507 A 01 1L5504K1 1L507 A 02 1L5504J1 1L507 A 03 1L5504H1 1L507 A 04 1L5504G1 1L507 A 05 1L5512E1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CSI | 1CSIC0031 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1CSI009UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5504K1 1L507 A 01 1L5504K1 1L507 A 02 1L5504J1 1L507 A 03 1L5504H1 1L507 A 04 1L5504G1 1L507 A 05 1L5512E1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA2 1L507 A 08 1L66KMA2 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | CSI | 1CSIC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1CSI012UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5516E1 1L507 A 01 1L5516E1 1L507 A 02 1L5516F1 1L507 A 03 1L55KEB2 1L507 A 04 1L66KEA2 1L607 A 05 1L6618A1 1L607 A 06 1L6612G2 1L607 A 07 1L6612F2 1L607 A 08 1L6612E2 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CSI | 1CSIC0041 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1CSI012UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5516E1 1L507 A 01 1L5516E1 1L507 A 02 1L5516F1 1L507 A 03 1L55KEB2 1L507 A 04 1L66KEA2 1L607 A 05 1L6618A1 1L607 A 06 1L6612G2 1L607 A 07 1L6612F2 1L607 A 08 1L6612E2 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1CVI003UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5504G1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA2 1L507 A 11 1L66KMA2 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1CVI003UB | 1KSAE02AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513F1 1L507 A 09 1L55KJA1 1L507 A 10 1L66KJA1 1L607 A 11 1L6621A1 1L607 A 12 1L6612E1 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1CVI006UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5504G1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA2 1L507 A 11 1L66KMA2 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0027 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1CVI006UB | 1KSAE02AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513F1 1L507 A 09 1L55KJA1 1L507 A 10 1L66KJA1 1L607 A 11 1L6621A1 1L607 A 12 1L6612E1 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 34 | 34 | 1CVI008UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5504G1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA2 1L507 A 11 1L66KMA2 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1CVI008UB | 1KSAE01AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513F1 1L507 A 09 1L55KJA1 1L507 A 10 1L66KJA1 1L607 A 11 1L6621A1 1L607 A 12 1L6612E1 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 35 | 35 | 1CVI010UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5504G1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA2 1L507 A 11 1L66KMA2 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | CVI | 1CVIC0055 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 46 | 46 | 1CVI010UB | 1KSAE02AR | L1 | A 01 1L5504N1 1L507 A 01 1L5504N1 1L507 A 02 1L5504M1 1L507 A 03 1L5504L1 1L507 A 04 1L5504K1 1L507 A 05 1L5504J1 1L507 A 06 1L5504H1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513F1 1L507 A 09 1L55KJA1 1L507 A 10 1L66KJA1 1L607 A 11 1L6621A1 1L607 A 12 1L6612E1 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 18 | 18 | 1DEG102UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552H4 1L509 B 01 1L5552H4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552F4 1L509 B 04 1L5552E4 1L509 B 05 1L5552D4 1L509 B 06 1L5552C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 18 | 1 | 1DEG102UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5552H4 1L509 B 01 1L5552H4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552F4 1L509 B 04 1L5552E4 1L509 B 05 1L5552D4 1L509 B 06 1L5552C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 39 | 39 | 1DEG203UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528D2 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612B4 1L607 A 29 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0017 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 1 | 1DEG203UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528D2 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612B4 1L607 A 29 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 39 | 39 | 1DEG001UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528D2 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612B4 1L607 A 29 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1DEG302UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552H4 1L509 B 01 1L5552H4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552F4 1L509 B 04 1L5552E4 1L509 B 05 1L5552D4 1L509 B 06 1L5552C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0027 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 67 | 72 | 72 | K1627 | 1DEG044VD | 3 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D5 1R310 A 15 1R3303C5 1R310 A 16 1R3303B5 1R310 A 17 1R3303A5 1R310 A 17 1R3303A5 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R3301D2 1R320 A 20 1R3301C2 1R320 A 21 1R338AA2 1R320 A 22 1R448AA2 1R420 A 23 1R558AA2 1R520 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1DEG302UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5552H4 1L509 B 01 1L5552H4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552F4 1L509 B 04 1L5552E4 1L509 B 05 1L5552D4 1L509 B 06 1L5552C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0038 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 1 | 1DEG002UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552H4 1L509 B 01 1L5552H4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552F4 1L509 B 04 1L5552E4 1L509 B 05 1L5552D4 1L509 B 06 1L5552C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0042 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 131 | 144 | 144 | 1LLB308 | 1DEG013VD | 3 | B 01 1L4450F1 1L408 B 01 1L4450F1 1L408 B 02 1L4450E1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4451A1 1L408 B 05 1L44K8A1 1L408 B 06 1L33K8A1 1L308 B 07 1L3375C8 1L308 B 08 1L3375B8 1L308 B 09 1L33K2A4 1L308 B 10 1L22K2A4 1L206 B 11 1L11K2A4 1L106 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11A8A4 1L110 B 14 1L00A8A4 1L015 B 15 1L0056A4 1L015 B 16 1N0056A4 1N080 B 17 1N1154B4 1N180 B 18 1K00A2A3 1K014 B 19 1W22A2A3 1W213 B 20 1W33A2A3 1W315 B 21 1W44A2A3 1W415 B 22 1W4490B3 1W415 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 39 | 39 | 1DEG403UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528D2 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612B4 1L607 A 29 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 39 | 39 | 1DEG403UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528D2 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612B4 1L607 A 29 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0046 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 131 | 161 | 161 | 1LLB307 | 1DEG045VD | 3 | B 01 1L4450F1 1L408 B 01 1L4450F1 1L408 B 02 1L4450E1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4451A1 1L408 B 05 1L44K8A1 1L408 B 06 1L33K8A1 1L308 B 07 1L3375C8 1L308 B 08 1L3375B8 1L308 B 09 1L33K2A4 1L308 B 10 1L22K2A4 1L206 B 11 1L11K2A4 1L106 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11A8A4 1L110 B 14 1L00A8A4 1L015 B 15 1L0056A4 1L015 B 16 1N0056A4 1N080 B 17 1N1154B4 1N180 B 18 1K00A2A3 1K014 B 19 1W22A2A3 1W213 B 20 1W33A2A3 1W315 B 21 1W44A2A3 1W415 B 22 1W4490B3 1W415 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0613 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1DEG001UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5528F1 1L506 A 01 1L5528F1 1L506 A 02 1L5528G1 1L505 A 03 1L5542E1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 | 1.5
1 | DEG | 1DEGC0710 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1DEG002UB | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5563B1 1L509 B 01 1L5563B1 1L509 B 02 1L5563C1 1L509 B 03 1L5563D1 1L509 B 04 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | DEL | 1DELC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1DEL005UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505J1 1L507 A 01 1L5505J1 1L507 A 02 1L5505H1 1L507 A 03 1L5505G1 1L507 A 04 1L5505F1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA1 1L507 A 07 1L66KNA1 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DEL | 1DELC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 13 | 13 | 1DEL006UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551E4 1L509 B 01 1L5551E4 1L509 B 02 1L5551D4 1L509 B 03 1L5551C4 1L509 B 04 1L5575B4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DEL | 1DELC0013 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 25 | 1DEL005UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5505J1 1L507 A 01 1L5505J1 1L507 A 02 1L5505H1 1L507 A 03 1L5505G1 1L507 A 04 1L5505F1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA1 1L507 A 07 1L66KNA1 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B4 1L607 A 10 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DEL | 1DELC0014 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 14 | 14 | 1DEL006UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5551E4 1L509 B 01 1L5551E4 1L509 B 02 1L5551D4 1L509 B 03 1L5551C4 1L509 B 04 1L5575B4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVC | 1DVCC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 13 | 13 | 1DVC006UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551F4 1L509 B 01 1L5551F4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551D4 1L509 B 04 1L5551C4 1L509 B 05 1L5575B4 1L509 B 06 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVC | 1DVCC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 15 | 15 | 1DVC006UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5551F4 1L509 B 01 1L5551F4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551D4 1L509 B 04 1L5551C4 1L509 B 05 1L5575B4 1L509 B 06 1L5575C4 1L509 B 07 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | DVC | 1DVCC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1DVC009UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505L1 1L507 A 01 1L5505L1 1L507 A 02 1L5505K1 1L507 A 03 1L5505J1 1L507 A 04 1L5505H1 1L507 A 05 1L5505G1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA1 1L507 A 09 1L66KNA1 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVC | 1DVCC0041 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1DVC009UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5505L1 1L507 A 01 1L5505L1 1L507 A 02 1L5505K1 1L507 A 03 1L5515F1 1L507 A 04 1L55KFB1 1L507 A 05 1L66KFA1 1L607 A 06 1L6619A1 1L607 A 07 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | DVC | 1DVCC0903 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVC009UB | 1KSA900AR | L1 | A 01 1L5505M1 1L507 A 01 1L5505M1 1L507 A 02 1L5505L1 1L507 A 03 1L5516F1 1L507 A 04 1L55KEB2 1L507 A 05 1L66KEA2 1L607 A 06 1L6618A1 1L607 | 12c x 1,5mm2
1 | DVE | 1DVEC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1DVE006UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551F4 1L509 B 01 1L5551F4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551D4 1L509 B 04 1L5551C4 1L509 B 05 1L5575B4 1L509 B 06 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1DVE006UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5551F4 1L509 B 01 1L5551F4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551D4 1L509 B 04 1L5551C4 1L509 B 05 1L5575B4 1L509 B 06 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1DVE008UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551F4 1L509 B 01 1L5551F4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551D4 1L509 B 04 1L5551C4 1L509 B 05 1L5575B4 1L509 B 06 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1DVE008UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551F4 1L509 B 01 1L5551F4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551D4 1L509 B 04 1L5551C4 1L509 B 05 1L5575B4 1L509 B 06 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1DVE009UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505M1 1L507 A 01 1L5505M1 1L507 A 02 1L5505L1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505J1 1L507 A 05 1L5505H1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505F1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0043 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1DVE009UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5505M1 1L507 A 01 1L5505M1 1L507 A 02 1L5505L1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505J1 1L507 A 05 1L5505H1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505F1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 A 13 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1DVE011UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505M1 1L507 A 01 1L5505M1 1L507 A 02 1L5505L1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505J1 1L507 A 05 1L5505H1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505F1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1DVE011UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505M1 1L507 A 01 1L5505M1 1L507 A 02 1L5505L1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505J1 1L507 A 05 1L5505H1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505F1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVE | 1DVEC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1DVE011UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505M1 1L507 A 01 1L5505M1 1L507 A 02 1L5505L1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505J1 1L507 A 05 1L5505H1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505F1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 69 | 69 | 1DVG001UB | 1LLI0307 | L1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631C1 1L605 A 07 1L6631D1 1L601 A 07 1L6631D1 1L605 A 08 1L6631E1 1L601 A 09 1L6631F1 1L601 A 10 1L66JDA1 1L601 A 11 1L55JDA1 1L505 A 12 1L44JDB1 1L404 A 13 1L4421B2 1L404 A 14 1L4410A1 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4404E3 1L404 A 17 1L4404D3 1L403 A 18 1L4404C3 1L401 A 18 1L4404C3 1L403 A 19 1L4401C2 1L401 A 20 1L4401B2 1L401 A 20 1L4401B2 1L402 A 21 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 39 | 39 | 1DVG002UB | 1LLJ0311 | L1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552T1 1L509 B 03 1L5552U1 1L509 B 04 1L5571C1 1L509 B 05 1L5571D1 1L509 B 06 1L5571E1 1L509 B 07 1L5571F1 1L509 B 08 1L5556V1 1L509 B 09 1L55L0A2 1L509 B 10 1L44L0A2 1L408 B 11 1L4454A2 1L408 B 12 1W4454B2 1W403 B 13 1W4454C1 1W403 B 14 1W4454D1 1W403 B 15 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 63 | 63 | 1DVG001UB | 1LLI0412 | L1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631C1 1L605 A 07 1L6631D1 1L601 A 07 1L6631D1 1L605 A 08 1L6631E1 1L601 A 09 1L6631F1 1L601 A 10 1L66JDA1 1L601 A 11 1L55JDA1 1L505 A 12 1L44JDB1 1L404 A 13 1L4421B2 1L404 A 14 1L4410A1 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4404E3 1L404 A 17 1L4404D3 1L403 A 18 1L4404C3 1L401 A 18 1L4404C3 1L403 A 19 1L4401C2 1L401 A 20 1L4401B2 1L401 A 20 1L4401B2 1L402 A 21 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 39 | 39 | 1DVG002UB | 1LLJ0411 | L1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552T1 1L509 B 03 1L5552U1 1L509 B 04 1L5571C1 1L509 B 05 1L5571D1 1L509 B 06 1L5571E1 1L509 B 07 1L5571F1 1L509 B 08 1L5556V1 1L509 B 09 1L55L0A2 1L509 B 10 1L44L0A2 1L408 B 11 1L4454A2 1L408 B 12 1W4454B2 1W403 B 13 1W4454C1 1W403 B 14 1W4454D1 1W403 B 15 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 63 | 63 | 1DVG001UB | 1LLI0306 | L1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631C1 1L605 A 07 1L6631D1 1L601 A 07 1L6631D1 1L605 A 08 1L6631E1 1L601 A 09 1L6631F1 1L601 A 10 1L66JDA1 1L601 A 11 1L55JDA1 1L505 A 12 1L44JDB1 1L404 A 13 1L4421B2 1L404 A 14 1L4410A1 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4404E3 1L404 A 17 1L4404D3 1L403 A 18 1L4404C3 1L401 A 18 1L4404C3 1L403 A 19 1L4401C2 1L401 A 20 1L4401B2 1L401 A 20 1L4401B2 1L402 A 21 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 39 | 39 | 1DVG002UB | 1LLJ0310 | L1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552T1 1L509 B 03 1L5552U1 1L509 B 04 1L5571C1 1L509 B 05 1L5571D1 1L509 B 06 1L5571E1 1L509 B 07 1L5571F1 1L509 B 08 1L5556V1 1L509 B 09 1L55L0A2 1L509 B 10 1L44L0A2 1L408 B 11 1L4454A2 1L408 B 12 1W4454B2 1W403 B 13 1W4454C1 1W403 B 14 1W4454D1 1W403 B 15 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 35 | 35 | 1DVG003UB | 1LKE0304 | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528F2 1L506 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528J2 1L505 A 06 1L5544E6 1L505 A 07 1L5544D6 1L505 A 08 1L5544C6 1L505 A 09 1L5544B6 1L505 A 10 1L5525K3 1L505 A 11 1L55JGA1 1L505 A 12 1L44JGB1 1L404 A 13 1L4413A1 1L404 A 14 1L4413B1 1L404 A 15 1L4413C1 1L404 A 15 1L4413C1 1L405 A 16 1L4412G1 1L405 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1DVG006UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5552D4 1L509 B 14 1L5552C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 43 | 43 | 1DVG007UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539B1 1L506 A 04 1L5539A1 1L506 A 05 1L55JMB4 1L506 A 06 1L66JMA4 1L605 A 07 1L6631A3 1L605 A 08 1L6606S3 1L607 A 09 1L6606R3 1L607 A 10 1L6607A1 1L607 A 11 1L6607B1 1L607 A 12 1L6611A2 1L607 A 13 1L6611B2 1L607 A 14 1L6611C2 1L607 A 15 1L6613A1 1L607 A 16 1L6613B1 1L607 A 17 1L6613C1 1L607 A 18 1L6613D1 1L607 A 19 1L6613E1 1L607 A 20 1L6613F1 1L607 A 21 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0010 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1DVG006UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5552D4 1L509 B 14 1L5552C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0011 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 1 | 1DVG007UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5516E1 1L507 A 17 1L5516F1 1L507 A 18 1L55KEB1 1L507 A 19 1L66KEA1 1L607 A 20 1L6618A1 1L607 A 21 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0012 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 26 | 1 | 1DVG006UB | 1KIT024BN | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5552D4 1L509 B 14 1L5558C1 1L509 B 15 1L5558D1 1L509 B 16 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0013 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 21 | 21 | 1DVG007UB | 1KIT069BN | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539B1 1L506 A 04 1L5526C3 1L506 A 05 1L5526B3 1L506 A 06 1L5526A3 1L506 A 07 1L5501W3 1L507 A 08 1L5501V3 1L507 A 09 1L5501U3 1L507 A 10 1L5501T3 1L507 A 11 1L5501S3 1L507 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0015 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1DVG007UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5516E1 1L507 A 17 1L5516F1 1L507 A 18 1L55KEB1 1L507 A 19 1L66KEA1 1L607 A 20 1L6618A1 1L607 A 21 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0016 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 1 | 1DVG007UB | 1KSAI00AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5528C2 1L506 A 03 1L5528B2 1L506 A 04 1L5528A2 1L506 A 05 1L5503V1 1L507 A 06 1L5524D1 1L507 A 07 1L5524E1 1L507 A 08 1L5524F1 1L507 A 09 1L5506U1 1L507 A 10 1L5506T1 1L507 A 11 1L5506S1 1L507 A 12 1L5506R1 1L507 A 13 1L5506P1 1L507 A 14 1L5506N1 1L507 A 15 1L5506M1 1L507 A 16 1L5506L1 1L507 A 17 1L5506K1 1L507 A 18 1L5506J1 1L507 A 19 1L5506H1 1L507 A 20 1L5506G1 1L507 A 21 1L55KMA5 1L507 A 22 1L66KMA5 1L607 A 23 1L6617A2 1L607 A 24 1L6612C2 1L607 A 25 1L6612B2 1L607 A 26 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0600 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 0 | 100 | 1DVG001UB | 1DVG003CR | G1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L5525D1 1L506 A 05 1L5525C1 1L506 A 06 1L5525B1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L5500P1 1L507 A 14 1L5500N1 1L507 A 15 1L5500M1 1L507 A 16 1L5500L1 1L507 A 17 1L5500K1 1L507 A 18 1L5500J1 1L507 A 19 1L5500H1 1L507 A 20 1L5500G1 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100L4 1L105 A 32 1L1100K4 1L105 A 33 1L1100J4 1L105 A 34 1L1100H4 1L105 A 35 1L1100G4 1L105 A 36 1L1100F4 1L101 A 36 1L1100F4 1L113 A 37 1L1100E4 1L101 A 38 1L1100D4 1L101 A 38 1L1100D4 1L102 A 39 1L1100C4 1L102 A 39 1L1100C4 1L103 A 39 1L1100C4 1L104 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0601 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1DVG001UB | 1ASG063UB | L1 | A 01 1L5528E1 1L506 A 01 1L5528E1 1L506 A 02 1L5528F1 1L506 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 A 05 1L5528J1 1L505 A 06 1L5528K1 1L505 A 07 1L5528L1 1L505 A 08 1L5547E3 1L505 A 09 1L5547D3 1L505 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0602 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 0 | 100 | 1DVG003UB | 1DVG003CR | G1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L5525D1 1L506 A 05 1L5525C1 1L506 A 06 1L5525B1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L5500P1 1L507 A 14 1L5500N1 1L507 A 15 1L5500M1 1L507 A 16 1L5500L1 1L507 A 17 1L5500K1 1L507 A 18 1L5500J1 1L507 A 19 1L5500H1 1L507 A 20 1L5500G1 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100L4 1L105 A 32 1L1100K4 1L105 A 33 1L1100J4 1L105 A 34 1L1100H4 1L105 A 35 1L1100G4 1L105 A 36 1L1100F4 1L101 A 36 1L1100F4 1L113 A 37 1L1100E4 1L101 A 38 1L1100D4 1L101 A 38 1L1100D4 1L102 A 39 1L1100C4 1L102 A 39 1L1100C4 1L103 A 39 1L1100C4 1L104 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0604 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1DVG001CR | 1DVG001ST | G1 | F1DVG C0604 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 001CR 1W229 W229 48Q 1DVG 001ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1DVG001CR | 1DVG003ST | G1 | F1DVG C0605 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 001CR 1W229 W229 48Q 1DVG 003ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0606 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1DVG001CR | 1DVG005ST | G1 | F1DVG C0606 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 001CR 1W237 W237 47R 1DVG 005ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 20 | 1DVG001CR | 1DVG007ST | G1 | F1DVG C0607 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 001CR 1W230 W230 48Q 1DVG 007ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0608 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 3 | 20 | 1DVG005CR | 1DVG009ST | G1 | F1DVG C0608 A OR 03 1.5 A 1W227 W227 50Q 1DVG 005CR 1W227 W227 50Q 1DVG 009ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0609 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 3 | 20 | 1DVG005CR | 1DVG013ST | G1 | F1DVG C0609 A OR 03 1.5 A 1W227 W227 50Q 1DVG 005CR 1W227 W227 50Q 1DVG 013ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1DVG005CR | 1DVG011ST | G1 | F1DVG C0610 A OR 03 1.5 A 1W227 W227 50Q 1DVG 005CR 1W228 W228 53Q 1DVG 011ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0612 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 107 | 0 | 107 | 1DVG005UB | 1DVG001CR | G1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100L4 1L105 A 32 1L1100K4 1L105 A 33 1L1100J4 1L105 A 34 1L1100H4 1L105 A 35 1L1100G4 1L105 A 36 1L1100F4 1L101 A 36 1L1100F4 1L113 A 37 1L1100E4 1L101 A 38 1L1100D4 1L101 A 38 1L1100D4 1L102 A 39 1L1100C4 1L102 A 39 1L1100C4 1L103 A 39 1L1100C4 1L104 A 40 1L1100B4 1L104 A 41 1W1100B4 1W130 A 42 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0613 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 0 | 100 | 1DVG005UB | 1DVG003CR | G1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L5525D1 1L506 A 05 1L5525C1 1L506 A 06 1L5525B1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L5500P1 1L507 A 14 1L5500N1 1L507 A 15 1L5500M1 1L507 A 16 1L5500L1 1L507 A 17 1L5500K1 1L507 A 18 1L5500J1 1L507 A 19 1L5500H1 1L507 A 20 1L5500G1 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100L4 1L105 A 32 1L1100K4 1L105 A 33 1L1100J4 1L105 A 34 1L1100H4 1L105 A 35 1L1100G4 1L105 A 36 1L1100F4 1L101 A 36 1L1100F4 1L113 A 37 1L1100E4 1L101 A 38 1L1100D4 1L101 A 38 1L1100D4 1L102 A 39 1L1100C4 1L102 A 39 1L1100C4 1L103 A 39 1L1100C4 1L104 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG001TO | G1 | F1DVG C0614 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 001TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG003TO | G1 | F1DVG C0615 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 003TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG005TO | G1 | F1DVG C0616 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 005TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0617 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG031TO | G1 | F1DVG C0617 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 031TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG033TO | G1 | F1DVG C0618 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 033TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0619 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG035TO | G1 | F1DVG C0619 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 035TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0620 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 20 | 1DVG003CR | 1DVG037TO | G1 | F1DVG C0620 A OR 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 003CR 1L203 L203 47P 1DVG 037TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0621 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 0 | 100 | 1DVG009UB | 1DVG003CR | G1 | A 01 1L5528D1 1L506 A 01 1L5528D1 1L506 A 02 1L5528C1 1L506 A 03 1L5528B1 1L506 A 04 1L5537C1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L5500P1 1L507 A 14 1L5500N1 1L507 A 15 1L5500M1 1L507 A 16 1L5500L1 1L507 A 17 1L5500K1 1L507 A 18 1L5500J1 1L507 A 19 1L5500H1 1L507 A 20 1L5500G1 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100L4 1L105 A 32 1L1100K4 1L105 A 33 1L1100J4 1L105 A 34 1L1100H4 1L105 A 35 1L1100G4 1L105 A 36 1L1100F4 1L101 A 36 1L1100F4 1L113 A 37 1L1100E4 1L101 A 38 1L1100D4 1L101 A 38 1L1100D4 1L102 A 39 1L1100C4 1L102 A 39 1L1100C4 1L103 A 39 1L1100C4 1L104 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0622 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 115 | 0 | 115 | 1DVG005UB | 1DVG005CR | G1 | A 01 1L5540C1 1L506 A 01 1L5540C1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L5525E1 1L506 A 05 1L5525F1 1L506 A 06 1L5525G1 1L505 A 07 1L55JJA3 1L505 A 08 1L44JJB3 1L404 A 09 1L44JJA3 1L404 A 10 1L33JJA3 1L304 A 11 1L3388C2 1L304 A 12 1L3388D2 1L304 A 13 1L3307M5 1L304 A 14 1L3307L5 1L304 A 15 1L3307K5 1L304 A 16 1L3307J5 1L304 A 17 1L3307H5 1L304 A 18 1L3307G5 1L304 A 19 1L3307F5 1L304 A 20 1L3307E5 1L301 A 20 1L3307E5 1L304 A 21 1L3307D5 1L301 A 22 1L3307C5 1L301 A 23 1L3307B5 1L301 A 24 1L3307A5 1L301 A 25 1L3303D6 1L301 A 26 1W3303D6 1W301 A 27 1W3303C6 1W301 A 28 1W3303B6 1W301 A 28 1W3303B6 1W330 A 29 1W3301D4 1W330 A 30 1W3301C4 1W330 A 31 1W3301B4 1W330 A 32 1W3301A4 1W330 A 33 1W3320D6 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3323A3 1W301 A 35 1W3323A3 1W330 A 36 1W33M0A3 1W301 A 37 1W22M0A3 1W228 A 38 1W2205B2 1W227 A 38 1W2205B2 1W228 A 39 1W2205A2 1W227 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0623 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 117 | 0 | 117 | 1DVG005UB | 1DVG005CR | G1 | A 01 1L5528E1 1L506 A 01 1L5528E1 1L506 A 02 1L5528F1 1L506 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 A 05 1L5543E1 1L505 A 06 1L5543D1 1L505 A 07 1L5543C1 1L505 A 08 1L5543B1 1L505 A 09 1L5543A1 1L505 A 10 1L55JHA3 1L505 A 11 1L44JHB3 1L404 A 12 1L44JHA3 1L404 A 13 1L33JHA3 1L304 A 14 1L3388C2 1L304 A 15 1L3388D2 1L304 A 16 1L3307M5 1L304 A 17 1L3307L5 1L304 A 18 1L3307K5 1L304 A 19 1L3307J5 1L304 A 20 1L3307H5 1L304 A 21 1L3307G5 1L304 A 22 1L3307F5 1L304 A 23 1L3307E5 1L301 A 23 1L3307E5 1L304 A 24 1L3307D5 1L301 A 25 1L3307C5 1L301 A 26 1L3307B5 1L301 A 27 1L3307A5 1L301 A 28 1L3303D6 1L301 A 29 1W3303D6 1W301 A 30 1W3303C6 1W301 A 31 1W3303B6 1W301 A 31 1W3303B6 1W330 A 32 1W3301D4 1W330 A 33 1W3301C4 1W330 A 34 1W3301B4 1W330 A 35 1W3301A4 1W330 A 36 1W3320D6 1W330 A 37 1W3320C6 1W330 A 38 1W3323A3 1W301 A 38 1W3323A3 1W330 A 39 1W33M0A3 1W301 A 40 1W22M0A3 1W228 A 41 1W2205B2 1W227 A 41 1W2205B2 1W228 A 42 1W2205A2 1W227 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0624 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 13 | 28 | 1DVG001CR | 1DVG008VA | G1 | A 01 1L1100C4 1L102 A 01 1L1100C4 1L102 A 01 1L1100C4 1L103 A 01 1L1100C4 1L104 A 02 1L1100B4 1L104 A 03 1W1100B4 1W130 A 04 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0625 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 10 | 23 | 1DVG001CR | 1DVG009VA | G1 | A 01 1L1100C4 1L102 A 01 1L1100C4 1L102 A 01 1L1100C4 1L103 A 01 1L1100C4 1L104 A 02 1L1100B4 1L104 A 03 1W1100B4 1W130 A 04 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0626 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG001CR | 1DVG021VA | G1 | F1DVG C0626 A OR 07 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 001CR 1W130 W130 48R 1DVG 021VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0627 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG005CR | 1DVG013VA | G1 | F1DVG C0627 A OR 02 1.5 A 1W227 W227 50Q 1DVG 005CR 1W128 W128 50R 1DVG 013VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0628 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG005CR | 1DVG014VA | G1 | F1DVG C0628 A OR 02 1.5 A 1W227 W227 50Q 1DVG 005CR 1W128 W128 50R 1DVG 014VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0629 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG005CR | 1DVG015VA | G1 | F1DVG C0629 A OR 02 1.5 A 1W227 W227 50Q 1DVG 005CR 1W128 W128 55Q 1DVG 015VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0630 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 79 | 0 | 79 | 1DVG009UB | 1DVG010VA | G1 | A 01 1L5528D1 1L506 A 01 1L5528D1 1L506 A 02 1L5528E1 1L506 A 03 1L5528F1 1L506 A 04 1L5528G1 1L505 A 05 1L5542E4 1L505 A 06 1L5542D4 1L505 A 07 1L5542C4 1L505 A 08 1L5542B4 1L505 A 09 1L5525H4 1L505 A 10 1L55JJB1 1L505 A 11 1L55JJA1 1L505 A 12 1L44JJB1 1L404 A 13 1L44JJA1 1L404 A 14 1L33JJA1 1L304 A 15 1L22JJA1 1L204 A 16 1L11JJA1 1L105 A 17 1L1100L4 1L105 A 18 1L1100K4 1L105 A 19 1L1100J4 1L105 A 20 1L1100H4 1L105 A 21 1L1100G4 1L105 A 22 1L1100F4 1L101 A 22 1L1100F4 1L113 A 23 1L1100E4 1L101 A 24 1L1100D4 1L101 A 24 1L1100D4 1L102 A 25 1L1100C4 1L102 A 25 1L1100C4 1L103 A 25 1L1100C4 1L104 A 26 1L1100B4 1L104 A 27 1W1100B4 1W130 A 28 1W1101A2 1W130 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0632 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG001CR | 1DVG003VA | G1 | F1DVG C0632 A OR 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 001CR 1W230 W230 47Q 1DVG 003VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0633 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1DVG004UB | 1DVG005UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0700 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 0 | 74 | 1DVG002UB | 1DVG004CR | G1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5552L1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A1 1L509 B 10 1L44K5B1 1L408 B 11 1L44K5A1 1L408 B 12 1L33K5A1 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L1123B8 1L106 B 22 1L1123A8 1L102 B 22 1L1123A8 1L103 B 22 1L1123A8 1L104 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0701 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1DVG002UB | 1ASG556UB | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552T4 1L509 B 03 1L5552U4 1L509 B 04 1L5552V4 1L509 B 05 1L5552W4 1L509 B 06 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0702 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 0 | 73 | 1DVG004UB | 1DVG004CR | G1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5552L1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A1 1L509 B 10 1L44K5B1 1L408 B 11 1L44K5A1 1L408 B 12 1L33K5A1 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L1123B8 1L106 B 22 1L1123A8 1L102 B 22 1L1123A8 1L103 B 22 1L1123A8 1L104 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0703 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG002CR | 1DVG022VA | G1 | F1DVG C0703 B VE 07 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 002CR 1W130 W130 50R 1DVG 022VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0705 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG004CR | 1DVG032TO | G1 | F1DVG C0705 B VE 02 1.5 A 1L203 L203 47P 1DVG 004CR 1L203 L203 47P 1DVG 032TO 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0706 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG002CR | 1DVG002ST | G1 | F1DVG C0706 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 002CR 1W229 W229 48Q 1DVG 002ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0707 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1DVG002CR | 1DVG004ST | G1 | F1DVG C0707 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 002CR 1W229 W229 48Q 1DVG 004ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0708 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1DVG002CR | 1DVG006ST | G1 | F1DVG C0708 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 002CR 1W237 W237 47Q 1DVG 006ST 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0709 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 88 | 25 | 88 | 1DVG004UB | 1DVG010ST | G1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5552L1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E9 1L308 B 14 1L3375D9 1L308 B 15 1L3375C9 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L1123B8 1L106 B 22 1L1123A8 1L102 B 22 1L1123A8 1L103 B 22 1L1123A8 1L104 B 23 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0710 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 0 | 77 | 1DVG004UB | 1DVG002CR | G1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5552L1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A1 1L509 B 10 1L44K5B1 1L408 B 11 1L44K5A1 1L408 B 12 1L33K5A1 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L1123B8 1L106 B 22 1L1123A8 1L102 B 22 1L1123A8 1L103 B 22 1L1123A8 1L104 B 23 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0712 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVG002CR | 1DVG004VA | G1 | F1DVG C0712 B VE 03 1.5 A 1W229 W229 48Q 1DVG 002CR 1W230 W230 47Q 1DVG 004VA 20 | 1.5
1 | DVG | 1DVGC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVG001EV | 1DVG001CS | G1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVG | 1DVGC0901 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVG001EV | 1DVG002CS | G1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVH | 1DVHC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 63 | 63 | 1DVH001UB | 1LLA0103 | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538B1 1L506 A 03 1L5538A1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMA1 1L506 A 06 1L44JMB1 1L404 A 07 1L4404K2 1L404 A 08 1L4404J2 1L404 A 09 1L4404H2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404F2 1L404 A 12 1L4404E2 1L404 A 13 1L4404D2 1L403 A 14 1L4404C2 1L401 A 14 1L4404C2 1L403 A 15 1L4401C2 1L401 A 16 1L4401B2 1L401 A 16 1L4401B2 1L402 A 17 1L4440B1 1L402 A 18 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1DVH002UB | 1LLB0105 | L1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5559B1 1L509 B 04 1L5559A1 1L509 B 05 1L55K9A1 1L509 B 06 1L44K9A1 1L408 B 07 1L4450A1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 B 09 1L4450C1 1L408 B 10 1L4450D1 1L408 B 11 1L4450E1 1L408 B 12 1L4450F1 1L408 B 13 1L4450G1 1L408 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 37 | 37 | 1DVH001UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528C2 1L506 A 01 1L5528C2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5504K2 1L507 A 17 1L5504J2 1L507 A 18 1L5504H2 1L507 A 19 1L5504G2 1L507 A 20 1L5504F2 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612B4 1L607 A 27 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1DVH002UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552E4 1L509 B 03 1L5552D4 1L509 B 04 1L5552C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 31 | 31 | 1DVH001UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5528C2 1L506 A 01 1L5528C2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5504K2 1L507 A 17 1L5515E1 1L507 A 18 1L5515F1 1L507 A 19 1L55KFB1 1L507 A 20 1L66KFA1 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1DVH002UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552E4 1L509 B 03 1L5552D4 1L509 B 04 1L5552C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 B 06 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0007 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1DVH001UB | 1KIT071BN | L1 | A 01 1L5528C2 1L506 A 01 1L5528C2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5530C1 1L506 A 05 1L5530B1 1L506 A 06 1L5530A1 1L506 A 07 1L5505V1 1L507 A 08 1L5505U1 1L507 A 09 1L5505T1 1L507 A 10 1L5522E1 1L507 A 11 1L5522D1 1L507 A 12 1L5522C1 1L507 A 13 1L5522B1 1L507 A 14 1L5501S1 1L507 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0008 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 17 | 17 | 1DVH002UB | 1KIT024BN | L1 | B 01 1L5560B1 1L509 B 01 1L5560B1 1L509 B 02 1L5560C1 1L509 B 03 1L5560D1 1L509 B 04 1L5554E3 1L509 B 05 1L5554D3 1L509 B 06 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 25 | 25 | 1DVH001UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538E1 1L506 A 04 1L5530B2 1L506 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5505V2 1L507 A 07 1L5505U2 1L507 A 08 1L5505T2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505P2 1L507 A 12 1L5505N2 1L507 A 13 1L5505M2 1L507 A 14 1L5505L2 1L507 A 15 1L5505K2 1L507 A 16 1L5505J2 1L507 A 17 1L5505H2 1L507 A 18 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1DVH002UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552H4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552K4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552M4 1L509 B 08 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1DVH001UB | 1LHA014UB | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538E1 1L506 A 04 1L5530B2 1L506 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5505V2 1L507 A 07 1L5505U2 1L507 A 08 1L5505T2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505P2 1L507 A 12 1L5505N2 1L507 A 13 1L5505M2 1L507 A 14 1L5505L2 1L507 A 15 1L5505K2 1L507 A 16 1L5505J2 1L507 A 17 1L5505H2 1L507 A 18 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 18 | 18 | 1DVH002UB | 1LHB014UB | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552H4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552K4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552M4 1L509 B 08 1L5552N4 1L509 B 09 1L5552P4 1L509 B 10 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1DVH001UB | 1DVH001TL | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538B1 1L506 A 03 1L5538A1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMB1 1L506 A 06 1L66JMA1 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K1 1L609 A 17 1L6628J1 1L609 A 18 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0601 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1DVH001UB | 1RCV017UB | L1 | A 01 1L5528C1 1L506 A 01 1L5528C1 1L506 A 02 1L5528D1 1L506 A 03 1L5528E1 1L506 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528H1 1L505 A 07 1L5528J1 1L505 A 08 1L5544F1 1L505 A 09 1L5544G1 1L505 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0602 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1DVH001UB | 1RCV024UB | L1 | A 01 1L5528C1 1L506 A 01 1L5528C1 1L506 A 02 1L5528D1 1L506 A 03 1L5528E1 1L506 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528H1 1L505 A 07 1L5528J1 1L505 A 08 1L5544F1 1L505 A 09 1L5544G1 1L505 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0603 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 93 | 0 | 93 | 1DVH003UB | 1DVH001ST | H1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538B1 1L506 A 03 1L5538A1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L5525D1 1L506 A 06 1L5525E1 1L506 A 07 1L5525F1 1L506 A 08 1L5525G1 1L505 A 09 1L55JJA5 1L505 A 10 1L44JJB5 1L404 A 11 1L44JJA5 1L404 A 12 1L33JJA5 1L304 A 13 1L22JJA5 1L204 A 14 1L11JJA5 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100K4 1L105 A 17 1L1100J4 1L105 A 18 1L1100H4 1L105 A 19 1L1100G4 1L105 A 20 1L1100F4 1L101 A 20 1L1100F4 1L113 A 21 1L1100E4 1L101 A 22 1L1100D4 1L101 A 22 1L1100D4 1L102 A 23 1L1100C4 1L102 A 23 1L1100C4 1L103 A 23 1L1100C4 1L104 A 24 1L1100B4 1L104 A 25 1W1100B4 1W130 A 26 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0604 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH003ST | H1 | F1DVH C0604 A OR 03 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 003ST 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH005ST | H1 | F1DVH C0605 A OR 03 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 56T 1DVH 005ST 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0606 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH005VA | H1 | F1DVH C0606 A OR 07 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 005VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH009VA | H1 | F1DVH C0607 A OR 03 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1DVH 009VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0608 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 0 | 88 | 1DVH003UB | 1DVH005CR | H1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538B1 1L506 A 03 1L5538A1 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525D2 1L506 A 06 1L5525E2 1L506 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L55JJA5 1L505 A 10 1L44JJB5 1L404 A 11 1L44JJA5 1L404 A 12 1L33JJA5 1L304 A 13 1L22JJA5 1L204 A 14 1L11JJA5 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A1A1 1L109 A 19 1L00A1A1 1L016 A 20 1L0018B7 1L016 A 21 1L0018A7 1L016 A 22 1N0018A7 1N081 A 23 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0609 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH007VA | H1 | F1DVH C0609 A OR 07 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 007VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH011VA | H1 | F1DVH C0610 A OR 03 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57S 1DVH 011VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH013VA | H1 | F1DVH C0611 A OR 03 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1DVH 013VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0612 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH015VA | H1 | F1DVH C0612 A OR 03 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57S 1DVH 015VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0613 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 0 | 87 | 1DVH003UB | 1DVH001CR | H1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538B1 1L506 A 03 1L5538A1 1L506 A 04 1L5525B1 1L506 A 05 1L5525A1 1L506 A 06 1L5500V1 1L507 A 07 1L5500U1 1L507 A 08 1L5500T1 1L507 A 09 1L5500S1 1L507 A 10 1L5500R1 1L507 A 11 1L5500P1 1L507 A 12 1L5500N1 1L507 A 13 1L5500M1 1L507 A 14 1L5500L1 1L507 A 15 1L5500K1 1L507 A 16 1L5500J1 1L507 A 17 1L5500H1 1L507 A 18 1L5500G1 1L507 A 19 1L553JA3 1L507 A 20 1L443JB3 1L406 A 21 1L443JA3 1L406 A 22 1L333JA3 1L306 A 23 1L223JA3 1L204 A 24 1L113JA3 1L109 A 25 1L1100R4 1L109 A 26 1L1100P4 1L109 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A1A1 1L109 A 29 1L00A1A1 1L016 A 30 1L0018B7 1L016 A 31 1L0018A7 1L016 A 32 1N0018A7 1N081 A 33 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0614 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 0 | 70 | 1DVH005UB | 1DVH003CR | H1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5529B3 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0615 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1DVH007UB | 1JPI005UB | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5527B2 1L506 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH009VA | H1 | F1DVH C0616 A OR 02 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1DVH 009VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0617 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH009VA | H1 | F1DVH C0617 A OR 02 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1DVH 009VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH011VA | H1 | F1DVH C0618 A OR 02 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57S 1DVH 011VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0619 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH011VA | H1 | F1DVH C0619 A OR 02 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57S 1DVH 011VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0620 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH013VA | H1 | F1DVH C0620 A OR 02 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1DVH 013VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0621 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1DVH001CR | 1DVH013VA | H1 | F1DVH C0621 A OR 02 1.5 A 1N2A17 N2A17 55T 1DVH 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1DVH 013VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0622 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH015VA | H1 | F1DVH C0622 A OR 02 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57S 1DVH 015VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0623 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1DVH005CR | 1DVH015VA | H1 | F1DVH C0623 A OR 02 1.5 A 1N2A19 N2A19 57T 1DVH 005CR 1N2A19 N2A19 57S 1DVH 015VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1DVH002UB | 1DVH002TL | L1 | B 01 1L5560B1 1L509 B 01 1L5560B1 1L509 B 02 1L5560C1 1L509 B 03 1L5560D1 1L509 B 04 1L5560E1 1L509 B 05 1L5560F1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 B 11 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0701 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1DVH002UB | 1RCV507UB | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552H4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552K4 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0702 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1DVH002UB | 1JPI002UB | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552G4 1L509 B 03 1L5552H4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552K4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552M4 1L509 B 08 1L5552N4 1L509 B 09 1L5552P4 1L509 B 10 1L5552R4 1L509 B 11 1L5552S4 1L509 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0703 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 22 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH004CR | H1 | F1DVH C0703 B VE 19 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A34 N2A34 57S 1DVH 004CR 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0704 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 0 | 84 | 1DVH004UB | 1DVH002CR | H1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552G1 1L509 B 03 1L5552H1 1L509 B 04 1L5552J1 1L509 B 05 1L5564B1 1L509 B 06 1L5564A1 1L509 B 07 1L55K6A1 1L509 B 08 1L44K6B1 1L408 B 09 1L44K6A1 1L408 B 10 1L33K6A1 1L308 B 11 1L3375E8 1L308 B 12 1L3375D8 1L308 B 13 1L3375C8 1L308 B 14 1L3375B8 1L308 B 15 1L33K2A5 1L308 B 16 1L22K2A5 1L206 B 17 1L11K2A5 1L106 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11A9A4 1L110 B 20 1L00A9A4 1L015 B 21 1L0055A4 1L015 B 22 1N0055A4 1N080 B 23 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0705 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH006VA | H1 | F1DVH C0705 B VE 07 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 006VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0706 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH010VA | H1 | F1DVH C0706 B VE 03 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 010VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0707 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH004ST | H1 | F1DVH C0707 B VE 03 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 004ST 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0708 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH014VA | H1 | F1DVH C0708 B VE 03 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 014VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0709 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 68 | 0 | 68 | 1DVH004UB | 1DVH002ST | H1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5559B1 1L509 B 04 1L5559A1 1L509 B 05 1L55K9A2 1L509 B 06 1L44K9A2 1L408 B 07 1L4450A1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 B 09 1L4450C1 1L408 B 10 1L4450D1 1L408 B 11 1L4454A1 1L408 B 12 1W4454B2 1W403 B 13 1W4454C1 1W403 B 14 1W4454D1 1W403 B 15 1W4458C1 1W403 B 16 1W44W2A1 1W403 B 17 1W33W2A1 1W310 B 18 1W3371D4 1W310 B 19 1W3371C4 1W310 B 19 1W3371C4 1W325 B 20 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0710 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH010VA | H1 | F1DVH C0710 B VE 02 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 010VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0711 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH010VA | H1 | F1DVH C0711 B VE 02 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 010VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0712 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH014VA | H1 | F1DVH C0712 B VE 02 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 014VA 20 | 1.5
1 | DVH | 1DVHC0713 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1DVH002CR | 1DVH014VA | H1 | F1DVH C0713 B VE 02 1.5 A 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1DVH 014VA 20 | 1.5
1 | DVI | 1DVIC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1DVI006UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVI | 1DVIC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 42 | 42 | 1DVI007UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5504K2 1L507 A 17 1L5504J2 1L507 A 18 1L5504H2 1L507 A 19 1L5504G2 1L507 A 20 1L5504F2 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612B4 1L607 A 27 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVI | 1DVIC0010 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1DVI006UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVI | 1DVIC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 42 | 42 | 1DVI007UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5504K2 1L507 A 17 1L5504J2 1L507 A 18 1L5504H2 1L507 A 19 1L5504G2 1L507 A 20 1L5504F2 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612B4 1L607 A 27 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 54 | 54 | 1DVK001UB | 1LLI0305 | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKA1 1L506 A 05 1L44JKA1 1L404 A 06 1L4416A1 1L404 A 07 1L4404J2 1L404 A 08 1L4404H2 1L404 A 09 1L4404G2 1L404 A 10 1L4404F2 1L404 A 11 1L4404E2 1L404 A 12 1L4404D2 1L403 A 13 1L4404C2 1L401 A 13 1L4404C2 1L403 A 14 1L4401C2 1L401 A 15 1L4401B2 1L401 A 15 1L4401B2 1L402 A 16 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1DVK002UB | 1LLJ0308 | L1 | B 01 1L5559B1 1L509 B 01 1L5559B1 1L509 B 02 1L5559C1 1L509 B 03 1L5559D1 1L509 B 04 1L5559E1 1L509 B 05 1L5559F1 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A2 1L509 B 21 1L44L0A2 1L408 B 22 1L4454A2 1L408 B 23 1W4454B2 1W403 B 24 1W4454C1 1W403 B 25 1W4454D1 1W403 B 26 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 54 | 54 | 1DVK001UB | 1LLI0304 | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKA1 1L506 A 05 1L44JKA1 1L404 A 06 1L4416A1 1L404 A 07 1L4404J2 1L404 A 08 1L4404H2 1L404 A 09 1L4404G2 1L404 A 10 1L4404F2 1L404 A 11 1L4404E2 1L404 A 12 1L4404D2 1L403 A 13 1L4404C2 1L401 A 13 1L4404C2 1L403 A 14 1L4401C2 1L401 A 15 1L4401B2 1L401 A 15 1L4401B2 1L402 A 16 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1DVK002UB | 1LLJ0309 | L1 | B 01 1L5559B1 1L509 B 01 1L5559B1 1L509 B 02 1L5559C1 1L509 B 03 1L5559D1 1L509 B 04 1L5559E1 1L509 B 05 1L5559F1 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A2 1L509 B 21 1L44L0A2 1L408 B 22 1L4454A2 1L408 B 23 1W4454B2 1W403 B 24 1W4454C1 1W403 B 25 1W4454D1 1W403 B 26 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 29 | 29 | 1DVK001UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548E1 1L506 A 04 1L5530E2 1L506 A 05 1L5530D2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530B2 1L506 A 08 1L5530A2 1L506 A 09 1L5505V2 1L507 A 10 1L5505U2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505R2 1L507 A 14 1L5505P2 1L507 A 15 1L5505N2 1L507 A 16 1L5505M2 1L507 A 17 1L5505L2 1L507 A 18 1L5505K2 1L507 A 19 1L5505J2 1L507 A 20 1L5505H2 1L507 A 21 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1DVK002UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5552E4 1L509 B 01 1L5552E4 1L509 B 02 1L5552D4 1L509 B 03 1L5552C4 1L509 B 04 1L5575C4 1L509 B 05 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1DVK001UB | 1LHA014UB | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548E1 1L506 A 04 1L5530E2 1L506 A 05 1L5530D2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530B2 1L506 A 08 1L5530A2 1L506 A 09 1L5505V2 1L507 A 10 1L5505U2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505R2 1L507 A 14 1L5505P2 1L507 A 15 1L5505N2 1L507 A 16 1L5505M2 1L507 A 17 1L5505L2 1L507 A 18 1L5505K2 1L507 A 19 1L5505J2 1L507 A 20 1L5505H2 1L507 A 21 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 13 | 13 | 1DVK002UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552E4 1L509 B 01 1L5552E4 1L509 B 02 1L5552D4 1L509 B 03 1L5552C4 1L509 B 04 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 42 | 42 | 1DVK005UB | 1LKF0105 | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528G2 1L505 A 03 1L5528H2 1L505 A 04 1L5528J2 1L505 A 05 1L5544E6 1L505 A 06 1L5544D6 1L505 A 07 1L5544C6 1L505 A 08 1L5544B6 1L505 A 09 1L5525K3 1L505 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L44JGB1 1L404 A 12 1L4413A1 1L404 A 13 1L4413B1 1L404 A 14 1L4413C1 1L404 A 14 1L4413C1 1L405 A 15 1L4412G1 1L405 A 16 1L4412F1 1L405 A 17 1L4412E1 1L405 A 18 1L4412D1 1L405 A 19 1L4412C1 1L405 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 17 | 17 | 1DVK002UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5552E4 1L509 B 01 1L5552E4 1L509 B 02 1L5552F4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552H4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552K4 1L509 B 07 1L5552L4 1L509 B 08 1L5552M4 1L509 B 09 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 57 | 57 | 1DVK005UB | 1LKD0203 | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5539A1 1L506 A 06 1L55JMA3 1L506 A 07 1L44JMB3 1L404 A 08 1L4404K4 1L404 A 09 1L4404J4 1L404 A 10 1L4404H4 1L404 A 11 1L4404G4 1L404 A 12 1L4404G1 1L404 A 13 1L4404F1 1L404 A 14 1L4404E1 1L404 A 15 1L4404D1 1L403 A 16 1L4404C1 1L401 A 16 1L4404C1 1L403 A 17 1L4401C1 1L401 A 18 1L4403A1 1L401 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 18 | 18 | 1DVK002UB | 1LHB014UB | L1 | B 01 1L5552E4 1L509 B 01 1L5552E4 1L509 B 02 1L5552F4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552H4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552K4 1L509 B 07 1L5552L4 1L509 B 08 1L5552M4 1L509 B 09 1L5552N4 1L509 B 10 1L5552P4 1L509 B 11 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 42 | 42 | 1DVK005UB | 1LKF0103 | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528G2 1L505 A 03 1L5528H2 1L505 A 04 1L5528J2 1L505 A 05 1L5544E6 1L505 A 06 1L5544D6 1L505 A 07 1L5544C6 1L505 A 08 1L5544B6 1L505 A 09 1L5525K3 1L505 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L44JGB1 1L404 A 12 1L4413A1 1L404 A 13 1L4413B1 1L404 A 14 1L4413C1 1L404 A 14 1L4413C1 1L405 A 15 1L4412G1 1L405 A 16 1L4412F1 1L405 A 17 1L4412E1 1L405 A 18 1L4412D1 1L405 A 19 1L4412C1 1L405 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0014 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 16 | 16 | 1DVK006UB | 1KIT026BN | L1 | B 01 1L5559B1 1L509 B 01 1L5559B1 1L509 B 02 1L5559C1 1L509 B 03 1L5559D1 1L509 B 04 1L5554D3 1L509 B 05 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 57 | 57 | 1DVK005UB | 1LKD0201 | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5539A1 1L506 A 06 1L55JMA3 1L506 A 07 1L44JMB3 1L404 A 08 1L4404K4 1L404 A 09 1L4404J4 1L404 A 10 1L4404H4 1L404 A 11 1L4404G4 1L404 A 12 1L4404G1 1L404 A 13 1L4404F1 1L404 A 14 1L4404E1 1L404 A 15 1L4404D1 1L403 A 16 1L4404C1 1L401 A 16 1L4404C1 1L403 A 17 1L4401C1 1L401 A 18 1L4403A1 1L401 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0017 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1DVK007UB | 1LKF0408 | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528F2 1L506 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528J2 1L505 A 06 1L5544E6 1L505 A 07 1L5544D6 1L505 A 08 1L5544C6 1L505 A 09 1L5544B6 1L505 A 10 1L5525K3 1L505 A 11 1L55JGA1 1L505 A 12 1L44JGB1 1L404 A 13 1L4413A1 1L404 A 14 1L4413B1 1L404 A 15 1L4413C1 1L404 A 15 1L4413C1 1L405 A 16 1L4412G1 1L405 A 17 1L4412F1 1L405 A 18 1L4412E1 1L405 A 19 1L4412D1 1L405 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1DVK007UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5539A1 1L506 A 06 1L55JMB4 1L506 A 07 1L66JMA4 1L605 A 08 1L6631A3 1L605 A 09 1L6606S3 1L607 A 10 1L6606R3 1L607 A 11 1L6607A1 1L607 A 12 1L6607B1 1L607 A 13 1L6611A2 1L607 A 14 1L6611B2 1L607 A 15 1L6611C2 1L607 A 16 1L6613A1 1L607 A 17 1L6613B1 1L607 A 18 1L6613C1 1L607 A 19 1L6613D1 1L607 A 20 1L6613E1 1L607 A 21 1L6613F1 1L607 A 22 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0021 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1DVK007UB | 1KSAE08AR | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KFB1 1L507 A 21 1L66KFA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0023 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1DVK009UB | 1KIT073BN | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5526C3 1L506 A 06 1L5526B3 1L506 A 07 1L5526A3 1L506 A 08 1L5501W3 1L507 A 09 1L5501V3 1L507 A 10 1L5501U3 1L507 A 11 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1DVK009UB | 1KIT073BN | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5526C3 1L506 A 06 1L5526B3 1L506 A 07 1L5526A3 1L506 A 08 1L5501W3 1L507 A 09 1L5501V3 1L507 A 10 1L5501U3 1L507 A 11 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0100 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 45 | 1KRG024AR | 1KRG503UM | L1 | IND 5912A, 1W5912A, 6912A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0101 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 70 | 0 | 1KRG013AR | 1KRG011UM | L1 | E1DVK C0101 1 JA 02 1.5 NA 1W609 1KRG 013AR 1KRG 013AR 1L505 1KRG 011UM 1KRG 011UM 0 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0102 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 27 | 1KRG503UB | 1KIT002CQ | C1 | IND 1L5591 E-D, IND, 5534 E-W, IND | 2 X 1,5
1 | DVK | 1DVKC0103 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 26 | 1KRG006UB | 1KIT001CQ | C1 | IND 5015 P-V, 5253 A-K, 5445 B-D, IND | 2 X 1,5
1 | DVK | 1DVKC0104 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 28 | 0 | 1KRG502UB | 1KIT002CQ | C1 | E1DVK C0104 B VE 02 1.5 NA 1L509 1KRG 502UB 1KRG 502UB 1L509 1KIT-002CQ 1KIT-002CQ 0 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0105 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 29 | 0 | 1KRG005UB | 1KIT001CQ | C1 | E1DVK C0105 A OR 02 1.5 NA 1L505 1KRG 005UB 1KRG 005UB 1L507 1KIT-001CQ 1KIT-001CQ 0 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1DVK001UB | 1DVK003TL | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKB1 1L506 A 05 1L66JKA1 1L605 A 06 1L6631D2 1L601 A 06 1L6631D2 1L605 A 07 1L6631C2 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K1 1L609 A 19 1L6628J1 1L609 A 20 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1DVK005CR | 2DVK005ST | K1 TO K3 |  | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0606 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1DVK005CR | 1DVK007ST | K1 TO K3 | F1DVK C0606 A OR 03 1.5 A 1K416 K416 46CA 1DVK 005CR 1K316 K316 47CC 1DVK 007ST 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0608 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1DVK005CR | 1DVK002SP | K1 TO K3 |  | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0609 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 214 | 0 | 214 | 1DVK003UB | 1DVK005CR | K1 TO K3 |  | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0610 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1DVK003UB | 1KRT004UB | L1 |  | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0614 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1DVK005CR | 1DVK001SD | K1 TO K3 | F1DVK C0614 A OR 03 1.5 A 1K416 K416 46CA 1DVK 005CR 1K316 K316 46CD 1DVK 001SD 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0616 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1DVK005CR | 1DVK003ST | K1 TO K3 |  | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0617 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1DVK001CR | 1DVK004ST | K1 TO K3 | F1DVK C0617 A OR 03 1.5 A 1K714 K714 50CB 1DVK 001CR 1K714 K714 50CB 1DVK 004ST 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0619 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 197 | 0 | 197 | 1DVK003UB | 1DVK005CR | K1 TO K3 | A 01 1L5528F1 1L506 A 01 1L5528F1 1L506 A 02 1L5528G1 1L505 A 03 1L5542E1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 A 05 1L5542C1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJA3 1L505 A 09 1L44JJB3 1L404 A 10 1L44JJA3 1L404 A 11 1L33JJA3 1L304 A 12 1L22JJA3 1L204 A 13 1L11JJA3 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A6A2 1L109 A 18 1L00A6A3 1L016 A 19 1L0024B5 1L016 A 20 1L0024A5 1L016 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1N1103A5 1N181 A 23 1N11Z2A5 1N181 A 24 1N00Z2A5 1N081 A 25 1N0022A2 1N081 A 26 1K0001A2 1K014 A 27 1K0001B2 1K014 A 28 1K0001C2 1K014 A 29 1K0001D2 1K014 A 30 1K0001E2 1K014 A 31 1K1104A2 1K117 A 32 1K1104B2 1K117 A 33 1K1104C2 1K117 A 34 1K1104D2 1K117 A 35 1K1104E2 1K117 A 36 1K1104F2 1K117 A 37 1K1104G2 1K117 A 37 1K1104G2 1K118 A 38 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0620 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1DVK005UB | 1DVK001TL | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKB1 1L506 A 05 1L66JKA1 1L605 A 06 1L6631D2 1L601 A 06 1L6631D2 1L605 A 07 1L6631C2 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K1 1L609 A 19 1L6628J1 1L609 A 20 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0621 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1DVK005UB | 1DVK002TL | L1 | A 01 1L5548C1 1L506 A 01 1L5548C1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKB1 1L506 A 05 1L66JKA1 1L605 A 06 1L6631D2 1L601 A 06 1L6631D2 1L605 A 07 1L6631C2 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K1 1L609 A 19 1L6628J1 1L609 A 20 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0622 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 218 | 0 | 218 | 1DVK003UB | 1DVK001CR | K1 TO K3 | A 01 1L5528F1 1L506 A 01 1L5528F1 1L506 A 02 1L5528G1 1L505 A 03 1L5542E1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 A 05 1L5542C1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJA2 1L505 A 09 1L44JJB2 1L404 A 10 1L44JJA2 1L404 A 11 1L33JJA2 1L304 A 12 1L22JJA2 1L204 A 13 1L11JJA2 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A6A2 1L109 A 18 1L00A6A3 1L016 A 19 1L0024B5 1L016 A 20 1L0024A5 1L016 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1N1103A5 1N181 A 23 1N11Z2A5 1N181 A 24 1N00Z2A5 1N081 A 25 1N0022A2 1N081 A 26 1K0001A2 1K014 A 27 1K0001B2 1K014 A 28 1K0001C2 1K014 A 29 1K0001D2 1K014 A 30 1K0001E2 1K014 A 31 1K1104A2 1K117 A 32 1K1104B2 1K117 A 33 1K1104C2 1K117 A 34 1K1104D2 1K117 A 35 1K1104E2 1K117 A 36 1K1104F2 1K117 A 37 1K1104G2 1K117 A 37 1K1104G2 1K118 A 38 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0625 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 193 | 4 | 193 | 1DVK005UB | 1DVK007CR | K1 TO K3 | A 01 1L5528F1 1L506 A 01 1L5528F1 1L506 A 02 1L5528G1 1L505 A 03 1L5542E1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 A 05 1L5542C1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJA3 1L505 A 09 1L44JJB3 1L404 A 10 1L44JJA3 1L404 A 11 1L33JJA3 1L304 A 12 1L22JJA3 1L204 A 13 1L11JJA3 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A6A2 1L109 A 18 1L00A6A3 1L016 A 19 1L0024B5 1L016 A 20 1L0024A5 1L016 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1N1103A5 1N181 A 23 1N11Z2A5 1N181 A 24 1N00Z2A5 1N081 A 25 1N0022A2 1N081 A 26 1K0001A2 1K014 A 27 1K0001B2 1K014 A 28 1K0001C2 1K014 A 29 1K0001D2 1K014 A 30 1K0001E2 1K014 A 31 1K1104A2 1K117 A 32 1K1104B2 1K117 A 33 1K1104C2 1K117 A 34 1K1104D2 1K117 A 35 1K1104E2 1K117 A 36 1K1104F2 1K117 A 37 1K1104G2 1K117 A 37 1K1104G2 1K118 A 38 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0705 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1DVK002CR | 1DVK001ST | K1 TO K3 | F1DVK C0705 B VE 03 1.5 A 1K316 K316 46CB 1DVK 002CR 1K316 K316 46CD 1DVK 001ST 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0707 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1DVK002CR | 1DVK002ST | K1 TO K3 | F1DVK C0707 B VE 03 1.5 A 1K316 K316 46CB 1DVK 002CR 1K316 K316 46CA 1DVK 002ST 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0708 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1DVK002CR | 1DVK002SD | K1 TO K3 | F1DVK C0708 B VE 03 1.5 A 1K316 K316 46CB 1DVK 002CR 1K316 K316 46CD 1DVK 002SD 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0710 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1DVK002CR | 1DVK008ST | K1 TO K3 | F1DVK C0710 B VE 03 1.5 A 1K316 K316 46CB 1DVK 002CR 1K316 K316 47CC 1DVK 008ST 20 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0711 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 160 | 0 | 160 | 1DVK004UB | 1DVK002CR | K1 TO K3 | B 01 1L5552E1 1L509 B 01 1L5552E1 1L509 B 02 1L5552F1 1L509 B 03 1L5552G1 1L509 B 04 1L5552H1 1L509 B 05 1L5552J1 1L509 B 06 1L5564B1 1L509 B 07 1L5564A1 1L509 B 08 1L55K6A2 1L509 B 09 1L44K6B2 1L408 B 10 1L44K6A2 1L408 B 11 1L33K6A2 1L308 B 12 1L3375E9 1L308 B 13 1L3375D9 1L308 B 14 1L3375C9 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L33K2A4 1L308 B 17 1L22K2A4 1L206 B 18 1L11K2A4 1L106 B 19 1L1123C8 1L106 B 19 1L1123C8 1L110 B 20 1L11A8A4 1L110 B 21 1L00A8A4 1L015 B 22 1L0056A4 1L015 B 23 1N0056A4 1N080 B 24 1N1154B4 1N180 B 25 1N1154A4 1N180 B 26 1K0053A4 1K014 B 27 1K0053B4 1K014 B 28 1K0053C4 1K014 B 28 1K0053C4 1K016 B 29 1K0053D4 1K016 B 30 1K0053E4 1K016 B 31 1K0053F4 1K016 B 32 1K0053G4 1K016 B 33 1K00C0A2 1K016 B 34 1K0052A2 1K015 B 35 1K00C2A2 1K015 B 36 1K22C6A2 1K216 | 1.5
1 | DVK | 1DVKC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LCC009BN | 1DVK001UD | L1 |  | 4C x 1.5MM2 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVK001UB | 1DVK004UB | L1 |  | 2C x 1.5MM2 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVK007UB | 1KSAI00AR | L1 |  | 2C x 1.5MM2 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVK009UB | 1KIT337BN | L1 |  | 2C x 1.5MM2 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0910 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSC028UD | 1KSC014BN | C1 |  | 4 x 1,5 mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0922 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1DVK011UB | 1DVK015SM | K1 TO K3 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0923 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1DVK011UB | 1DVK016SM | K1 TO K3 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0924 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1DVK011UB | 1DVK017SM | K1 TO K3 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0925 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1DVK011UB | 1DVK018SM | K1 TO K3 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0929 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVK007UB | 1KSAE06 | L1 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0930 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1DVK011UB | 1DVK019SM | K1 TO K3 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0935 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1DVK013UB | 1DVK004UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | DVK | 1DVKC0936 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK011UB | 1DVK019CR | K1 TO K3 | 1L5528F1-G1, 1L5542A1-E1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4, 1L1100M4, 1L1100N4, 1L11A6A2, 1L00A6A3, 1L0024B5, 1L0024A5, 1N0024A5, 1N1103A5, 1N11Z2A5, 1N0022A2, 1K0001A2-E2, 1K1104A2-G2, 1K22C0A2. | 12 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0937 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK011UB | 1DVK023CR | K1 TO K3 | 1L5528F1-G1, 1L5542A1-E1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4, 1L1100M4, 1L1100N4, 1L11A6A2, 1L00A6A3, 1L0024B5, 1L0024A5, 1N0024A5, 1N1103A5, 1N11Z2A5, 1N0022A2, 1K0001A2-E2, 1K1104A2-G2, 1K22C0A2. | 12 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0939 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 300 | 1DVK011UB | 1DVK011SM | K1 TO K3 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0940 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK011UB | 1DVK015CR | K1 TO K3 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0941 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK013UB | 1DVK021CR | K1 TO K3 | IND (SITE RUN) | 12 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0942 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVK013UB | 1DVK025CR | K1 TO K3 |  | 7 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0943 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1DVK011UB | 1KIT001CQ | L1 | 1L5528E2-D2, 1L5539C1-B1, 1L5526C3-A3, 1L5526A3, 1L5501W3-T3. | 12 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0944 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1DVK011UB | 1KIT001CQ | L1 | 1L5528E2-D2, 1L5539C1-B1, 1L5526C3-A3, 1L5526A3, 1L5501W3-T3. | 12 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0945 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1DVK013UB | KSAE00AR | L1 |  | 7 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0948 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK011UB | 1DVK019CR | K1 TO K3 | 1L5528F1-G1, 1L5542A1-E1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4, 1L1100M4, 1L1100N4, 1L11A6A2, 1L00A6A3, 1L0024B5, 1L0024A5, 1N0024A5, 1N1103A5, 1N11Z2A5, 1N0022A2, 1K0001A2-E2, 1K1104A2-G2, 1K22C0A2. | 4 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0949 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK011UB | 1DVK023CR | K1 TO K3 | 1L5528F1-G1, 1L5542A1-E1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4, 1L1100M4, 1L1100N4, 1L11A6A2, 1L00A6A3, 1L0024B5, 1L0024A5, 1N0024A5, 1N1103A5, 1N11Z2A5, 1N0022A2, 1K0001A2-E2, 1K1104A2-G2, 1K22C0A2. | 4 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0950 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK013UB | 1DVK021CR | K1 TO K3 | 1L5528F1-G1, 1L5542A1-E1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4, 1L1100M4, 1L1100N4, 1L11A6A2, 1L00A6A3, 1L0024B5, 1L0024A5, 1N0024A5, 1N1103A5, 1N11Z2A5, 1N0022A2, 1K0001A2-E2, 1K1104A2-G2, 1K22C0A2. | 4 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVK | 1DVKC0951 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 300 | 1DVK013UB | 1DVK025CR | K1 TO K3 | 1L5528F1-G1, 1L5542A1-E1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4, 1L1100M4, 1L1100N4, 1L11A6A2, 1L00A6A3, 1L0024B5, 1L0024A5, 1N0024A5, 1N1103A5, 1N11Z2A5, 1N0022A2, 1K0001A2-E2, 1K1104A2-G2, 1K22C0A2. | 4 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVL | 1DVLC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 16 | 16 | 1DVL008UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551H4 1L509 B 01 1L5551H4 1L509 B 02 1L5551G4 1L509 B 03 1L5551F4 1L509 B 04 1L5551E4 1L509 B 05 1L5551D4 1L509 B 06 1L5551C4 1L509 B 07 1L5575B4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVL | 1DVLC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 17 | 17 | 1DVL008UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5551H4 1L509 B 01 1L5551H4 1L509 B 02 1L5551G4 1L509 B 03 1L5551F4 1L509 B 04 1L5551E4 1L509 B 05 1L5551D4 1L509 B 06 1L5551C4 1L509 B 07 1L5575B4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | DVL | 1DVLC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 25 | 25 | 1DVL009UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505N1 1L507 A 01 1L5505N1 1L507 A 02 1L5505M1 1L507 A 03 1L5505L1 1L507 A 04 1L5505K1 1L507 A 05 1L5505J1 1L507 A 06 1L5505H1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505F1 1L507 A 09 1L5511F1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVL | 1DVLC0031 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 16 | 16 | 1DVL009UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5505N1 1L507 A 01 1L5505N1 1L507 A 02 1L5505M1 1L507 A 03 1L5505L1 1L507 A 04 1L5505K1 1L507 A 05 1L5515F1 1L507 A 06 1L55KFB1 1L507 A 07 1L66KFA1 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | DVL | 1DVLC0036 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 12 | 12 | 1DVL006CR | 1DVL204ST | L1 |  | 1.5
1 | DVL | 1DVLC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 25 | 25 | 1DVL013UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505N1 1L507 A 01 1L5505N1 1L507 A 02 1L5505M1 1L507 A 03 1L5505L1 1L507 A 04 1L5505K1 1L507 A 05 1L5505J1 1L507 A 06 1L5505H1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505F1 1L507 A 09 1L5511F1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DVL | 1DVLC0071 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 10 | 10 | 1DVL007CR | 1DVL203ST | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | DVL | 1DVLC0187 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 30 | 30 | 1DVL007UB | 1KSAI01AR | L1 |  | 1.5
1 | DVM | 1DVMC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 28 | 28 | 1DVM001UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501M1 1L507 A 01 1L5501M1 1L507 A 02 1L5501L1 1L507 A 03 1L5516B1 1L507 A 04 1L5516C1 1L507 A 05 1L5516D1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB2 1L507 A 09 1L66KEA2 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612G3 1L607 A 12 1L6612F3 1L607 A 13 1L6612E3 1L607 A 14 1L6612D3 1L607 A 15 1L6612C3 1L607 A 16 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | DVM | 1DVMC0012 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1DVM001UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5501M1 1L507 A 01 1L5501M1 1L507 A 02 1L5501L1 1L507 A 03 1L5516B1 1L507 A 04 1L5516C1 1L507 A 05 1L5516D1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB2 1L507 A 09 1L66KEA2 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612G1 1L607 A 12 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 14 | 14 | 1DVN002UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552D4 1L509 B 01 1L5552D4 1L509 B 02 1L5552C4 1L509 B 03 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 29 | 29 | 1DVN003UB | 1LHA018UB | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538E1 1L506 A 04 1L5530B2 1L506 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5505V2 1L507 A 07 1L5505U2 1L507 A 08 1L5505T2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505P2 1L507 A 12 1L5505N2 1L507 A 13 1L5505M2 1L507 A 14 1L5505L2 1L507 A 15 1L5505K2 1L507 A 16 1L5505J2 1L507 A 17 1L5505H2 1L507 A 18 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DVN001UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528C2 1L506 A 01 1L5528C2 1L506 A 02 1L5528B2 1L506 A 03 1L5528A2 1L506 A 04 1L5504V1 1L507 A 05 1L5504U1 1L507 A 06 1L5504T1 1L507 A 07 1L5504S1 1L507 A 08 1L5504R1 1L507 A 09 1L5504P1 1L507 A 10 1L5504N1 1L507 A 11 1L5504M1 1L507 A 12 1L5504L1 1L507 A 13 1L5504K1 1L507 A 14 1L5504J1 1L507 A 15 1L5504H1 1L507 A 16 1L5504G1 1L507 A 17 1L5512E1 1L507 A 18 1L5512F1 1L507 A 19 1L55KMA1 1L507 A 20 1L66KMA1 1L607 A 21 1L6617A1 1L607 A 22 1L6612C3 1L607 A 23 1L6612B3 1L607 A 24 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DVN001UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5528C2 1L506 A 01 1L5528C2 1L506 A 02 1L5528B2 1L506 A 03 1L5528A2 1L506 A 04 1L5504V1 1L507 A 05 1L5504U1 1L507 A 06 1L5504T1 1L507 A 07 1L5504S1 1L507 A 08 1L5504R1 1L507 A 09 1L5504P1 1L507 A 10 1L5504N1 1L507 A 11 1L5504M1 1L507 A 12 1L5504L1 1L507 A 13 1L5504K1 1L507 A 14 1L5504J1 1L507 A 15 1L5504H1 1L507 A 16 1L5504G1 1L507 A 17 1L5512E1 1L507 A 18 1L5512F1 1L507 A 19 1L55KMA1 1L507 A 20 1L66KMA1 1L607 A 21 1L6617A1 1L607 A 22 1L6612C3 1L607 A 23 1L6612B3 1L607 A 24 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0618 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1DVN005UB | 1JPI005UB | L1 | A 01 1L5538C1 1L506 A 01 1L5538C1 1L506 A 02 1L5527B2 1L506 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0660 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1DVN023UB | 9KSN010UB | L1 | A 01 9N2254G1 9N2D46 A 01 9N2254G1 9N2D46 A 02 9N2254F1 9N2D46 A 03 9N2239B2 9N2D46 A 04 9N2239C2 9N2D46 A 05 9N2239D2 9N2D46 A 06 9N2239E2 9N2D46 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0661 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1DVN014UB | 1KIT003AR | L1 | A 01 9N2235H4 9N2D46 A 01 9N2235H4 9N2D46 A 02 9N2235J4 9N2D46 A 03 9N2235K4 9N2D46 A 04 9N2235L4 9N2D46 A 05 9N2235M4 9N2D46 A 06 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0662 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1DVN024UB | 1KIT003AR | L1 | A 01 9N2254G1 9N2D46 A 01 9N2254G1 9N2D46 A 02 9N2240B2 9N2D46 A 03 9N2240C2 9N2D46 A 04 9N2240D2 9N2D46 A 05 9N2240E2 9N2D46 A 06 9N2240F2 9N2D46 A 07 9N2240G2 9N2D46 A 08 9N2240H2 9N2D46 A 09 9N2240J2 9N2D46 A 10 9N2240K2 9N2D46 A 11 9N2240L2 9N2D46 A 12 9N2240M2 9N2D46 A 13 9N2240N2 9N2D46 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0674 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 16 | 17 | 9DVN001AR | 9DVN008VA | N1 | A 01 9N66B2A2 9N6B25 A 01 9N66B2A2 9N6B25 A 02 9N6602A2 9N6B82 A 03 9N6602B2 9N6B82 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0676 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1DVN013UB | 9KSN004UB | N1 | A 01 9N2235H4 9N2D46 A 01 9N2235H4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235F4 9N2D46 A 04 9N2235E4 9N2D46 A 05 9N2235D4 9N2D46 A 06 9N2252B1 9N2D46 A 07 9N2252C1 9N2D46 A 08 9N2252D1 9N2D46 A 09 9N2252E1 9N2D46 A 10 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0677 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1DVN013UB | 9KSNB00AR | N1 | A 01 9N2235H4 9N2D46 A 01 9N2235H4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235F4 9N2D46 A 04 9N2235E4 9N2D46 A 05 9N2235D4 9N2D46 A 06 9N2235C4 9N2D46 A 07 9N2235B4 9N2D46 A 08 9N2235A4 9N2D46 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0699 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1DVN013UB | 9KSNB00AR | N1 | A 01 9N2235H4 9N2D46 A 01 9N2235H4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235F4 9N2D46 A 04 9N2235E4 9N2D46 A 05 9N2235D4 9N2D46 A 06 9N2235C4 9N2D46 A 07 9N2235B4 9N2D46 A 08 9N2235A4 9N2D46 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0708 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1DVN004UB | 1JPI002UB | L1 | B 01 1L5552D4 1L509 B 01 1L5552D4 1L509 B 02 1L5552E4 1L509 B 03 1L5552F4 1L509 B 04 1L5552G4 1L509 B 05 1L5552H4 1L509 B 06 1L5552J4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552L4 1L509 B 09 1L5552M4 1L509 B 10 1L5552N4 1L509 B 11 1L5552P4 1L509 B 12 1L5552R4 1L509 B 13 1L5552S4 1L509 | 1.5
1 | DVN | 1DVNC0750 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1DVN016UB | 1KSAE06AR | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVN | 1DVNC0751 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 15 | 1DVN013UB | 9KSNB07AR | L1 | A 9N2235H4 - A4 | 4 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVN | 1DVNC0752 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1KRG162AR | 1DVN016UB | L1 | C9N2302C - F, C9N2312A, 2355A - H | 4 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | DVN | 1DVNC0754 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG162AR | 1DVN016UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | DVS | 1DVSC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 74 | 74 | 1DVS001UB | 1LLA0406 | L1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505U2 1L507 A 04 1L5505V2 1L507 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5530B2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530D2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530F2 1L506 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5525H2 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631E1 1L601 A 21 1L6631F1 1L601 A 22 1L66JDA1 1L601 A 23 1L55JDA1 1L505 A 24 1L44JDB1 1L404 A 25 1L4421B2 1L404 A 26 1L4410A1 1L404 A 27 1L4404F3 1L404 A 28 1L4404E3 1L404 A 29 1L4404D3 1L403 A 30 1L4404C3 1L401 A 30 1L4404C3 1L403 A 31 1L4401C2 1L401 A 32 1L4401B2 1L401 A 32 1L4401B2 1L402 A 33 1L4440B1 1L402 A 34 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 40 | 40 | 1DVS002UB | 1LLB0409 | L1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 B 11 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 74 | 74 | 1DVS001UB | 1LLA0408 | L1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505U2 1L507 A 04 1L5505V2 1L507 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5530B2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530D2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530F2 1L506 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5525H2 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631E1 1L601 A 21 1L6631F1 1L601 A 22 1L66JDA1 1L601 A 23 1L55JDA1 1L505 A 24 1L44JDB1 1L404 A 25 1L4421B2 1L404 A 26 1L4410A1 1L404 A 27 1L4404F3 1L404 A 28 1L4404E3 1L404 A 29 1L4404D3 1L403 A 30 1L4404C3 1L401 A 30 1L4404C3 1L403 A 31 1L4401C2 1L401 A 32 1L4401B2 1L401 A 32 1L4401B2 1L402 A 33 1L4440B1 1L402 A 34 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 40 | 40 | 1DVS002UB | 1LLB0411 | L1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 B 11 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 74 | 74 | 1DVS003UB | 1LLA0407 | L1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505U2 1L507 A 04 1L5505V2 1L507 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5530B2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530D2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5548E1 1L506 A 11 1L5548D1 1L506 A 12 1L5548C1 1L506 A 13 1L5548B1 1L506 A 14 1L5548A1 1L506 A 15 1L55JKB1 1L506 A 16 1L66JKA1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L6631E1 1L601 A 19 1L6631F1 1L601 A 20 1L66JDA1 1L601 A 21 1L55JDA1 1L505 A 22 1L44JDB1 1L404 A 23 1L4421B2 1L404 A 24 1L4410A1 1L404 A 25 1L4404F3 1L404 A 26 1L4404E3 1L404 A 27 1L4404D3 1L403 A 28 1L4404C3 1L401 A 28 1L4404C3 1L403 A 29 1L4401C2 1L401 A 30 1L4401B2 1L401 A 30 1L4401B2 1L402 A 31 1L4440B1 1L402 A 32 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 40 | 40 | 1DVS004UB | 1LLB0410 | L1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 B 11 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 74 | 74 | 1DVS003UB | 1LLA0409 | L1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505U2 1L507 A 04 1L5505V2 1L507 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5530B2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530D2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5548E1 1L506 A 11 1L5548D1 1L506 A 12 1L5548C1 1L506 A 13 1L5548B1 1L506 A 14 1L5548A1 1L506 A 15 1L55JKB1 1L506 A 16 1L66JKA1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L6631E1 1L601 A 19 1L6631F1 1L601 A 20 1L66JDA1 1L601 A 21 1L55JDA1 1L505 A 22 1L44JDB1 1L404 A 23 1L4421B2 1L404 A 24 1L4410A1 1L404 A 25 1L4404F3 1L404 A 26 1L4404E3 1L404 A 27 1L4404D3 1L403 A 28 1L4404C3 1L401 A 28 1L4404C3 1L403 A 29 1L4401C2 1L401 A 30 1L4401B2 1L401 A 30 1L4401B2 1L402 A 31 1L4440B1 1L402 A 32 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 44 | 44 | 1DVS004UB | 1LLB0412 | L1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 B 11 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1DVS005UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505R1 1L507 A 01 1L5505R1 1L507 A 02 1L5505P1 1L507 A 03 1L5505N1 1L507 A 04 1L5505M1 1L507 A 05 1L5505L1 1L507 A 06 1L5505K1 1L507 A 07 1L5505J1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505G1 1L507 A 10 1L5505F1 1L507 A 11 1L5511F1 1L507 A 12 1L55KNA1 1L507 A 13 1L66KNA1 1L607 A 14 1L6623A1 1L607 A 15 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 17 | 17 | 1DVS006UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1DVS005UB | 1KSAE07AR | L1 | A 01 1L5505R1 1L507 A 01 1L5505R1 1L507 A 02 1L5505P1 1L507 A 03 1L5505N1 1L507 A 04 1L5505M1 1L507 A 05 1L5505L1 1L507 A 06 1L5505K1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB1 1L507 A 09 1L66KFA1 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 18 | 18 | 1DVS006UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 B 03 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0013 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 16 | 16 | 1DVS005UB | 1KIT079BN | L1 | A 01 1L5505S1 1L507 A 01 1L5505S1 1L507 A 02 1L5522E1 1L507 A 03 1L5522D1 1L507 A 04 1L5522C1 1L507 A 05 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0014 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 16 | 16 | 1DVS006UB | 1KIT030BN | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 B 03 1L5575D4 1L509 B 04 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0602 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 192 | 0 | 192 | 1DVS001UB | 1DVS001CR | K1 | A 01 1L5521E1 1L507 A 01 1L5521E1 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500R2 1L507 A 07 1L5500P2 1L507 A 08 1L5500N2 1L507 A 09 1L5500M2 1L507 A 10 1L5500L2 1L507 A 11 1L5500K2 1L507 A 12 1L5500J2 1L507 A 13 1L5500H2 1L507 A 14 1L5500G2 1L507 A 15 1L553JA4 1L507 A 16 1L443JB4 1L406 A 17 1L443JA4 1L406 A 18 1L333JA4 1L306 A 19 1L223JA4 1L204 A 20 1L113JA4 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A6A2 1L109 A 25 1L00A6A3 1L016 A 26 1L0024B5 1L016 A 27 1L0024A5 1L016 A 28 1N0024A5 1N081 A 29 1N1103A5 1N181 A 30 1N11Z2A5 1N181 A 31 1N00Z2A5 1N081 A 32 1N0022A2 1N081 A 33 1K0001A2 1K014 A 34 1K0001B2 1K014 A 35 1K0001C2 1K014 A 36 1K0001D2 1K014 A 37 1K0001E2 1K014 A 38 1K1104A2 1K117 A 39 1K1104B2 1K117 A 40 1K1104C2 1K117 A 41 1K1104D2 1K117 A 42 1K1104E2 1K117 A 43 1K1104F2 1K117 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0603 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 192 | 0 | 192 | 1DVS001UB | 1DVS001CR | K1 | A 01 1L5521E1 1L507 A 01 1L5521E1 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500R2 1L507 A 07 1L5500P2 1L507 A 08 1L5500N2 1L507 A 09 1L5500M2 1L507 A 10 1L5500L2 1L507 A 11 1L5500K2 1L507 A 12 1L5500J2 1L507 A 13 1L5500H2 1L507 A 14 1L5500G2 1L507 A 15 1L553JA4 1L507 A 16 1L443JB4 1L406 A 17 1L443JA4 1L406 A 18 1L333JA4 1L306 A 19 1L223JA4 1L204 A 20 1L113JA4 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A6A2 1L109 A 25 1L00A6A3 1L016 A 26 1L0024B5 1L016 A 27 1L0024A5 1L016 A 28 1N0024A5 1N081 A 29 1N1103A5 1N181 A 30 1N11Z2A5 1N181 A 31 1N00Z2A5 1N081 A 32 1N0022A2 1N081 A 33 1K0001A2 1K014 A 34 1K0001B2 1K014 A 35 1K0001C2 1K014 A 36 1K0001D2 1K014 A 37 1K0001E2 1K014 A 38 1K1104A2 1K117 A 39 1K1104B2 1K117 A 40 1K1104C2 1K117 A 41 1K1104D2 1K117 A 42 1K1104E2 1K117 A 43 1K1104F2 1K117 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0604 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 192 | 0 | 192 | 1DVS003UB | 1DVS001CR | K1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505R2 1L507 A 03 1L5505P2 1L507 A 04 1L5505N2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517D1 1L507 A 08 1L5517C1 1L507 A 09 1L5517B1 1L507 A 10 1L5517A1 1L507 A 11 1L5500L2 1L507 A 12 1L5500K2 1L507 A 13 1L5500J2 1L507 A 14 1L5500H2 1L507 A 15 1L5500G2 1L507 A 16 1L553JA4 1L507 A 17 1L443JB4 1L406 A 18 1L443JA4 1L406 A 19 1L333JA4 1L306 A 20 1L223JA4 1L204 A 21 1L113JA4 1L109 A 22 1L1100R4 1L109 A 23 1L1100P4 1L109 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L00A6A3 1L016 A 27 1L0024B5 1L016 A 28 1L0024A5 1L016 A 29 1N0024A5 1N081 A 30 1N1103A5 1N181 A 31 1N11Z2A5 1N181 A 32 1N00Z2A5 1N081 A 33 1N0022A2 1N081 A 34 1K0001A2 1K014 A 35 1K0001B2 1K014 A 36 1K0001C2 1K014 A 37 1K0001D2 1K014 A 38 1K0001E2 1K014 A 39 1K1104A2 1K117 A 40 1K1104B2 1K117 A 41 1K1104C2 1K117 A 42 1K1104D2 1K117 A 43 1K1104E2 1K117 A 44 1K1104F2 1K117 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0605 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1DVS003UB | 1RIS012UB | L1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505U2 1L507 A 04 1L5505V2 1L507 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5530B2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530D2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530F2 1L506 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5531H2 1L505 A 13 1L5531J2 1L505 A 14 1L5544H5 1L505 A 15 1L5544J5 1L505 A 16 1L5544K5 1L505 A 17 1L5544L5 1L505 A 18 1L5544M5 1L505 A 19 1L5544N5 1L505 A 20 1L5544P5 1L505 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0606 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 200 | 0 | 200 | 1DVS007UB | 1DVS001CR | K1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505R2 1L507 A 03 1L5505P2 1L507 A 04 1L5505N2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505K2 1L507 A 08 1L5505J2 1L507 A 09 1L5505H2 1L507 A 10 1L5505G2 1L507 A 11 1L5505F2 1L507 A 12 1L5505E2 1L507 A 13 1L5505D2 1L507 A 14 1L5505C2 1L507 A 15 1L5505B2 1L507 A 16 1L5507E1 1L507 A 17 1L5507D1 1L507 A 18 1L5507C1 1L507 A 19 1L5507B1 1L507 A 20 1L5507A1 1L507 A 21 1L5500B1 1L507 A 22 1L5500C1 1L507 A 23 1L5500D1 1L507 A 24 1L5500E1 1L507 A 25 1L5500F1 1L507 A 26 1L553JA4 1L507 A 27 1L443JB4 1L406 A 28 1L443JA4 1L406 A 29 1L333JA4 1L306 A 30 1L223JA4 1L204 A 31 1L113JA4 1L109 A 32 1L1100R4 1L109 A 33 1L1100P4 1L109 A 34 1L1100N4 1L109 A 35 1L11A6A2 1L109 A 36 1L00A6A3 1L016 A 37 1L0024B5 1L016 A 38 1L0024A5 1L016 A 39 1N0024A5 1N081 A 40 1N1103A5 1N181 A 41 1N11Z2A5 1N181 A 42 1N00Z2A5 1N081 A 43 1N0022A2 1N081 A 44 1K0001A2 1K014 A 45 1K0001B2 1K014 A 46 1K0001C2 1K014 A 47 1K0001D2 1K014 A 48 1K0001E2 1K014 A 49 1K1104A2 1K117 A 50 1K1104B2 1K117 A 51 1K1104C2 1K117 A 52 1K1104D2 1K117 A 53 1K1104E2 1K117 A 54 1K1104F2 1K117 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0607 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1DVS003UB | 1EAS009UB | L1 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505U2 1L507 A 04 1L5505V2 1L507 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5530B2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530D2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530F2 1L506 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5526G1 1L505 A 17 1L5526F1 1L506 A 18 1L5526E1 1L506 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0702 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 0 | 133 | 1DVS002UB | 1DVS002CR | K1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5552D1 1L509 B 03 1L5552E1 1L509 B 04 1L5552F1 1L509 B 05 1L5552G1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552J1 1L509 B 08 1L5564B1 1L509 B 09 1L5564A1 1L509 B 10 1L55K6A1 1L509 B 11 1L44K6B1 1L408 B 12 1L44K6A1 1L408 B 13 1L33K6A1 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A8A4 1L110 B 23 1L00A8A4 1L015 B 24 1L0056A4 1L015 B 25 1N0056A4 1N080 B 26 1N1154B4 1N180 B 27 1N1154A4 1N180 B 28 1K0053A4 1K014 B 29 1K0053B4 1K014 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0703 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 0 | 133 | 1DVS002UB | 1DVS002CR | K1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5552D1 1L509 B 03 1L5552E1 1L509 B 04 1L5552F1 1L509 B 05 1L5552G1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552J1 1L509 B 08 1L5564B1 1L509 B 09 1L5564A1 1L509 B 10 1L55K6A1 1L509 B 11 1L44K6B1 1L408 B 12 1L44K6A1 1L408 B 13 1L33K6A1 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A8A4 1L110 B 23 1L00A8A4 1L015 B 24 1L0056A4 1L015 B 25 1N0056A4 1N080 B 26 1N1154B4 1N180 B 27 1N1154A4 1N180 B 28 1K0053A4 1K014 B 29 1K0053B4 1K014 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0704 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 0 | 133 | 1DVS004UB | 1DVS002CR | K1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5552D1 1L509 B 03 1L5552E1 1L509 B 04 1L5552F1 1L509 B 05 1L5552G1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552J1 1L509 B 08 1L5564B1 1L509 B 09 1L5564A1 1L509 B 10 1L55K6A1 1L509 B 11 1L44K6B1 1L408 B 12 1L44K6A1 1L408 B 13 1L33K6A1 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A8A4 1L110 B 23 1L00A8A4 1L015 B 24 1L0056A4 1L015 B 25 1N0056A4 1N080 B 26 1N1154B4 1N180 B 27 1N1154A4 1N180 B 28 1K0053A4 1K014 B 29 1K0053B4 1K014 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0705 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 0 | 133 | 1DVS008UB | 1DVS002CR | K1 | B 01 1L5552C1 1L509 B 01 1L5552C1 1L509 B 02 1L5552D1 1L509 B 03 1L5552E1 1L509 B 04 1L5552F1 1L509 B 05 1L5552G1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552J1 1L509 B 08 1L5564B1 1L509 B 09 1L5564A1 1L509 B 10 1L55K6A1 1L509 B 11 1L44K6B1 1L408 B 12 1L44K6A1 1L408 B 13 1L33K6A1 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A8A4 1L110 B 23 1L00A8A4 1L015 B 24 1L0056A4 1L015 B 25 1N0056A4 1N080 B 26 1N1154B4 1N180 B 27 1N1154A4 1N180 B 28 1K0053A4 1K014 B 29 1K0053B4 1K014 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0706 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1DVS004UB | 1RIS514UB | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5552D4 1L509 B 03 1L5552E4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552G4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552J4 1L509 B 08 1L5552K4 1L509 B 09 1L5552L4 1L509 B 10 1L5552M4 1L509 B 11 1L5552N4 1L509 B 12 1L5552P4 1L509 B 13 1L5569C1 1L509 | 1.5
1 | DVS | 1DVSC0707 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1DVS004UB | 1EAS008UB | L1 | B 01 1L5552C4 1L509 B 01 1L5552C4 1L509 B 02 1L5552D4 1L509 B 03 1L5552E4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552G4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552J4 1L509 B 08 1L5552K4 1L509 B 09 1L5552L4 1L509 B 10 1L5552M4 1L509 B 11 1L5552N4 1L509 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 86 | 86 | 1DVW001UB | 1LLC0307 | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537A1 1L506 A 03 1L5525B1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMA1 1L506 A 06 1L44JMB1 1L404 A 07 1L4404K2 1L404 A 08 1L4404J2 1L404 A 09 1L4404H2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404F2 1L404 A 12 1L4404E2 1L404 A 13 1L4404D2 1L403 A 14 1L4404C2 1L401 A 14 1L4404C2 1L403 A 15 1L4401C2 1L401 A 16 1L4401B2 1L401 A 16 1L4401B2 1L402 A 17 1L4401A2 1L402 A 18 1L4400C1 1L402 A 19 1L4400D1 1L402 A 20 1L4400E1 1L402 A 21 1L4436A1 1L402 A 22 1W4436A1 1W401 A 23 1W4430B1 1W401 A 24 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 24 | 24 | 1DVW002UB | 1LLD0307 | L1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5559B1 1L509 B 04 1L5559A1 1L509 B 05 1L55K9A1 1L509 B 06 1L44K9A1 1L408 B 07 1L4450A1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DVW001UB | 1LKH0402 | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5516B1 1L507 A 14 1L5516C1 1L507 A 15 1L5516D1 1L507 A 16 1L5516E1 1L507 A 17 1L5516F1 1L507 A 18 1L55KEA1 1L507 A 19 1L44KEA1 1L406 A 20 1L4426C1 1L406 A 21 1L4420K2 1L406 A 22 1L4420L2 1L406 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1DVW002UB | 1LLB0512 | L1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5559B1 1L509 B 04 1L5559A1 1L509 B 05 1L55K9A1 1L509 B 06 1L44K9A1 1L408 B 07 1L4450A1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 B 09 1L4450C1 1L408 B 10 1L4450D1 1L408 B 11 1L4450E1 1L408 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 49 | 49 | 1DVW001UB | 1LLA0410 | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537A1 1L506 A 03 1L5525B1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMA1 1L506 A 06 1L44JMB1 1L404 A 07 1L4404K2 1L404 A 08 1L4404J2 1L404 A 09 1L4404H2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404F2 1L404 A 12 1L4404E2 1L404 A 13 1L4404D2 1L403 A 14 1L4404C2 1L401 A 14 1L4404C2 1L403 A 15 1L4401C2 1L401 A 16 1L4401B2 1L401 A 16 1L4401B2 1L402 A 17 1L4440B1 1L402 A 18 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 17 | 17 | 1DVW002UB | 1LHB009UB | L1 | B 01 1L5561B1 1L509 B 01 1L5561B1 1L509 B 02 1L5551G4 1L509 B 03 1L5551H4 1L509 B 04 1L5551J4 1L509 B 05 1L5551K4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551M4 1L509 B 08 1L5551N4 1L509 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DVW003UB | 1LKH0401 | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5516B1 1L507 A 14 1L5516C1 1L507 A 15 1L5516D1 1L507 A 16 1L5516E1 1L507 A 17 1L5516F1 1L507 A 18 1L55KEA1 1L507 A 19 1L44KEA1 1L406 A 20 1L4426C1 1L406 A 21 1L4420K2 1L406 A 22 1L4420L2 1L406 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0008 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 28 | 28 | 1DVW004UB | 1KIT030BN | L1 | B 01 1L5561B1 1L509 B 01 1L5561B1 1L509 B 02 1L5561C1 1L509 B 03 1L5561D1 1L509 B 04 1L5554F3 1L509 B 05 1L5554E3 1L509 B 06 1L5554D3 1L509 B 07 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1DVW003UB | 1LHA009UB | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5537E1 1L506 A 05 1L5530A2 1L506 A 06 1L5505V2 1L507 A 07 1L5505U2 1L507 A 08 1L5505T2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505P2 1L507 A 12 1L5505N2 1L507 A 13 1L5505M2 1L507 A 14 1L5505L2 1L507 A 15 1L5505K2 1L507 A 16 1L5505J2 1L507 A 17 1L5505H2 1L507 A 18 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 13 | 13 | 1DVW004UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552E4 1L509 B 03 1L5552D4 1L509 B 04 1L5552C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 B 06 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DVW005UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5501K3 1L507 A 14 1L5501J3 1L507 A 15 1L5501H3 1L507 A 16 1L5501G3 1L507 A 17 1L5501F3 1L507 A 18 1L5511B1 1L507 A 19 1L5511C1 1L507 A 20 1L5511D1 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 14 | 14 | 1DVW004UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552F4 1L509 B 01 1L5552F4 1L509 B 02 1L5552E4 1L509 B 03 1L5552D4 1L509 B 04 1L5552C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DVW005UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5501K3 1L507 A 14 1L5501J3 1L507 A 15 1L5501H3 1L507 A 16 1L5501G3 1L507 A 17 1L5501F3 1L507 A 18 1L5511B1 1L507 A 19 1L5511C1 1L507 A 20 1L5511D1 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 31 | 31 | 1DVW005UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5501K3 1L507 A 14 1L5515B1 1L507 A 15 1L5515C1 1L507 A 16 1L5515D1 1L507 A 17 1L5515E1 1L507 A 18 1L5515F1 1L507 A 19 1L55KFB1 1L507 A 20 1L66KFA1 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 43 | 43 | 1DVW005UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5501K3 1L507 A 14 1L5501J3 1L507 A 15 1L5501H3 1L507 A 16 1L5501G3 1L507 A 17 1L5501F3 1L507 A 18 1L5511B1 1L507 A 19 1L5511C1 1L507 A 20 1L5511D1 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612C4 1L607 A 27 1L6612B4 1L607 A 28 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0019 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 15 | 15 | 1DVW005UB | 1KIT079BN | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1DVW001UB | 1DVW001TL | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537A1 1L506 A 03 1L5525B1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMB1 1L506 A 06 1L66JMA1 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K1 1L609 A 17 1L6628J1 1L609 A 18 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0601 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1DVW001UB | 1DVW003TL | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537A1 1L506 A 03 1L5525B1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMB1 1L506 A 06 1L66JMA1 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K1 1L609 A 17 1L6628J1 1L609 A 18 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0602 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1DVW001UB | 1DVW005TL | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537A1 1L506 A 03 1L5525B1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMB1 1L506 A 06 1L66JMA1 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K1 1L609 A 17 1L6628J1 1L609 A 18 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0603 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1DVW001UD | 1LCC009BN | L1 | F1DVW C0603 A NI 04 1.5 NA 1L506 L506 A03 1DVW 001UD 1L505 1RPA 640AR 1LCC 009BN 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0604 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1DVW003UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5526B1 1L506 A 01 1L5526B1 1L506 A 02 1L5526C1 1L506 A 03 1L5526D1 1L506 A 04 1L5526E1 1L506 A 05 1L5526F1 1L506 A 06 1L5526G1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542D1 1L505 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0605 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1DVW003UB | 1DVW001TO | L1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537A1 1L506 A 03 1L5525B1 1L506 A 04 1L5525C1 1L506 A 05 1L55JMB1 1L506 A 06 1L66JMA1 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K1 1L609 A 17 1L6628J1 1L609 A 18 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0606 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 112 | 0 | 112 | 1DVW003UB | 1DVW003ST | W1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N33A9A2 9N395 A 46 9N3342A4 9N395 A 47 9N33A2A3 9N3A81 A 48 9N3313A4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3B27 A 50 9N3316A2 9N3A17 A 50 9N3316A2 9N3B27 A 51 1N3316A2 1N3A18 A 52 1N33A7A2 1N3A18 A 53 1N3320A2 1N3A18 A 54 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1DVW001CR | 1DVW001SZ | W1 | F1DVW C0607 A OR 03 1.5 A 1N5A14 N5A14 54Q 1DVW 001CR 1N6A14 N6A14 54R 1DVW 001SZ 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0608 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1DVW001CR | 1DVW101BC | W1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVW | 1DVWC0609 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 112 | 0 | 112 | 1DVW003UB | 1DVW001CR | W1 | A 01 1L5537B1 1L506 A 01 1L5537B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N33A9A2 9N395 A 46 9N3342A4 9N395 A 47 9N33A2A3 9N3A81 A 48 9N3313A4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3B27 A 50 9N3316A2 9N3A17 A 50 9N3316A2 9N3B27 A 51 1N3316A2 1N3A18 A 52 1N33A7A2 1N3A18 A 53 1N3320A2 1N3A18 A 54 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 17 | 20 | 1DVW001CR | 1DVW001SD | W1 | F1DVW C0610 A OR 03 1.5 A 1N5A14 N5A14 54Q 1DVW 001CR 1N6A14 N6A14 54Q 1DVW 001SD 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1DVW001CR | 1DVW003SD | W1 | F1DVW C0611 A OR 03 1.5 A 1N5A14 N5A14 54R 1DVW 001CR 1N5A14 N5A14 54R 1DVW 003SD 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0612 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1DVW003UB | 1DVW002UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4core x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVW | 1DVWC0613 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1DVW003CR | 1DVW029VA | W1 | F1DVW C0613 A OR 07 1.5 A 1W504 W504 53S 1DVW 003CR 1W504 W504 53R 1DVW 029VA 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 0 | 140 | 1DVW005UB | 1DVW003CR | W1 | A 01 1L5526B1 1L506 A 01 1L5526B1 1L506 A 02 1L5526C1 1L506 A 03 1L5526D1 1L506 A 04 1L5526E1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L5525F1 1L506 A 07 1L5525G1 1L505 A 08 1L55JJB2 1L505 A 09 1L66JJA2 1L601 A 10 1L6631E1 1L601 A 11 1L6631F1 1L601 A 12 1L66JDA1 1L601 A 13 1L55JDA1 1L505 A 14 1L44JDB1 1L404 A 15 1L44JDA1 1L404 A 16 1L33JDA1 1L304 A 17 1L3307N6 1L304 A 18 1L3307M6 1L304 A 19 1L3307L6 1L304 A 20 1L3307K6 1L304 A 21 1L3307J6 1L304 A 22 1L3307H6 1L304 A 23 1L3307G6 1L304 A 24 1L3307F6 1L304 A 25 1L3307E6 1L301 A 25 1L3307E6 1L304 A 26 1L3307D6 1L301 A 27 1L3307C6 1L301 A 28 1L3307B6 1L301 A 29 1L3307A6 1L301 A 30 1L3303D7 1L301 A 31 1W3303D7 1W301 A 32 1W3303C7 1W301 A 33 1W3303B7 1W301 A 33 1W3303B7 1W330 A 34 1W3301D4 1W330 A 35 1W3301C4 1W330 A 36 1W3301B4 1W330 A 37 1W3301A4 1W330 A 38 1W3320D6 1W330 A 39 1W3320C6 1W330 A 40 1W3320B6 1W330 A 41 1W3322A2 1W330 A 42 1W33M3A3 1W330 A 43 1W44M3A3 1W425 A 44 1W55M3A3 1W503 A 45 1W5510A3 1W503 A 46 1W5510B3 1W508 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0615 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1DVW005CR | 1DVW028VA | W1 | F1DVW C0615 A OR 07 1.5 A 1W330 W330 49R 1DVW 005CR 1W330 W330 49R 1DVW 028VA 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 122 | 0 | 122 | 1DVW005UB | 1DVW005CR | W1 | A 01 1L5526B1 1L506 A 01 1L5526B1 1L506 A 02 1L5526C1 1L506 A 03 1L5526D1 1L506 A 04 1L5526E1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D1 1L601 A 08 1L6631D1 1L605 A 09 1L6631E1 1L601 A 10 1L6631F1 1L601 A 11 1L66JDA1 1L601 A 12 1L55JDA1 1L505 A 13 1L44JDB1 1L404 A 14 1L44JDA1 1L404 A 15 1L33JDA1 1L304 A 16 1L3307N6 1L304 A 17 1L3307M6 1L304 A 18 1L3307L6 1L304 A 19 1L3307K6 1L304 A 20 1L3307J6 1L304 A 21 1L3307H6 1L304 A 22 1L3307G6 1L304 A 23 1L3307F6 1L304 A 24 1L3307E6 1L301 A 24 1L3307E6 1L304 A 25 1L3307D6 1L301 A 26 1L3307C6 1L301 A 27 1L3307B6 1L301 A 28 1L3307A6 1L301 A 29 1L3303D6 1L301 A 30 1W3303D6 1W301 A 31 1W3303C6 1W301 A 32 1W3303B6 1W301 A 32 1W3303B6 1W330 A 33 1W3301D4 1W330 A 34 1W3301C4 1W330 A 35 1W3301B4 1W330 A 36 1W3301A4 1W330 A 37 1W3320D6 1W330 A 38 1W3320C6 1W330 A 39 1W3323A3 1W301 A 39 1W3323A3 1W330 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0617 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1DVW007CR | 1DVW030VA | W1 | F1DVW C0617 A OR 07 1.5 A 1W325 W325 49T 1DVW 007CR 1W325 W325 49T 1DVW 030VA 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 121 | 0 | 121 | 1DVW005UB | 1DVW007CR | W1 | A 01 1L5526B1 1L506 A 01 1L5526B1 1L506 A 02 1L5526C1 1L506 A 03 1L5526D1 1L506 A 04 1L5526E1 1L506 A 05 1L5526F1 1L506 A 06 1L5526G1 1L505 A 07 1L5526H1 1L505 A 08 1L5543B1 1L505 A 09 1L5543A1 1L505 A 10 1L55JHA3 1L505 A 11 1L44JHB3 1L404 A 12 1L44JHA3 1L404 A 13 1L33JHA3 1L304 A 14 1L3388C3 1L304 A 15 1L3388D3 1L304 A 16 1L3307M6 1L304 A 17 1L3307L6 1L304 A 18 1L3307K6 1L304 A 19 1L3307J6 1L304 A 20 1L3307H6 1L304 A 21 1L3307G6 1L304 A 22 1L3307F6 1L304 A 23 1L3307E6 1L301 A 23 1L3307E6 1L304 A 24 1L3307D6 1L301 A 25 1L3307C6 1L301 A 26 1L3307B6 1L301 A 27 1L3307A6 1L301 A 28 1L3303D7 1L301 A 29 1W3303D7 1W301 A 30 1W3303C7 1W301 A 31 1W3303B7 1W301 A 31 1W3303B7 1W330 A 32 1W3301D4 1W330 A 33 1W3301C4 1W330 A 34 1W3301B4 1W330 A 35 1W3301A4 1W330 A 36 1W3320D6 1W330 A 37 1W3320C6 1W330 A 38 1W3320B6 1W330 A 39 1W3320A6 1W330 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1DVW002UB | 1DVW002TL | L1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5552D1 1L509 B 04 1L5558C1 1L509 B 05 1L5558D1 1L509 B 06 1L5558E1 1L509 B 07 1L5558F1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 B 11 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0701 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1DVW002UB | 1DVW006TL | L1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5552D1 1L509 B 04 1L5558C1 1L509 B 05 1L5558D1 1L509 B 06 1L5558E1 1L509 B 07 1L5558F1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 B 11 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0703 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1DVW002UB | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5561B1 1L509 B 01 1L5561B1 1L509 B 02 1L5561C1 1L509 B 03 1L5561D1 1L509 B 04 1L5554G3 1L509 B 05 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0704 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1DVW004UB | 1DVW002TO | L1 | B 01 1L5552F1 1L509 B 01 1L5552F1 1L509 B 02 1L5552E1 1L509 B 03 1L5552D1 1L509 B 04 1L5558C1 1L509 B 05 1L5558D1 1L509 B 06 1L5558E1 1L509 B 07 1L5558F1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 B 11 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0705 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1DVW002CR | 1DVW002SZ | W1 | F1DVW C0705 B VE 03 1.5 A 1N5A14 N5A14 57Q 1DVW 002CR 1N5A38 N5A38 55R 1DVW 002SZ 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0706 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1DVW002CR | 1DVW002ST | W1 | F1DVW C0706 B VE 03 1.5 A 1N5A14 N5A14 57Q 1DVW 002CR 1N5A38 N5A38 55R 1DVW 002ST 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0707 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1DVW002CR | 1DVW102BC | W1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVW | 1DVWC0708 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 20 | 1DVW002CR | 1DVW104BC | W1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVW | 1DVWC0709 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1DVW002CR | 1DVW104BC | W1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | DVW | 1DVWC0710 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DVW002CR | 1DVW004SZ | W1 | F1DVW C0710 B VE 03 1.5 A 1N5A14 N5A14 57Q 1DVW 002CR 1N6A14 N6A14 54R 1DVW 004SZ 20 | 1.5
1 | DVW | 1DVWC0711 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 104 | 0 | 104 | 1DVW006UB | 1DVW002CR | W1 | B 01 1L5561B1 1L509 B 01 1L5561B1 1L509 B 02 1L5561A1 1L509 B 03 1L5550G1 1L509 B 04 1L5550H1 1L509 B 05 1L5550J1 1L509 B 06 1L55K6A2 1L509 B 07 1L44K6B2 1L408 B 08 1L44K6A2 1L408 B 09 1L33K6A2 1L308 B 10 1L3375E9 1L308 B 11 1L3375D9 1L308 B 12 1L3375C9 1L308 B 13 1L3375B9 1L308 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L22K2A5 1L206 B 16 1L11K2A5 1L106 B 17 1L1123C9 1L106 B 17 1L1123C9 1L110 B 18 1L11A9A4 1L110 B 19 1L00A9A4 1L015 B 20 1L0055A4 1L015 B 21 1N0055A4 1N080 B 22 1N1152B4 1N180 B 23 1N22A3A2 1N2A14 B 24 1N33A3A2 1N3A18 B 25 1N3300A2 1N3A18 B 26 1N3301A2 1N3A18 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 65 | 65 | 1DWS001UB | 1LLI0404 | L1 | A 01 1L5519E1 1L507 A 01 1L5519E1 1L507 A 02 1L5519D1 1L507 A 03 1L5519C1 1L507 A 04 1L5519B1 1L507 A 05 1L5519A1 1L507 A 06 1L5500P1 1L507 A 07 1L55JVA1 1L507 A 08 1L44JVA1 1L406 A 09 1L4404L2 1L406 A 10 1L4404K2 1L404 A 11 1L4404J2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4404D2 1L403 A 17 1L4404C2 1L401 A 17 1L4404C2 1L403 A 18 1L4401C2 1L401 A 19 1L4401B2 1L401 A 19 1L4401B2 1L402 A 20 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1DWS002UB | 1LLJ0307 | L1 | B 01 1L5553F1 1L509 B 01 1L5553F1 1L509 B 02 1L5553G1 1L509 B 03 1L5562D1 1L509 B 04 1L5562E1 1L509 B 05 1L5562F1 1L509 B 06 1L5556H1 1L509 B 07 1L5556J1 1L509 B 08 1L5556K1 1L509 B 09 1L5556L1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556P1 1L509 B 13 1L5556R1 1L509 B 14 1L5556S1 1L509 B 15 1L55W3A1 1L509 B 16 1W5500A1 1W505 B 17 1W55W2A1 1W505 B 18 1W44W2B1 1W403 B 19 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 68 | 68 | 1DWS001UB | 1LLA0307 | L1 | A 01 1L5519E1 1L507 A 01 1L5519E1 1L507 A 02 1L5519D1 1L507 A 03 1L5519C1 1L507 A 04 1L5519B1 1L507 A 05 1L5519A1 1L507 A 06 1L5500P1 1L507 A 07 1L55JVA1 1L507 A 08 1L44JVA1 1L406 A 09 1L4404L2 1L406 A 10 1L4404K2 1L404 A 11 1L4404J2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4404D2 1L403 A 17 1L4404C2 1L401 A 17 1L4404C2 1L403 A 18 1L4401C2 1L401 A 19 1L4401B2 1L401 A 19 1L4401B2 1L402 A 20 1L4440B1 1L402 A 21 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 35 | 35 | 1DWS002UB | 1LLB0304 | L1 | B 01 1L5553F1 1L509 B 01 1L5553F1 1L509 B 02 1L5553E1 1L509 B 03 1L5559C1 1L509 B 04 1L5559B1 1L509 B 05 1L5559A1 1L509 B 06 1L55K9A1 1L509 B 07 1L44K9A1 1L408 B 08 1L4450A1 1L408 B 09 1L4450B1 1L408 B 10 1L4450C1 1L408 B 11 1L4450D1 1L408 B 12 1L4450E1 1L408 B 13 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 64 | 64 | 1DWS003UB | 1LLI0403 | L1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504S4 1L507 A 04 1L5504T4 1L507 A 05 1L5504U4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504W4 1L507 A 08 1L5529A3 1L506 A 09 1L5529B3 1L506 A 10 1L5529C3 1L506 A 11 1L5529D3 1L506 A 12 1L5540D1 1L506 A 13 1L5540C1 1L506 A 14 1L5540B1 1L506 A 15 1L5540A1 1L506 A 16 1L55JLA3 1L506 A 17 1L44JLB3 1L404 A 18 1L4416A1 1L404 A 19 1L4404J2 1L404 A 20 1L4404H2 1L404 A 21 1L4404G2 1L404 A 22 1L4404F2 1L404 A 23 1L4404E2 1L404 A 24 1L4404D2 1L403 A 25 1L4404C2 1L401 A 25 1L4404C2 1L403 A 26 1L4401C2 1L401 A 27 1L4401B2 1L401 A 27 1L4401B2 1L402 A 28 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1DWS004UB | 1LLD0305 | L1 | B 01 1L5561C1 1L509 B 01 1L5561C1 1L509 B 02 1L5561B1 1L509 B 03 1L5561A1 1L509 B 04 1L5550F1 1L509 B 05 1L5550E1 1L509 B 06 1L55K9A1 1L509 B 07 1L44K9A1 1L408 B 08 1L4450A1 1L408 B 09 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1DWS005UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504P1 1L507 A 01 1L5504P1 1L507 A 02 1L5504N1 1L507 A 03 1L5504M1 1L507 A 04 1L5504L1 1L507 A 05 1L5504K1 1L507 A 06 1L5504J1 1L507 A 07 1L5504H1 1L507 A 08 1L5504G1 1L507 A 09 1L5504F1 1L507 A 10 1L5511E1 1L507 A 11 1L5511F1 1L507 A 12 1L55KNA1 1L507 A 13 1L66KNA1 1L607 A 14 1L6623A1 1L607 A 15 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1DWS006UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553F4 1L509 B 01 1L5553F4 1L509 B 02 1L5553E4 1L509 B 03 1L5553D4 1L509 B 04 1L5553C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1DWS005UB | 1KSAI09AR | L1 | A 01 1L5504P1 1L507 A 01 1L5504P1 1L507 A 02 1L5504N1 1L507 A 03 1L5504M1 1L507 A 04 1L5504L1 1L507 A 05 1L5504K1 1L507 A 06 1L5504J1 1L507 A 07 1L5504H1 1L507 A 08 1L5504G1 1L507 A 09 1L5504F1 1L507 A 10 1L5511E1 1L507 A 11 1L5511F1 1L507 A 12 1L55KNA1 1L507 A 13 1L66KNA1 1L607 A 14 1L6623A1 1L607 A 15 1L6612B4 1L607 A 16 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1DWS006UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5553F4 1L509 B 01 1L5553F4 1L509 B 02 1L5553E4 1L509 B 03 1L5553D4 1L509 B 04 1L5553C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0011 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1DWS005UB | 1KIT081BN | L1 | A 01 1L5504P3 1L507 A 01 1L5504P3 1L507 A 02 1L5504R3 1L507 A 03 1L5504S3 1L507 A 04 1L5522D1 1L507 A 05 1L5522C1 1L507 A 06 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0012 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 16 | 16 | 1DWS006UB | 1KIT030BN | L1 | B 01 1L5561C1 1L509 B 01 1L5561C1 1L509 B 02 1L5561D1 1L509 B 03 1L5554F3 1L509 B 04 1L5554E3 1L509 B 05 1L5554D3 1L509 B 06 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0600 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 254 | 0 | 254 | 1DWS001UB | 1DWS001CR | W1 | A 01 1L5519E1 1L507 A 01 1L5519E1 1L507 A 02 1L5519D1 1L507 A 03 1L5519C1 1L507 A 04 1L5519B1 1L507 A 05 1L5519A1 1L507 A 06 1L5500N1 1L507 A 07 1L5500M1 1L507 A 08 1L5500L1 1L507 A 09 1L5500K1 1L507 A 10 1L5500J1 1L507 A 11 1L5500H1 1L507 A 12 1L5500G1 1L507 A 13 1L553JA4 1L507 A 14 1L443JB4 1L406 A 15 1L443JA4 1L406 A 16 1L333JA4 1L306 A 17 1L223JA4 1L204 A 18 1L113JA4 1L109 A 19 1L1100R4 1L109 A 20 1L1100P4 1L109 A 21 1L1100N4 1L109 A 22 1L11A1A1 1L109 A 23 1L00A1A1 1L016 A 24 1L0018B7 1L016 A 25 1L0018A7 1L016 A 26 1N0018A7 1N081 A 27 1N1101A7 1N181 A 28 1N11Z0A7 1N181 A 29 1G00Z0A7 1G0G0 A 30 1G0001A7 1G0G0 A 31 1P0000H7 1P0A A 32 1P0000G7 1P0A A 33 1P0000F7 1P0A A 34 1P0000E7 1P0A A 35 1P0000D7 1P0A A 36 1P0000C7 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0601 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DWS001CR | 1DWS001ST | W1 | F1DWS C0601 A OR 03 1.5 A 1P0A 1P0A 58CZ 1DWS 001CR 1P0A 1P0A 59CZ 1DWS 001ST 20 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0602 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 16 | 28 | 1DWS001CR | 1DWS003ST | W1 | A 01 1P00X6A2 1P0A A 01 1P00X6A2 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0603 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 16 | 28 | 1DWS001CR | 1DWS005ST | W1 | A 01 1P00X6A2 1P0A A 01 1P00X6A2 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0604 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 16 | 28 | 1DWS001CR | 1DWS007ST | W1 | A 01 1P00X6A2 1P0A A 01 1P00X6A2 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DWS001CR | 1DWS001SD | W1 | F1DWS C0605 A OR 03 1.5 A 1P0A 1P0A 58CZ 1DWS 001CR 1P0A 1P0A 59CZ 1DWS 001SD 20 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0606 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 255 | 0 | 255 | 1DWS003UB | 1DWS001CR | W1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504N4 1L507 A 03 1L5504M4 1L507 A 04 1L5517D1 1L507 A 05 1L5517C1 1L507 A 06 1L5517B1 1L507 A 07 1L5517A1 1L507 A 08 1L5500L1 1L507 A 09 1L5500K1 1L507 A 10 1L5500J1 1L507 A 11 1L5500H1 1L507 A 12 1L5500G1 1L507 A 13 1L553JA4 1L507 A 14 1L443JB4 1L406 A 15 1L443JA4 1L406 A 16 1L333JA4 1L306 A 17 1L223JA4 1L204 A 18 1L113JA4 1L109 A 19 1L1100R4 1L109 A 20 1L1100P4 1L109 A 21 1L1100N4 1L109 A 22 1L11A1A1 1L109 A 23 1L00A1A1 1L016 A 24 1L0018B7 1L016 A 25 1L0018A7 1L016 A 26 1N0018A7 1N081 A 27 1N1101A7 1N181 A 28 1N11Z0A7 1N181 A 29 1G00Z0A7 1G0G0 A 30 1G0001A7 1G0G0 A 31 1P0000H7 1P0A A 32 1P0000G7 1P0A A 33 1P0000F7 1P0A A 34 1P0000E7 1P0A A 35 1P0000D7 1P0A A 36 1P0000C7 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0607 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 255 | 0 | 255 | 1DWS003UB | 1DWS001CR | W1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504N4 1L507 A 03 1L5504M4 1L507 A 04 1L5517D1 1L507 A 05 1L5517C1 1L507 A 06 1L5517B1 1L507 A 07 1L5517A1 1L507 A 08 1L5500L1 1L507 A 09 1L5500K1 1L507 A 10 1L5500J1 1L507 A 11 1L5500H1 1L507 A 12 1L5500G1 1L507 A 13 1L553JA4 1L507 A 14 1L443JB4 1L406 A 15 1L443JA4 1L406 A 16 1L333JA4 1L306 A 17 1L223JA4 1L204 A 18 1L113JA4 1L109 A 19 1L1100R4 1L109 A 20 1L1100P4 1L109 A 21 1L1100N4 1L109 A 22 1L11A1A1 1L109 A 23 1L00A1A1 1L016 A 24 1L0018B7 1L016 A 25 1L0018A7 1L016 A 26 1N0018A7 1N081 A 27 1N1101A7 1N181 A 28 1N11Z0A7 1N181 A 29 1G00Z0A7 1G0G0 A 30 1G0001A7 1G0G0 A 31 1P0000H7 1P0A A 32 1P0000G7 1P0A A 33 1P0000F7 1P0A A 34 1P0000E7 1P0A A 35 1P0000D7 1P0A A 36 1P0000C7 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0700 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 245 | 0 | 245 | 1DWS002UB | 1DWS002CR | W1 | B 01 1L5553F1 1L509 B 01 1L5553F1 1L509 B 02 1L5553G1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553J1 1L509 B 05 1L5564C1 1L509 B 06 1L5564B1 1L509 B 07 1L5564A1 1L509 B 08 1L55K6A1 1L509 B 09 1L44K6B1 1L408 B 10 1L44K6A1 1L408 B 11 1L33K6A1 1L308 B 12 1L3375E9 1L308 B 13 1L3375D9 1L308 B 14 1L3375C9 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L33K2A4 1L308 B 17 1L22K2A4 1L206 B 18 1L11K2A4 1L106 B 19 1L1123C8 1L106 B 19 1L1123C8 1L110 B 20 1L11A9A4 1L110 B 21 1L00A9A4 1L015 B 22 1L0055A4 1L015 B 23 1N0055A4 1N080 B 24 1N1152B4 1N180 B 25 1N1152A4 1N180 B 26 1N11Z1A4 1N180 B 27 1G00Z1A4 1G0G0 B 28 1G0052A4 1G0G0 B 29 1P0051E4 1P0A B 30 1P0051D4 1P0A B 31 1P0051C4 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0701 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1DWS002CR | 1DWS002ST | W1 | F1DWS C0701 B VE 03 1.5 A 1P0A 1P0A 56CZ 1DWS 002CR 1P0A 1P0A 58CZ 1DWS 002ST 20 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0702 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 16 | 29 | 1DWS002CR | 1DWS004ST | W1 | B 01 1P00Y2A2 1P0A B 01 1P00Y2A2 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0703 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 16 | 29 | 1DWS002CR | 1DWS006ST | W1 | B 01 1P00Y2A2 1P0A B 01 1P00Y2A2 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0704 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 16 | 29 | 1DWS002CR | 1DWS008ST | W1 | B 01 1P00Y2A2 1P0A B 01 1P00Y2A2 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0705 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1DWS002CR | 1DWS002SD | W1 | F1DWS C0705 B VE 03 1.5 A 1P0A 1P0A 56CZ 1DWS 002CR 1P0A 1P0A 57CZ 1DWS 002SD 20 | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0706 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 243 | 0 | 243 | 1DWS004UB | 1DWS002CR | W1 | B 01 1L5561C1 1L509 B 01 1L5561C1 1L509 B 02 1L5561B1 1L509 B 03 1L5561A1 1L509 B 04 1L5550G1 1L509 B 05 1L5550H1 1L509 B 06 1L5550J1 1L509 B 07 1L55K6A2 1L509 B 08 1L44K6B2 1L408 B 09 1L44K6A2 1L408 B 10 1L33K6A2 1L308 B 11 1L3375E9 1L308 B 12 1L3375D9 1L308 B 13 1L3375C9 1L308 B 14 1L3375B9 1L308 B 15 1L33K2A4 1L308 B 16 1L22K2A4 1L206 B 17 1L11K2A4 1L106 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11A9A4 1L110 B 20 1L00A9A4 1L015 B 21 1L0055A4 1L015 B 22 1N0055A4 1N080 B 23 1N1152B4 1N180 B 24 1N1152A4 1N180 B 25 1N11Z1A4 1N180 B 26 1G00Z1A4 1G0G0 B 27 1G0052A4 1G0G0 B 28 1P0051E4 1P0A B 29 1P0051D4 1P0A B 30 1P0051C4 1P0A | 1.5
1 | DWS | 1DWSC0707 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 243 | 0 | 243 | 1DWS004UB | 1DWS002CR | W1 | B 01 1L5561C1 1L509 B 01 1L5561C1 1L509 B 02 1L5561B1 1L509 B 03 1L5561A1 1L509 B 04 1L5550G1 1L509 B 05 1L5550H1 1L509 B 06 1L5550J1 1L509 B 07 1L55K6A2 1L509 B 08 1L44K6B2 1L408 B 09 1L44K6A2 1L408 B 10 1L33K6A2 1L308 B 11 1L3375E9 1L308 B 12 1L3375D9 1L308 B 13 1L3375C9 1L308 B 14 1L3375B9 1L308 B 15 1L33K2A4 1L308 B 16 1L22K2A4 1L206 B 17 1L11K2A4 1L106 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11A9A4 1L110 B 20 1L00A9A4 1L015 B 21 1L0055A4 1L015 B 22 1N0055A4 1N080 B 23 1N1152B4 1N180 B 24 1N1152A4 1N180 B 25 1N11Z1A4 1N180 B 26 1G00Z1A4 1G0G0 B 27 1G0052A4 1G0G0 B 28 1P0051E4 1P0A B 29 1P0051D4 1P0A B 30 1P0051C4 1P0A | 1.5
1 | EAS | 1EASC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 57 | 57 | 1EAS001UB | 1LHA0201 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4404D2 1L403 A 12 1L4404C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L403 A 13 1L4401C2 1L401 A 14 1L4401B2 1L401 A 14 1L4401B2 1L402 A 15 1L4401A2 1L402 A 16 1L4400C1 1L402 A 17 1L4400B1 1L402 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1EAS002UB | 1LHB0201 | L1 | B 01 1L5552R1 1L509 B 01 1L5552R1 1L509 B 02 1L5552P1 1L509 B 03 1L5552N1 1L509 B 04 1L5567C1 1L509 B 05 1L5567D1 1L509 B 06 1L5567E1 1L509 B 07 1L5567F1 1L509 B 08 1L55L1A1 1L509 B 09 1L44L1A1 1L408 B 10 1L4456A1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0003 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1EAS001UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540C1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540E1 1L506 A 05 1L5530D2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530B2 1L506 A 08 1L5530A2 1L506 A 09 1L5505V2 1L507 A 10 1L5505U2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505R2 1L507 A 14 1L5505P2 1L507 A 15 1L5505N2 1L507 A 16 1L5505M2 1L507 A 17 1L5505L2 1L507 A 18 1L5505K2 1L507 A 19 1L5505J2 1L507 A 20 1L5505H2 1L507 A 21 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1EAS002UB | 1LLD0303 | L1 | B 01 1L5552R1 1L509 B 01 1L5552R1 1L509 B 02 1L5552P1 1L509 B 03 1L5552N1 1L509 B 04 1L5567B1 1L509 B 05 1L5567A1 1L509 B 06 1L55K7A1 1L509 B 07 1L44K7A1 1L408 B 08 1L4451A1 1L408 B 09 1L4450C1 1L408 B 10 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 43 | 43 | 1KRG001UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5516E1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB2 1L507 A 26 1L66KEA2 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G1 1L607 A 29 1L6612F1 1L607 A 30 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 146 | 173 | 173 | 1LLD303 | 1EAS008VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K0053C4 1K014 B 20 1K0053C4 1K016 B 21 1K0053D4 1K016 B 22 1K1152A3 1K111 B 23 1K11B2A3 1K111 B 24 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 78 | 78 | 1EAS001UB | 1LLC0304 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1EAS004UB | 1LLD0302 | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5567B1 1L509 B 04 1L5567A1 1L509 B 05 1L55K7A1 1L509 B 06 1L44K7A1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0009 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 251 | 265 | 265 | 1LLC304 | 1EAS007VB | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A3 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 A 34 1N11Z2A5 1N181 A 35 1N00Z2A5 1N081 A 36 1N0022A2 1N081 A 37 1K0001A2 1K014 A 38 1K0001B2 1K014 A 39 1K0001C2 1K014 A 40 1K0001D2 1K014 A 41 1K0001E2 1K014 A 42 1K1104A2 1K117 A 43 1K1104B2 1K117 A 44 1K1104C2 1K117 A 45 1K1104D2 1K117 A 46 1K1104E2 1K117 A 47 1K1104F2 1K117 A 48 1K1108A3 1K110 A 49 1K1108B3 1K110 A 50 1K11C0A3 1K110 A 51 1K0009A2 1K010 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 146 | 174 | 174 | 1LLD302 | 1EAS010VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K0053C4 1K014 B 20 1K0053C4 1K016 B 21 1K0053D4 1K016 B 22 1K1152A3 1K111 B 23 1K11B2A3 1K111 B 24 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1EAS003UB | 1LLC0303 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1EAS004UB | 1LLD0304 | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5567B1 1L509 B 04 1L5567A1 1L509 B 05 1L55K7A1 1L509 B 06 1L44K7A1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0013 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 251 | 267 | 267 | 1LLC303 | 1EAS009VB | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A3 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 A 34 1N11Z2A5 1N181 A 35 1N00Z2A5 1N081 A 36 1N0022A2 1N081 A 37 1K0001A2 1K014 A 38 1K0001B2 1K014 A 39 1K0001C2 1K014 A 40 1K0001D2 1K014 A 41 1K0001E2 1K014 A 42 1K1104A2 1K117 A 43 1K1104B2 1K117 A 44 1K1104C2 1K117 A 45 1K1104D2 1K117 A 46 1K1104E2 1K117 A 47 1K1104F2 1K117 A 48 1K1108A3 1K110 A 49 1K1108B3 1K110 A 50 1K11C0A3 1K110 A 51 1K0009A2 1K010 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0014 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 146 | 174 | 174 | 1LLD304 | 1EAS002VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K0053C4 1K014 B 20 1K0053C4 1K016 B 21 1K0053D4 1K016 B 22 1K1152A3 1K111 B 23 1K11B2A3 1K111 B 24 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1EAS003UB | 1LLC0305 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0016 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1EAS004UB | 1LLD0301 | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5567B1 1L509 B 04 1L5567A1 1L509 B 05 1L55K7A1 1L509 B 06 1L44K7A1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0017 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 251 | 264 | 264 | 1LLC305 | 1EAS001VB | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A3 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 A 34 1N11Z2A5 1N181 A 35 1N00Z2A5 1N081 A 36 1N0022A2 1N081 A 37 1K0001A2 1K014 A 38 1K0001B2 1K014 A 39 1K0001C2 1K014 A 40 1K0001D2 1K014 A 41 1K0001E2 1K014 A 42 1K1104A2 1K117 A 43 1K1104B2 1K117 A 44 1K1104C2 1K117 A 45 1K1104D2 1K117 A 46 1K1104E2 1K117 A 47 1K1104F2 1K117 A 48 1K1108A3 1K110 A 49 1K1108B3 1K110 A 50 1K11C0A3 1K110 A 51 1K0009A2 1K010 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0018 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 142 | 168 | 168 | 1LLD301 | 1EAS014VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0019 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1EAS003UB | 1LLC0302 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0020 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1EAS006UB | 1LLD0401 | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5559B1 1L509 B 12 1L5559A1 1L509 B 13 1L55K9A1 1L509 B 14 1L44K9A1 1L408 B 15 1L4450A1 1L408 B 16 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0021 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 236 | 252 | 252 | 1LLC302 | 1EAS013VB | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L22JJA2 1L204 A 25 1L11JJA2 1L105 A 26 1L1100L4 1L105 A 27 1L1100M4 1L105 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1K0001E2 1K014 A 43 1K1104A2 1K117 A 44 1K1104B2 1K117 A 45 1K1104C2 1K117 A 46 1K1104D2 1K117 A 47 1K1104E2 1K117 A 48 1K1104F2 1K117 A 49 1K1104G2 1K117 A 49 1K1104G2 1K118 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0022 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 147 | 173 | 173 | 1LLD401 | 1EAS132VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K0053C4 1K014 B 20 1K0053C4 1K016 B 21 1K0053D4 1K016 B 22 1K1152A3 1K111 B 23 1K11B2A3 1K111 B 24 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0023 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 65 | 65 | 1EAS005UB | 1LLC0301 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0024 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1EAS006UB | 1LLD0402 | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5559B1 1L509 B 12 1L5559A1 1L509 B 13 1L55K9A1 1L509 B 14 1L44K9A1 1L408 B 15 1L4450A1 1L408 B 16 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0025 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 251 | 264 | 264 | 1LLC301 | 1EAS131VB | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A3 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 A 34 1N11Z2A5 1N181 A 35 1N00Z2A5 1N081 A 36 1N0022A2 1N081 A 37 1K0001A2 1K014 A 38 1K0001B2 1K014 A 39 1K0001C2 1K014 A 40 1K0001D2 1K014 A 41 1K0001E2 1K014 A 42 1K1104A2 1K117 A 43 1K1104B2 1K117 A 44 1K1104C2 1K117 A 45 1K1104D2 1K117 A 46 1K1104E2 1K117 A 47 1K1104F2 1K117 A 48 1K1108A3 1K110 A 49 1K1108B3 1K110 A 50 1K11C0A3 1K110 A 51 1K0009A2 1K010 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0026 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 147 | 175 | 175 | 1LLD402 | 1EAS134VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K0053C4 1K014 B 20 1K0053C4 1K016 B 21 1K0053D4 1K016 B 22 1K1152A3 1K111 B 23 1K11B2A3 1K111 B 24 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0027 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1EAS005UB | 1LLC0401 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0028 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1EAS006UB | 1LLD0403 | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5559B1 1L509 B 12 1L5559A1 1L509 B 13 1L55K9A1 1L509 B 14 1L44K9A1 1L408 B 15 1L4450A1 1L408 B 16 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0029 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 251 | 263 | 263 | 1LLC401 | 1EAS133VB | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A3 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 A 34 1N11Z2A5 1N181 A 35 1N00Z2A5 1N081 A 36 1N0022A2 1N081 A 37 1K0001A2 1K014 A 38 1K0001B2 1K014 A 39 1K0001C2 1K014 A 40 1K0001D2 1K014 A 41 1K0001E2 1K014 A 42 1K1104A2 1K117 A 43 1K1104B2 1K117 A 44 1K1104C2 1K117 A 45 1K1104D2 1K117 A 46 1K1104E2 1K117 A 47 1K1104F2 1K117 A 48 1K1108A3 1K110 A 49 1K1108B3 1K110 A 50 1K11C0A3 1K110 A 51 1K0009A2 1K010 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0031 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1EAS005UB | 1LLC0403 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0032 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 12 | 12 | 1EAS010UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0034 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 23 | 23 | 1EAS014UB | 1KIT050BN | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 B 10 1L5552D4 1L509 B 11 1L5558C1 1L509 B 12 1L5558D1 1L509 B 13 1L5558E1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0035 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 62 | 62 | 1EAS007UB | 1LLC0402 | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5526F1 1L506 A 03 1L5526G1 1L505 A 04 1L5526H1 1L505 A 05 1L5543B1 1L505 A 06 1L5543A1 1L505 A 07 1L55JHA3 1L505 A 08 1L44JHB3 1L404 A 09 1L4414A2 1L404 A 10 1L4404H2 1L404 A 11 1L4404G2 1L404 A 12 1L4404F2 1L404 A 13 1L4404E2 1L404 A 14 1L4408A3 1L404 A 15 1L4408B3 1L404 A 16 1L4408C3 1L405 A 17 1L4408D3 1L405 A 18 1L4408E3 1L405 A 19 1W4408F3 1W401 A 20 1W4430A1 1W401 A 21 1W4430B1 1W401 A 22 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0036 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 23 | 23 | 1EAS014UB | 1KIT050BN | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 B 10 1L5552D4 1L509 B 11 1L5558C1 1L509 B 12 1L5558D1 1L509 B 13 1L5558E1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0037 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 255 | 300 | 300 | 1LLC402 | 1EAS126VR | K1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L22JJA2 1L204 A 25 1L11JJA2 1L105 A 26 1L1100L4 1L105 A 27 1L1100M4 1L105 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1K0001E2 1K014 A 43 1K1104A2 1K117 A 44 1K1104B2 1K117 A 45 1K1104C2 1K117 A 46 1K1104D2 1K117 A 47 1K1104E2 1K117 A 48 1K1104F2 1K117 A 49 1K1104G2 1K117 A 49 1K1104G2 1K118 A 50 1K0010A2 1K015 A 51 1K0010B2 1K015 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0039 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1EAS013UB | 1KIT083BN | L1 | A 01 1L5526E3 1L506 A 01 1L5526E3 1L506 A 02 1L5526D3 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1EAS016UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 B 10 1L5552D4 1L509 B 11 1L5552C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0041 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1EAS013UB | 1KIT083BN | L1 | A 01 1L5526E3 1L506 A 01 1L5526E3 1L506 A 02 1L5526D3 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 23 | 23 | 1EAS016UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 B 10 1L5552D4 1L509 B 11 1L5552C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 42 | 42 | 1EAS015UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526E3 1L506 A 01 1L5526E3 1L506 A 02 1L5526D3 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5501S3 1L507 A 11 1L5501R3 1L507 A 12 1L5501P3 1L507 A 13 1L5501N3 1L507 A 14 1L5501M3 1L507 A 15 1L5501L3 1L507 A 16 1L5501K3 1L507 A 17 1L5501J3 1L507 A 18 1L5501H3 1L507 A 19 1L5501G3 1L507 A 20 1L5501F3 1L507 A 21 1L5511B1 1L507 A 22 1L5511C1 1L507 A 23 1L5511D1 1L507 A 24 1L5511E1 1L507 A 25 1L5511F1 1L507 A 26 1L55KNA1 1L507 A 27 1L66KNA1 1L607 A 28 1L6623A1 1L607 A 29 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0044 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1EAS016UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 B 10 1L5552D4 1L509 B 11 1L5552C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0045 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 35 | 41 | 1EAS015UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5526E3 1L506 A 01 1L5526E3 1L506 A 02 1L5526D3 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5501S3 1L507 A 11 1L5501R3 1L507 A 12 1L5501P3 1L507 A 13 1L5501N3 1L507 A 14 1L5501M3 1L507 A 15 1L5501L3 1L507 A 16 1L5501K3 1L507 A 17 1L5501J3 1L507 A 18 1L5501H3 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5513C1 1L507 A 21 1L5513D1 1L507 A 22 1L5513E1 1L507 A 23 1L5513F1 1L507 A 24 1L55KJA1 1L507 A 25 1L66KJA1 1L607 A 26 1L6621A1 1L607 A 27 1L6612E4 1L607 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0046 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 24 | 24 | 1EAS016UB | 1KIT052BN | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 B 10 1L5559C1 1L509 B 11 1L5559D1 1L509 B 12 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 43 | 43 | 1EAS015UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5526E3 1L506 A 01 1L5526E3 1L506 A 02 1L5526D3 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5501S3 1L507 A 11 1L5501R3 1L507 A 12 1L5501P3 1L507 A 13 1L5501N3 1L507 A 14 1L5501M3 1L507 A 15 1L5501L3 1L507 A 16 1L5501K3 1L507 A 17 1L5501J3 1L507 A 18 1L5501H3 1L507 A 19 1L5501G3 1L507 A 20 1L5501F3 1L507 A 21 1L5511B1 1L507 A 22 1L5511C1 1L507 A 23 1L5511D1 1L507 A 24 1L5511E1 1L507 A 25 1L5511F1 1L507 A 26 1L55KNA1 1L507 A 27 1L66KNA1 1L607 A 28 1L6623A1 1L607 A 29 1L6612B4 1L607 A 30 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1KRG502UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5553W4 1L509 B 01 1L5553W4 1L509 B 02 1L5553V4 1L509 B 03 1L5553U4 1L509 B 04 1L5553T4 1L509 B 05 1L5553S4 1L509 B 06 1L5553R4 1L509 B 07 1L5553P4 1L509 B 08 1L5553N4 1L509 B 09 1L5553M4 1L509 B 10 1L5553L4 1L509 B 11 1L5553K4 1L509 B 12 1L5553J4 1L509 B 13 1L5553H4 1L509 B 14 1L5553G4 1L509 B 15 1L5553F4 1L509 B 16 1L5553E4 1L509 B 17 1L5553D4 1L509 B 18 1L5553C4 1L509 B 19 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0049 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 19 | 19 | 1EAS015UB | 1KIT085BN | L1 | A 01 1L5526E3 1L506 A 01 1L5526E3 1L506 A 02 1L5526D3 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0051 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 63 | 63 | 1EAS019UB | 1LLC0306 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLA3 1L506 A 04 1L44JLB3 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404H2 1L404 A 08 1L4404G2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4408A3 1L404 A 12 1L4408B3 1L404 A 13 1L4408C3 1L405 A 14 1L4408D3 1L405 A 15 1L4408E3 1L405 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4430B1 1W401 A 19 1W4430C1 1W401 | 1.5 | [40 empty] | K1
1 | EAS | 1EASC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1EAS019UB | 1KIT087BN | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526C3 1L506 A 03 1L5526B3 1L506 A 04 1L5526A3 1L506 A 05 1L5501W3 1L507 A 06 1L5501V3 1L507 A 07 1L5501U3 1L507 A 08 1L5501T3 1L507 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0055 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 36 | 36 | 1EAS019UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526C3 1L506 A 03 1L5526B3 1L506 A 04 1L5526A3 1L506 A 05 1L5501W3 1L507 A 06 1L5501V3 1L507 A 07 1L5501U3 1L507 A 08 1L5501T3 1L507 A 09 1L5501S3 1L507 A 10 1L5501R3 1L507 A 11 1L5501P3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501M3 1L507 A 14 1L5501L3 1L507 A 15 1L5501K3 1L507 A 16 1L5501J3 1L507 A 17 1L5501H3 1L507 A 18 1L5513B1 1L507 A 19 1L5513C1 1L507 A 20 1L5513D1 1L507 A 21 1L5513E1 1L507 A 22 1L5513F1 1L507 A 23 1L55KJA1 1L507 A 24 1L66KJA1 1L607 A 25 1L6621A1 1L607 A 26 1L6612E4 1L607 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1EAS019UB | 1LHA012UB | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540C1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540E1 1L506 A 05 1L5530D2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530B2 1L506 A 08 1L5530A2 1L506 A 09 1L5505V2 1L507 A 10 1L5505U2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505R2 1L507 A 14 1L5505P2 1L507 A 15 1L5505N2 1L507 A 16 1L5505M2 1L507 A 17 1L5505L2 1L507 A 18 1L5505K2 1L507 A 19 1L5505J2 1L507 A 20 1L5505H2 1L507 A 21 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 45 | 45 | 1LHB201 | 1EAS002ID | L1 | B 01 1L4456A1 1L408 B 01 1L4456A1 1L408 B 02 1L44L2A1 1L408 B 03 1L55L2A1 1L509 B 04 1L5556L2 1L509 B 05 1L5556K2 1L509 B 06 1L5556J2 1L509 B 07 1L5556H2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556F2 1L509 B 10 1L5556E2 1L509 B 11 1L5556D2 1L509 B 12 1L55L5A4 1L509 B 13 1L66L5A4 1L609 B 14 1L6691G2 1L609 B 15 1L6691F2 1L609 B 16 1L6691E2 1L609 B 17 1L6691D2 1L609 B 18 1L6691C2 1L609 | 6
1 | EAS | 1EASC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 107 | 107 | 1LHA201 | 1EAS001ID | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C3 1L401 A 06 1L4404C3 1L403 A 07 1L4404D3 1L403 A 08 1L4404E3 1L404 A 09 1L4404F3 1L404 A 10 1L4410A1 1L404 A 11 1L4421B2 1L404 A 12 1L44JEB1 1L404 A 13 1L55JEA1 1L505 A 14 1L66JEA1 1L601 A 15 1L6631E1 1L601 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 A 35 1L6628C2 1L609 A 36 1L6628B2 1L609 | 6
1 | EAS | 1EASC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG001UM | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1KRG502UM | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0600 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1EAS001UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5526F1 1L506 A 03 1L5526G1 1L505 A 04 1L5542C4 1L505 A 05 1L5542D4 1L505 A 06 1L5542E4 1L505 A 07 1L5542F4 1L505 A 08 1L5542G4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542K4 1L505 A 12 1L5542L4 1L505 A 13 1L5542M4 1L505 A 14 1L5542N4 1L505 A 15 1L5542P4 1L505 A 16 1L5542R4 1L505 A 17 1L5536H1 1L505 A 18 1L55LMA1 1L505 A 19 1L44LMA1 1L408 A 20 1L4446A1 1L405 A 20 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0601 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1EAS001TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628B1 1L609 A 01 1L6628B1 1L609 A 02 1L6628C1 1L609 A 03 1L6628D1 1L609 A 04 1L6628E1 1L609 A 05 1L6628F1 1L609 A 06 1L6628G1 1L609 A 07 1L6628H1 1L609 A 08 1L6628J1 1L609 A 09 1L6629A5 1L609 A 10 1L6629B5 1L609 A 11 1L6629C5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642D2 1L605 A 19 1L66LMA1 1L605 A 20 1L55LMB1 1L505 A 21 1L55LMA1 1L505 A 22 1L44LMA1 1L408 A 23 1L4446A1 1L405 A 23 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0602 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS001UB | 1EAS005TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0603 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS001UB | 1EAS007TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0604 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS003UB | 1EAS009TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0605 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS003UB | 1EAS011TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0606 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS003UB | 1EAS013TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0607 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS005UB | 1EAS015TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0608 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS005UB | 1EAS017TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0609 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS005UB | 1EAS019TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0610 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS007UB | 1EAS021TL | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0611 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS007UB | 1KSCT15 | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0612 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1EAS009UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5526F1 1L506 A 03 1L5526G1 1L505 A 04 1L5542C1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0613 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1EAS009UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5526F1 1L506 A 03 1L5526G1 1L505 A 04 1L5542C1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0614 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1EAS009UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5526F1 1L506 A 03 1L5526G1 1L505 A 04 1L5542C1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0620 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1EAS019UB | 1EAS003TL | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K1 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0621 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 91 | 0 | 91 | 1EAS003SN | K1315 | 1 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327L4 1R310 A 05 1R3327M4 1R310 A 06 1R3327N4 1R310 A 06 1R3327N4 1R330 A 07 1R3327P4 1R330 A 08 1R3333A2 1R330 A 09 1R331AA2 1R330 A 10 1R221AA2 1R230 A 11 1R1114C2 1R147 A 12 1R1115A2 1R132 A 12 1R1115A2 1R147 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0622 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 220 | 0 | 220 | 1EAS011UB | 1EAS010SD | K1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525E2 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A6A2 1L109 A 31 1L00A6A3 1L016 A 32 1L0024B5 1L016 A 33 1L0024A5 1L016 A 34 1N0024A5 1N081 A 35 1N1103A5 1N181 A 36 1N11Z2A5 1N181 A 37 1N00Z2A5 1N081 A 38 1N0022A2 1N081 A 39 1K0001A2 1K014 A 40 1K0001B2 1K014 A 41 1K0001C2 1K014 A 42 1K0001D2 1K014 A 43 1K0001E2 1K014 A 44 1K1104A2 1K117 A 45 1K1104B2 1K117 A 46 1K1104C2 1K117 A 47 1K1104D2 1K117 A 48 1K1104E2 1K117 A 49 1K1104F2 1K117 A 50 1K1104G2 1K117 A 50 1K1104G2 1K118 A 51 1K0010A2 1K015 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0623 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 217 | 0 | 217 | 1EAS017UB | 1EAS125VR | K1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525E2 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A6A2 1L109 A 31 1L00A6A3 1L016 A 32 1L0024B5 1L016 A 33 1L0024A5 1L016 A 34 1N0024A5 1N081 A 35 1N1103A5 1N181 A 36 1N11Z2A5 1N181 A 37 1N00Z2A5 1N081 A 38 1N0022A2 1N081 A 39 1K0001A2 1K014 A 40 1K0001B2 1K014 A 41 1K0001C2 1K014 A 42 1K0001D2 1K014 A 43 1K0001E2 1K014 A 44 1K1104A2 1K117 A 45 1K1104B2 1K117 A 46 1K1104C2 1K117 A 47 1K1104D2 1K117 A 48 1K1104E2 1K117 A 49 1K1104F2 1K117 A 50 1K1104G2 1K117 A 50 1K1104G2 1K118 A 51 1K0010A2 1K015 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0624 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 216 | 0 | 216 | 1EAS017UB | 1EAS001VB | K1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525E2 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A6A2 1L109 A 31 1L00A6A3 1L016 A 32 1L0024B5 1L016 A 33 1L0024A5 1L016 A 34 1N0024A5 1N081 A 35 1N1103A5 1N181 A 36 1N11Z2A5 1N181 A 37 1N00Z2A5 1N081 A 38 1N0022A2 1N081 A 39 1K0001A2 1K014 A 40 1K0001B2 1K014 A 41 1K0001C2 1K014 A 42 1K0001D2 1K014 A 43 1K0001E2 1K014 A 44 1K1104A2 1K117 A 45 1K1104B2 1K117 A 46 1K1104C2 1K117 A 47 1K1104D2 1K117 A 48 1K1104E2 1K117 A 49 1K1104F2 1K117 A 50 1K1108A3 1K110 A 51 1K1108B3 1K110 A 52 1K11C0A3 1K110 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0625 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 221 | 0 | 221 | 1EAS017UB | 1EAS007VB | K1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525E2 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A6A2 1L109 A 31 1L00A6A3 1L016 A 32 1L0024B5 1L016 A 33 1L0024A5 1L016 A 34 1N0024A5 1N081 A 35 1N1103A5 1N181 A 36 1N11Z2A5 1N181 A 37 1N00Z2A5 1N081 A 38 1N0022A2 1N081 A 39 1K0001A2 1K014 A 40 1K0001B2 1K014 A 41 1K0001C2 1K014 A 42 1K0001D2 1K014 A 43 1K0001E2 1K014 A 44 1K1104A2 1K117 A 45 1K1104B2 1K117 A 46 1K1104C2 1K117 A 47 1K1104D2 1K117 A 48 1K1104E2 1K117 A 49 1K1104F2 1K117 A 50 1K1108A3 1K110 A 51 1K1108B3 1K110 A 52 1K11C0A3 1K110 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0626 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 221 | 0 | 221 | 1EAS017UB | 1EAS009VB | K1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525E2 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A6A2 1L109 A 31 1L00A6A3 1L016 A 32 1L0024B5 1L016 A 33 1L0024A5 1L016 A 34 1N0024A5 1N081 A 35 1N1103A5 1N181 A 36 1N11Z2A5 1N181 A 37 1N00Z2A5 1N081 A 38 1N0022A2 1N081 A 39 1K0001A2 1K014 A 40 1K0001B2 1K014 A 41 1K0001C2 1K014 A 42 1K0001D2 1K014 A 43 1K0001E2 1K014 A 44 1K1104A2 1K117 A 45 1K1104B2 1K117 A 46 1K1104C2 1K117 A 47 1K1104D2 1K117 A 48 1K1104E2 1K117 A 49 1K1104F2 1K117 A 50 1K1108A3 1K110 A 51 1K1108B3 1K110 A 52 1K11C0A3 1K110 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0627 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 227 | 0 | 227 | 1EAS017UB | 1EAS013VB | K1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525E2 1L506 A 04 1L5525D2 1L506 A 05 1L5525C2 1L506 A 06 1L5525B2 1L506 A 07 1L5525A2 1L506 A 08 1L5500V2 1L507 A 09 1L5500U2 1L507 A 10 1L5500T2 1L507 A 11 1L5500S2 1L507 A 12 1L5500R2 1L507 A 13 1L5500P2 1L507 A 14 1L5500N2 1L507 A 15 1L5500M2 1L507 A 16 1L5500L2 1L507 A 17 1L5500K2 1L507 A 18 1L5500J2 1L507 A 19 1L5500H2 1L507 A 20 1L5500G2 1L507 A 21 1L553JA3 1L507 A 22 1L443JB3 1L406 A 23 1L443JA3 1L406 A 24 1L333JA3 1L306 A 25 1L223JA3 1L204 A 26 1L113JA3 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A6A2 1L109 A 31 1L00A6A3 1L016 A 32 1L0024B5 1L016 A 33 1L0024A5 1L016 A 34 1N0024A5 1N081 A 35 1N1103A5 1N181 A 36 1N11Z2A5 1N181 A 37 1N00Z2A5 1N081 A 38 1N0022A2 1N081 A 39 1K0001A2 1K014 A 40 1K0001B2 1K014 A 41 1K0001C2 1K014 A 42 1K0001D2 1K014 A 43 1K0001E2 1K014 A 44 1K1104A2 1K117 A 45 1K1104B2 1K117 A 46 1K1104C2 1K117 A 47 1K1104D2 1K117 A 48 1K1104E2 1K117 A 49 1K1104F2 1K117 A 50 1K1108A3 1K110 A 51 1K1108B3 1K110 A 52 1K11C0A3 1K110 A 53 1K0009A2 1K010 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0628 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 210 | 0 | 210 | 1EAS019UB | 1EAS001SN | K1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA3 1L507 A 21 1L443JB3 1L406 A 22 1L443JA3 1L406 A 23 1L333JA3 1L306 A 24 1L223JA3 1L204 A 25 1L113JA3 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1K0001E2 1K014 A 43 1K1104A2 1K117 A 44 1K1104B2 1K117 A 45 1K1104C2 1K117 A 46 1K1104D2 1K117 A 47 1K1104E2 1K117 A 48 1K1104F2 1K117 A 49 1K1104G2 1K117 A 49 1K1104G2 1K118 A 50 1K0010A2 1K015 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0629 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1EAS019UB | 1EAS010UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5581B1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0630 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 208 | 0 | 208 | 1EAS019UB | 1EAS021SD | K1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA3 1L507 A 21 1L443JB3 1L406 A 22 1L443JA3 1L406 A 23 1L333JA3 1L306 A 24 1L223JA3 1L204 A 25 1L113JA3 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1K0001E2 1K014 A 43 1K1104A2 1K117 A 44 1K1104B2 1K117 A 45 1K1104C2 1K117 A 46 1K1104D2 1K117 A 47 1K1104E2 1K117 A 48 1K1104F2 1K117 A 49 1K1108A3 1K110 A 50 1K1108B3 1K110 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0631 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 198 | 0 | 198 | 1EAS019UB | 1PTR163VB | K1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA3 1L507 A 21 1L443JB3 1L406 A 22 1L443JA3 1L406 A 23 1L333JA3 1L306 A 24 1L223JA3 1L204 A 25 1L113JA3 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1W22A0A4 1W213 A 43 1W33A0A4 1W315 A 44 1W2225B4 1W211 A 45 1W2225A4 1W211 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0632 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1EAS011UB | K1315 | 1 | A 01 1L5526F1 1L506 A 01 1L5526F1 1L506 A 02 1L5526G1 1L505 A 03 1L5542B1 1L505 A 04 1L5542A1 1L505 A 05 1L55JJA3 1L505 A 06 1L44JJB3 1L404 A 07 1L44JJA3 1L404 A 08 1L33JJA3 1L304 A 09 1L3388C2 1L304 A 10 1L3388D2 1L304 A 11 1L3307M5 1L304 A 12 1L3307L5 1L304 A 13 1L3307K5 1L304 A 14 1L3307J5 1L304 A 15 1L3307H5 1L304 A 16 1L3307G5 1L304 A 17 1L3307F5 1L304 A 18 1L3307E5 1L301 A 18 1L3307E5 1L304 A 19 1L3307D5 1L301 A 20 1L3307C5 1L301 A 21 1L3307B5 1L301 A 22 1L3307A5 1L301 A 23 1L3303D6 1L301 A 24 1W3303D6 1W301 A 25 1W3303C6 1W301 A 26 1W3303B6 1W301 A 26 1W3303B6 1W330 A 27 1W3301D4 1W330 A 28 1W3301C4 1W330 A 29 1W3301B4 1W330 A 30 1W3301A4 1W330 A 31 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0633 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1EAS001UD | 1LCC009BN | L1 | A 01 1L5526F1 1L506 A 01 1L5526F1 1L506 A 02 1L5526G1 1L505 A 03 1L5542C1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 A 06 1L5542F1 1L505 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0700 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1EAS002UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5569B1 1L509 B 01 1L5569B1 1L509 B 02 1L5569C1 1L509 B 03 1L5569D1 1L509 B 04 1L5569E1 1L509 B 05 1L5569F1 1L509 B 06 1L5556R1 1L509 B 07 1L5556S1 1L509 B 08 1L5556T1 1L509 B 09 1L5556U1 1L509 B 10 1L55L0A4 1L509 B 11 1L44L0A4 1L408 B 12 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0701 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS002UB | 1EAS008TL | L1 | B 01 1L5552R1 1L509 B 01 1L5552R1 1L509 B 02 1L5552P1 1L509 B 03 1L5552N1 1L509 B 04 1L5552M1 1L509 B 05 1L5552L1 1L509 B 06 1L5552K1 1L509 B 07 1L5552J1 1L509 B 08 1L5552H1 1L509 B 09 1L5552G1 1L509 B 10 1L5552F1 1L509 B 11 1L5552E1 1L509 B 12 1L5552D1 1L509 B 13 1L5558C1 1L509 B 14 1L5558D1 1L509 B 15 1L5558E1 1L509 B 16 1L5558F1 1L509 B 17 1L55L5A1 1L509 B 18 1L66L5A1 1L609 B 19 1L6691G1 1L609 B 20 1L6691F1 1L609 B 21 1L6691E1 1L609 B 22 1L6691D1 1L609 B 23 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0702 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS004UB | 1EAS010TL | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5552D1 1L509 B 12 1L5558C1 1L509 B 13 1L5558D1 1L509 B 14 1L5558E1 1L509 B 15 1L5558F1 1L509 B 16 1L55L5A1 1L509 B 17 1L66L5A1 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0703 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS004UB | 1EAS012TL | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5552D1 1L509 B 12 1L5558C1 1L509 B 13 1L5558D1 1L509 B 14 1L5558E1 1L509 B 15 1L5558F1 1L509 B 16 1L55L5A1 1L509 B 17 1L66L5A1 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0704 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS004UB | 1EAS014TL | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5552D1 1L509 B 12 1L5558C1 1L509 B 13 1L5558D1 1L509 B 14 1L5558E1 1L509 B 15 1L5558F1 1L509 B 16 1L55L5A1 1L509 B 17 1L66L5A1 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0705 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS006UB | 1EAS016TL | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5552D1 1L509 B 12 1L5558C1 1L509 B 13 1L5558D1 1L509 B 14 1L5558E1 1L509 B 15 1L5558F1 1L509 B 16 1L55L5A1 1L509 B 17 1L66L5A1 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0706 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS006UB | 1EAS018TL | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5552D1 1L509 B 12 1L5558C1 1L509 B 13 1L5558D1 1L509 B 14 1L5558E1 1L509 B 15 1L5558F1 1L509 B 16 1L55L5A1 1L509 B 17 1L66L5A1 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0707 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS006UB | 1EAS020TL | L1 | B 01 1L5552P1 1L509 B 01 1L5552P1 1L509 B 02 1L5552N1 1L509 B 03 1L5552M1 1L509 B 04 1L5552L1 1L509 B 05 1L5552K1 1L509 B 06 1L5552J1 1L509 B 07 1L5552H1 1L509 B 08 1L5552G1 1L509 B 09 1L5552F1 1L509 B 10 1L5552E1 1L509 B 11 1L5552D1 1L509 B 12 1L5558C1 1L509 B 13 1L5558D1 1L509 B 14 1L5558E1 1L509 B 15 1L5558F1 1L509 B 16 1L55L5A1 1L509 B 17 1L66L5A1 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0708 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1EAS008UB | 1KSCT15 | L1 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5552K1 1L509 B 05 1L5552J1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552G1 1L509 B 08 1L5552F1 1L509 B 09 1L5552E1 1L509 B 10 1L5552D1 1L509 B 11 1L5558C1 1L509 B 12 1L5558D1 1L509 B 13 1L5558E1 1L509 B 14 1L5558F1 1L509 B 15 1L55L5A1 1L509 B 16 1L66L5A1 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0709 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 166 | 0 | 166 | 1EAS008UB | 1EAS002SN | K1 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L55K5A1 1L509 B 07 1L44K5B1 1L408 B 08 1L44K5A1 1L408 B 09 1L33K5A1 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L22K2A5 1L206 B 16 1L11K2A5 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A8A4 1L110 B 19 1L00A8A4 1L015 B 20 1L0056A4 1L015 B 21 1N0056A4 1N080 B 22 1N1154B4 1N180 B 23 1N1154A4 1N180 B 24 1K0053A4 1K014 B 25 1K0053B4 1K014 B 26 1K0053C4 1K014 B 26 1K0053C4 1K016 B 27 1K0053D4 1K016 B 28 1K0053E4 1K016 B 29 1K0053F4 1K016 B 30 1K0053G4 1K016 B 31 1K00C0A2 1K016 B 32 1K0052A2 1K015 B 33 1K0052B2 1K015 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0710 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1EAS008UB | 1EAS011UB | L1 | D 01 1L5581B1 1L509 D 01 1L5581B1 1L509 D 02 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0711 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1EAS002TL | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6691C1 1L609 B 01 1L6691C1 1L609 B 02 1L6691D1 1L609 B 03 1L6691E1 1L609 B 04 1L6691F1 1L609 B 05 1L6691G1 1L609 B 06 1L66L5A1 1L609 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L5556E1 1L509 B 10 1L5556F1 1L509 B 11 1L5556G1 1L509 B 12 1L5556H1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556L1 1L509 B 16 1L5556M1 1L509 B 17 1L5556N1 1L509 B 18 1L5556P1 1L509 B 19 1L5556R1 1L509 B 20 1L5556S1 1L509 B 21 1L5556T1 1L509 B 22 1L5556U1 1L509 B 23 1L55L0A4 1L509 B 24 1L44L0A4 1L408 B 25 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0712 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1EAS010UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5563C1 1L509 B 07 1L5563D1 1L509 B 08 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0713 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1EAS010UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5563C1 1L509 B 07 1L5563D1 1L509 B 08 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0720 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 0 | 49 | 1EAS012UB | A1517 | 1 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552P1 1L509 B 03 1L5569C1 1L509 B 04 1L5569D1 1L509 B 05 1L5569E1 1L509 B 06 1L5569F1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L55W3A1 1L509 B 10 1W5500A1 1W505 B 11 1W55W2A1 1W505 B 12 1W44W2B1 1W403 B 13 1W44W2A1 1W403 B 14 1W33W2A1 1W310 B 15 1W3371D4 1W310 B 16 1W3371C4 1W310 B 16 1W3371C4 1W325 B 17 1W3371B4 1W325 B 18 1W3371A4 1W317 B 19 1W3370B3 1W317 B 20 1W33RFA1 1W317 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0721 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 168 | 0 | 168 | 1EAS004SN | A1517 | 1 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 B 10 1R1104A2 1R130 B 10 1R1104A2 1R131 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0722 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 140 | 0 | 140 | 1EAS012UB | 1EAS022SD | K1 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L55K5A1 1L509 B 07 1L44K5B1 1L408 B 08 1L44K5A1 1L408 B 09 1L33K5A1 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L22K2A5 1L206 B 16 1L11K2A5 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A8A4 1L110 B 19 1L00A8A4 1L015 B 20 1L0056A4 1L015 B 21 1N0056A4 1N080 B 22 1N1154B4 1N180 B 23 1N1154A4 1N180 B 24 1K0053A4 1K014 B 25 1K0053B4 1K014 B 26 1K0053C4 1K014 B 26 1K0053C4 1K016 B 27 1K0053D4 1K016 B 28 1K1152A3 1K111 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0723 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 153 | 0 | 153 | 1EAS018UB | 1EAS002VB | K1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567A1 1L509 B 03 1L5550M1 1L509 B 04 1L5550L1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A5 1L308 B 14 1L22K2A5 1L206 B 15 1L11K2A5 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1N1154A4 1N180 B 23 1K0053A4 1K014 B 24 1K0053B4 1K014 B 25 1K0053C4 1K014 B 25 1K0053C4 1K016 B 26 1K0053D4 1K016 B 27 1K1152A3 1K111 B 28 1K11B2A3 1K111 B 29 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0724 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 153 | 0 | 153 | 1EAS018UB | 1EAS008VB | K1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567A1 1L509 B 03 1L5550M1 1L509 B 04 1L5550L1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A5 1L308 B 14 1L22K2A5 1L206 B 15 1L11K2A5 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1N1154A4 1N180 B 23 1K0053A4 1K014 B 24 1K0053B4 1K014 B 25 1K0053C4 1K014 B 25 1K0053C4 1K016 B 26 1K0053D4 1K016 B 27 1K1152A3 1K111 B 28 1K11B2A3 1K111 B 29 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0725 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 153 | 0 | 153 | 1EAS018UB | 1EAS010VB | K1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567A1 1L509 B 03 1L5550M1 1L509 B 04 1L5550L1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A5 1L308 B 14 1L22K2A5 1L206 B 15 1L11K2A5 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1N1154A4 1N180 B 23 1K0053A4 1K014 B 24 1K0053B4 1K014 B 25 1K0053C4 1K014 B 25 1K0053C4 1K016 B 26 1K0053D4 1K016 B 27 1K1152A3 1K111 B 28 1K11B2A3 1K111 B 29 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0726 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 153 | 0 | 153 | 1EAS018UB | 1EAS014VB | K1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567A1 1L509 B 03 1L5550M1 1L509 B 04 1L5550L1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A6 1L308 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L11K2A6 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1N1154A4 1N180 B 23 1K0053A4 1K014 B 24 1K0053B4 1K014 B 25 1K0053C4 1K014 B 25 1K0053C4 1K016 B 26 1K0053D4 1K016 B 27 1K1152A3 1K111 B 28 1K11B2A3 1K111 B 29 1K0051A2 1K011 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0727 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 145 | 0 | 145 | 1EAS018UB | 1PTR162VB | K1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567A1 1L509 B 03 1L5550M1 1L509 B 04 1L5550L1 1L509 B 05 1L55K5A2 1L509 B 06 1L44K5B2 1L408 B 07 1L44K5A2 1L408 B 08 1L33K5A2 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W33A2A3 1W315 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0728 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1EAS002UD | 1LCC040BN | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5581B1 1L509 D 03 1L5580A1 1L509 D 04 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0798 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1EAS010UB | 1RPA650AR | L1 | D 01 1L5581B1 1L509 D 01 1L5581B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0799 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1EAS010UB | 1RPA650AR | L1 | D 01 1L5581B1 1L509 D 01 1L5581B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | EAS | 1EASC0900 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA650AR | 1EASRELAYRACK | L1 |  | 7c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | EAS | 1EASC0901 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 70 | 1KRG034AR | 1EAS003UM | L1 | 1W6943A, 1L6943A, IND, IND | 3 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | EAS | 1EASC0902 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 55 | 1KRG023AR | 1EAS004UM | L1 | 1W6912A, 1W5912A, 1L5912A, IND | 3 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | EAS | 1EASC0903 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 240 | 1LKL103JA | 1EAS019UB | L1 | IND, 1L552630E-J, 54468, 5253K, 5JG1A, 1L44JG1B, 4131A, 4044G-H, 4141A, 4JH1A, 1L33JHIA, 1L22JHIA, 1023L-N, 1A61A, 1LCCA61A, 0244B-A, IND, 0224A, 1N11034A, 1Z24A, IND, 0Z24A, 0221A, 1K00011A-E, 1K1041A-G, 1K22C12A, 2C42A, 2062A, IND | 7 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | EAS | 1EASC0904 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 220 | 1EAS019UB | 1EAS001CR | K1 | IND, 1L5548B1-A1, 5525E2-A2, 500V2-G2, 53JA3, 1L443JB3-A3, 1L333JA3, 1L223JA3, 1L113JA3, 100R4-N4, 1A6A2-A3, 024B5-A5, 1NO, 024A5, 1N1, 103A5, 1N0, 0Z2A5-A2, 1K001A2-E2, 1K1, 104A2-F2, IND | 7 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | EBA | 1EBAC0601 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1EBA001CR | 1EBA001VA | R2/R3 | F1EBA C0601 A OR 12 1.5 A 1R520 R520 52X 1EBA 001CR 1R520 R520 53X 1EBA 001VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0602 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1EBA001CR | 1EBA003VA | R2/R3 | F1EBA C0602 A OR 12 1.5 A 1R520 R520 52X 1EBA 001CR 1R520 R520 53X 1EBA 003VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0603 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1EBA001CR | 1EBA013VA | R2/R3 | F1EBA C0603 A OR 12 1.5 A 1R520 R520 52X 1EBA 001CR 1R520 R520 53X 1EBA 013VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0606 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1EBA001CR | 1EBA015VA | R2/R3 | F1EBA C0606 A OR 12 1.5 A 1R520 R520 52X 1EBA 001CR 1R520 R520 53X 1EBA 015VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0629 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1KRT004UB | 1EBA005UB | L1 | A 01 1L5528C4 1L506 A 01 1L5528C4 1L506 A 02 1L5528D4 1L506 A 03 1L5528E4 1L506 A 04 1L5528F4 1L506 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0701 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1EBA002CR | 1EBA002VA | N1 | F1EBA C0701 B VE 12 1.5 A 1W413 W413 54X 1EBA 002CR 1W413 W413 53X 1EBA 002VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0702 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1EBA002CR | 1EBA004VA | N1 | F1EBA C0702 B VE 12 1.5 A 1W413 W413 54X 1EBA 002CR 1W413 W413 53X 1EBA 004VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0703 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1EBA002CR | 1EBA014VA | R2/R3 | F1EBA C0703 B VE 12 1.5 A 1W413 W413 54X 1EBA 002CR 1W513 W513 54X 1EBA 014VA 20 | 1.5
1 | EBA | 1EBAC0704 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1EBA002CR | 1EBA016VA | R2/R3 | F1EBA C0704 B VE 12 1.5 A 1W413 W413 54X 1EBA 002CR 1W513 W513 54X 1EBA 016VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 100 | 100 | 1EPP101AR | 1KSAK09AR | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1L3375G8 1L308 B 01 1L3375G8 1L308 B 02 1L3375F8 1L308 B 03 1L3375E8 1L308 B 04 1L33K6A1 1L308 B 05 1L44K6A1 1L408 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L55K6A1 1L509 B 08 1L5550J1 1L509 B 09 1L5550H1 1L509 B 10 1L5550G1 1L509 B 11 1L5550F1 1L509 B 12 1L5550E1 1L509 B 13 1L5550D1 1L509 B 14 1L5550C1 1L509 B 15 1L5550B1 1L509 B 16 1L5575A1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 108 | 200 | 200 | 1EPP201AR | 1KSAK09AR | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375G8 1L308 B 01 1L3375G8 1L308 B 02 1L3375F8 1L308 B 03 1L3375E8 1L308 B 04 1L33K6A1 1L308 B 05 1L44K6A1 1L408 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L55K6A1 1L509 B 08 1L5550J1 1L509 B 09 1L5550H1 1L509 B 10 1L5550G1 1L509 B 11 1L5550F1 1L509 B 12 1L5550E1 1L509 B 13 1L5550D1 1L509 B 14 1L5550C1 1L509 B 15 1L5550B1 1L509 B 16 1L5575A1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0003 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 100 | 100 | 1EPP101AR | 1KIT012BN | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1L3375G8 1L308 B 01 1L3375G8 1L308 B 02 1L3375F8 1L308 B 03 1L3375E8 1L308 B 04 1L3375D8 1L308 B 05 1L3375C8 1L308 B 06 1L33K8A1 1L308 B 07 1L44K8A1 1L408 B 08 1L55K8A1 1L509 B 09 1L5566A1 1L509 B 10 1L5566B1 1L509 B 11 1L5566C1 1L509 B 12 1L5566D1 1L509 B 13 1L5554L1 1L509 B 14 1L5554K1 1L509 B 15 1L5554J1 1L509 B 16 1L5554H1 1L509 B 17 1L5554G1 1L509 B 18 1L5554F1 1L509 B 19 1L5554E1 1L509 B 20 1L5554D1 1L509 B 21 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0004 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 110 | 200 | 200 | 1EPP201AR | 1KIT012BN | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375G8 1L308 B 01 1L3375G8 1L308 B 02 1L3375F8 1L308 B 03 1L3375E8 1L308 B 04 1L33K5A2 1L308 B 05 1L44K5A2 1L408 B 06 1L44K5B2 1L408 B 07 1L55K5A2 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L5565B1 1L509 B 10 1L5565C1 1L509 B 11 1L5565D1 1L509 B 12 1L5554K1 1L509 B 13 1L5554J1 1L509 B 14 1L5554H1 1L509 B 15 1L5554G1 1L509 B 16 1L5554F1 1L509 B 17 1L5554E1 1L509 B 18 1L5554D1 1L509 B 19 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0300 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP201AR | 1EPP214VA | N1 (Airlock 8,00M) | F1EPP C0300 B VE 03 1.5 A 1W239 1EPP 201AR 1EPP 201AR 1W239 1EPP 201CR 1EPP 214VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0301 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP201AR | 1EPP215VA | N1 (Airlock 8,00M) | F1EPP C0301 B VE 03 1.5 A 1W239 1EPP 201AR 1EPP 201AR 1W239 1EPP 201CR 1EPP 215VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0302 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP201AR | 1EPP216VA | N1 (Airlock 8,00M) | F1EPP C0302 B VE 03 1.5 A 1W239 1EPP 201AR 1EPP 201AR 1W239 1EPP 201CR 1EPP 216VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0303 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP201AR | 1EPP220VA | N1 (Airlock 8,00M) | F1EPP C0303 B VE 03 1.5 A 1W239 1EPP 201AR 1EPP 201AR 1W239 1EPP 201CR 1EPP 220VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0304 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP201AR | 1EPP201CR | X1 (Airlock 0,00M) | F1EPP C0304 B VE 12 1.5 A 1W239 1EPP 201AR 1EPP 201AR 1W239 1EPP 201CR 1EPP 201CR 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0305 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP201AR | 1EPP301AR | X1 (Airlock 0,00M) | F1EPP C0305 B VE 02 1.5 A 1W239 1EPP 201AR 1EPP 201AR 1W239 1EPP 301AR 1EPP 301AR 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0306 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP101AR | 1EPP114VA | X1 (Airlock 0,00M) | F1EPP C0306 B VE 03 1.5 A 1W417 1EPP 101AR 1EPP 101AR 1W417 1EPP 101CR 1EPP 114VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0307 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP101AR | 1EPP115VA | X1 (Airlock 0,00M) | F1EPP C0307 B VE 03 1.5 A 1W417 1EPP 101AR 1EPP 101AR 1W417 1EPP 101CR 1EPP 115VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0308 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP101AR | 1EPP116VA | X1 (Airlock 0,00M) | F1EPP C0308 B VE 03 1.5 A 1W417 1EPP 101AR 1EPP 101AR 1W417 1EPP 101CR 1EPP 116VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0309 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP101AR | 1EPP120VA | X1 (Airlock 0,00M) | F1EPP C0309 B VE 03 1.5 A 1W417 1EPP 101AR 1EPP 101AR 1W417 1EPP 101CR 1EPP 120VA 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0310 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1EPP101AR | 1EPP101CR | N1 (Airlock 8,00M) | F1EPP C0310 B VE 12 1.5 A 1W417 1EPP 101AR 1EPP 101AR 1W417 1EPP 101CR 1EPP 101CR 20 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0600 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 125 | 0 | 125 | 1EPP201AR | 1EPP008TL | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K5A2 1L308 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L55K5A2 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565C1 1L509 B 12 1L5565D1 1L509 B 13 1L5565E1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556J1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556G1 1L509 B 19 1L5556F1 1L509 B 20 1L5556E1 1L509 B 21 1L5556D1 1L509 B 22 1L55L5A1 1L509 B 23 1L66L5A1 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0601 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 125 | 0 | 125 | 1EPP201AR | 1EPP008LA | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K5A2 1L308 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L55K5A2 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565C1 1L509 B 12 1L5565D1 1L509 B 13 1L5565E1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556J1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556G1 1L509 B 19 1L5556F1 1L509 B 20 1L5556E1 1L509 B 21 1L5556D1 1L509 B 22 1L55L5A1 1L509 B 23 1L66L5A1 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0602 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 125 | 0 | 125 | 1EPP201AR | 1EPP012TL | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K5A2 1L308 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L55K5A2 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565C1 1L509 B 12 1L5565D1 1L509 B 13 1L5565E1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556J1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556G1 1L509 B 19 1L5556F1 1L509 B 20 1L5556E1 1L509 B 21 1L5556D1 1L509 B 22 1L55L5A1 1L509 B 23 1L66L5A1 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0603 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 125 | 0 | 125 | 1EPP201AR | 1EPP012LA | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K5A2 1L308 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L55K5A2 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565C1 1L509 B 12 1L5565D1 1L509 B 13 1L5565E1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556J1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556G1 1L509 B 19 1L5556F1 1L509 B 20 1L5556E1 1L509 B 21 1L5556D1 1L509 B 22 1L55L5A1 1L509 B 23 1L66L5A1 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0604 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 123 | 0 | 123 | 1EPP201AR | 1EPP003TL | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K6A1 1L308 B 06 1L44K6A1 1L408 B 07 1L44K6B1 1L408 B 08 1L55K6A1 1L509 B 09 1L5550J1 1L509 B 10 1L5550H1 1L509 B 11 1L5550G1 1L509 B 12 1L5550F1 1L509 B 13 1L5550E1 1L509 B 14 1L5550D1 1L509 B 15 1L5550C1 1L509 B 16 1L5550B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575C1 1L509 B 20 1L5575D1 1L509 B 21 1L5575E1 1L509 B 22 1L5575F1 1L509 B 23 1L5556B1 1L509 B 24 1L55L6A1 1L509 B 25 1L66L6A1 1L609 B 26 1L6691F1 1L609 B 27 1L6691E1 1L609 B 28 1L6691D1 1L609 B 29 1L6691C1 1L609 B 30 1L6691B1 1L609 B 31 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0605 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 123 | 0 | 123 | 1EPP201AR | 1EPP003LA | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K6A1 1L308 B 06 1L44K6A1 1L408 B 07 1L44K6B1 1L408 B 08 1L55K6A1 1L509 B 09 1L5550J1 1L509 B 10 1L5550H1 1L509 B 11 1L5550G1 1L509 B 12 1L5550F1 1L509 B 13 1L5550E1 1L509 B 14 1L5550D1 1L509 B 15 1L5550C1 1L509 B 16 1L5550B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575C1 1L509 B 20 1L5575D1 1L509 B 21 1L5575E1 1L509 B 22 1L5575F1 1L509 B 23 1L5556B1 1L509 B 24 1L55L6A1 1L509 B 25 1L66L6A1 1L609 B 26 1L6691F1 1L609 B 27 1L6691E1 1L609 B 28 1L6691D1 1L609 B 29 1L6691C1 1L609 B 30 1L6691B1 1L609 B 31 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0606 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 123 | 0 | 123 | 1EPP201AR | 1EPP010TL | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K6A1 1L308 B 06 1L44K6A1 1L408 B 07 1L44K6B1 1L408 B 08 1L55K6A1 1L509 B 09 1L5550J1 1L509 B 10 1L5550H1 1L509 B 11 1L5550G1 1L509 B 12 1L5550F1 1L509 B 13 1L5550E1 1L509 B 14 1L5550D1 1L509 B 15 1L5550C1 1L509 B 16 1L5550B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575C1 1L509 B 20 1L5575D1 1L509 B 21 1L5575E1 1L509 B 22 1L5575F1 1L509 B 23 1L5556B1 1L509 B 24 1L55L6A1 1L509 B 25 1L66L6A1 1L609 B 26 1L6691F1 1L609 B 27 1L6691E1 1L609 B 28 1L6691D1 1L609 B 29 1L6691C1 1L609 B 30 1L6691B1 1L609 B 31 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0607 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 123 | 0 | 123 | 1EPP201AR | 1EPP010LA | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K6A1 1L308 B 06 1L44K6A1 1L408 B 07 1L44K6B1 1L408 B 08 1L55K6A1 1L509 B 09 1L5550J1 1L509 B 10 1L5550H1 1L509 B 11 1L5550G1 1L509 B 12 1L5550F1 1L509 B 13 1L5550E1 1L509 B 14 1L5550D1 1L509 B 15 1L5550C1 1L509 B 16 1L5550B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575C1 1L509 B 20 1L5575D1 1L509 B 21 1L5575E1 1L509 B 22 1L5575F1 1L509 B 23 1L5556B1 1L509 B 24 1L55L6A1 1L509 B 25 1L66L6A1 1L609 B 26 1L6691F1 1L609 B 27 1L6691E1 1L609 B 28 1L6691D1 1L609 B 29 1L6691C1 1L609 B 30 1L6691B1 1L609 B 31 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0608 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 106 | 0 | 106 | 1EPP201AR | 1RPB660AR | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1L3375H8 1L308 B 01 1L3375H8 1L308 B 02 1L3375G8 1L308 B 03 1L3375F8 1L308 B 04 1L3375E8 1L308 B 05 1L33K5A2 1L308 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L55K5A2 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565C1 1L509 B 12 1L5565D1 1L509 B 13 1L5554K1 1L509 B 14 1L5554J1 1L509 B 15 1L5554H1 1L509 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0609 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP002TL | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0610 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP002LA | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0611 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP006TL | X1 (Airlock 0,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0612 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP006LA | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0613 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP001TL | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0614 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP001LA | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0615 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP004TL | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0616 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1EPP101AR | 1EPP004LA | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5556G3 1L509 B 21 1L5556F3 1L509 B 22 1L5556E3 1L509 B 23 1L5556D3 1L509 B 24 1L55L5A2 1L509 B 25 1L66L5A2 1L609 B 26 1L6691G1 1L609 B 27 1L6691F1 1L609 B 28 1L6691E1 1L609 B 29 1L6691D1 1L609 B 30 1L6691C1 1L609 B 31 1L6691B1 1L609 B 32 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0617 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | 1EPP101AR | 1RPB660AR | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W4458C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4454C2 1W403 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1L4454A2 1L408 B 11 1L4450D3 1L408 B 12 1L4456B1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L44L2A2 1L408 B 15 1L55L2A2 1L509 B 16 1L5556L3 1L509 B 17 1L5556K3 1L509 B 18 1L5556J3 1L509 B 19 1L5556H3 1L509 B 20 1L5562F1 1L509 B 21 1L5562E1 1L509 B 22 1L5554H1 1L509 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0900 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP114CR | 1EPP101CR | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0900 A IN 03 1.5 A 1W418 1EPP 114CR 1EPP 114CR 1W418 1EPP-101CR 1EPP-101CR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0901 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP114CR | 1EPP101LA | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0901 A IN 03 1.5 A 1W418 1EPP 114CR 1EPP 114CR 1W418 1EPP 101LA 1EPP 101LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP113CR | 1EPP106SM | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0902 A IN 02 1.5 NA 1W418 1EPP 113CR 1EPP 113CR 1W418 1EPP 106SM 1EPP 106SM 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0903 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP214CR | 1EPP201CR | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0903 A IN 03 1.5 A 1W234 1EPP 214CR 1EPP 214CR 1W234 1EPP-201CR 1EPP-201CR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP113CR | 1EPP103LA | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0904 A IN 02 1.5 A 1W418 1EPP 113CR 1EPP 113CR 1W418 1EPP 103LA 1EPP 103LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP113CR | 1EPP104LA | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0905 A IN 02 1.5 A 1W418 1EPP 113CR 1EPP 113CR 1W418 1EPP 104LA 1EPP 104LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0906 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP112CR | 1EPP105LA | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0906 A IN 03 1.5 A 1W418 1EPP 112CR 1EPP 112CR 1W418 1EPP 105LA 1EPP 105LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0907 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP112CR | 1EPP105SM | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0907 A IN 03 1.5 A 1W418 1EPP 112CR 1EPP 112CR 1W418 1EPP 105SM 1EPP 105SM 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0909 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP214CR | 1EPP201LA | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0909 A IN 03 1.5 A 1W234 1EPP 214CR 1EPP 214CR 1W234 1EPP 201LA 1EPP 201LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP213CR | 1EPP206SM | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0910 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 213CR 1EPP 213CR 1W234 1EPP 206SM 1EPP 206SM 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP213CR | 1EPP203LA | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0912 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 213CR 1EPP 213CR 1W234 1EPP 203LA 1EPP 203LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP213CR | 1EPP204LA | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0913 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 213CR 1EPP 213CR 1W234 1EPP 204LA 1EPP 204LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0914 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP212CR | 1EPP205LA | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0914 A IN 03 1.5 A 1W234 1EPP 212CR 1EPP 212CR 1W234 1EPP 205LA 1EPP 205LA 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0915 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP212CR | 1EPP205SM | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0915 A IN 03 1.5 A 1W234 1EPP 212CR 1EPP 212CR 1W234 1EPP 205SM 1EPP 205SM 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0917 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP113CR | 1EPP119DR | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0917 A IN 03 1.5 A 1W418 1EPP 113CR 1EPP 113CR 1W418 1EPP 119DR 1EPP 119DR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0919 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP112CR | 1EPP120DR | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0919 A IN 03 1.5 A 1W418 1EPP 112CR 1EPP 112CR 1W418 1EPP 120DR 1EPP 120DR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0921 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP213CR | 1EPP219DR | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0921 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 213CR 1EPP 213CR 1W234 1EPP 219DR 1EPP 219DR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0923 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP212CR | 1EPP220DR | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0923 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 212CR 1EPP 212CR 1W234 1EPP 220DR 1EPP 220DR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0924 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 17 | 32 | 0 | 1EPP114CR | PN1L345 | N1 (Airlock 8,00M) | B 01 1W3370B3 1W317 B 01 1W3370B3 1W317 B 02 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0925 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 34 | 21 | 0 | PN1L345 | 1EPP112CR | W1 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R33B1A2 1R341 B 06 1R44B1A2 1R441 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0926 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 50 | 0 | 1EPP214CR | PN1L345 | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0926 A IN 12 1.5 A 1W234 1EPP 214CR 1EPP 214CR 1W330 PN1 L345 PN1 L345 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0927 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 50 | 0 | PN1L345 | 2EPP212CR | W1 | E1EPP C0927 A IN 12 1.5 A 1W330 PN1 L345 PN1 L345 2W274 2EPP 212CR 2EPP 212CR 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0931 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP112CR | 1EPP111ID | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0931 A IN 02 1.5 A 1W418 1EPP 112CR 1EPP 112CR 1W418 1EPP 111ID 1EPP 111ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0932 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP113CR | 1EPP112ID | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0932 A IN 02 1.5 A 1W418 1EPP 113CR 1EPP 113CR 1W418 1EPP 112ID 1EPP 112ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0933 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP113CR | 1EPP121ID | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0933 A IN 02 1.5 A 1W418 1EPP 113CR 1EPP 113CR 1W418 1EPP 121ID 1EPP 121ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0934 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP114CR | 1EPP122ID | N1 (Airlock 8,00M) | E1EPP C0934 A IN 02 1.5 A 1W418 1EPP 114CR 1EPP 114CR 1W418 1EPP 122ID 1EPP 122ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0941 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP212CR | 1EPP211ID | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0941 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 212CR 1EPP 212CR 1W234 1EPP 211ID 1EPP 211ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0942 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP213CR | 1EPP212ID | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0942 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 213CR 1EPP 213CR 1W234 1EPP 212ID 1EPP 212ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0943 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP213CR | 1EPP221ID | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0943 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 213CR 1EPP 213CR 1W234 1EPP 221ID 1EPP 221ID 0 | 1.5
1 | EPP | 1EPPC0944 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 3 | 2 | 0 | 1EPP214CR | 1EPP222ID | X1 (Airlock 0,00M) | E1EPP C0944 A IN 02 1.5 A 1W234 1EPP 214CR 1EPP 214CR 1W234 1EPP 222ID 1EPP 222ID 0 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 63 | 63 | 1ETY005UB | 1LLI0406 | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505V2 1L507 A 03 1L5530A2 1L506 A 04 1L5530B2 1L506 A 05 1L5530C2 1L506 A 06 1L5530D2 1L506 A 07 1L5530E2 1L506 A 08 1L5530F2 1L506 A 09 1L5542G4 1L505 A 10 1L5542F4 1L505 A 11 1L5542E4 1L505 A 12 1L5542D4 1L505 A 13 1L5542C4 1L505 A 14 1L5542B4 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L55JJA3 1L505 A 17 1L44JJB3 1L404 A 18 1L4404H2 1L404 A 19 1L4404G2 1L404 A 20 1L4404F2 1L404 A 21 1L4404E2 1L404 A 22 1L4404D2 1L403 A 23 1L4404C2 1L401 A 23 1L4404C2 1L403 A 24 1L4401C2 1L401 A 25 1L4401B2 1L401 A 25 1L4401B2 1L402 A 26 1L4402B1 1L402 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1ETY006UB | 1LLJ0305 | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5566E1 1L509 B 05 1L5566F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L55W3A1 1L509 B 12 1W5500A1 1W505 B 13 1W55W2A1 1W505 B 14 1W44W2B1 1W403 B 15 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1ETY005UB | 1LKH0403 | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEA1 1L507 A 10 1L44KEA1 1L406 A 11 1L4426C1 1L406 A 12 1L4420K2 1L406 A 13 1L4420L2 1L406 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 12 | 12 | 1ETY004UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 18 | 18 | 1ETY003UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5505L2 1L507 A 09 1L5505K2 1L507 A 10 1L5505J2 1L507 A 11 1L5505H2 1L507 A 12 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1ETY008UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5552M4 1L509 B 01 1L5552M4 1L509 B 02 1L5552L4 1L509 B 03 1L5552K4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552H4 1L509 B 06 1L5552G4 1L509 B 07 1L5552F4 1L509 B 08 1L5552E4 1L509 B 09 1L5552D4 1L509 B 10 1L5552C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1ETY007UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5505K1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5505G1 1L507 A 12 1L5505F1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1ETY008UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552M4 1L509 B 01 1L5552M4 1L509 B 02 1L5552L4 1L509 B 03 1L5552K4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552H4 1L509 B 06 1L5552G4 1L509 B 07 1L5552F4 1L509 B 08 1L5552E4 1L509 B 09 1L5552D4 1L509 B 10 1L5552C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1ETY007UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5505K1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5505G1 1L507 A 12 1L5505F1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1ETY008UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552M4 1L509 B 01 1L5552M4 1L509 B 02 1L5552L4 1L509 B 03 1L5552K4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552H4 1L509 B 06 1L5552G4 1L509 B 07 1L5552F4 1L509 B 08 1L5552E4 1L509 B 09 1L5552D4 1L509 B 10 1L5552C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1ETY007UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5505K1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5505G1 1L507 A 12 1L5505F1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0012 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 22 | 22 | 1ETY008UB | 1KIT012BN | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554K3 1L509 B 06 1L5554J3 1L509 B 07 1L5554H3 1L509 B 08 1L5554G3 1L509 B 09 1L5554F3 1L509 B 10 1L5554E3 1L509 B 11 1L5554D3 1L509 B 12 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0013 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 17 | 17 | 1ETY007UB | 1KIT089BN | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5522E1 1L507 A 03 1L5522D1 1L507 A 04 1L5522C1 1L507 A 05 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1ETY008UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552M4 1L509 B 01 1L5552M4 1L509 B 02 1L5552L4 1L509 B 03 1L5552K4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552H4 1L509 B 06 1L5552G4 1L509 B 07 1L5552F4 1L509 B 08 1L5552E4 1L509 B 09 1L5552D4 1L509 B 10 1L5552C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0015 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 17 | 17 | 1ETY013UB | 1KIT089BN | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5522E1 1L507 A 03 1L5522D1 1L507 A 04 1L5522C1 1L507 A 05 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1ETY008UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5552M4 1L509 B 01 1L5552M4 1L509 B 02 1L5552L4 1L509 B 03 1L5552K4 1L509 B 04 1L5552J4 1L509 B 05 1L5552H4 1L509 B 06 1L5552G4 1L509 B 07 1L5552F4 1L509 B 08 1L5552E4 1L509 B 09 1L5552D4 1L509 B 10 1L5552C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 28 | 28 | 1ETY007UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5505K1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5505G1 1L507 A 12 1L5505F1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA2 1L507 A 15 1L66KNA2 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 29 | 29 | 1ETY007UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5505K1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5505G1 1L507 A 12 1L5505F1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA2 1L507 A 15 1L66KNA2 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0021 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1ETY007UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5505T1 1L507 A 01 1L5505T1 1L507 A 02 1L5505S1 1L507 A 03 1L5505R1 1L507 A 04 1L5505P1 1L507 A 05 1L5505N1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505L1 1L507 A 08 1L5505K1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5513F1 1L507 A 12 1L55KJA1 1L507 A 13 1L66KJA1 1L607 A 14 1L6621A1 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPA018UM | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0302 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPA100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L604 1 01 1L6694A1 1L605 1 02 1W6694A1 1W602 1 02 1W6694A1 1W603 1 02 1W6694A1 1W606 1 02 1W6694A1 1W609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0305 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPA019UM | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0306 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0307 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0308 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0309 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0310 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPA018UM | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0311 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0312 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0313 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPA019UM | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0314 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0315 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0316 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0330 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | 1RPA640AR | 1ETY401EN | L1 | A 01 1L5529H2 1L505 A 01 1L5529H2 1L505 A 02 1L5529G2 1L505 A 03 1L5529F2 1L506 A 04 1L5529E2 1L506 A 05 1L5529D2 1L506 A 06 1L5529C2 1L506 A 07 1L5529B2 1L506 A 08 1L5529A2 1L506 A 09 1L5504W2 1L507 A 10 1L5504V2 1L507 A 11 1L5504U2 1L507 A 12 1L5504T2 1L507 A 13 1L5504S2 1L507 A 14 1L5504R2 1L507 A 15 1L5504P2 1L507 A 16 1L5504N2 1L507 A 17 1L5504M2 1L507 A 18 1L5504L2 1L507 A 19 1L5504K2 1L507 A 20 1L5504J2 1L507 A 21 1L5504H2 1L507 A 22 1L5504G2 1L507 A 23 1L5504F2 1L507 A 24 1L5504E2 1L507 A 25 1L5504D2 1L507 A 26 1L5504C2 1L507 A 27 1L5504B2 1L507 A 28 1L5504A2 1L507 A 29 1L5549E3 1L507 A 30 1L5549F3 1L507 A 31 1L5549G3 1L507 A 32 9L5513A1 9L511 A 33 9L5513B1 9L511 A 34 9L5513C1 9L511 A 35 9L5513D1 9L511 A 36 9L5513E1 9L511 A 37 9L5513F1 9L511 A 38 9L5513G1 9L511 A 39 9L55LHA1 9L511 A 40 1L66LHA1 1L609 A 41 1L6611P1 1L609 A 42 1L6611N1 1L609 A 43 1L6628A3 1L609 A 44 1L6628B3 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0450 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | 1RPB018UM | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0452 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB100AR | 1KRG012AR | L1 | 1 01 1L5591A1 1L509 1 01 1L5591A1 1L509 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1W6691A1 1W609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0455 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB019UM | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0456 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0457 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB200AR | 1KRG022AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0458 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0459 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB018UM | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG032AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0463 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPB019UM | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0464 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0465 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0466 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0480 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPB640AR | 1ETY402EN | L1 | A 01 1L5541R3 1L505 A 01 1L5541R3 1L505 A 02 1L5536G4 1L505 A 03 1L55LSA2 1L505 A 04 1L66LSA2 1L605 A 05 1L6642D1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642B1 1L605 A 08 1L6642A1 1L605 A 09 1L6629F3 1L605 A 10 1L6629E3 1L605 A 10 1L6629E3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629C3 1L609 A 13 1L6629B3 1L609 A 14 1L6629A3 1L609 A 15 1L6628J5 1L609 A 16 1L6628H5 1L609 A 17 1L6628G5 1L609 A 18 1L6628F5 1L609 A 19 1L6628E5 1L609 A 20 1L6628D5 1L609 A 21 1L6628C5 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1ETY001UB | 1ETY001TL | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6628A1 1L609 A 31 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0601 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1ETY001UB | 1ETY003TL | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0602 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1ETY001UB | 1ETY005TL | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0603 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1ETY001UB | 1ETY007TL | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0604 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1ETY001UB | 1ETY009TL | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0605 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1ETY001UB | 1DVK007UB | L1 | A 01 1L5505V2 1L507 A 01 1L5505V2 1L507 A 02 1L5530A2 1L506 A 03 1L5530B2 1L506 A 04 1L5530C2 1L506 A 05 1L5530D2 1L506 A 06 1L5530E2 1L506 A 07 1L5530F2 1L506 A 08 1L5542G1 1L505 A 09 1L5542F1 1L505 A 10 1L5528G1 1L505 A 11 1L5528F1 1L506 A 12 1L5528E1 1L506 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0606 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1ETY001UB | 1KRT004UB | L1 | A 01 1L5505V2 1L507 A 01 1L5505V2 1L507 A 02 1L5530A2 1L506 A 03 1L5537E1 1L506 A 04 1L5537D1 1L506 A 05 1L5528B1 1L506 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0607 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1ETY003UB | 1ETY011TL | L1 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6628A1 1L609 A 31 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0608 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1ETY001CR | 1ETY006VA | K2 | F1ETY C0608 A OR 19 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 001CR 1K216 K216 50CA 1ETY 006VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0609 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1ETY001CR | 1ETY008VA | K2 | F1ETY C0609 A OR 19 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 001CR 1K216 K216 50CA 1ETY 008VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ETY001CR | 1ETY013VA | K2 | F1ETY C0610 A OR 03 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 001CR 1K216 K216 49CB 1ETY 013VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0611 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1ETY001CR | 1ETY001VA | K2 | F1ETY C0611 A OR 07 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 001CR 1K216 K216 48CB 1ETY 001VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0612 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 241 | 0 | 241 | 1ETY003UB | 1ETY001CR | K2 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L2 1L507 A 14 1L5500K2 1L507 A 15 1L5500J2 1L507 A 16 1L5500H2 1L507 A 17 1L5500G2 1L507 A 18 1L553JA3 1L507 A 19 1L443JB3 1L406 A 20 1L443JA3 1L406 A 21 1L333JA3 1L306 A 22 1L223JA3 1L204 A 23 1L113JA3 1L109 A 24 1L1100R4 1L109 A 25 1L1100P4 1L109 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L11A6A2 1L109 A 28 1L00A6A3 1L016 A 29 1L0024B5 1L016 A 30 1L0024A5 1L016 A 31 1N0024A5 1N081 A 32 1N1103A5 1N181 A 33 1N11Z2A5 1N181 A 34 1N00Z2A5 1N081 A 35 1N0022A2 1N081 A 36 1K0001A2 1K014 A 37 1K0001B2 1K014 A 38 1K0001C2 1K014 A 39 1K0001D2 1K014 A 40 1K0001E2 1K014 A 41 1K1104A2 1K117 A 42 1K1104B2 1K117 A 43 1K1104C2 1K117 A 44 1K1104D2 1K117 A 45 1K1104E2 1K117 A 46 1K1104F2 1K117 A 47 1K1104G2 1K117 A 47 1K1104G2 1K118 A 48 1K22C0A2 1K218 A 49 1K22C3A2 1K216 A 50 1K2205A2 1K216 A 51 1K2205B2 1K216 A 52 1K2205C2 1K216 A 53 1K2205D2 1K216 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0613 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1ETY001CR | 1ETY002VA | K2 | F1ETY C0613 A OR 07 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 001CR 1K216 K216 48CB 1ETY 002VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0614 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1ETY001CR | 1ETY001TO | L1 | A 01 1K2205D2 1K216 A 01 1K2205D2 1K216 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 241 | 0 | 241 | 1ETY003UB | 1ETY001CR | K2 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L2 1L507 A 14 1L5500K2 1L507 A 15 1L5500J2 1L507 A 16 1L5500H2 1L507 A 17 1L5500G2 1L507 A 18 1L553JA3 1L507 A 19 1L443JB3 1L406 A 20 1L443JA3 1L406 A 21 1L333JA3 1L306 A 22 1L223JA3 1L204 A 23 1L113JA3 1L109 A 24 1L1100R4 1L109 A 25 1L1100P4 1L109 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L11A6A2 1L109 A 28 1L00A6A3 1L016 A 29 1L0024B5 1L016 A 30 1L0024A5 1L016 A 31 1N0024A5 1N081 A 32 1N1103A5 1N181 A 33 1N11Z2A5 1N181 A 34 1N00Z2A5 1N081 A 35 1N0022A2 1N081 A 36 1K0001A2 1K014 A 37 1K0001B2 1K014 A 38 1K0001C2 1K014 A 39 1K0001D2 1K014 A 40 1K0001E2 1K014 A 41 1K1104A2 1K117 A 42 1K1104B2 1K117 A 43 1K1104C2 1K117 A 44 1K1104D2 1K117 A 45 1K1104E2 1K117 A 46 1K1104F2 1K117 A 47 1K1104G2 1K117 A 47 1K1104G2 1K118 A 48 1K22C0A2 1K218 A 49 1K22C3A2 1K216 A 50 1K2205A2 1K216 A 51 1K2205B2 1K216 A 52 1K2205C2 1K216 A 53 1K2205D2 1K216 | 6
1 | ETY | 1ETYC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 241 | 0 | 241 | 1ETY003UB | 1ETY001CR | K2 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505T2 1L507 A 03 1L5505S2 1L507 A 04 1L5505R2 1L507 A 05 1L5505P2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5517E1 1L507 A 09 1L5517D1 1L507 A 10 1L5517C1 1L507 A 11 1L5517B1 1L507 A 12 1L5517A1 1L507 A 13 1L5500L2 1L507 A 14 1L5500K2 1L507 A 15 1L5500J2 1L507 A 16 1L5500H2 1L507 A 17 1L5500G2 1L507 A 18 1L553JA3 1L507 A 19 1L443JB3 1L406 A 20 1L443JA3 1L406 A 21 1L333JA3 1L306 A 22 1L223JA3 1L204 A 23 1L113JA3 1L109 A 24 1L1100R4 1L109 A 25 1L1100P4 1L109 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L11A6A2 1L109 A 28 1L00A6A3 1L016 A 29 1L0024B5 1L016 A 30 1L0024A5 1L016 A 31 1N0024A5 1N081 A 32 1N1103A5 1N181 A 33 1N11Z2A5 1N181 A 34 1N00Z2A5 1N081 A 35 1N0022A2 1N081 A 36 1K0001A2 1K014 A 37 1K0001B2 1K014 A 38 1K0001C2 1K014 A 39 1K0001D2 1K014 A 40 1K0001E2 1K014 A 41 1K1104A2 1K117 A 42 1K1104B2 1K117 A 43 1K1104C2 1K117 A 44 1K1104D2 1K117 A 45 1K1104E2 1K117 A 46 1K1104F2 1K117 A 47 1K1104G2 1K117 A 47 1K1104G2 1K118 A 48 1K22C0A2 1K218 A 49 1K22C3A2 1K216 A 50 1K2205A2 1K216 A 51 1K2205B2 1K216 A 52 1K2205C2 1K216 A 53 1K2205D2 1K216 | 6
1 | ETY | 1ETYC0617 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ETY003CR | 1ETY003VA | K2 | F1ETY C0617 A OR 19 1.5 A 1K217 K217 50CA 1ETY 003CR 1K217 K217 50CA 1ETY 003VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0618 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ETY003CR | 1ETY009VA | K2 | F1ETY C0618 A OR 19 1.5 A 1K217 K217 50CA 1ETY 003CR 1K217 K217 50CA 1ETY 009VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0619 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 190 | 0 | 190 | 1ETY005UB | 1ETY003CR | K2 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505S2 1L507 A 03 1L5505R2 1L507 A 04 1L5505P2 1L507 A 05 1L5505N2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505K2 1L507 A 09 1L5505J2 1L507 A 10 1L5505H2 1L507 A 11 1L5505G2 1L507 A 12 1L5505F2 1L507 A 13 1L5505E2 1L507 A 14 1L5505D2 1L507 A 15 1L5505C2 1L507 A 16 1L5505B2 1L507 A 17 1L5507E1 1L507 A 18 1L5507D1 1L507 A 19 1L5507C1 1L507 A 20 1L5507B1 1L507 A 21 1L5507A1 1L507 A 22 1L5500B1 1L507 A 23 1L5500C1 1L507 A 24 1L5500D1 1L507 A 25 1L5500E1 1L507 A 26 1L5500F1 1L507 A 27 1L553JA4 1L507 A 28 1L443JB4 1L406 A 29 1L443JA4 1L406 A 30 1L333JA4 1L306 A 31 1L223JA4 1L204 A 32 1L113JA4 1L109 A 33 1L1100R4 1L109 A 34 1L1100P4 1L109 A 35 1L1100N4 1L109 A 36 1L11A6A2 1L109 A 37 1L00A6A3 1L016 A 38 1L0024B5 1L016 A 39 1L0024A5 1L016 A 40 1N0024A5 1N081 A 41 1N1103A5 1N181 A 42 1N11Z2A5 1N181 A 43 1N00Z2A5 1N081 A 44 1N0022A2 1N081 A 45 1K0001A2 1K014 A 46 1K0001B2 1K014 A 47 1K0001C2 1K014 A 48 1K0001D2 1K014 A 49 1W22A0A4 1W213 A 50 1W2220A3 1W213 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0620 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 190 | 0 | 190 | 1ETY005UB | 1ETY003CR | K2 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505S2 1L507 A 03 1L5505R2 1L507 A 04 1L5505P2 1L507 A 05 1L5505N2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505K2 1L507 A 09 1L5505J2 1L507 A 10 1L5505H2 1L507 A 11 1L5505G2 1L507 A 12 1L5505F2 1L507 A 13 1L5505E2 1L507 A 14 1L5505D2 1L507 A 15 1L5505C2 1L507 A 16 1L5505B2 1L507 A 17 1L5507E1 1L507 A 18 1L5507D1 1L507 A 19 1L5507C1 1L507 A 20 1L5507B1 1L507 A 21 1L5507A1 1L507 A 22 1L5500B1 1L507 A 23 1L5500C1 1L507 A 24 1L5500D1 1L507 A 25 1L5500E1 1L507 A 26 1L5500F1 1L507 A 27 1L553JA4 1L507 A 28 1L443JB4 1L406 A 29 1L443JA4 1L406 A 30 1L333JA4 1L306 A 31 1L223JA4 1L204 A 32 1L113JA4 1L109 A 33 1L1100R4 1L109 A 34 1L1100P4 1L109 A 35 1L1100N4 1L109 A 36 1L11A6A2 1L109 A 37 1L00A6A3 1L016 A 38 1L0024B5 1L016 A 39 1L0024A5 1L016 A 40 1N0024A5 1N081 A 41 1N1103A5 1N181 A 42 1N11Z2A5 1N181 A 43 1N00Z2A5 1N081 A 44 1N0022A2 1N081 A 45 1K0001A2 1K014 A 46 1K0001B2 1K014 A 47 1K0001C2 1K014 A 48 1K0001D2 1K014 A 49 1W22A0A4 1W213 A 50 1W2220A3 1W213 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0621 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 190 | 0 | 190 | 1ETY005UB | 1ETY003CR | K2 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505S2 1L507 A 03 1L5505R2 1L507 A 04 1L5505P2 1L507 A 05 1L5505N2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505K2 1L507 A 09 1L5505J2 1L507 A 10 1L5505H2 1L507 A 11 1L5505G2 1L507 A 12 1L5505F2 1L507 A 13 1L5505E2 1L507 A 14 1L5505D2 1L507 A 15 1L5505C2 1L507 A 16 1L5505B2 1L507 A 17 1L5507E1 1L507 A 18 1L5507D1 1L507 A 19 1L5507C1 1L507 A 20 1L5507B1 1L507 A 21 1L5507A1 1L507 A 22 1L5500B1 1L507 A 23 1L5500C1 1L507 A 24 1L5500D1 1L507 A 25 1L5500E1 1L507 A 26 1L5500F1 1L507 A 27 1L553JA4 1L507 A 28 1L443JB4 1L406 A 29 1L443JA4 1L406 A 30 1L333JA4 1L306 A 31 1L223JA4 1L204 A 32 1L113JA4 1L109 A 33 1L1100R4 1L109 A 34 1L1100P4 1L109 A 35 1L1100N4 1L109 A 36 1L11A6A2 1L109 A 37 1L00A6A3 1L016 A 38 1L0024B5 1L016 A 39 1L0024A5 1L016 A 40 1N0024A5 1N081 A 41 1N1103A5 1N181 A 42 1N11Z2A5 1N181 A 43 1N00Z2A5 1N081 A 44 1N0022A2 1N081 A 45 1K0001A2 1K014 A 46 1K0001B2 1K014 A 47 1K0001C2 1K014 A 48 1K0001D2 1K014 A 49 1W22A0A4 1W213 A 50 1W2220A3 1W213 | 6
1 | ETY | 1ETYC0622 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 3 | 20 | 1ETY005CR | 1ETY001ST | K2 | F1ETY C0622 A OR 03 1.5 A 1K316 K316 46CD 1ETY 005CR 1K316 K316 46CD 1ETY 001ST 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0623 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1ETY005CR | 1ETY002ST | K2 | F1ETY C0623 A OR 03 1.5 A 1K316 K316 46CD 1ETY 005CR 1K416 K416 46CC 1ETY 002ST 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0624 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ETY005CR | 1ETY003SD | K2 | F1ETY C0624 A OR 03 1.5 A 1K316 K316 46CD 1ETY 005CR 1K416 K416 46CC 1ETY 003SD 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0625 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 218 | 0 | 218 | 1ETY005UB | 1ETY005CR | K2 | A 01 1L5505S2 1L507 A 01 1L5505S2 1L507 A 02 1L5505R2 1L507 A 03 1L5505P2 1L507 A 04 1L5505N2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517D1 1L507 A 08 1L5517C1 1L507 A 09 1L5517B1 1L507 A 10 1L5517A1 1L507 A 11 1L5500L1 1L507 A 12 1L5500K1 1L507 A 13 1L5500J1 1L507 A 14 1L5500H1 1L507 A 15 1L5500G1 1L507 A 16 1L553JA4 1L507 A 17 1L443JB4 1L406 A 18 1L443JA4 1L406 A 19 1L333JA4 1L306 A 20 1L223JA4 1L204 A 21 1L113JA4 1L109 A 22 1L1100R4 1L109 A 23 1L1100P4 1L109 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L00A6A3 1L016 A 27 1L0024B5 1L016 A 28 1L0024A5 1L016 A 29 1N0024A5 1N081 A 30 1N1103A5 1N181 A 31 1N11Z2A5 1N181 A 32 1N00Z2A5 1N081 A 33 1N0022A2 1N081 A 34 1K0001A2 1K014 A 35 1K0001B2 1K014 A 36 1K0001C2 1K014 A 37 1K0001D2 1K014 A 38 1K0001E2 1K014 A 39 1K1104A3 1K117 A 40 1K1104B3 1K117 A 41 1K1104C3 1K117 A 42 1K1104D3 1K117 A 43 1K1104E3 1K117 A 44 1K1104F3 1K117 A 45 1K1104G3 1K117 A 45 1K1104G3 1K118 A 46 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0626 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 22 | 51 | 1ETY005CR | 1ETY007CR | K2 | A 01 1K22C0A2 1K218 A 01 1K22C0A2 1K218 A 02 1K22C3A2 1K216 A 03 1K2205A2 1K216 A 04 1K2205B2 1K216 A 05 1K2205C2 1K216 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0627 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1ETY005UB | 1ETY003TO | L1 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500T1 1L507 A 07 1L5500S1 1L507 A 08 1L5500R1 1L507 A 09 1L5500P1 1L507 A 10 1L5500N1 1L507 A 11 1L5500M1 1L507 A 12 1L5500L1 1L507 A 13 1L5500K1 1L507 A 14 1L5500J1 1L507 A 15 1L5500H1 1L507 A 16 1L5500G1 1L507 A 17 1L5500F1 1L507 A 18 1L5500E1 1L507 A 19 1L555JA1 1L507 A 20 1L665JA1 1L607 A 21 1L6601A2 1L607 A 22 1L6611F3 1L607 A 23 1L6611G3 1L607 A 24 1L6611H3 1L607 A 25 1L6611J3 1L607 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611L3 1L609 A 28 1L6611M3 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0628 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1ETY005UB | 1ETY023LA | L1 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500T1 1L507 A 07 1L5500S1 1L507 A 08 1L5500R1 1L507 A 09 1L5500P1 1L507 A 10 1L5500N1 1L507 A 11 1L5500M1 1L507 A 12 1L5500L1 1L507 A 13 1L5500K1 1L507 A 14 1L5500J1 1L507 A 15 1L5500H1 1L507 A 16 1L5500G1 1L507 A 17 1L5500F1 1L507 A 18 1L5500E1 1L507 A 19 1L555JA1 1L507 A 20 1L665JA1 1L607 A 21 1L6601A2 1L607 A 22 1L6611F3 1L607 A 23 1L6611G3 1L607 A 24 1L6611H3 1L607 A 25 1L6611J3 1L607 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611L3 1L609 A 28 1L6611M3 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0629 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1ETY009UB | 1KSCT19 | L1 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500T1 1L507 A 07 1L5500S1 1L507 A 08 1L5500R1 1L507 A 09 1L5500P1 1L507 A 10 1L5500N1 1L507 A 11 1L5500M1 1L507 A 12 1L5500L1 1L507 A 13 1L5500K1 1L507 A 14 1L5500J1 1L507 A 15 1L5500H1 1L507 A 16 1L5500G1 1L507 A 17 1L5500F1 1L507 A 18 1L5500E1 1L507 A 19 1L555JA1 1L507 A 20 1L665JA1 1L607 A 21 1L6601A2 1L607 A 22 1L6611F3 1L607 A 23 1L6611G3 1L607 A 24 1L6611H3 1L607 A 25 1L6611J3 1L607 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611L3 1L609 A 28 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0631 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1ETY011UB | 1ETY010UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5581B1 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0632 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 99 | 0 | 99 | 1ETY011UB | 1ETY001SP | L1 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505U2 1L507 A 03 1L5505V2 1L507 A 04 1L5530A2 1L506 A 05 1L5530B2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530F2 1L506 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525H1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L44JJA4 1L404 A 20 1L33JJA4 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0633 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | B1120 | 1ETY043VA | 3 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3321A2 1R310 A 10 1R330AA2 1R310 A 11 1R220AA2 1R210 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0634 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | B2130 | 1ETY044VA | 3 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3321A2 1R310 A 10 1R330AA2 1R310 A 11 1R220AA2 1R210 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0635 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1ETY011UB | B1130 | W1 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505U2 1L507 A 03 1L5505V2 1L507 A 04 1L5530A2 1L506 A 05 1L5530B2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530F2 1L506 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA1 1L505 A 18 1L44JJB1 1L404 A 19 1L44JJA1 1L404 A 20 1L33JJA1 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W3301C4 1W330 A 41 1W3301B4 1W330 A 42 1W33R4A3 1W330 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0636 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1ETY013UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505U2 1L507 A 03 1L5505V2 1L507 A 04 1L5530A2 1L506 A 05 1L5530B2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530F2 1L506 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0637 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1ETY013UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505U2 1L507 A 03 1L5505V2 1L507 A 04 1L5530A2 1L506 A 05 1L5530B2 1L506 A 06 1L5530C2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530F2 1L506 A 10 1L5542G1 1L505 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0638 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1ETY001UD | 1LCC041BN | L1 | A 01 1L5505T2 1L507 A 01 1L5505T2 1L507 A 02 1L5505S2 1L507 A 03 1L5505R2 1L507 A 04 1L5505P2 1L507 A 05 1L5505N2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5517E1 1L507 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0639 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 181 | 0 | 181 | 1ETY005UB | 1ETY003CR | K2 | A 01 1L5505U2 1L507 A 01 1L5505U2 1L507 A 02 1L5505V2 1L507 A 03 1L5530A2 1L506 A 04 1L5530B2 1L506 A 05 1L5530C2 1L506 A 06 1L5530D2 1L506 A 07 1L5530E2 1L506 A 08 1L5530F2 1L506 A 09 1L5542G1 1L505 A 10 1L5542F1 1L505 A 11 1L5542E1 1L505 A 12 1L5542D1 1L505 A 13 1L5542C1 1L505 A 14 1L5542B1 1L505 A 15 1L5542A1 1L505 A 16 1L55JJA2 1L505 A 17 1L44JJB2 1L404 A 18 1L44JJA2 1L404 A 19 1L33JJA2 1L304 A 20 1L22JJA2 1L204 A 21 1L22JJA1 1L204 A 22 1L11JJA1 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A6A2 1L109 A 27 1L00A6A3 1L016 A 28 1L0024B5 1L016 A 29 1L0024A5 1L016 A 30 1N0024A5 1N081 A 31 1N1103A5 1N181 A 32 1N11Z2A5 1N181 A 33 1N00Z2A5 1N081 A 34 1N0022A2 1N081 A 35 1K0001A2 1K014 A 36 1K0001B2 1K014 A 37 1K0001C2 1K014 A 38 1K0001D2 1K014 A 39 1W22A0A4 1W213 A 40 1W2220A3 1W213 | 6
1 | ETY | 1ETYC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1ETY002UB | 1ETY002TL | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556K1 1L509 B 09 1L5556J1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556G1 1L509 B 12 1L5556F1 1L509 B 13 1L5556E1 1L509 B 14 1L5556D1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0701 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1ETY002UB | 1ETY004TL | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556K1 1L509 B 09 1L5556J1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556G1 1L509 B 12 1L5556F1 1L509 B 13 1L5556E1 1L509 B 14 1L5556D1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 B 22 1L6691B1 1L609 B 23 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0702 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1ETY002UB | 1ETY006TL | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556K1 1L509 B 09 1L5556J1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556G1 1L509 B 12 1L5556F1 1L509 B 13 1L5556E1 1L509 B 14 1L5556D1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 B 22 1L6691B1 1L609 B 23 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0703 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1ETY002UB | 1ETY008TL | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556K1 1L509 B 09 1L5556J1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556G1 1L509 B 12 1L5556F1 1L509 B 13 1L5556E1 1L509 B 14 1L5556D1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 B 22 1L6691B1 1L609 B 23 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0704 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1ETY002UB | 1ETY010TL | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556K1 1L509 B 09 1L5556J1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556G1 1L509 B 12 1L5556F1 1L509 B 13 1L5556E1 1L509 B 14 1L5556D1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 B 22 1L6691B1 1L609 B 23 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0705 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1ETY002UB | 1DVK006UB | L1 | B 01 1L5552N4 1L509 B 01 1L5552N4 1L509 B 02 1L5552M4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552K4 1L509 B 05 1L5552J4 1L509 B 06 1L5552H4 1L509 B 07 1L5552G4 1L509 B 08 1L5552F4 1L509 B 09 1L5552E4 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0707 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ETY002CR | 1ETY005VA | K2 | F1ETY C0707 B VE 19 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 002CR 1K216 K216 50CA 1ETY 005VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0708 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1ETY002CR | 1ETY007VA | K2 | F1ETY C0708 B VE 19 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 002CR 1K216 K216 50CA 1ETY 007VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0709 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1ETY002CR | 1ETY014VA | K2 | F1ETY C0709 B VE 03 1.5 A 1K216 K216 49CC 1ETY 002CR 1K216 K216 49CB 1ETY 014VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0710 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1ETY002CR | 1ETY002TO | K2 | B 01 1K2259C1 1K216 B 01 1K2259C1 1K216 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0711 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 189 | 0 | 189 | 1ETY004UB | 1ETY002CR | K2 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L55K5A1 1L509 B 07 1L44K5B1 1L408 B 08 1L44K5A1 1L408 B 09 1L33K5A1 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L22K2A5 1L206 B 16 1L11K2A5 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A8A4 1L110 B 19 1L00A8A4 1L015 B 20 1L0056A4 1L015 B 21 1N0056A4 1N080 B 22 1N1154B4 1N180 B 23 1N1154A4 1N180 B 24 1K0053A4 1K014 B 25 1K0053B4 1K014 B 26 1K0053C4 1K014 B 26 1K0053C4 1K016 B 27 1K0053D4 1K016 B 28 1K0053E4 1K016 B 29 1K0053F4 1K016 B 30 1K0053G4 1K016 B 31 1K00C0A2 1K016 B 32 1K0052A2 1K015 B 33 1K00C2A2 1K015 B 34 1K22C6A2 1K216 B 35 1K2259A1 1K216 B 36 1K2259B1 1K216 B 37 1K2259C1 1K216 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0712 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 188 | 0 | 188 | 1ETY004UB | 1ETY002CR | K2 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L55K5A1 1L509 B 07 1L44K5B1 1L408 B 08 1L44K5A1 1L408 B 09 1L33K5A1 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L22K2A5 1L206 B 16 1L11K2A5 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A8A4 1L110 B 19 1L00A8A4 1L015 B 20 1L0056A4 1L015 B 21 1N0056A4 1N080 B 22 1N1154B4 1N180 B 23 1N1154A4 1N180 B 24 1K0053A4 1K014 B 25 1K0053B4 1K014 B 26 1K0053C4 1K014 B 26 1K0053C4 1K016 B 27 1K0053D4 1K016 B 28 1K0053E4 1K016 B 29 1K0053F4 1K016 B 30 1K0053G4 1K016 B 31 1K00C0A2 1K016 B 32 1K0052A2 1K015 B 33 1K00C2A2 1K015 B 34 1K22C6A2 1K216 B 35 1K2259A1 1K216 B 36 1K2259B1 1K216 B 37 1K2259C1 1K216 | 6
1 | ETY | 1ETYC0713 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 188 | 0 | 188 | 1ETY004UB | 1ETY002CR | K2 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L55K5A1 1L509 B 07 1L44K5B1 1L408 B 08 1L44K5A1 1L408 B 09 1L33K5A1 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L22K2A5 1L206 B 16 1L11K2A5 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A8A4 1L110 B 19 1L00A8A4 1L015 B 20 1L0056A4 1L015 B 21 1N0056A4 1N080 B 22 1N1154B4 1N180 B 23 1N1154A4 1N180 B 24 1K0053A4 1K014 B 25 1K0053B4 1K014 B 26 1K0053C4 1K014 B 26 1K0053C4 1K016 B 27 1K0053D4 1K016 B 28 1K0053E4 1K016 B 29 1K0053F4 1K016 B 30 1K0053G4 1K016 B 31 1K00C0A2 1K016 B 32 1K0052A2 1K015 B 33 1K00C2A2 1K015 B 34 1K22C6A2 1K216 B 35 1K2259A1 1K216 B 36 1K2259B1 1K216 B 37 1K2259C1 1K216 | 6
1 | ETY | 1ETYC0714 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1ETY004UB | 1ETY004TO | L1 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5552K1 1L509 B 05 1L5552J1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552G1 1L509 B 08 1L5552F1 1L509 B 09 1L5552E1 1L509 B 10 1L5552D1 1L509 B 11 1L5558C1 1L509 B 12 1L5558D1 1L509 B 13 1L5558E1 1L509 B 14 1L5558F1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0715 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1ETY004UB | 1ETY024LA | L1 | B 01 1L5552N1 1L509 B 01 1L5552N1 1L509 B 02 1L5552M1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5552K1 1L509 B 05 1L5552J1 1L509 B 06 1L5552H1 1L509 B 07 1L5552G1 1L509 B 08 1L5552F1 1L509 B 09 1L5552E1 1L509 B 10 1L5552D1 1L509 B 11 1L5558C1 1L509 B 12 1L5558D1 1L509 B 13 1L5558E1 1L509 B 14 1L5558F1 1L509 B 15 1L55L5A2 1L509 B 16 1L66L5A2 1L609 B 17 1L6691G1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 B 21 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0716 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 20 | 1ETY004CR | 1ETY004VA | K2 | F1ETY C0716 B VE 19 1.5 A 1K217 K217 50CA 1ETY 004CR 1K217 K217 50CA 1ETY 004VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0717 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 20 | 1ETY004CR | 1ETY010VA | K2 | F1ETY C0717 B VE 19 1.5 A 1K217 K217 50CA 1ETY 004CR 1K217 K217 50CA 1ETY 010VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0718 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 144 | 0 | 144 | 1ETY006UB | 1ETY004CR | K2 | B 01 1L5552M1 1L509 B 01 1L5552M1 1L509 B 02 1L5552L1 1L509 B 03 1L5565B1 1L509 B 04 1L5565A1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W2252A3 1W213 B 25 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0719 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 144 | 0 | 144 | 1ETY006UB | 1ETY004CR | K2 | B 01 1L5552M1 1L509 B 01 1L5552M1 1L509 B 02 1L5552L1 1L509 B 03 1L5565B1 1L509 B 04 1L5565A1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W2252A3 1W213 B 25 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0720 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 144 | 0 | 144 | 1ETY006UB | 1ETY004CR | K2 | B 01 1L5552M1 1L509 B 01 1L5552M1 1L509 B 02 1L5552L1 1L509 B 03 1L5565B1 1L509 B 04 1L5565A1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W2252A3 1W213 B 25 1W2252B3 1W213 | 6
1 | ETY | 1ETYC0721 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1ETY010UB | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554K3 1L509 B 06 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0722 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1ETY010UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554K3 1L509 B 06 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0723 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1ETY010UB | 1KSCT18 | L1 | B 01 1L5552M1 1L509 B 01 1L5552M1 1L509 B 02 1L5552L1 1L509 B 03 1L5552K1 1L509 B 04 1L5552J1 1L509 B 05 1L5552H1 1L509 B 06 1L5552G1 1L509 B 07 1L5552F1 1L509 B 08 1L5552E1 1L509 B 09 1L5552D1 1L509 B 10 1L5558C1 1L509 B 11 1L5558D1 1L509 B 12 1L5558E1 1L509 B 13 1L5558F1 1L509 B 14 1L55L5A2 1L509 B 15 1L66L5A2 1L609 B 16 1L6691G1 1L609 B 17 1L6691F1 1L609 B 18 1L6691E1 1L609 B 19 1L6691D1 1L609 B 20 1L6691C1 1L609 B 21 1L6691B1 1L609 B 22 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0724 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 144 | 0 | 144 | 1ETY006UB | 1ETY004CR | K2 | B 01 1L5552M1 1L509 B 01 1L5552M1 1L509 B 02 1L5552L1 1L509 B 03 1L5565B1 1L509 B 04 1L5565A1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W2252A3 1W213 B 25 1W2252B3 1W213 | 6
1 | ETY | 1ETYC0725 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1ETY006CR | 1ETY002SP | K2 | F1ETY C0725 B VE 03 1.5 A 1W226 W226 50R 1ETY 006CR 1W226 W226 50R 1ETY 002SP 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0726 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1ETY006CR | 1ETY042VA | K2 | F1ETY C0726 B VE 19 1.5 A 1W226 W226 50R 1ETY 006CR 1W231 W231 48S 1ETY 042VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0727 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 17 | 20 | 1ETY006CR | 1ETY045VA | K2 | F1ETY C0727 B VE 19 1.5 A 1W226 W226 50R 1ETY 006CR 1W231 W231 48S 1ETY 045VA 20 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0728 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1ETY012UB | 1ETY006CR | K2 | B 01 1L5552M1 1L509 B 01 1L5552M1 1L509 B 02 1L5552L1 1L509 B 03 1L5565B1 1L509 B 04 1L5565A1 1L509 B 05 1L55K5A1 1L509 B 06 1L44K5B1 1L408 B 07 1L44K5A1 1L408 B 08 1L33K5A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L1123B8 1L106 B 18 1L1123A8 1L102 B 18 1L1123A8 1L103 B 18 1L1123A8 1L104 B 19 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0729 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1ETY010UB | 1ETY009UB | L1 | D 01 1L5581B1 1L509 D 01 1L5581B1 1L509 D 02 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0738 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1ETY002UD | 1LCC040BN | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | ETY | 1ETYC0751 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 252 | 1ETY009UB | 1ETY066VA | K2 | IND, 1L5051U-G, 1L5121A-F, 1L53J, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1L1004 R-N, 1L1A621, 1L0A64A, 1L0244 B-A, 1N0244A, 1N1034A, 1N1Z25A, 1N1Z05A, 1N0221A, 1K0011A-E, 1K1041 A-G, 1K1C02A, 1K2C02A, 1K3C02A, 1K4C02F, 1KC02A IND | 4 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ETY | 1ETYC0753 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 75 | 1ETY005CR | 1ETY069VA | K2 | IND 1K3 C02A, 1K4 C02A, IND | 4 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ETY | 1ETYC0902 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 0 | 50 | 0 | 1ETY004UB | 1KSCT14 | L1 | E1ETY C0902 B VE 04 1.5 A 1L509 1ETY 004UB 1ETY 004UB 1L710 1KSC T14 1KSC T14 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ETY | 1ETYC0903 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 43 | 50 | 0 | 1ETY003UB | 1KSCT14 | L1 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500U1 1L507 A 07 1L5500T1 1L507 A 08 1L5500S1 1L507 A 09 1L5500R1 1L507 A 10 1L5500P1 1L507 A 11 1L5500N1 1L507 A 12 1L5500M1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6611N3 1L609 A 31 1L6628A1 1L609 A 32 1L6628B1 1L609 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ETY | 1ETYC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 0 | 50 | 0 | 1ETY004UB | 1KSCT14 | L1 | E1ETY C0904 B VE 02 1.5 A 1L509 1ETY 004UB 1ETY 004UB 1L710 1KSC T14 1KSC T14 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | ETY | 1ETYC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 43 | 50 | 0 | 1ETY003UB | 1KSCT14 | L1 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500U1 1L507 A 07 1L5500T1 1L507 A 08 1L5500S1 1L507 A 09 1L5500R1 1L507 A 10 1L5500P1 1L507 A 11 1L5500N1 1L507 A 12 1L5500M1 1L507 A 13 1L5500L1 1L507 A 14 1L5500K1 1L507 A 15 1L5500J1 1L507 A 16 1L5500H1 1L507 A 17 1L5500G1 1L507 A 18 1L5500F1 1L507 A 19 1L5500E1 1L507 A 20 1L555JA1 1L507 A 21 1L665JA1 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6611N3 1L609 A 31 1L6628A1 1L609 A 32 1L6628B1 1L609 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | EVC | 1EVCC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 39 | 39 | 1EVC001UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5504J2 1L507 A 19 1L5504H2 1L507 A 20 1L5504G2 1L507 A 21 1L5504F2 1L507 A 22 1L5511E1 1L507 A 23 1L5511F1 1L507 A 24 1L55KNA1 1L507 A 25 1L66KNA1 1L607 A 26 1L6623A1 1L607 A 27 1L6612B4 1L607 A 28 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | EVC | 1EVCC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 16 | 16 | 1EVC002UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552K4 1L509 B 01 1L5552K4 1L509 B 02 1L5552J4 1L509 B 03 1L5552H4 1L509 B 04 1L5552G4 1L509 B 05 1L5552F4 1L509 B 06 1L5552E4 1L509 B 07 1L5552D4 1L509 B 08 1L5552C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | EVC | 1EVCC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 34 | 34 | 1EVC001UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5528E2 1L506 A 01 1L5528E2 1L506 A 02 1L5528D2 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KFB1 1L507 A 21 1L66KFA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | EVC | 1EVCC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 18 | 18 | 1EVC002UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5552K4 1L509 B 01 1L5552K4 1L509 B 02 1L5552J4 1L509 B 03 1L5552H4 1L509 B 04 1L5552G4 1L509 B 05 1L5552F4 1L509 B 06 1L5552E4 1L509 B 07 1L5552D4 1L509 B 08 1L5552C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 B 10 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | EVC | 1EVCC0015 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1EVC001UB | 1KSAE00AR | L1 | 1L5528E2-D2, 5539D1, 5529C2-A2, 5504W2-K2, 5515E1-F1, 1L55KFB1, 1L66KFA1, 1L6619A1, 6612G4 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | EVC | 1EVCC0605 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1EVC005UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5528F1 1L506 A 01 1L5528F1 1L506 A 02 1L5528G1 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542M4 1L505 A 10 1L5542N4 1L505 A 11 1L5542P4 1L505 A 12 1L5542R4 1L505 A 13 1L5536H1 1L505 A 14 1L55LMA2 1L505 A 15 1L44LMA2 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | EVF | 1EVFC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 39 | 39 | 1EVF003UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528G2 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA1 1L507 A 29 1L66KNA1 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B4 1L607 A 32 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | EVF | 1EVFC0004 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 38 | 38 | 1EVF003UB | 1KSAE08AR | L1 | A 01 1L5528F2 1L506 A 01 1L5528F2 1L506 A 02 1L5528G2 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5515E1 1L507 A 23 1L5515F1 1L507 A 24 1L55KFB1 1L507 A 25 1L66KFA1 1L607 A 26 1L6619A1 1L607 A 27 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | EVR | 1EVRC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 45 | 45 | 1EVR003UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526F3 1L506 A 01 1L5526F3 1L506 A 02 1L5526E3 1L506 A 03 1L5526D3 1L506 A 04 1L5526C3 1L506 A 05 1L5526B3 1L506 A 06 1L5526A3 1L506 A 07 1L5501W3 1L507 A 08 1L5501V3 1L507 A 09 1L5501U3 1L507 A 10 1L5501T3 1L507 A 11 1L5501S3 1L507 A 12 1L5501R3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 A 14 1L5501N3 1L507 A 15 1L5501M3 1L507 A 16 1L5501L3 1L507 A 17 1L5501K3 1L507 A 18 1L5501J3 1L507 A 19 1L5501H3 1L507 A 20 1L5501G3 1L507 A 21 1L5501F3 1L507 A 22 1L5511B1 1L507 A 23 1L5511C1 1L507 A 24 1L5511D1 1L507 A 25 1L5511E1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA1 1L507 A 28 1L66KNA1 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | EVR | 1EVRC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 17 | 17 | 1EVR004UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552H4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552E4 1L509 B 06 1L5552D4 1L509 B 07 1L5552C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | EVR | 1EVRC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 19 | 19 | 1EVR004UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552H4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552E4 1L509 B 06 1L5552D4 1L509 B 07 1L5552C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1GCT020UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0005 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 52 | 0 | 1GCT023UB | 1ASG057TL | L1 | A 01 1L5529D3 1L506 A 01 1L5529D3 1L506 A 02 1L5529C3 1L506 A 03 1L5529B3 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5517D1 1L507 A 15 1L5517C1 1L507 A 16 1L5517B1 1L507 A 17 1L5517A1 1L507 A 18 1L5500L1 1L507 A 19 1L5500K1 1L507 A 20 1L5500J1 1L507 A 21 1L5500H1 1L507 A 22 1L5500G1 1L507 A 23 1L5500F1 1L507 A 24 1L5500E1 1L507 A 25 1L555JA2 1L507 A 26 1L665JA2 1L607 A 27 1L6601A2 1L607 A 28 1L6610C2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1GCT022UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 80 | 80 | 1GCT025UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529D2 1L506 A 01 1L5529D2 1L506 A 02 1L5539E1 1L506 A 03 1L5539F1 1L506 A 04 1L5531D3 1L506 A 05 1L5531E3 1L506 A 06 1L5531F3 1L506 A 07 1L5531G3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5543G3 1L505 A 10 1L5543F3 1L505 A 11 1L5528J2 1L505 A 12 1L5528K2 1L505 A 13 1L5545E6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545C6 1L505 A 16 1L5545B6 1L505 A 17 1L5525K3 1L505 A 18 1L55JGA2 1L505 A 19 1L44JGB2 1L404 A 20 1L4413A1 1L404 A 21 1L4404G1 1L404 A 22 1L4404H1 1L404 A 23 1L4414A1 1L404 A 24 1L44JHB1 1L404 A 25 1L55JHA1 1L505 A 26 1L5525H3 1L505 A 27 1L5525G3 1L505 A 28 1L5525F3 1L506 A 29 1L5525E3 1L506 A 30 1L55JLB1 1L506 A 31 1L66JLA1 1L605 A 32 1L6631B4 1L605 A 33 1L6631A4 1L605 A 34 1L6606S4 1L607 A 35 1L6606R4 1L607 A 36 1L6606P4 1L607 A 37 1L6606N4 1L607 A 38 1L6606M4 1L607 A 39 1L6606L4 1L607 A 40 1L6606K4 1L607 A 41 1L6606J4 1L607 A 42 1L6606H4 1L607 A 43 1L6606G4 1L607 A 44 1L6606F4 1L607 A 45 1L6606E4 1L607 A 46 1L6606D4 1L607 A 47 1L6606C4 1L607 A 48 1L6606B4 1L607 A 49 1L6600A1 1L607 A 50 1L6611G1 1L607 A 51 1L6613F1 1L607 A 52 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 87 | 87 | 1GCT025UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5529D2 1L506 A 01 1L5529D2 1L506 A 02 1L5539E1 1L506 A 03 1L5539F1 1L506 A 04 1L5531D3 1L506 A 05 1L5531E3 1L506 A 06 1L5531F3 1L506 A 07 1L5531G3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5543G3 1L505 A 10 1L5543F3 1L505 A 11 1L5528J2 1L505 A 12 1L5528K2 1L505 A 13 1L5545E6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545C6 1L505 A 16 1L5545B6 1L505 A 17 1L5525K3 1L505 A 18 1L55JGA2 1L505 A 19 1L44JGB2 1L404 A 20 1L4413A1 1L404 A 21 1L4404G1 1L404 A 22 1L4404H1 1L404 A 23 1L4414A1 1L404 A 24 1L44JHB1 1L404 A 25 1L55JHA1 1L505 A 26 1L5525H3 1L505 A 27 1L5525G3 1L505 A 28 1L5525F3 1L506 A 29 1L5525E3 1L506 A 30 1L55JLB1 1L506 A 31 1L66JLA1 1L605 A 32 1L6631B4 1L605 A 33 1L6631A4 1L605 A 34 1L6606S4 1L607 A 35 1L6606R4 1L607 A 36 1L6606P4 1L607 A 37 1L6606N4 1L607 A 38 1L6606M4 1L607 A 39 1L6606L4 1L607 A 40 1L6606K4 1L607 A 41 1L6606J4 1L607 A 42 1L6606H4 1L607 A 43 1L6606G4 1L607 A 44 1L6606F4 1L607 A 45 1L6606E4 1L607 A 46 1L6606D4 1L607 A 47 1L6606C4 1L607 A 48 1L6606B4 1L607 A 49 1L6600A1 1L607 A 50 1L6611F2 1L607 A 51 1L6611E2 1L607 A 52 1L6611D2 1L607 A 53 1L6613A2 1L607 A 54 1L6612E1 1L607 A 55 1L6612F1 1L607 A 56 1L6612G1 1L607 A 57 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GCT024UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 80 | 80 | 1GCT029UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529E2 1L506 A 01 1L5529E2 1L506 A 02 1L5529D2 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531D3 1L506 A 06 1L5531E3 1L506 A 07 1L5531F3 1L506 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531H3 1L505 A 10 1L5543G3 1L505 A 11 1L5543F3 1L505 A 12 1L5528J2 1L505 A 13 1L5528K2 1L505 A 14 1L5545E6 1L505 A 15 1L5545D6 1L505 A 16 1L5545C6 1L505 A 17 1L5545B6 1L505 A 18 1L5525K3 1L505 A 19 1L55JGA2 1L505 A 20 1L44JGB2 1L404 A 21 1L4413A1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404H1 1L404 A 24 1L4414A1 1L404 A 25 1L44JHB1 1L404 A 26 1L55JHA1 1L505 A 27 1L5525H3 1L505 A 28 1L5525G3 1L505 A 29 1L5525F3 1L506 A 30 1L5525E3 1L506 A 31 1L55JLB1 1L506 A 32 1L66JLA1 1L605 A 33 1L6631B4 1L605 A 34 1L6631A4 1L605 A 35 1L6606S4 1L607 A 36 1L6606R4 1L607 A 37 1L6606P4 1L607 A 38 1L6606N4 1L607 A 39 1L6606M4 1L607 A 40 1L6606L4 1L607 A 41 1L6606K4 1L607 A 42 1L6606J4 1L607 A 43 1L6606H4 1L607 A 44 1L6606G4 1L607 A 45 1L6606F4 1L607 A 46 1L6606E4 1L607 A 47 1L6606D4 1L607 A 48 1L6606C4 1L607 A 49 1L6606B4 1L607 A 50 1L6600A1 1L607 A 51 1L6611G1 1L607 A 52 1L6613F1 1L607 A 53 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GCT026UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 80 | 80 | 1GCT035UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529E2 1L506 A 01 1L5529E2 1L506 A 02 1L5529D2 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531D3 1L506 A 06 1L5531E3 1L506 A 07 1L5531F3 1L506 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531H3 1L505 A 10 1L5543G3 1L505 A 11 1L5543F3 1L505 A 12 1L5528J2 1L505 A 13 1L5528K2 1L505 A 14 1L5545E6 1L505 A 15 1L5545D6 1L505 A 16 1L5545C6 1L505 A 17 1L5545B6 1L505 A 18 1L5525K3 1L505 A 19 1L55JGA2 1L505 A 20 1L44JGB2 1L404 A 21 1L4413A1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404H1 1L404 A 24 1L4414A1 1L404 A 25 1L44JHB1 1L404 A 26 1L55JHA1 1L505 A 27 1L5525H3 1L505 A 28 1L5525G3 1L505 A 29 1L5525F3 1L506 A 30 1L5525E3 1L506 A 31 1L55JLB1 1L506 A 32 1L66JLA1 1L605 A 33 1L6631B4 1L605 A 34 1L6631A4 1L605 A 35 1L6606S4 1L607 A 36 1L6606R4 1L607 A 37 1L6606P4 1L607 A 38 1L6606N4 1L607 A 39 1L6606M4 1L607 A 40 1L6606L4 1L607 A 41 1L6606K4 1L607 A 42 1L6606J4 1L607 A 43 1L6606H4 1L607 A 44 1L6606G4 1L607 A 45 1L6606F4 1L607 A 46 1L6606E4 1L607 A 47 1L6606D4 1L607 A 48 1L6606C4 1L607 A 49 1L6606B4 1L607 A 50 1L6600A1 1L607 A 51 1L6611G1 1L607 A 52 1L6613F1 1L607 A 53 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 87 | 87 | 1GCT035UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5529E2 1L506 A 01 1L5529E2 1L506 A 02 1L5529D2 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531D3 1L506 A 06 1L5531E3 1L506 A 07 1L5531F3 1L506 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531H3 1L505 A 10 1L5543G3 1L505 A 11 1L5543F3 1L505 A 12 1L5528J2 1L505 A 13 1L5528K2 1L505 A 14 1L5545E6 1L505 A 15 1L5545D6 1L505 A 16 1L5545C6 1L505 A 17 1L5545B6 1L505 A 18 1L5525K3 1L505 A 19 1L55JGA2 1L505 A 20 1L44JGB2 1L404 A 21 1L4413A1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404H1 1L404 A 24 1L4414A1 1L404 A 25 1L44JHB1 1L404 A 26 1L55JHA1 1L505 A 27 1L5525H3 1L505 A 28 1L5525G3 1L505 A 29 1L5525F3 1L506 A 30 1L5525E3 1L506 A 31 1L55JLB1 1L506 A 32 1L66JLA1 1L605 A 33 1L6631B4 1L605 A 34 1L6631A4 1L605 A 35 1L6606S4 1L607 A 36 1L6606R4 1L607 A 37 1L6606P4 1L607 A 38 1L6606N4 1L607 A 39 1L6606M4 1L607 A 40 1L6606L4 1L607 A 41 1L6606K4 1L607 A 42 1L6606J4 1L607 A 43 1L6606H4 1L607 A 44 1L6606G4 1L607 A 45 1L6606F4 1L607 A 46 1L6606E4 1L607 A 47 1L6606D4 1L607 A 48 1L6606C4 1L607 A 49 1L6606B4 1L607 A 50 1L6600A1 1L607 A 51 1L6611F2 1L607 A 52 1L6611E2 1L607 A 53 1L6611D2 1L607 A 54 1L6613A2 1L607 A 55 1L6612E1 1L607 A 56 1L6612F1 1L607 A 57 1L6612G1 1L607 A 58 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 80 | 80 | 1GCT039UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529E2 1L506 A 01 1L5529E2 1L506 A 02 1L5529D2 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531D3 1L506 A 06 1L5531E3 1L506 A 07 1L5531F3 1L506 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531H3 1L505 A 10 1L5543G3 1L505 A 11 1L5543F3 1L505 A 12 1L5528J2 1L505 A 13 1L5528K2 1L505 A 14 1L5545E6 1L505 A 15 1L5545D6 1L505 A 16 1L5545C6 1L505 A 17 1L5545B6 1L505 A 18 1L5525K3 1L505 A 19 1L55JGA2 1L505 A 20 1L44JGB2 1L404 A 21 1L4413A1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404H1 1L404 A 24 1L4414A1 1L404 A 25 1L44JHB1 1L404 A 26 1L55JHA1 1L505 A 27 1L5525H3 1L505 A 28 1L5525G3 1L505 A 29 1L5525F3 1L506 A 30 1L5525E3 1L506 A 31 1L55JLB1 1L506 A 32 1L66JLA1 1L605 A 33 1L6631B4 1L605 A 34 1L6631A4 1L605 A 35 1L6606S4 1L607 A 36 1L6606R4 1L607 A 37 1L6606P4 1L607 A 38 1L6606N4 1L607 A 39 1L6606M4 1L607 A 40 1L6606L4 1L607 A 41 1L6606K4 1L607 A 42 1L6606J4 1L607 A 43 1L6606H4 1L607 A 44 1L6606G4 1L607 A 45 1L6606F4 1L607 A 46 1L6606E4 1L607 A 47 1L6606D4 1L607 A 48 1L6606C4 1L607 A 49 1L6606B4 1L607 A 50 1L6600A1 1L607 A 51 1L6611G1 1L607 A 52 1L6613F1 1L607 A 53 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0070 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 160 | 255 | 255 | 1GCT501UB | 1GCT102VV | X1 | B 01 1L5553M4 1L509 B 01 1L5553M4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553S4 1L509 B 06 1L5553T4 1L509 B 07 1L5553U4 1L509 B 08 1L5553V4 1L509 B 09 1L5553W4 1L509 B 10 1L5573D4 1L509 B 11 1L5573E4 1L509 B 12 1L5573F4 1L509 B 13 1L5556W1 1L509 B 14 1L5556V1 1L509 B 15 1L5556U1 1L509 B 16 1L5556T1 1L509 B 17 1L55W3A1 1L509 B 18 1W5500A1 1W505 B 19 1W5500B1 1W504 B 20 1W5500C1 1W507 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0072 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 160 | 253 | 253 | 1GCT501UB | 1GCT101VV | X1 | B 01 1L5553M4 1L509 B 01 1L5553M4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553S4 1L509 B 06 1L5553T4 1L509 B 07 1L5553U4 1L509 B 08 1L5553V4 1L509 B 09 1L5553W4 1L509 B 10 1L5573D4 1L509 B 11 1L5573E4 1L509 B 12 1L5573F4 1L509 B 13 1L5556W1 1L509 B 14 1L5556V1 1L509 B 15 1L5556U1 1L509 B 16 1L5556T1 1L509 B 17 1L55W3A1 1L509 B 18 1W5500A1 1W505 B 19 1W5500B1 1W504 B 20 1W5500C1 1W507 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1GCT503UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553M4 1L509 B 01 1L5553M4 1L509 B 02 1L5553L4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553J4 1L509 B 05 1L5553H4 1L509 B 06 1L5553G4 1L509 B 07 1L5553F4 1L509 B 08 1L5553E4 1L509 B 09 1L5553D4 1L509 B 10 1L5553C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0078 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1GCT503UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553M4 1L509 B 01 1L5553M4 1L509 B 02 1L5553L4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553J4 1L509 B 05 1L5553H4 1L509 B 06 1L5553G4 1L509 B 07 1L5553F4 1L509 B 08 1L5553E4 1L509 B 09 1L5553D4 1L509 B 10 1L5553C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0082 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 25 | 25 | 1GCT503UB | 1KSAK10AR | L1 | B 01 1L5553M4 1L509 B 01 1L5553M4 1L509 B 02 1L5553L4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553J4 1L509 B 05 1L5553H4 1L509 B 06 1L5553G4 1L509 B 07 1L5553F4 1L509 B 08 1L5553E4 1L509 B 09 1L5553D4 1L509 B 10 1L5553C4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0169 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 81 | 81 | 1GCT045UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529E2 1L506 A 01 1L5529E2 1L506 A 02 1L5529D2 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531D3 1L506 A 06 1L5531E3 1L506 A 07 1L5531F3 1L506 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531H3 1L505 A 10 1L5543G3 1L505 A 11 1L5543F3 1L505 A 12 1L5528J2 1L505 A 13 1L5528K2 1L505 A 14 1L5545E6 1L505 A 15 1L5545D6 1L505 A 16 1L5545C6 1L505 A 17 1L5545B6 1L505 A 18 1L5525K3 1L505 A 19 1L55JGA2 1L505 A 20 1L44JGB2 1L404 A 21 1L4413A1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404H1 1L404 A 24 1L4414A1 1L404 A 25 1L44JHB1 1L404 A 26 1L55JHA1 1L505 A 27 1L5525H3 1L505 A 28 1L5525G3 1L505 A 29 1L5525F3 1L506 A 30 1L5525E3 1L506 A 31 1L55JLB1 1L506 A 32 1L66JLA1 1L605 A 33 1L6631B4 1L605 A 34 1L6631A4 1L605 A 35 1L6606S4 1L607 A 36 1L6606R4 1L607 A 37 1L6606P4 1L607 A 38 1L6606N4 1L607 A 39 1L6606M4 1L607 A 40 1L6606L4 1L607 A 41 1L6606K4 1L607 A 42 1L6606J4 1L607 A 43 1L6606H4 1L607 A 44 1L6606G4 1L607 A 45 1L6606F4 1L607 A 46 1L6606E4 1L607 A 47 1L6606D4 1L607 A 48 1L6606C4 1L607 A 49 1L6606B4 1L607 A 50 1L6600A1 1L607 A 51 1L6611G1 1L607 A 52 1L6613F1 1L607 A 53 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0171 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 88 | 88 | 1GCT045UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5529E2 1L506 A 01 1L5529E2 1L506 A 02 1L5529D2 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531D3 1L506 A 06 1L5531E3 1L506 A 07 1L5531F3 1L506 A 08 1L5531G3 1L505 A 09 1L5531H3 1L505 A 10 1L5543G3 1L505 A 11 1L5543F3 1L505 A 12 1L5528J2 1L505 A 13 1L5528K2 1L505 A 14 1L5545E6 1L505 A 15 1L5545D6 1L505 A 16 1L5545C6 1L505 A 17 1L5545B6 1L505 A 18 1L5525K3 1L505 A 19 1L55JGA2 1L505 A 20 1L44JGB2 1L404 A 21 1L4413A1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404H1 1L404 A 24 1L4414A1 1L404 A 25 1L44JHB1 1L404 A 26 1L55JHA1 1L505 A 27 1L5525H3 1L505 A 28 1L5525G3 1L505 A 29 1L5525F3 1L506 A 30 1L5525E3 1L506 A 31 1L55JLB1 1L506 A 32 1L66JLA1 1L605 A 33 1L6631B4 1L605 A 34 1L6631A4 1L605 A 35 1L6606S4 1L607 A 36 1L6606R4 1L607 A 37 1L6606P4 1L607 A 38 1L6606N4 1L607 A 39 1L6606M4 1L607 A 40 1L6606L4 1L607 A 41 1L6606K4 1L607 A 42 1L6606J4 1L607 A 43 1L6606H4 1L607 A 44 1L6606G4 1L607 A 45 1L6606F4 1L607 A 46 1L6606E4 1L607 A 47 1L6606D4 1L607 A 48 1L6606C4 1L607 A 49 1L6606B4 1L607 A 50 1L6600A1 1L607 A 51 1L6611F2 1L607 A 52 1L6611E2 1L607 A 53 1L6611D2 1L607 A 54 1L6613A2 1L607 A 55 1L6612E1 1L607 A 56 1L6612F1 1L607 A 57 1L6612G1 1L607 A 58 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0181 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1GCT049UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5504J3 1L507 A 19 1L5504H3 1L507 A 20 1L5504G3 1L507 A 21 1L5512E1 1L507 A 22 1L5512F1 1L507 A 23 1L55KMA1 1L507 A 24 1L66KMA1 1L607 A 25 1L6617A1 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6612B3 1L607 A 28 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0191 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1GCT053UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5504J3 1L507 A 19 1L5504H3 1L507 A 20 1L5504G3 1L507 A 21 1L5512E1 1L507 A 22 1L5512F1 1L507 A 23 1L55KMA1 1L507 A 24 1L66KMA1 1L607 A 25 1L6617A1 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6612B3 1L607 A 28 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0200 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 31 | 31 | 1GCT008UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5529C2 1L506 A 01 1L5529C2 1L506 A 02 1L5529B2 1L506 A 03 1L5529A2 1L506 A 04 1L5504W3 1L507 A 05 1L5504V3 1L507 A 06 1L5504U3 1L507 A 07 1L5504T3 1L507 A 08 1L5504S3 1L507 A 09 1L5504R3 1L507 A 10 1L5504P3 1L507 A 11 1L5504N3 1L507 A 12 1L5518E1 1L507 A 13 1L5518F1 1L507 A 14 1L5506M1 1L507 A 15 1L5506L1 1L507 A 16 1L5506K1 1L507 A 17 1L55KFB4 1L507 A 18 1L66KFA4 1L607 A 19 1L6619A2 1L607 A 20 1L6612G1 1L607 A 21 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0201 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1GCT057UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5504J3 1L507 A 19 1L5504H3 1L507 A 20 1L5504G3 1L507 A 21 1L5512E1 1L507 A 22 1L5512F1 1L507 A 23 1L55KMA1 1L507 A 24 1L66KMA1 1L607 A 25 1L6617A1 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6612B3 1L607 A 28 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0205 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1GCT059UB | 1GCT004TL | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KEB1 1L507 A 21 1L66KEA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F3 1L607 A 24 1L6612E3 1L607 A 25 1L6612D3 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6613C1 1L607 A 28 1L6613D1 1L607 A 29 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0207 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1GCT059UB | 1GCT005TL | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KEB1 1L507 A 21 1L66KEA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F3 1L607 A 24 1L6612E3 1L607 A 25 1L6612D3 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6613C1 1L607 A 28 1L6613D1 1L607 A 29 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0213 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1GCT061UB | 1GCT006TL | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KEB1 1L507 A 21 1L66KEA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F3 1L607 A 24 1L6612E3 1L607 A 25 1L6612D3 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6613C1 1L607 A 28 1L6613D1 1L607 A 29 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0215 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1GCT061UB | 1GCT007TL | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KEB1 1L507 A 21 1L66KEA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F3 1L607 A 24 1L6612E3 1L607 A 25 1L6612D3 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6613C1 1L607 A 28 1L6613D1 1L607 A 29 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0221 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1GCT063UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5529F2 1L506 A 01 1L5529F2 1L506 A 02 1L5529E2 1L506 A 03 1L5529D2 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W3 1L507 A 08 1L5504V3 1L507 A 09 1L5504U3 1L507 A 10 1L5504T3 1L507 A 11 1L5504S3 1L507 A 12 1L5504R3 1L507 A 13 1L5504P3 1L507 A 14 1L5504N3 1L507 A 15 1L5504M3 1L507 A 16 1L5504L3 1L507 A 17 1L5504K3 1L507 A 18 1L5504J3 1L507 A 19 1L5504H3 1L507 A 20 1L5504G3 1L507 A 21 1L5512E1 1L507 A 22 1L5512F1 1L507 A 23 1L55KMA1 1L507 A 24 1L66KMA1 1L607 A 25 1L6617A1 1L607 A 26 1L6612C3 1L607 A 27 1L6612B3 1L607 A 28 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0254 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 84 | 84 | 1GCT008UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5539E1 1L506 A 01 1L5539E1 1L506 A 02 1L5530D1 1L506 A 03 1L5530E1 1L506 A 04 1L5530F1 1L506 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 A 07 1L5528H2 1L505 A 08 1L5528J2 1L505 A 09 1L5528K2 1L505 A 10 1L5545E6 1L505 A 11 1L5545D6 1L505 A 12 1L5545C6 1L505 A 13 1L5545B6 1L505 A 14 1L5525K3 1L505 A 15 1L55JGA2 1L505 A 16 1L44JGB2 1L404 A 17 1L4413A1 1L404 A 18 1L4404G1 1L404 A 19 1L4404H1 1L404 A 20 1L4414A1 1L404 A 21 1L44JHB1 1L404 A 22 1L55JHA1 1L505 A 23 1L5525H3 1L505 A 24 1L5525G3 1L505 A 25 1L5525F3 1L506 A 26 1L5525E3 1L506 A 27 1L55JLB1 1L506 A 28 1L66JLA1 1L605 A 29 1L6631B4 1L605 A 30 1L6631A4 1L605 A 31 1L6606S4 1L607 A 32 1L6606R4 1L607 A 33 1L6606P4 1L607 A 34 1L6606N4 1L607 A 35 1L6606M4 1L607 A 36 1L6606L4 1L607 A 37 1L6606K4 1L607 A 38 1L6606J4 1L607 A 39 1L6606H4 1L607 A 40 1L6606G4 1L607 A 41 1L6606F4 1L607 A 42 1L6606E4 1L607 A 43 1L6606D4 1L607 A 44 1L6606C4 1L607 A 45 1L6606B4 1L607 A 46 1L6600A1 1L607 A 47 1L6611F2 1L607 A 48 1L6611E2 1L607 A 49 1L6611D2 1L607 A 50 1L6613A2 1L607 A 51 1L6612E1 1L607 A 52 1L6612F1 1L607 A 53 1L6612G1 1L607 A 54 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0256 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 80 | 80 | 1GCT008UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5539E1 1L506 A 01 1L5539E1 1L506 A 02 1L5539F1 1L506 A 03 1L5531D3 1L506 A 04 1L5531E3 1L506 A 05 1L5531F3 1L506 A 06 1L5531G3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5543G3 1L505 A 09 1L5543F3 1L505 A 10 1L5528J2 1L505 A 11 1L5528K2 1L505 A 12 1L5545E6 1L505 A 13 1L5545D6 1L505 A 14 1L5545C6 1L505 A 15 1L5545B6 1L505 A 16 1L5525K3 1L505 A 17 1L55JGA2 1L505 A 18 1L44JGB2 1L404 A 19 1L4413A1 1L404 A 20 1L4404G1 1L404 A 21 1L4404H1 1L404 A 22 1L4414A1 1L404 A 23 1L44JHB1 1L404 A 24 1L55JHA1 1L505 A 25 1L5525H3 1L505 A 26 1L5525G3 1L505 A 27 1L5525F3 1L506 A 28 1L5525E3 1L506 A 29 1L55JLB1 1L506 A 30 1L66JLA1 1L605 A 31 1L6631B4 1L605 A 32 1L6631A4 1L605 A 33 1L6606S4 1L607 A 34 1L6606R4 1L607 A 35 1L6606P4 1L607 A 36 1L6606N4 1L607 A 37 1L6606M4 1L607 A 38 1L6606L4 1L607 A 39 1L6606K4 1L607 A 40 1L6606J4 1L607 A 41 1L6606H4 1L607 A 42 1L6606G4 1L607 A 43 1L6606F4 1L607 A 44 1L6606E4 1L607 A 45 1L6606D4 1L607 A 46 1L6606C4 1L607 A 47 1L6606B4 1L607 A 48 1L6600A1 1L607 A 49 1L6611G1 1L607 A 50 1L6613F1 1L607 A 51 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0258 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 80 | 80 | 1GCT008UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5539E1 1L506 A 01 1L5539E1 1L506 A 02 1L5539F1 1L506 A 03 1L5531D3 1L506 A 04 1L5531E3 1L506 A 05 1L5531F3 1L506 A 06 1L5531G3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5543G3 1L505 A 09 1L5543F3 1L505 A 10 1L5528J2 1L505 A 11 1L5528K2 1L505 A 12 1L5545E6 1L505 A 13 1L5545D6 1L505 A 14 1L5545C6 1L505 A 15 1L5545B6 1L505 A 16 1L5525K3 1L505 A 17 1L55JGA2 1L505 A 18 1L44JGB2 1L404 A 19 1L4413A1 1L404 A 20 1L4404G1 1L404 A 21 1L4404H1 1L404 A 22 1L4414A1 1L404 A 23 1L44JHB1 1L404 A 24 1L55JHA1 1L505 A 25 1L5525H3 1L505 A 26 1L5525G3 1L505 A 27 1L5525F3 1L506 A 28 1L5525E3 1L506 A 29 1L55JLB1 1L506 A 30 1L66JLA1 1L605 A 31 1L6631B4 1L605 A 32 1L6631A4 1L605 A 33 1L6606S4 1L607 A 34 1L6606R4 1L607 A 35 1L6606P4 1L607 A 36 1L6606N4 1L607 A 37 1L6606M4 1L607 A 38 1L6606L4 1L607 A 39 1L6606K4 1L607 A 40 1L6606J4 1L607 A 41 1L6606H4 1L607 A 42 1L6606G4 1L607 A 43 1L6606F4 1L607 A 44 1L6606E4 1L607 A 45 1L6606D4 1L607 A 46 1L6606C4 1L607 A 47 1L6606B4 1L607 A 48 1L6600A1 1L607 A 49 1L6611G1 1L607 A 50 1L6613F1 1L607 A 51 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0260 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 80 | 80 | 1GCT008UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5539E1 1L506 A 01 1L5539E1 1L506 A 02 1L5539F1 1L506 A 03 1L5531D3 1L506 A 04 1L5531E3 1L506 A 05 1L5531F3 1L506 A 06 1L5531G3 1L505 A 07 1L5531H3 1L505 A 08 1L5543G3 1L505 A 09 1L5543F3 1L505 A 10 1L5528J2 1L505 A 11 1L5528K2 1L505 A 12 1L5545E6 1L505 A 13 1L5545D6 1L505 A 14 1L5545C6 1L505 A 15 1L5545B6 1L505 A 16 1L5525K3 1L505 A 17 1L55JGA2 1L505 A 18 1L44JGB2 1L404 A 19 1L4413A1 1L404 A 20 1L4404G1 1L404 A 21 1L4404H1 1L404 A 22 1L4414A1 1L404 A 23 1L44JHB1 1L404 A 24 1L55JHA1 1L505 A 25 1L5525H3 1L505 A 26 1L5525G3 1L505 A 27 1L5525F3 1L506 A 28 1L5525E3 1L506 A 29 1L55JLB1 1L506 A 30 1L66JLA1 1L605 A 31 1L6631B4 1L605 A 32 1L6631A4 1L605 A 33 1L6606S4 1L607 A 34 1L6606R4 1L607 A 35 1L6606P4 1L607 A 36 1L6606N4 1L607 A 37 1L6606M4 1L607 A 38 1L6606L4 1L607 A 39 1L6606K4 1L607 A 40 1L6606J4 1L607 A 41 1L6606H4 1L607 A 42 1L6606G4 1L607 A 43 1L6606F4 1L607 A 44 1L6606E4 1L607 A 45 1L6606D4 1L607 A 46 1L6606C4 1L607 A 47 1L6606B4 1L607 A 48 1L6600A1 1L607 A 49 1L6611G1 1L607 A 50 1L6613F1 1L607 A 51 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0266 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 105 | 108 | 108 | 1LLI407 | 1GCT130VV | V1 | A 01 1L4402B2 1L402 A 01 1L4402B2 1L402 A 02 1L4401B3 1L401 A 02 1L4401B3 1L402 A 03 1L4401C3 1L401 A 04 1L4404C3 1L401 A 04 1L4404C3 1L403 A 05 1L4404D3 1L403 A 06 1L4404E3 1L404 A 07 1L4404F3 1L404 A 08 1L4404G3 1L404 A 09 1L4414A2 1L404 A 10 1L44JHB3 1L404 A 11 1L55JHA3 1L505 A 12 1L5543A4 1L505 A 13 1L5543B4 1L505 A 14 1L5543C4 1L505 A 15 1L5543D4 1L505 A 16 1L5543E4 1L505 A 17 1L5543F4 1L505 A 18 1L5543G4 1L505 A 19 1L5543H4 1L505 A 20 1L5543J4 1L505 A 21 1L5543K4 1L505 A 22 1L5543L4 1L505 A 23 1L5543M4 1L505 A 24 1L5543N4 1L505 A 25 1L5543P4 1L505 A 26 1L5543R4 1L505 A 27 1L5536H2 1L505 A 28 1L55LMB2 1L505 A 29 1L66LMA2 1L605 A 30 1L6642E2 1L605 A 31 1W6642F1 1W602 A 32 1W6642G1 1W606 A 33 1W66M5A1 1W606 A 34 1W6603A2 1W603 A 35 1W6604A1 1W603 A 36 1W6604B1 1W603 A 37 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0270 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 110 | 112 | 112 | 1LLC405 | 1GCT129VV | V1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4408A3 1L404 A 10 1L4404E3 1L404 A 11 1L4404F3 1L404 A 12 1L4404G3 1L404 A 13 1L4404H3 1L404 A 14 1L44JJB2 1L404 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L5543A4 1L505 A 17 1L5543B4 1L505 A 18 1L5543C4 1L505 A 19 1L5543D4 1L505 A 20 1L5543E4 1L505 A 21 1L5543F4 1L505 A 22 1L5543G4 1L505 A 23 1L5543H4 1L505 A 24 1L5543J4 1L505 A 25 1L5543K4 1L505 A 26 1L5543L4 1L505 A 27 1L5543M4 1L505 A 28 1L5543N4 1L505 A 29 1L5543P4 1L505 A 30 1L5543R4 1L505 A 31 1L5536H2 1L505 A 32 1L55LMB1 1L505 A 33 1L66LMA1 1L605 A 34 1L6642E2 1L605 A 35 1W6642F1 1W602 A 36 1W6642G1 1W606 A 37 1W66M5A1 1W606 A 38 1W6603A2 1W603 A 39 1W6604A1 1W603 A 40 1W6604B1 1W603 A 41 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0274 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 104 | 111 | 111 | 1LLA510 | 1GCT128VV | V1 | A 01 1L4440A1 1L402 A 01 1L4440A1 1L402 A 02 1L4440B1 1L402 A 03 1L4401B3 1L401 A 03 1L4401B3 1L402 A 04 1L4401C3 1L401 A 05 1L4404C3 1L401 A 05 1L4404C3 1L403 A 06 1L4404D3 1L403 A 07 1L4404E3 1L404 A 08 1L4404F3 1L404 A 09 1L4404G3 1L404 A 10 1L4414A2 1L404 A 11 1L44JHB3 1L404 A 12 1L55JHA3 1L505 A 13 1L5543A4 1L505 A 14 1L5543B4 1L505 A 15 1L5543C4 1L505 A 16 1L5543D4 1L505 A 17 1L5543E4 1L505 A 18 1L5543F4 1L505 A 19 1L5543G4 1L505 A 20 1L5543H4 1L505 A 21 1L5543J4 1L505 A 22 1L5543K4 1L505 A 23 1L5543L4 1L505 A 24 1L5543M4 1L505 A 25 1L5543N4 1L505 A 26 1L5543P4 1L505 A 27 1L5543R4 1L505 A 28 1L5536H2 1L505 A 29 1L55LMB1 1L505 A 30 1L66LMA1 1L605 A 31 1L6642E2 1L605 A 32 1W6642F1 1W602 A 33 1W6642G1 1W606 A 34 1W66M5A1 1W606 A 35 1W6603A2 1W603 A 36 1W6604A1 1W603 A 37 1W6604B1 1W603 A 38 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0278 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 121 | 254 | 254 | 1GCT004UB | 1GCT100VV | X1 | A 01 1L5529B3 1L506 A 01 1L5529B3 1L506 A 02 1L5529C3 1L506 A 03 1L5529D3 1L506 A 04 1L5529E3 1L506 A 05 1L5529F3 1L506 A 06 1L5529G1 1L505 A 07 1L5529H1 1L505 A 08 1L5543F1 1L505 A 09 1L5543E1 1L505 A 10 1L5543D1 1L505 A 11 1L5543C1 1L505 A 12 1L5543B1 1L505 A 13 1L5543A1 1L505 A 14 1L55JHA3 1L505 A 15 1L44JHB3 1L404 A 16 1L4414A2 1L404 A 17 1L4404G3 1L404 A 18 1L4404F3 1L404 A 19 1L4404E3 1L404 A 20 1L4404D3 1L403 A 21 1L4404C3 1L401 A 21 1L4404C3 1L403 A 22 1L4406A2 1L401 A 23 1L44J4A7 1L401 A 24 1L33J4B7 1L301 A 25 1L3315A8 1L301 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0280 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 125 | 233 | 233 | 1GCT004UB | 1GCT103VV | X1 | A 01 1L5529B3 1L506 A 01 1L5529B3 1L506 A 02 1L5529C3 1L506 A 03 1L5529D3 1L506 A 04 1L5529E3 1L506 A 05 1L5529F3 1L506 A 06 1L5529G1 1L505 A 07 1L5529H1 1L505 A 08 1L5543F1 1L505 A 09 1L5543E1 1L505 A 10 1L5543D1 1L505 A 11 1L5543C1 1L505 A 12 1L5543B1 1L505 A 13 1L5543A1 1L505 A 14 1L55JHA3 1L505 A 15 1L44JHB3 1L404 A 16 1L4414A2 1L404 A 17 1L4404G3 1L404 A 18 1L4404F3 1L404 A 19 1L4404E3 1L404 A 20 1L4404D3 1L403 A 21 1L4404C3 1L401 A 21 1L4404C3 1L403 A 22 1L4406A2 1L401 A 23 1L44J4A7 1L401 A 24 1L33J4B7 1L301 A 25 1L3315A8 1L301 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0300 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 32 | 32 | 1GCT008UB | 1KSAC08AR | L1 | A 01 1L5529C2 1L506 A 01 1L5529C2 1L506 A 02 1L5529B2 1L506 A 03 1L5529A2 1L506 A 04 1L5504W3 1L507 A 05 1L5504V3 1L507 A 06 1L5504U3 1L507 A 07 1L5504T3 1L507 A 08 1L5504S3 1L507 A 09 1L5504R3 1L507 A 10 1L5504P3 1L507 A 11 1L5504N3 1L507 A 12 1L5518E1 1L507 A 13 1L5518F1 1L507 A 14 1L5506M1 1L507 A 15 1L5506L1 1L507 A 16 1L5506K1 1L507 A 17 1L55KFB4 1L507 A 18 1L66KFA4 1L607 A 19 1L6619A2 1L607 A 20 1L6612G1 1L607 A 21 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0301 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1GCT001UB | 1GCT501CC | L1 | A 01 1L5537E1 1L506 A 01 1L5537E1 1L506 A 02 1L5537D1 1L506 A 03 1L5537C1 1L506 A 04 1L5537B1 1L506 A 05 1L5537A1 1L506 A 06 1L5525A1 1L506 A 07 1L5500V1 1L507 A 08 1L5500U1 1L507 A 09 1L5500T1 1L507 A 10 1L5500S1 1L507 A 11 1L5500R1 1L507 A 12 1L5500P1 1L507 A 13 1L5500N1 1L507 A 14 1L5500M1 1L507 A 15 1L5500L1 1L507 A 16 1L5500K1 1L507 A 17 1L5500J1 1L507 A 18 1L5500H1 1L507 A 19 1L5500G1 1L507 A 20 1L5500F1 1L507 A 21 1L5500E1 1L507 A 22 1L555JA2 1L507 A 23 1L665JA2 1L607 A 24 1L6601A2 1L607 A 25 1L6610C1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0306 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1GCT001UD | 1LLC009BN | L1 | A 01 1L5529D1 1L506 A 01 1L5529D1 1L506 A 02 1L5529E1 1L506 A 03 1L5529F1 1L506 A 04 1L5529G1 1L505 A 05 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0316 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG141AR | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614D2 1L609 A 04 1L6614E2 1L609 A 05 1L6629C4 1L609 A 06 1L6629D4 1L609 A 07 1L6629E4 1L605 A 07 1L6629E4 1L609 A 08 1L6629F4 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6642B1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642D1 1L605 A 13 1L66LMA3 1L605 A 14 1L55LMB3 1L505 A 15 1L5536H4 1L505 A 16 1L5536J4 1L505 A 17 1L5536K4 1L505 A 18 1L5545R6 1L505 A 19 1L5545P6 1L505 A 20 1L5545N6 1L505 A 21 1L5545M6 1L505 A 22 1L5545L6 1L505 A 23 1L5545K6 1L505 A 24 1L5545J6 1L505 A 25 1L5545H6 1L505 A 26 1L5531K3 1L505 A 27 1L5531J3 1L505 A 28 1L5543H3 1L505 A 29 1L5543J3 1L505 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0319 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | 1GCT005UB | 1GCT131VV | V1 | A 01 1L5529C1 1L506 A 01 1L5529C1 1L506 A 02 1L5529D1 1L506 A 03 1L5529E1 1L506 A 04 1L5529F1 1L506 A 05 1L5529G1 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542H4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542L4 1L505 A 11 1L5542M4 1L505 A 12 1L5542N4 1L505 A 13 1L5542P4 1L505 A 14 1L5542R4 1L505 A 15 1L5536H1 1L505 A 16 1L55LMB2 1L505 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L6642E2 1L605 A 19 1W6642F1 1W602 A 20 1W6642G1 1W606 A 21 1W66M5A1 1W606 A 22 1W6603A2 1W603 A 23 1W6604A1 1W603 A 24 1W6604B1 1W603 A 25 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0320 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | 1GCT005UB | 1GCT132VV | V1 | A 01 1L5529C1 1L506 A 01 1L5529C1 1L506 A 02 1L5529D1 1L506 A 03 1L5529E1 1L506 A 04 1L5529F1 1L506 A 05 1L5529G1 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542H4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542L4 1L505 A 11 1L5542M4 1L505 A 12 1L5542N4 1L505 A 13 1L5542P4 1L505 A 14 1L5542R4 1L505 A 15 1L5536H1 1L505 A 16 1L55LMB2 1L505 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L6642E2 1L605 A 19 1W6642F1 1W602 A 20 1W6642G1 1W606 A 21 1W66M5A1 1W606 A 22 1W6603A2 1W603 A 23 1W6604A1 1W603 A 24 1W6604B1 1W603 A 25 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0321 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 81 | 0 | 81 | 1GCT005UB | 1GCT133VV | V1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0322 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1GCT006UB | 1GCT001TL | L1 | A 01 1L5529D1 1L506 A 01 1L5529D1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0324 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1GCT006UB | 1GCT002TL | L1 | A 01 1L5529D1 1L506 A 01 1L5529D1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0326 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1GCT006UB | 1GCT003TL | L1 | A 01 1L5529D1 1L506 A 01 1L5529D1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0328 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1GCT004UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5529C1 1L506 A 01 1L5529C1 1L506 A 02 1L5529D1 1L506 A 03 1L5529E1 1L506 A 04 1L5529F1 1L506 A 05 1L5529G1 1L505 A 06 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0329 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1GCT004UB | 1RPB640AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0335 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG132AR | 1GCT011UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6607J1 1L609 A 09 1L6607H1 1L609 A 10 1L6607G1 1L609 A 11 1L6607F1 1L609 A 12 1L6607E1 1L607 A 13 1L6607D1 1L607 A 14 1L6607C1 1L607 A 15 1L6607B1 1L607 A 16 1L6607A1 1L607 A 17 1L6606R3 1L607 A 18 1L6606S3 1L607 A 19 1L6631A3 1L605 A 20 1L66JMA4 1L605 A 21 1L55JMB4 1L506 A 22 1L5539A1 1L506 A 23 1L5539B1 1L506 A 24 1L5539C1 1L506 A 25 1L5539D1 1L506 A 26 1L5529C2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0336 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1KRG132AR | 1GCT011UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6607J1 1L609 A 09 1L6607H1 1L609 A 10 1L6607G1 1L609 A 11 1L6607F1 1L609 A 12 1L6607E1 1L607 A 13 1L6607D1 1L607 A 14 1L6607C1 1L607 A 15 1L6607B1 1L607 A 16 1L6607A1 1L607 A 17 1L6606P3 1L607 A 18 1L6606N3 1L607 A 19 1L66JVA3 1L607 A 20 1L55JVB3 1L507 A 21 1L5520A1 1L507 A 22 1L5520B1 1L507 A 23 1L5520C1 1L507 A 24 1L5520D1 1L507 A 25 1L5504R2 1L507 A 26 1L5504S2 1L507 A 27 1L5504T2 1L507 A 28 1L5504U2 1L507 A 29 1L5504V2 1L507 A 30 1L5504W2 1L507 A 31 1L5529A2 1L506 A 32 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0337 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT010UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0338 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT009UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0339 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT009UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0340 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT009UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0341 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT009UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0345 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT010UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0346 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1GCT010UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0347 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG141AR | 1GCT020UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606R3 1L607 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6631B3 1L605 A 20 1L66JLA1 1L605 A 21 1L55JLB1 1L506 A 22 1L5525D3 1L506 A 23 1L5539A1 1L506 A 24 1L5539B1 1L506 A 25 1L5539C1 1L506 A 26 1L5539D1 1L506 A 27 1L5539E1 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0350 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG141AR | 1GCT003UB | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0351 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG141AR | 1GCT003UB | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6607J1 1L609 A 08 1L6607H1 1L609 A 09 1L6607G1 1L609 A 10 1L6607F1 1L609 A 11 1L6607E1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607C1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JVA3 1L607 A 19 1L55JVB3 1L507 A 20 1L5520A1 1L507 A 21 1L5520B1 1L507 A 22 1L5520C1 1L507 A 23 1L5520D1 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504S2 1L507 A 26 1L5504T2 1L507 A 27 1L5504U2 1L507 A 28 1L5504V2 1L507 A 29 1L5504W2 1L507 A 30 1L5529A2 1L506 A 31 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0451 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1GCT501UB | 1GCT502CC | L1 | B 01 1L5553L1 1L509 B 01 1L5553L1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553J1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553F1 1L509 B 07 1L5553E1 1L509 B 08 1L5553D1 1L509 B 09 1L5553C1 1L509 B 10 1L5575C1 1L509 B 11 1L5575B1 1L509 B 12 1L5575A1 1L509 B 13 1L5550A1 1L509 B 14 1L551KA1 1L509 B 15 1L661KA1 1L609 B 16 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1GCT501UB | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5553L4 1L509 B 01 1L5553L4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5564D1 1L509 B 04 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0454 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1GCT501UD | 1LCC040BN | L1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | GCT | 1GCTC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 42 | 0 | 1KPR003BN | 1KRG023AR | L1 | E1GCT C0901 A OR 02 1.5 NA 1L405 1KPR 003EN 1KPR 003BN 1W607 1KRG 023AR 1KRG 023AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GCT | 1GCTC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 46 | 0 | 1KPR003BN | 1KRG034AR | L1 | E1GCT C0902 A OR 02 1.5 NA 1L405 1KPR 003BN 1KPR 003BN 1W603 1KRG 034AR 1KRG 034AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GCT | 1GCTC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 39 | 0 | 1KPR003BN | 1KRG041AR | L1 | E1GCT C0903 A OR 02 1.5 NA 1L405 1KPR 003BN 1KPR 003BN 1W602 1KRG 041AR 1KRG 041AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEV | 1GEVC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 66 | 66 | 1GEV001UB | 1LKB0103 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA1 1L507 A 13 1L44KFA1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4413C2 1L404 A 22 1L4413C2 1L405 A 23 1L4413D2 1L405 A 24 1W4413D2 1W401 A 25 1W4413E2 1W401 A 26 1W4413F2 1W401 A 27 1W4482A1 1W401 A 28 1W4482B1 1W401 A 29 1W4482C1 1W401 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 49 | 49 | 1GEV001UB | 1LKA0507 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA1 1L507 A 13 1L44KFA1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 41 | 41 | 1GEV001UB | 1LKC0809 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA1 1L507 A 13 1L44KFA1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 47 | 47 | 1GEV001UB | 1LKA0604 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA1 1L507 A 13 1L44KFA1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 41 | 41 | 1GEV001UB | 1LKC0607 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 64 | 64 | 1GEV002UB | 1LKB0101 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4413C2 1L404 A 22 1L4413C2 1L405 A 23 1L4413D2 1L405 A 24 1W4413D2 1W401 A 25 1W4413E2 1W401 A 26 1W4413F2 1W401 A 27 1W4482A1 1W401 A 28 1W4482B1 1W401 A 29 1W4482C1 1W401 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 18 | 48 | 1GEV002UB | 1LKA0506 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 41 | 41 | 1GEV002UB | 1LKC0810 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 49 | 49 | 1GEV002UB | 1LKA0605 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 39 | 39 | 1GEV002UB | 1LKC0608 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 64 | 64 | 1GEV003UB | 1LKB0201 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4413C2 1L404 A 22 1L4413C2 1L405 A 23 1L4413D2 1L405 A 24 1W4413D2 1W401 A 25 1W4413E2 1W401 A 26 1W4413F2 1W401 A 27 1W4482A1 1W401 A 28 1W4482B1 1W401 A 29 1W4482C1 1W401 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 48 | 48 | 1GEV003UB | 1LKA0505 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 37 | 37 | 1GEV003UB | 1LKC0811 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 48 | 48 | 1GEV003UB | 1LKA0611 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420C1 1L404 A 22 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 39 | 39 | 1GEV003UB | 1LKC0609 | L1 | A 01 1L5503B1 1L507 A 01 1L5503B1 1L507 A 02 1L5503C1 1L507 A 03 1L5503D1 1L507 A 04 1L5503E1 1L507 A 05 1L5503F1 1L507 A 06 1L5503G1 1L507 A 07 1L5503H1 1L507 A 08 1L5503J1 1L507 A 09 1L5515D1 1L507 A 10 1L5515E1 1L507 A 11 1L5515F1 1L507 A 12 1L55KFA2 1L507 A 13 1L44KFA2 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420H1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420F1 1L406 A 19 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0016 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 153 | 153 | 1GEV004UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L5500D3 1L507 A 06 1L5500E3 1L507 A 07 1L5500F3 1L507 A 08 1L5500G3 1L507 A 09 1L552JA1 1L507 A 10 1L442JA1 1L406 A 11 1L332JA1 1L306 A 12 1L3393A1 1L306 A 13 1M2209A6 1M2? A 14 1M22H9A7 1M2? A 15 1M11H9A7 1M1? A 16 1M1109A7 1M1? A 17 1M1109B7 1M1? A 18 1M1109C7 1M1? A 19 1M1109D7 1M1? A 20 1M1109E7 1M1? A 21 1M1109F7 1M1? A 22 1M11A6A2 1M1? A 23 1T2203A2 1T2X A 24 1T2203B2 1T2X A 25 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0017 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 153 | 153 | 1GEV004UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L5500D3 1L507 A 06 1L5500E3 1L507 A 07 1L5500F3 1L507 A 08 1L5500G3 1L507 A 09 1L552JA1 1L507 A 10 1L442JA1 1L406 A 11 1L332JA1 1L306 A 12 1L3393A1 1L306 A 13 1M2209A6 1M2? A 14 1M22H9A7 1M2? A 15 1M11H9A7 1M1? A 16 1M1109A7 1M1? A 17 1M1109B7 1M1? A 18 1M1109C7 1M1? A 19 1M1109D7 1M1? A 20 1M1109E7 1M1? A 21 1M1109F7 1M1? A 22 1M11A6A2 1M1? A 23 1T2203A2 1T2X A 24 1T2203B2 1T2X A 25 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0018 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 149 | 149 | 1GEV005UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L5500D3 1L507 A 06 1L5500E3 1L507 A 07 1L5500F3 1L507 A 08 1L5500G3 1L507 A 09 1L552JA2 1L507 A 10 1L442JA2 1L406 A 11 1L332JA2 1L306 A 12 1L332JA1 1L306 A 13 1L3393A1 1L306 A 14 1M2209A6 1M2? A 15 1M22H9A7 1M2? A 16 1M11H9A7 1M1? A 17 1M1109A7 1M1? A 18 1M1109B7 1M1? A 19 1M1109C7 1M1? A 20 1M1109D7 1M1? A 21 1M1109E7 1M1? A 22 1M1109F7 1M1? A 23 1M11A6A2 1M1? A 24 1T2203A2 1T2X A 25 1T2203B2 1T2X A 26 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 12 | 12 | 1GEV005UB | 1GEV010UB | L1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5502C4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 11 | 11 | 1GEV005UB | 1GEV026UB | L1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5502C4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1GEV005UB | 1GSY014UB | L1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5502C4 1L507 A 03 1L5502D4 1L507 A 04 1L5502E4 1L507 A 05 1L5502F4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1GEV006UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503C1 1L507 A 01 1L5503C1 1L507 A 02 1L5503D1 1L507 A 03 1L5503E1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0023 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1GEV006UB | 1KSAA09AR | L1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L556JA1 1L507 A 06 1L666JA1 1L607 A 07 1L6606D3 1L607 A 08 1L6606E3 1L607 A 09 1L6606F3 1L607 A 10 1L6606G3 1L607 A 11 1L6606H3 1L607 A 12 1L6606J3 1L607 A 13 1L6606K3 1L607 A 14 1L6606L3 1L607 A 15 1L6606M3 1L607 A 16 1L6606N3 1L607 A 17 1L6606P3 1L607 A 18 1L6607A1 1L607 A 19 1L6607B1 1L607 A 20 1L6607C1 1L607 A 21 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0024 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1GEV006UB | 1KSAA09AR | L1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L556JA1 1L507 A 06 1L666JA1 1L607 A 07 1L6606D3 1L607 A 08 1L6606E3 1L607 A 09 1L6606F3 1L607 A 10 1L6606G3 1L607 A 11 1L6606H3 1L607 A 12 1L6606J3 1L607 A 13 1L6606K3 1L607 A 14 1L6606L3 1L607 A 15 1L6606M3 1L607 A 16 1L6606N3 1L607 A 17 1L6606P3 1L607 A 18 1L6607A1 1L607 A 19 1L6607B1 1L607 A 20 1L6607C1 1L607 A 21 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0025 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1GEV007UB | 1KIT097BN | L1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5501C4 1L507 A 04 1L5501D4 1L507 A 05 1L5501E4 1L507 A 06 1L5501F4 1L507 A 07 1L5501G4 1L507 A 08 1L5501H4 1L507 A 09 1L5501J4 1L507 A 10 1L5501K4 1L507 A 11 1L5501L4 1L507 A 12 1L5501M4 1L507 A 13 1L5501N4 1L507 A 14 1L5501P4 1L507 A 15 1L5501R4 1L507 A 16 1L5501S4 1L507 A 17 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 152 | 152 | 1GEV008UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L5500D3 1L507 A 06 1L5500E3 1L507 A 07 1L5500F3 1L507 A 08 1L5500G3 1L507 A 09 1L552JA2 1L507 A 10 1L442JA2 1L406 A 11 1L332JA2 1L306 A 12 1L332JA1 1L306 A 13 1L3393A1 1L306 A 14 1M2209A6 1M2? A 15 1M22H9A7 1M2? A 16 1M11H9A7 1M1? A 17 1M1109A7 1M1? A 18 1M1109B7 1M1? A 19 1M1109C7 1M1? A 20 1M1109D7 1M1? A 21 1M1109E7 1M1? A 22 1M1109F7 1M1? A 23 1M11A6A2 1M1? A 24 1T2203A2 1T2X A 25 1T2203B2 1T2X A 26 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0028 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 151 | 151 | 1GEV008UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5508C1 1L507 A 01 1L5508C1 1L507 A 02 1L5508B1 1L507 A 03 1L5508A1 1L507 A 04 1L5500C3 1L507 A 05 1L5500D3 1L507 A 06 1L5500E3 1L507 A 07 1L5500F3 1L507 A 08 1L5500G3 1L507 A 09 1L552JA2 1L507 A 10 1L442JA2 1L406 A 11 1L332JA2 1L306 A 12 1L332JA1 1L306 A 13 1L3393A1 1L306 A 14 1M2209A6 1M2? A 15 1M22H9A7 1M2? A 16 1M11H9A7 1M1? A 17 1M1109A7 1M1? A 18 1M1109B7 1M1? A 19 1M1109C7 1M1? A 20 1M1109D7 1M1? A 21 1M1109E7 1M1? A 22 1M1109F7 1M1? A 23 1M11A6A2 1M1? A 24 1T2203A2 1T2X A 25 1T2203B2 1T2X A 26 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0029 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 138 | 150 | 150 | 1GEV009UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5513B1 1L507 A 06 1L5513A1 1L507 A 07 1L552JA2 1L507 A 08 1L442JA2 1L406 A 09 1L332JA2 1L306 A 10 1L332JA1 1L306 A 11 1L3393A1 1L306 A 12 1M2209A6 1M2? A 13 1M22H9A7 1M2? A 14 1M11H9A7 1M1? A 15 1M1109A7 1M1? A 16 1M1109B7 1M1? A 17 1M1109C7 1M1? A 18 1M1109D7 1M1? A 19 1M1109E7 1M1? A 20 1M1109F7 1M1? A 21 1M11A6A2 1M1? A 22 1T2203A2 1T2X A 23 1T2203B2 1T2X A 24 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0030 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 138 | 157 | 157 | 1GEV009UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5513B1 1L507 A 06 1L5513A1 1L507 A 07 1L552JA2 1L507 A 08 1L442JA2 1L406 A 09 1L332JA2 1L306 A 10 1L332JA1 1L306 A 11 1L3393A1 1L306 A 12 1M2209A6 1M2? A 13 1M22H9A7 1M2? A 14 1M11H9A7 1M1? A 15 1M1109A7 1M1? A 16 1M1109B7 1M1? A 17 1M1109C7 1M1? A 18 1M1109D7 1M1? A 19 1M1109E7 1M1? A 20 1M1109F7 1M1? A 21 1M11A6A2 1M1? A 22 1T2203A2 1T2X A 23 1T2203B2 1T2X A 24 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 9 | 9 | 1GEV010UB | 1GEV026UB | L1 | A 01 1L5502C1 1L507 A 01 1L5502C1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0033 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 15 | 15 | 1GEV010UB | 1JPT103UB | L1 | A 01 1L5502D4 1L507 A 01 1L5502D4 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1GEV013UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA1 1L507 A 07 1L66KNA1 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0035 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 30 | 30 | 1GEV013UB | 1KSAB03AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5503F1 1L507 A 04 1L5503G1 1L507 A 05 1L5503H1 1L507 A 06 1L5503J1 1L507 A 07 1L5503K1 1L507 A 08 1L5516D1 1L507 A 09 1L5516E1 1L507 A 10 1L5516F1 1L507 A 11 1L55KEB1 1L507 A 12 1L66KEA1 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0036 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 31 | 31 | 1GEV013UB | 1KSAB02AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5503F1 1L507 A 04 1L5503G1 1L507 A 05 1L5503H1 1L507 A 06 1L5503J1 1L507 A 07 1L5503K1 1L507 A 08 1L5516D1 1L507 A 09 1L5516E1 1L507 A 10 1L5516F1 1L507 A 11 1L55KEB1 1L507 A 12 1L66KEA1 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0037 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 30 | 30 | 1GEV014UB | 1KSAB03AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5503F1 1L507 A 04 1L5503G1 1L507 A 05 1L5503H1 1L507 A 06 1L5503J1 1L507 A 07 1L5503K1 1L507 A 08 1L5516D1 1L507 A 09 1L5516E1 1L507 A 10 1L5516F1 1L507 A 11 1L55KEB1 1L507 A 12 1L66KEA1 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0038 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1GEV014UB | 1KSAC01AR | L1 | A 01 1L5503D1 1L507 A 01 1L5503D1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5503F1 1L507 A 04 1L5503G1 1L507 A 05 1L5503H1 1L507 A 06 1L5503J1 1L507 A 07 1L5503K1 1L507 A 08 1L5516D1 1L507 A 09 1L5516E1 1L507 A 10 1L5516F1 1L507 A 11 1L55KEB1 1L507 A 12 1L66KEA1 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0039 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1GEV015UB | 1KIT099BN | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5501E4 1L507 A 04 1L5501F4 1L507 A 05 1L5501G4 1L507 A 06 1L5501H4 1L507 A 07 1L5501J4 1L507 A 08 1L5501K4 1L507 A 09 1L5501L4 1L507 A 10 1L5501M4 1L507 A 11 1L5501N4 1L507 A 12 1L5501P4 1L507 A 13 1L5501R4 1L507 A 14 1L5501S4 1L507 A 15 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0040 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1GEV015UB | 1KIT099BN | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5501E4 1L507 A 04 1L5501F4 1L507 A 05 1L5501G4 1L507 A 06 1L5501H4 1L507 A 07 1L5501J4 1L507 A 08 1L5501K4 1L507 A 09 1L5501L4 1L507 A 10 1L5501M4 1L507 A 11 1L5501N4 1L507 A 12 1L5501P4 1L507 A 13 1L5501R4 1L507 A 14 1L5501S4 1L507 A 15 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0041 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1GEV016UB | 1KIT101BN | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5501E4 1L507 A 04 1L5501F4 1L507 A 05 1L5501G4 1L507 A 06 1L5501H4 1L507 A 07 1L5501J4 1L507 A 08 1L5501K4 1L507 A 09 1L5501L4 1L507 A 10 1L5501M4 1L507 A 11 1L5501N4 1L507 A 12 1L5501P4 1L507 A 13 1L5501R4 1L507 A 14 1L5501S4 1L507 A 15 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0042 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1GEV016UB | 1KIT101BN | L1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5501E4 1L507 A 04 1L5501F4 1L507 A 05 1L5501G4 1L507 A 06 1L5501H4 1L507 A 07 1L5501J4 1L507 A 08 1L5501K4 1L507 A 09 1L5501L4 1L507 A 10 1L5501M4 1L507 A 11 1L5501N4 1L507 A 12 1L5501P4 1L507 A 13 1L5501R4 1L507 A 14 1L5501S4 1L507 A 15 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0043 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 123 | 136 | 136 | 1GEV017UB | 1GEV004AR | X1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5510A1 1L507 A 04 1L5500E3 1L507 A 05 1L5500F3 1L507 A 06 1L5500G3 1L507 A 07 1L552JA2 1L507 A 08 1L442JA2 1L406 A 09 1L332JA2 1L306 A 10 1L3393A1 1L306 A 11 1M2209A6 1M2? A 12 1M22H9A7 1M2? A 13 1M11H9A7 1M1? A 14 1M1109A7 1M1? A 15 1M1109B7 1M1? A 16 1M1109C7 1M1? A 17 1M11A3A3 1M1? A 18 1T2200A2 1T2X A 19 1T2200B2 1T2X A 20 1T2200C2 1T2X A 21 1T2200D2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0044 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 123 | 135 | 135 | 1GEV017UB | 1GEV004AR | X1 | A 01 1L5510C1 1L507 A 01 1L5510C1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5510A1 1L507 A 04 1L5500E3 1L507 A 05 1L5500F3 1L507 A 06 1L5500G3 1L507 A 07 1L552JA2 1L507 A 08 1L442JA2 1L406 A 09 1L332JA2 1L306 A 10 1L3393A1 1L306 A 11 1M2209A6 1M2? A 12 1M22H9A7 1M2? A 13 1M11H9A7 1M1? A 14 1M1109A7 1M1? A 15 1M1109B7 1M1? A 16 1M1109C7 1M1? A 17 1M11A3A3 1M1? A 18 1T2200A2 1T2X A 19 1T2200B2 1T2X A 20 1T2200C2 1T2X A 21 1T2200D2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1GEV018UB | 1LGA002UB | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5511D1 1L507 A 03 1L5511E1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505D1 1L507 A 06 1L5505C1 1L507 A 07 1L5505B1 1L507 A 08 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 12 | 12 | 1GEV018UB | 1LGD002UB | L1 | A 01 1L5503E4 1L507 A 01 1L5503E4 1L507 A 02 1L5503D4 1L507 A 03 1L5503C4 1L507 A 04 1L5508D1 1L507 A 05 1L5508E1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 15 | 15 | 1GEV018UB | 1GSY014UB | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5502F4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 15 | 15 | 1GEV018UB | 1JPT103UB | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5511B1 1L507 A 03 1L5501E4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 22 | 22 | 1GEV018UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5511D1 1L507 A 03 1L5511E1 1L507 A 04 1L5511F1 1L507 A 05 1L55KNA1 1L507 A 06 1L66KNA1 1L607 A 07 1L6623A1 1L607 A 08 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0050 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 29 | 29 | 1GEV018UB | 1KSAB02AR | L1 | A 01 1L5503E1 1L507 A 01 1L5503E1 1L507 A 02 1L5503F1 1L507 A 03 1L5503G1 1L507 A 04 1L5503H1 1L507 A 05 1L5503J1 1L507 A 06 1L5503K1 1L507 A 07 1L5516D1 1L507 A 08 1L5516E1 1L507 A 09 1L5516F1 1L507 A 10 1L55KEB1 1L507 A 11 1L66KEA1 1L607 A 12 1L6618A1 1L607 A 13 1L6612H4 1L607 A 14 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0051 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1GEV018UB | 1KSAC01AR | L1 | A 01 1L5503E1 1L507 A 01 1L5503E1 1L507 A 02 1L5503F1 1L507 A 03 1L5503G1 1L507 A 04 1L5503H1 1L507 A 05 1L5503J1 1L507 A 06 1L5503K1 1L507 A 07 1L5516D1 1L507 A 08 1L5516E1 1L507 A 09 1L5516F1 1L507 A 10 1L55KEB1 1L507 A 11 1L66KEA1 1L607 A 12 1L6618A1 1L607 A 13 1L6612H4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 11 | 11 | 1GEV019UB | 1GEV026UB | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5502E4 1L507 A 03 1L5502D4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 11 | 11 | 1GEV019UB | 1GEV026UB | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5502E4 1L507 A 03 1L5502D4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0055 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1GEV019UB | 1KIT103BN | L1 | A 01 1L5511C1 1L507 A 01 1L5511C1 1L507 A 02 1L5511B1 1L507 A 03 1L5501F4 1L507 A 04 1L5501G4 1L507 A 05 1L5501H4 1L507 A 06 1L5501J4 1L507 A 07 1L5501K4 1L507 A 08 1L5501L4 1L507 A 09 1L5501M4 1L507 A 10 1L5501N4 1L507 A 11 1L5501P4 1L507 A 12 1L5501R4 1L507 A 13 1L5501S4 1L507 A 14 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 21 | 21 | 1GEV025UB | 1LGD002UB | L1 | A 01 1L5504A2 1L507 A 01 1L5504A2 1L507 A 02 1L5504B2 1L507 A 03 1L5504C2 1L507 A 04 1L5504D2 1L507 A 05 1L5509E1 1L507 A 06 1L5505C1 1L507 A 07 1L5505B1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0066 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GEV024UB | 1GEV001TL | L1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 A 11 1L6612A4 1L607 A 12 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0067 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 210 | 210 | 1GEV024UB | 1GEV013CR | X1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5513B1 1L507 A 06 1L5513A1 1L507 A 07 1L552JA1 1L507 A 08 1L442JA1 1L406 A 09 1L332JA1 1L306 A 10 1L3393A1 1L306 A 11 1M2209A6 1M2? A 12 1M22H9A7 1M2? A 13 1M11H9A7 1M1? A 14 1M1109A7 1M1? A 15 1M1109B7 1M1? A 16 1M1109C7 1M1? A 17 1M1109D7 1M1? A 18 1M1109E7 1M1? A 19 1M1109F7 1M1? A 20 1M11A6A2 1M1? A 21 1T2203A2 1T2X A 22 1T2203B2 1T2X A 23 1T2203C2 1T2X A 24 1T2203D2 1T2X A 25 1T2203E2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0068 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 220 | 220 | 1GEV024UB | 1GEV013CR | X1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5513B1 1L507 A 06 1L5513A1 1L507 A 07 1L552JA1 1L507 A 08 1L442JA1 1L406 A 09 1L332JA1 1L306 A 10 1L3393A1 1L306 A 11 1M2209A6 1M2? A 12 1M22H9A7 1M2? A 13 1M11H9A7 1M1? A 14 1M1109A7 1M1? A 15 1M1109B7 1M1? A 16 1M1109C7 1M1? A 17 1M1109D7 1M1? A 18 1M1109E7 1M1? A 19 1M1109F7 1M1? A 20 1M11A6A2 1M1? A 21 1T2203A2 1T2X A 22 1T2203B2 1T2X A 23 1T2203C2 1T2X A 24 1T2203D2 1T2X A 25 1T2203E2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 13 | 13 | 1GEV025UB | 1LGA002UB | L1 | A 01 1L5509B1 1L507 A 01 1L5509B1 1L507 A 02 1L5509C1 1L507 A 03 1L5509D1 1L507 A 04 1L5509E1 1L507 A 05 1L5505C1 1L507 A 06 1L5505B1 1L507 A 07 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1GEV025UB | 1GSE022UB | L1 | A 01 1L5502D4 1L507 A 01 1L5502D4 1L507 A 02 1L5502E4 1L507 A 03 1L5502F4 1L507 A 04 1L5502G4 1L507 A 05 1L5502H4 1L507 A 06 1L5502J4 1L507 A 07 1L5502K4 1L507 A 08 1L5502L4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0071 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1GEV025UB | 1GEX006UB | L1 | A 01 1L5502D4 1L507 A 01 1L5502D4 1L507 A 02 1L5502E4 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5503F4 1L507 A 05 1L5503G4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 50 | 50 | 1GEV025UB | 1GPA003AR | X1 | A 01 1L5509B1 1L507 A 01 1L5509B1 1L507 A 02 1L5509A1 1L507 A 03 1L556JA1 1L507 A 04 1L666JA1 1L607 A 05 1L6606D3 1L607 A 06 1L6606E3 1L607 A 07 1L6606F3 1L607 A 08 1L6606G3 1L607 A 09 1L6606H3 1L607 A 10 1L6606J3 1L607 A 11 1L6606K3 1L607 A 12 1L6606L3 1L607 A 13 1L6606M3 1L607 A 14 1L6606N3 1L607 A 15 1L6606P3 1L607 A 16 1L6606R3 1L607 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6631B3 1L605 A 20 1L6631C3 1L605 A 21 1L6634A1 1L605 A 22 1L6634B1 1L605 A 23 1L6634C1 1L605 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 50 | 50 | 1GEV025UB | 1GPA003AR | X1 | A 01 1L5509B1 1L507 A 01 1L5509B1 1L507 A 02 1L5509A1 1L507 A 03 1L556JA1 1L507 A 04 1L666JA1 1L607 A 05 1L6606D3 1L607 A 06 1L6606E3 1L607 A 07 1L6606F3 1L607 A 08 1L6606G3 1L607 A 09 1L6606H3 1L607 A 10 1L6606J3 1L607 A 11 1L6606K3 1L607 A 12 1L6606L3 1L607 A 13 1L6606M3 1L607 A 14 1L6606N3 1L607 A 15 1L6606P3 1L607 A 16 1L6606R3 1L607 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6631B3 1L605 A 20 1L6631C3 1L605 A 21 1L6634A1 1L605 A 22 1L6634B1 1L605 A 23 1L6634C1 1L605 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0074 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 47 | 47 | 1GEV025UB | 1GPA004AR | X1 | A 01 1L5509B1 1L507 A 01 1L5509B1 1L507 A 02 1L5509A1 1L507 A 03 1L556JA1 1L507 A 04 1L666JA1 1L607 A 05 1L6606D3 1L607 A 06 1L6606E3 1L607 A 07 1L6606F3 1L607 A 08 1L6606G3 1L607 A 09 1L6606H3 1L607 A 10 1L6606J3 1L607 A 11 1L6606K3 1L607 A 12 1L6606L3 1L607 A 13 1L6606M3 1L607 A 14 1L6606N3 1L607 A 15 1L6606P3 1L607 A 16 1L6606R3 1L607 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6631B3 1L605 A 20 1L6631C3 1L605 A 21 1L6634A1 1L605 A 22 1L6634B1 1L605 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 40 | 40 | 1GEV025UB | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5502D2 1L507 A 01 1L5502D2 1L507 A 02 1L5502E2 1L507 A 03 1L5502F2 1L507 A 04 1L5502G2 1L507 A 05 1L5502H2 1L507 A 06 1L5502J2 1L507 A 07 1L5502K2 1L507 A 08 1L5502L2 1L507 A 09 1L5502M2 1L507 A 10 1L5502N2 1L507 A 11 1L5502P2 1L507 A 12 1L5502R2 1L507 A 13 1L5502S2 1L507 A 14 1L5502T2 1L507 A 15 1L5502U2 1L507 A 16 1L5524C1 1L507 A 17 1L5524D1 1L507 A 18 1L5504V3 1L507 A 19 1L5504W3 1L507 A 20 1L5529A2 1L506 A 21 1L5529B2 1L506 A 22 1L5529C2 1L506 A 23 1L5529D2 1L506 A 24 1L5529E2 1L506 A 25 1L5529F2 1L506 A 26 1L5529G2 1L505 A 27 1L5542G3 1L505 A 28 1L5542H3 1L505 A 29 1L5542J3 1L505 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0076 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 9 | 9 | 1GEV025UB | 1GSY014UB | X1 | A 01 1L5502D4 1L507 A 01 1L5502D4 1L507 A 02 1L5502E4 1L507 A 03 1L5502F4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0077 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 9 | 9 | 1GEV025UB | 1GSY018UB | L1 | A 01 1L5502E1 1L507 A 01 1L5502E1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0078 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 7 | 7 | 1GEV026UB | 1GEV029UB | L1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0079 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 7 | 7 | 1GEV026UB | 1GEV029UB | L1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0080 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 7 | 7 | 1GEV026UB | 1GEV029UB | L1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1GEV026UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0082 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 31 | 31 | 1GEV026UB | 1KSAB03AR | L1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5502H1 1L507 A 06 1L5502J1 1L507 A 07 1L5502K1 1L507 A 08 1L5516C1 1L507 A 09 1L5516D1 1L507 A 10 1L5516E1 1L507 A 11 1L5516F1 1L507 A 12 1L55KEB1 1L507 A 13 1L66KEA1 1L607 A 14 1L6618A1 1L607 A 15 1L6612H4 1L607 A 16 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0083 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1GEV026UB | 1KIT103BN | L1 | A 01 1L5501C4 1L507 A 01 1L5501C4 1L507 A 02 1L5501D4 1L507 A 03 1L5501E4 1L507 A 04 1L5501F4 1L507 A 05 1L5501G4 1L507 A 06 1L5501H4 1L507 A 07 1L5501J4 1L507 A 08 1L5501K4 1L507 A 09 1L5501L4 1L507 A 10 1L5501M4 1L507 A 11 1L5501N4 1L507 A 12 1L5501P4 1L507 A 13 1L5501R4 1L507 A 14 1L5501S4 1L507 A 15 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GEV029UB | 1GSE004TO | L1 | A 01 1L5502C1 1L507 A 01 1L5502C1 1L507 A 02 1L5502D1 1L507 A 03 1L5502E1 1L507 A 04 1L5511C1 1L507 A 05 1L5511D1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA1 1L507 A 09 1L66KNA1 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612C4 1L607 A 12 1L6613C1 1L607 A 13 1L6613D1 1L607 A 14 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0085 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 14 | 14 | 1GEV029UB | 1GSE022UB | L1 | A 01 1L5502C4 1L507 A 01 1L5502C4 1L507 A 02 1L5502D4 1L507 A 03 1L5502E4 1L507 A 04 1L5502F4 1L507 A 05 1L5502G4 1L507 A 06 1L5502H4 1L507 A 07 1L5502J4 1L507 A 08 1L5502K4 1L507 A 09 1L5502L4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0086 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1GEV029UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5502C1 1L507 A 01 1L5502C1 1L507 A 02 1L5502D1 1L507 A 03 1L5502E1 1L507 A 04 1L5511C1 1L507 A 05 1L5511D1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA1 1L507 A 09 1L66KNA1 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0087 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1GEV029UB | 1KIT105BN | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5501G4 1L507 A 07 1L5501H4 1L507 A 08 1L5501J4 1L507 A 09 1L5501K4 1L507 A 10 1L5501L4 1L507 A 11 1L5501M4 1L507 A 12 1L5501N4 1L507 A 13 1L5501P4 1L507 A 14 1L5501R4 1L507 A 15 1L5501S4 1L507 A 16 1L5501T4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0104 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 137 | 149 | 149 | 1GEV031UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5502B3 1L507 A 01 1L5502B3 1L507 A 02 1L5502C3 1L507 A 03 1L5502D3 1L507 A 04 1L5502E3 1L507 A 05 1L5502F3 1L507 A 06 1L5502G3 1L507 A 07 1L5513B1 1L507 A 08 1L5513A1 1L507 A 09 1L552JA2 1L507 A 10 1L442JA2 1L406 A 11 1L332JA2 1L306 A 12 1L332JA1 1L306 A 13 1L3393A1 1L306 A 14 1M2209A6 1M2? A 15 1M22H9A7 1M2? A 16 1M11H9A7 1M1? A 17 1M1109A7 1M1? A 18 1M1109B7 1M1? A 19 1M1109C7 1M1? A 20 1M1109D7 1M1? A 21 1M1109E7 1M1? A 22 1M1109F7 1M1? A 23 1M11A6A2 1M1? A 24 1T2203A2 1T2X A 25 1T2203B2 1T2X A 26 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0105 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 138 | 146 | 146 | 1GEV032UB | 1GEV005CR | X1 | A 01 1L5502B3 1L507 A 01 1L5502B3 1L507 A 02 1L5502C3 1L507 A 03 1L5502D3 1L507 A 04 1L5502E3 1L507 A 05 1L5502F3 1L507 A 06 1L5502G3 1L507 A 07 1L5513B1 1L507 A 08 1L5513A1 1L507 A 09 1L552JA2 1L507 A 10 1L442JA2 1L406 A 11 1L332JA2 1L306 A 12 1L332JA1 1L306 A 13 1L3393A1 1L306 A 14 1M2209A6 1M2? A 15 1M22H9A7 1M2? A 16 1M11H9A7 1M1? A 17 1M1109A7 1M1? A 18 1M1109B7 1M1? A 19 1M1109C7 1M1? A 20 1M1109D7 1M1? A 21 1M1109E7 1M1? A 22 1M1109F7 1M1? A 23 1M11A6A2 1M1? A 24 1T2203A2 1T2X A 25 1T2203B2 1T2X A 26 1T2206A2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0107 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 1 | 1GEV032UB | 0LZZ01T2 | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508A1 1L507 A 03 1L5500B3 1L507 A 04 1L558JA1 1L507 A 05 1L668JA1 1L607 A 06 1L6606A3 1L607 A 07 9L6601A1 9L608 A 08 9L6601B1 9L608 A 09 9L6601C1 9L608 A 09 9L6601C1 9L650 A 10 9L6612A1 9L650 A 11 9L6608E2 9L650 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0108 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 1 | 1GEV033UB | 1GPA004AR | X1 | A 01 1L5502B3 1L507 A 01 1L5502B3 1L507 A 02 1L5502C3 1L507 A 03 1L5502D3 1L507 A 04 1L5502E3 1L507 A 05 1L5502F3 1L507 A 06 1L5502G3 1L507 A 07 1L5502H3 1L507 A 08 1L5502J3 1L507 A 09 1L5502K3 1L507 A 10 1L5502L3 1L507 A 11 1L5502M3 1L507 A 12 1L5502N3 1L507 A 13 1L5502P3 1L507 A 14 1L5520B1 1L507 A 15 1L5520A1 1L507 A 16 1L55JVB4 1L507 A 17 1L66JVA4 1L607 A 18 1L6606N3 1L607 A 19 1L6606P3 1L607 A 20 1L6606R3 1L607 A 21 1L6606S3 1L607 A 22 1L6631A3 1L605 A 23 1L6631B3 1L605 A 24 1L6631C3 1L605 A 25 1L6634A1 1L605 A 26 1L6634B1 1L605 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0109 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 9 | 9 | 1GEV033UB | 1GSY018UB | L1 | A 01 1L5502B4 1L507 A 01 1L5502B4 1L507 A 02 1L5502C4 1L507 A 03 1L5502D4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0111 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 7 | 1 | 1GEV026UB | 1GEV033UB | L1 | A 01 1L5502C4 1L507 A 01 1L5502C4 1L507 A 02 1L5502B4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0112 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 1 | 1GEV033UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502B3 1L507 A 01 1L5502B3 1L507 A 02 1L5502C3 1L507 A 03 1L5502D3 1L507 A 04 1L5502E3 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0113 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1GEV033UB | 1KSAB03AR | L1 | A 01 1L5502B3 1L507 A 01 1L5502B3 1L507 A 02 1L5502C3 1L507 A 03 1L5502D3 1L507 A 04 1L5502E3 1L507 A 05 1L5502F3 1L507 A 06 1L5502G3 1L507 A 07 1L5502H3 1L507 A 08 1L5502J3 1L507 A 09 1L5502K3 1L507 A 10 1L5516C1 1L507 A 11 1L5516D1 1L507 A 12 1L5516E1 1L507 A 13 1L5516F1 1L507 A 14 1L55KEB1 1L507 A 15 1L66KEA1 1L607 A 16 1L6618A1 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0114 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GEV033UB | 1KIT105BN | L1 | A 01 1L5502B4 1L507 A 01 1L5502B4 1L507 A 02 1L5502C4 1L507 A 03 1L5502D4 1L507 A 04 1L5502E4 1L507 A 05 1L5502F4 1L507 A 06 1L5502G4 1L507 A 07 1L5502H4 1L507 A 08 1L5502J4 1L507 A 09 1L5502K4 1L507 A 10 1L5502L4 1L507 A 11 1L5502M4 1L507 A 12 1L5502N4 1L507 A 13 1L5502P4 1L507 A 14 1L5502R4 1L507 A 15 1L5502S4 1L507 A 16 1L5522B1 1L507 A 17 1L5501T1 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0128 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 211 | 211 | 1GEV024UB | 1GEV013CR | X1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5513B1 1L507 A 06 1L5513A1 1L507 A 07 1L552JA2 1L507 A 08 1L442JA2 1L406 A 09 1L332JA2 1L306 A 10 1L332JA1 1L306 A 11 1L3393A1 1L306 A 12 1M2209A6 1M2? A 13 1M22H9A7 1M2? A 14 1M11H9A7 1M1? A 15 1M1109A7 1M1? A 16 1M1109B7 1M1? A 17 1M1109C7 1M1? A 18 1M1109D7 1M1? A 19 1M1109E7 1M1? A 20 1M1109F7 1M1? A 21 1M11A6A2 1M1? A 22 1T2203A2 1T2X A 23 1T2203B2 1T2X A 24 1T2203C2 1T2X A 25 1T2203D2 1T2X A 26 1T2203E2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0129 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 218 | 218 | 1GEV024UB | 1GEV013CR | X1 | A 01 1L5502D1 1L507 A 01 1L5502D1 1L507 A 02 1L5502E1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5502G1 1L507 A 05 1L5513B1 1L507 A 06 1L5513A1 1L507 A 07 1L552JA2 1L507 A 08 1L442JA2 1L406 A 09 1L332JA2 1L306 A 10 1L332JA1 1L306 A 11 1L3393A1 1L306 A 12 1M2209A6 1M2? A 13 1M22H9A7 1M2? A 14 1M11H9A7 1M1? A 15 1M1109A7 1M1? A 16 1M1109B7 1M1? A 17 1M1109C7 1M1? A 18 1M1109D7 1M1? A 19 1M1109E7 1M1? A 20 1M1109F7 1M1? A 21 1M11A6A2 1M1? A 22 1T2203A2 1T2X A 23 1T2203B2 1T2X A 24 1T2203C2 1T2X A 25 1T2203D2 1T2X A 26 1T2203E2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0130 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 207 | 207 | 1GEV027UB | 1GEV013CR | X1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5501G4 1L507 A 07 1L5513A1 1L507 A 08 1L552JA2 1L507 A 09 1L442JA2 1L406 A 10 1L332JA2 1L306 A 11 1L332JA1 1L306 A 12 1L3393A1 1L306 A 13 1M2209A6 1M2? A 14 1M22H9A7 1M2? A 15 1M11H9A7 1M1? A 16 1M1109A7 1M1? A 17 1M1109B7 1M1? A 18 1M1109C7 1M1? A 19 1M1109D7 1M1? A 20 1M1109E7 1M1? A 21 1M1109F7 1M1? A 22 1M11A6A2 1M1? A 23 1T2203A2 1T2X A 24 1T2203B2 1T2X A 25 1T2203C2 1T2X A 26 1T2203D2 1T2X A 27 1T2203E2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0131 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 213 | 213 | 1GEV029UB | 1GEV013CR | X1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5501G4 1L507 A 07 1L5513A1 1L507 A 08 1L552JA2 1L507 A 09 1L442JA2 1L406 A 10 1L332JA2 1L306 A 11 1L332JA1 1L306 A 12 1L3393A1 1L306 A 13 1M2209A6 1M2? A 14 1M22H9A7 1M2? A 15 1M11H9A7 1M1? A 16 1M1109A7 1M1? A 17 1M1109B7 1M1? A 18 1M1109C7 1M1? A 19 1M1109D7 1M1? A 20 1M1109E7 1M1? A 21 1M1109F7 1M1? A 22 1M11A6A2 1M1? A 23 1T2203A2 1T2X A 24 1T2203B2 1T2X A 25 1T2203C2 1T2X A 26 1T2203D2 1T2X A 27 1T2203E2 1T2X | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0132 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 98 | 98 | 1GEV027UB | 1GEV014CR | X1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C3 1L507 A 03 1L5501D3 1L507 A 04 1L5501E3 1L507 A 05 1L5501F3 1L507 A 06 1L5501G3 1L507 A 07 1L5501H3 1L507 A 08 1L5501J3 1L507 A 09 1L5501K3 1L507 A 10 1L5501L3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 A 14 1L5501R3 1L507 A 15 1L5501S3 1L507 A 16 1L5501T3 1L507 A 17 1L5501U3 1L507 A 18 1L5501V3 1L507 A 19 1L5501W3 1L507 A 20 1L5526A3 1L506 A 21 1L5526B3 1L506 A 22 1L5526C3 1L506 A 23 1L5526D3 1L506 A 24 1L5526E3 1L506 A 25 1L5526F3 1L506 A 26 1L5526G3 1L505 A 27 1L5526H3 1L505 A 28 1L5543B5 1L505 A 29 1L5525J3 1L505 A 30 1L5525K3 1L505 A 31 1L55JFA1 1L505 A 32 1L44JFB1 1L404 A 33 1L4407F1 1L404 A 34 1L4404G1 1L404 A 35 1L4404F1 1L404 A 36 1L4404E1 1L404 A 37 1L4404D1 1L403 A 38 1L4404C1 1L401 A 38 1L4404C1 1L403 A 39 1L4404B1 1L401 A 40 1L4404A1 1L401 A 41 1L4405A1 1L401 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0133 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 93 | 93 | 1GEV027UB | 1GEV014CR | X1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C3 1L507 A 03 1L5501D3 1L507 A 04 1L5501E3 1L507 A 05 1L5501F3 1L507 A 06 1L5501G3 1L507 A 07 1L5501H3 1L507 A 08 1L5501J3 1L507 A 09 1L5501K3 1L507 A 10 1L5501L3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 A 14 1L5501R3 1L507 A 15 1L5501S3 1L507 A 16 1L5501T3 1L507 A 17 1L5501U3 1L507 A 18 1L5501V3 1L507 A 19 1L5501W3 1L507 A 20 1L5526A3 1L506 A 21 1L5526B3 1L506 A 22 1L5526C3 1L506 A 23 1L5526D3 1L506 A 24 1L5526E3 1L506 A 25 1L5526F3 1L506 A 26 1L5526G3 1L505 A 27 1L5526H3 1L505 A 28 1L5526J3 1L505 A 29 1L5544B6 1L505 A 30 1L5525K3 1L505 A 31 1L55JFA1 1L505 A 32 1L44JFB1 1L404 A 33 1L4407F1 1L404 A 34 1L4404G1 1L404 A 35 1L4404F1 1L404 A 36 1L4404E1 1L404 A 37 1L4404D1 1L403 A 38 1L4404C1 1L401 A 38 1L4404C1 1L403 A 39 1L4404B1 1L401 A 40 1L4404A1 1L401 A 41 1L4405A1 1L401 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0134 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 65 | 65 | 1GEV025UB | 1GPB001AR | X1 | A 01 1L5501C2 1L507 A 01 1L5501C2 1L507 A 02 1L5501D2 1L507 A 03 1L5501E2 1L507 A 04 1L5501F2 1L507 A 05 1L5501G2 1L507 A 06 1L5501H2 1L507 A 07 1L5501J2 1L507 A 08 1L5501K2 1L507 A 09 1L5501L2 1L507 A 10 1L5501M2 1L507 A 11 1L5501N2 1L507 A 12 1L5501P2 1L507 A 13 1L5501R2 1L507 A 14 1L5501S2 1L507 A 15 1L5501T2 1L507 A 16 1L5501U2 1L507 A 17 1L5501V2 1L507 A 18 1L5501W2 1L507 A 19 1L5526A2 1L506 A 20 1L5526B2 1L506 A 21 1L5526C2 1L506 A 22 1L5526D2 1L506 A 23 1L5526E2 1L506 A 24 1L5526F2 1L506 A 25 1L5526G2 1L505 A 26 1L5526H2 1L505 A 27 1L5526J2 1L505 A 28 1L5526K2 1L505 A 29 1L55JGA3 1L505 A 30 1L6631D4 1L601 A 30 1L6631D4 1L605 A 31 1L6634A1 1L605 A 32 1L6634B1 1L605 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0135 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 84 | 84 | 1GEV029UB | 1GPB001AR | X1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C2 1L507 A 03 1L5501D2 1L507 A 04 1L5501E2 1L507 A 05 1L5501F2 1L507 A 06 1L5501G2 1L507 A 07 1L5501H2 1L507 A 08 1L5501J2 1L507 A 09 1L5501K2 1L507 A 10 1L5501L2 1L507 A 11 1L5501M2 1L507 A 12 1L5501N2 1L507 A 13 1L5501P2 1L507 A 14 1L5501R2 1L507 A 15 1L5501S2 1L507 A 16 1L5501T2 1L507 A 17 1L5501U2 1L507 A 18 1L5501V2 1L507 A 19 1L5501W2 1L507 A 20 1L5526A2 1L506 A 21 1L5526B2 1L506 A 22 1L5526C2 1L506 A 23 1L5526D2 1L506 A 24 1L5526E2 1L506 A 25 1L5526F2 1L506 A 26 1L5526G2 1L505 A 27 1L5526H2 1L505 A 28 1L5526J2 1L505 A 29 1L5526K2 1L505 A 30 1L55JGA3 1L505 A 31 1L6631D4 1L601 A 31 1L6631D4 1L605 A 32 1L6634A1 1L605 A 33 1L6634B1 1L605 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0164 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 36 | 36 | 1GEV032UB | 0LZZ06T1 | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508A1 1L507 A 03 1L5500B3 1L507 A 04 1L558JA1 1L507 A 05 1L668JA1 1L607 A 06 1L6606A3 1L607 A 07 9L6601A1 9L608 A 08 9L6601B1 9L608 A 09 9L6601C1 9L608 A 09 9L6601C1 9L650 A 10 9L6612A1 9L650 A 11 9L6608E2 9L650 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0165 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 8 | 8 | 1GEV026UB | 1GEV029UB | L1 | A 01 1L5502D4 1L507 A 01 1L5502D4 1L507 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0166 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 0 | 1 | 1GEV029UB | 1GSY016UB | L1 | K1GEV C0166 A IN 02 1.5 NA 1L507 L507 B42 1GEV 029UB 1L507 L507 B34 1GSY 016UB 1 | 1.5
1 | GEV | 1GEVC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1GEV029UB | 1GSY016UB | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEV | 1GEVC0915 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1GEV016UB | 1KIT003CQ | L1 | IND 1L5 5031D,E,F,G,H, 5131E,F, 5KJ2A, 6KJ2A, 6211A, 6123E,F,G,H,J,K,L, 6071D,E,F,G, 6301A, IND | 7 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEV | 1GEVC0916 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1GEV019UB | 1KIT003CQ | L1 | IND 1L5 5031D,E,F,G,H, 5131E,F, 5KJ2A, 6KJ2A, 6211A, 6123E,F,G,H,J,K,L,6071D,E,F,G, 6301A, IND | 2 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEV | 1GEVC0917 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1GEV018UB | 1KSAB00AR | L1 | IND 1L5 5031D,E,F,G,H,J,K, 5161D,E,F, 5KE1B,1L6, 6KE1A, 6181A, 6124H,J, IND | 2 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEV | 1GEVC0935 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1GEV025UB | 1GPB002AR | X1 |  | 2 x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEV | 1GEVC0936 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1GEV029UB | 1GPB002AR | X1 |  | 2 x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | GEX | 1GEXC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1GEX001UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503F1 1L507 A 01 1L5503F1 1L507 A 02 1L5503E1 1L507 A 03 1L5510D1 1L507 A 04 1L5510E1 1L507 A 05 1L5510F1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1GEX007UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5503F1 1L507 A 03 1L5503E1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L55KNA1 1L507 A 09 1L66KNA1 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0028 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1GEX007UB | 1KSAC01AR | L1 | A 01 1L5503G2 1L507 A 01 1L5503G2 1L507 A 02 1L5503H2 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB4 1L507 A 08 1L66KFA4 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0029 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1GEX007UB | 1KSAC07AR | L1 | A 01 1L5503G2 1L507 A 01 1L5503G2 1L507 A 02 1L5503H2 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB4 1L507 A 08 1L66KFA4 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0030 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1GEX007UB | 1KSAC04AR | L1 | A 01 1L5503G2 1L507 A 01 1L5503G2 1L507 A 02 1L5503H2 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB4 1L507 A 08 1L66KFA4 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0043 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1GEX008UB | 1KSAC01AR | L1 | A 01 1L5503G2 1L507 A 01 1L5503G2 1L507 A 02 1L5503H2 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB2 1L507 A 08 1L66KFA2 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0048 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1GEX009UB | 1KSAC02AR | L1 | A 01 1L5503G2 1L507 A 01 1L5503G2 1L507 A 02 1L5503H2 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB4 1L507 A 08 1L66KFA4 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0060 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 35 | 35 | 1GEX009UB | 1KSAC01AR | L1 | A 01 1L5503G2 1L507 A 01 1L5503G2 1L507 A 02 1L5503H2 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB4 1L507 A 08 1L66KFA4 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0061 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 35 | 35 | 1GEX009UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503F2 1L507 A 01 1L5503F2 1L507 A 02 1L5503E2 1L507 A 03 1L5510D1 1L507 A 04 1L5510E1 1L507 A 05 1L5510F1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | GEX | 1GEXC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1GEX009UB | 1KSAC05AR | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | GFR | 1GFRC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1GFR002UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5503F1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GFR | 1GFRC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1GFR002UB | 1KSAC06AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5503H1 1L507 A 03 1L5503J1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5516D1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB1 1L507 A 09 1L66KEA1 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GFR | 1GFRC0011 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1GFR002UB | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1L5503G1 1L507 A 01 1L5503G1 1L507 A 02 1L5512D1 1L507 A 03 1L5512E1 1L507 A 04 1L5512F1 1L507 A 05 1L55KMA1 1L507 A 06 1L66KMA1 1L607 A 07 1L6617A1 1L607 A 08 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 15 | 15 | 1GGR002UB | 1LHA006UB | L1 |  | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0005 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 15 | 15 | 1GGR002UB | 1LHA015UB | L1 |  | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 22 | 22 | 1GGR004UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503H1 1L507 A 01 1L5503H1 1L507 A 02 1L5503G1 1L507 A 03 1L5503F1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0020 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 20 | 20 | 1GGR004UB | 1KSAE04AR | L1 | A 01 1L5503J1 1L507 A 01 1L5503J1 1L507 A 02 1L5515D1 1L507 A 03 1L5515E1 1L507 A 04 1L5515F1 1L507 A 05 1L55KFB1 1L507 A 06 1L66KFA1 1L607 A 07 1L6619A1 1L607 A 08 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1GGR007UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5515C1 1L507 A 01 1L5515C1 1L507 A 02 1L5515D1 1L507 A 03 1L5515E1 1L507 A 04 1L5515F1 1L507 A 05 1L55KFB1 1L507 A 06 1L66KFA1 1L607 A 07 1L6619A1 1L607 A 08 1L6612F2 1L607 A 09 1L6612E2 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612C2 1L607 A 12 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0032 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 19 | 19 | 1GGR007UB | 1KSAE05AR | L1 | A 01 1L5515C1 1L507 A 01 1L5515C1 1L507 A 02 1L5515D1 1L507 A 03 1L5515E1 1L507 A 04 1L5515F1 1L507 A 05 1L55KFB1 1L507 A 06 1L66KFA1 1L607 A 07 1L6619A1 1L607 A 08 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 22 | 22 | 1GGR009UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503K1 1L507 A 01 1L5503K1 1L507 A 02 1L5515D1 1L507 A 03 1L5515E1 1L507 A 04 1L5515F1 1L507 A 05 1L55KFB1 1L507 A 06 1L66KFA1 1L607 A 07 1L6619A1 1L607 A 08 1L6612F2 1L607 A 09 1L6612E2 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612C2 1L607 A 12 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 19 | 19 | 1GGR009UB | 1KSAE04AR | L1 | A 01 1L5503K1 1L507 A 01 1L5503K1 1L507 A 02 1L5515D1 1L507 A 03 1L5515E1 1L507 A 04 1L5515F1 1L507 A 05 1L55KFB1 1L507 A 06 1L66KFA1 1L607 A 07 1L6619A1 1L607 A 08 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1GGR010UB | 1LHA015UB | L1 | A 01 1L5516C1 1L507 A 01 1L5516C1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5505K1 1L507 A 05 1L5505J1 1L507 A 06 1L5505H1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1GGR011UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5516C1 1L507 A 01 1L5516C1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB1 1L507 A 06 1L66KEA1 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612G2 1L607 A 09 1L6612F2 1L607 A 10 1L6612E2 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1GGR013UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5503K1 1L507 A 03 1L5515D1 1L507 A 04 1L5515E1 1L507 A 05 1L5515F1 1L507 A 06 1L55KFB1 1L507 A 07 1L66KFA1 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612F2 1L607 A 10 1L6612E2 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0056 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GGR013UB | 1KSAE04AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5503K1 1L507 A 03 1L5515D1 1L507 A 04 1L5515E1 1L507 A 05 1L5515F1 1L507 A 06 1L55KFB1 1L507 A 07 1L66KFA1 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1GGR015UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5503K1 1L507 A 03 1L5515D1 1L507 A 04 1L5515E1 1L507 A 05 1L5515F1 1L507 A 06 1L55KFB1 1L507 A 07 1L66KFA1 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612F2 1L607 A 10 1L6612E2 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0062 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GGR015UB | 1KSAE05AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5503K1 1L507 A 03 1L5515D1 1L507 A 04 1L5515E1 1L507 A 05 1L5515F1 1L507 A 06 1L55KFB1 1L507 A 07 1L66KFA1 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0073 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 25 | 25 | 1GGR017UB | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L5503M1 1L507 A 01 1L5503M1 1L507 A 02 1L5503N1 1L507 A 03 1L5503P1 1L507 A 04 1L5520C1 1L507 A 05 1L5520B1 1L507 A 06 1L5520A1 1L507 A 07 1L55JVB3 1L507 A 08 1L66JVA3 1L607 A 09 1L6606N3 1L607 A 10 1L6606P3 1L607 A 11 1L6607A1 1L607 A 12 1L6607B1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1GGR018UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612G2 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0075 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1GGR018UB | 1KSAE05AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0079 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1GGR021UB | 1KSAE05AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0080 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1GGR022UB | 1KSAE09AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 18 | 18 | 1GGR013UB | 1KSAC06AR | L1 | A 01 1L5503L1 1L507 A 01 1L5503L1 1L507 A 02 1L5516D1 1L507 A 03 1L5516E1 1L507 A 04 1L5516F1 1L507 A 05 1L55KEB1 1L507 A 06 1L66KEA1 1L607 A 07 1L6618A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0082 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1GGR018UB | 1KSAC06AR | L1 | A 01 1L5518C1 1L507 A 01 1L5518C1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GGR | 1GGRC0088 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GGR007UB | 1KSAC06AR | L1 | A 01 1L5515C1 1L507 A 01 1L5515C1 1L507 A 02 1L5515D1 1L507 A 03 1L5515E1 1L507 A 04 1L5515F1 1L507 A 05 1L55KFB1 1L507 A 06 1L66KFA1 1L607 A 07 1L6619A1 1L607 A 08 1L6612G1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GHE | 1GHEC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1GHE003UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB2 1L507 A 09 1L66KFA2 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 A 14 1L6612C2 1L607 A 15 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GHE | 1GHEC0015 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1GHE003UB | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB2 1L507 A 09 1L66KFA2 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GHE | 1GHEC0016 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1GHE003UB | 1KSAC06AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GHE | 1GHEC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1GHE006UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB2 1L507 A 09 1L66KFA2 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 A 14 1L6612C2 1L607 A 15 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GHE | 1GHEC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1GHE008UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB2 1L507 A 09 1L66KFA2 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 A 14 1L6612C2 1L607 A 15 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GHE | 1GHEC0030 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1GHE008UB | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB2 1L507 A 09 1L66KFA2 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GPA | 1GPAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1GPA004UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5503M1 1L507 A 03 1L5503L1 1L507 A 04 1L5503K1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB1 1L507 A 09 1L66KFA1 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 A 14 1L6612C2 1L607 A 15 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GPA | 1GPAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1GPA004UB | 1KSAC02AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GPA | 1GPAC0018 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1GPA004UB | 1KSAC04AR | L1 | A 01 1L5503N1 1L507 A 01 1L5503N1 1L507 A 02 1L5518D1 1L507 A 03 1L5518E1 1L507 A 04 1L5518F1 1L507 A 05 1L55KGA1 1L507 A 06 1L66KGA1 1L607 A 07 1L6616A1 1L607 A 08 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GPA | 1GPAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1GPA005UB | 1KSAC04AR | L1 | A 01 1L5503P1 1L507 A 01 1L5503P1 1L507 A 02 1L5503N1 1L507 A 03 1L5518D1 1L507 A 04 1L5518E1 1L507 A 05 1L5518F1 1L507 A 06 1L55KGA1 1L507 A 07 1L66KGA1 1L607 A 08 1L6616A1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GPA | 1GPAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1GPA005UB | 1KSAC02AR | L1 | A 01 1L5503P1 1L507 A 01 1L5503P1 1L507 A 02 1L5503N1 1L507 A 03 1L5518D1 1L507 A 04 1L5518E1 1L507 A 05 1L5518F1 1L507 A 06 1L55KGA1 1L507 A 07 1L66KGA1 1L607 A 08 1L6616A1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GPB | 1GPBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 34 | 34 | 1GPB001UB | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5522D1 1L507 A 03 1L5522E1 1L507 A 04 1L5522F1 1L507 A 05 1L5506S1 1L507 A 06 1L5506R1 1L507 A 07 1L5506P1 1L507 A 08 1L5506N1 1L507 A 09 1L5506M1 1L507 A 10 1L5506L1 1L507 A 11 1L5506K1 1L507 A 12 1L55KFB4 1L507 A 13 1L66KFA4 1L607 A 14 1L6619A1 1L607 A 15 1L6612G1 1L607 A 16 1L6612H1 1L607 A 17 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | GPB | 1GPBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 42 | 42 | 1GPB001UB | 1KSAC02AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5522D1 1L507 A 03 1L5522E1 1L507 A 04 1L5522F1 1L507 A 05 1L5506S1 1L507 A 06 1L5506R1 1L507 A 07 1L5506P1 1L507 A 08 1L5506N1 1L507 A 09 1L5506M1 1L507 A 10 1L5506L1 1L507 A 11 1L5506K1 1L507 A 12 1L55KFB4 1L507 A 13 1L66KFA4 1L607 A 14 1L6619A1 1L607 A 15 1L6612G1 1L607 A 16 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GPB | 1GPBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 70 | 70 | 1GPB001UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5522D1 1L507 A 03 1L5522E1 1L507 A 04 1L5522F1 1L507 A 05 1L5506S1 1L507 A 06 1L5506R1 1L507 A 07 1L5506P1 1L507 A 08 1L5506N1 1L507 A 09 1L5506M1 1L507 A 10 1L5506L1 1L507 A 11 1L5506K1 1L507 A 12 1L55KFB4 1L507 A 13 1L66KFA4 1L607 A 14 1L6619A2 1L607 A 15 1L6612F3 1L607 A 16 1L6612E3 1L607 A 17 1L6612D3 1L607 A 18 1L6612C3 1L607 A 19 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | GPV | 1GPVC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 29 | 29 | 1GPV004UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503R1 1L507 A 01 1L5503R1 1L507 A 02 1L5503P1 1L507 A 03 1L5503N1 1L507 A 04 1L5503M1 1L507 A 05 1L5503L1 1L507 A 06 1L5503K1 1L507 A 07 1L5515D1 1L507 A 08 1L5515E1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFB2 1L507 A 11 1L66KFA2 1L607 A 12 1L6619A1 1L607 A 13 1L6612F2 1L607 A 14 1L6612E2 1L607 A 15 1L6612D2 1L607 A 16 1L6612C2 1L607 A 17 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GRE | 1GREC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 29 | 29 | 1GRE002UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503R1 1L507 A 01 1L5503R1 1L507 A 02 1L5503P1 1L507 A 03 1L5503N1 1L507 A 04 1L5503M1 1L507 A 05 1L5503L1 1L507 A 06 1L5503K1 1L507 A 07 1L5515D1 1L507 A 08 1L5515E1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFB2 1L507 A 11 1L66KFA2 1L607 A 12 1L6619A1 1L607 A 13 1L6612F2 1L607 A 14 1L6612E2 1L607 A 15 1L6612D2 1L607 A 16 1L6612C2 1L607 A 17 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GRE | 1GREC0007 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1GRE002UB | 1KSAC10AR | L1 | A 01 1L5503R1 1L507 A 01 1L5503R1 1L507 A 02 1L5503P1 1L507 A 03 1L5503N1 1L507 A 04 1L5518D1 1L507 A 05 1L5518E1 1L507 A 06 1L5518F1 1L507 A 07 1L55KGA1 1L507 A 08 1L66KGA1 1L607 A 09 1L6616A1 1L607 A 10 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GRE | 1GREC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 14 | 14 | 1GRE001AR | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L6609D1 1L607 A 01 1L6609D1 1L607 | 1.5
1 | GRE | 1GREC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 14 | 14 | 1GRE001AR | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L6609D1 1L607 A 01 1L6609D1 1L607 | 1.5
1 | GRV | 1GRVC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 2GRV003UB | 2KSAH02AR | L1 |  | 1.5
1 | GRV | 1GRVC0010 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1GRV003UB | 1KSAC07AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5503R1 1L507 A 03 1L5503P1 1L507 A 04 1L5503N1 1L507 A 05 1L5518D1 1L507 A 06 1L5518E1 1L507 A 07 1L5518F1 1L507 A 08 1L55KGA1 1L507 A 09 1L66KGA1 1L607 A 10 1L6616A1 1L607 A 11 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GRV | 1GRVC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1GRV001UB | 1KSAC04AR | L1 | A 01 1L5503S1 1L507 A 01 1L5503S1 1L507 A 02 1L5503R1 1L507 A 03 1L5503P1 1L507 A 04 1L5503N1 1L507 A 05 1L5518D1 1L507 A 06 1L5518E1 1L507 A 07 1L5518F1 1L507 A 08 1L55KGA1 1L507 A 09 1L66KGA1 1L607 A 10 1L6616A1 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | GRV | 1GRVC0017 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1GRV003UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5522D1 1L507 A 01 1L5522D1 1L507 A 02 1L5522E1 1L507 A 03 1L5522F1 1L507 A 04 1L5506S1 1L507 A 05 1L5506R1 1L507 A 06 1L5506P1 1L507 A 07 1L5506N1 1L507 A 08 1L5506M1 1L507 A 09 1L5506L1 1L507 A 10 1L5506K1 1L507 A 11 1L55KFB4 1L507 A 12 1L66KFA4 1L607 A 13 1L6619A2 1L607 A 14 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | GRV | 1GRVC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 36 | 36 | 1GRV003UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5522D1 1L507 A 01 1L5522D1 1L507 A 02 1L5522E1 1L507 A 03 1L5522F1 1L507 A 04 1L5506S1 1L507 A 05 1L5506R1 1L507 A 06 1L5506P1 1L507 A 07 1L5506N1 1L507 A 08 1L5506M1 1L507 A 09 1L5506L1 1L507 A 10 1L5506K1 1L507 A 11 1L55KFB4 1L507 A 12 1L66KFA4 1L607 A 13 1L6619A2 1L607 A 14 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1GSE004UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502L1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5515C1 1L507 A 06 1L5515D1 1L507 A 07 1L5515E1 1L507 A 08 1L5515F1 1L507 A 09 1L55KFB2 1L507 A 10 1L66KFA2 1L607 A 11 1L6619A1 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612E2 1L607 A 14 1L6612D2 1L607 A 15 1L6612C2 1L607 A 16 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1GSE004UB | 1KSAF10AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502L1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5515C1 1L507 A 06 1L5515D1 1L507 A 07 1L5515E1 1L507 A 08 1L5515F1 1L507 A 09 1L55KFB2 1L507 A 10 1L66KFA2 1L607 A 11 1L6619A1 1L607 A 12 1L6612F1 1L607 A 13 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 22 | 22 | 1GSE011UB | 1KSAC05AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5518C1 1L507 A 03 1L5518D1 1L507 A 04 1L5518E1 1L507 A 05 1L5518F1 1L507 A 06 1L55KGA1 1L507 A 07 1L66KGA1 1L607 A 08 1L6616A1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0028 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GSE011UB | 1KSAG02AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502L1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5515C1 1L507 A 06 1L5515D1 1L507 A 07 1L5515E1 1L507 A 08 1L5515F1 1L507 A 09 1L55KFB2 1L507 A 10 1L66KFA2 1L607 A 11 1L6619A1 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612E2 1L607 A 14 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0029 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1GSE012UB | 1KSAC05AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5518C1 1L507 A 03 1L5518D1 1L507 A 04 1L5518E1 1L507 A 05 1L5518F1 1L507 A 06 1L55KGA2 1L507 A 07 1L66KGA2 1L607 A 08 1L6616A1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0030 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1GSE012UB | 1KSAG02AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502L1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5515C1 1L507 A 06 1L5515D1 1L507 A 07 1L5515E1 1L507 A 08 1L5515F1 1L507 A 09 1L55KFB2 1L507 A 10 1L66KFA2 1L607 A 11 1L6619A1 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612E2 1L607 A 14 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0031 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GSE012UB | 1KSAG02AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502L1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5515C1 1L507 A 06 1L5515D1 1L507 A 07 1L5515E1 1L507 A 08 1L5515F1 1L507 A 09 1L55KFB2 1L507 A 10 1L66KFA2 1L607 A 11 1L6619A1 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612E2 1L607 A 14 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0032 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1GSE012UB | 1KSAC05AR | L1 | A 01 1L5502N1 1L507 A 01 1L5502N1 1L507 A 02 1L5518C1 1L507 A 03 1L5518D1 1L507 A 04 1L5518E1 1L507 A 05 1L5518F1 1L507 A 06 1L55KGA2 1L507 A 07 1L66KGA2 1L607 A 08 1L6616A1 1L607 A 09 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 30 | 30 | 1GSE021UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5502M2 1L507 A 01 1L5502M2 1L507 A 02 1L5502N2 1L507 A 03 1L5502P2 1L507 A 04 1L5502R2 1L507 A 05 1L5502S2 1L507 A 06 1L5502T2 1L507 A 07 1L5502U2 1L507 A 08 1L5524C1 1L507 A 09 1L5524D1 1L507 A 10 1L5524E1 1L507 A 11 1L5505V1 1L507 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5530B1 1L506 A 14 1L5530C1 1L506 A 15 1L5530D1 1L506 A 16 1L5530E1 1L506 A 17 1L5530F1 1L506 A 18 1L5542G3 1L505 A 19 1L5542F3 1L505 A 20 1L5542E5 1L505 A 21 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GSE022UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5502L1 1L507 A 01 1L5502L1 1L507 A 02 1L5502K1 1L507 A 03 1L5515C1 1L507 A 04 1L5515D1 1L507 A 05 1L5515E1 1L507 A 06 1L5515F1 1L507 A 07 1L55KFB2 1L507 A 08 1L66KFA2 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0075 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 42 | 42 | 1GSE023UB | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5502M1 1L507 A 01 1L5502M1 1L507 A 02 1L5502N1 1L507 A 03 1L5502P1 1L507 A 04 1L5502R1 1L507 A 05 1L5502S1 1L507 A 06 1L5502T1 1L507 A 07 1L5502U1 1L507 A 08 1L5524C1 1L507 A 09 1L5524D1 1L507 A 10 1L5504V2 1L507 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5529B2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529E2 1L506 A 17 1L5529F2 1L506 A 18 1L5529G2 1L505 A 19 1L5529H2 1L505 A 20 1L5529J2 1L505 A 21 1L5544G6 1L505 A 22 1L5544H6 1L505 A 23 1L5544J6 1L505 A 24 1L5544K6 1L505 A 25 1L5544L6 1L505 A 26 1L5544M6 1L505 A 27 1L5544N6 1L505 A 28 1L5544P6 1L505 A 29 1L5544R6 1L505 A 30 1L5536J4 1L505 A 31 1L5536H4 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0076 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 45 | 45 | 1GSE023UB | 1RPB100AR | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GSE023UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5502L1 1L507 A 01 1L5502L1 1L507 A 02 1L5502K1 1L507 A 03 1L5515C1 1L507 A 04 1L5515D1 1L507 A 05 1L5515E1 1L507 A 06 1L5515F1 1L507 A 07 1L55KFB2 1L507 A 08 1L66KFA2 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1GSE024UB | 1GSE005AR | L1 | A 01 2L5501P1 2L547 A 01 2L5501P1 2L547 A 02 2L5501N1 2L547 A 03 2L5501M1 2L547 A 04 2L5501L1 2L547 A 05 2L5501K1 2L547 A 06 2L5501J1 2L547 A 07 2L5501H1 2L547 A 08 2L5501G1 2L547 A 09 2L5501F1 2L547 A 10 2L5512A1 2L547 A 11 2L5500E1 2L547 A 12 2L5500D1 2L547 A 13 2L5500C1 2L547 A 14 2L55JHB1 2L547 A 15 2L66JHA1 2L647 A 16 2L6615A1 2L647 A 17 2L6615B1 2L647 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0082 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 42 | 42 | 1GSE024UB | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5502L1 1L507 A 01 1L5502L1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502N1 1L507 A 04 1L5502P1 1L507 A 05 1L5502R1 1L507 A 06 1L5502S1 1L507 A 07 1L5502T1 1L507 A 08 1L5502U1 1L507 A 09 1L5524C1 1L507 A 10 1L5524D1 1L507 A 11 1L5504V2 1L507 A 12 1L5504W2 1L507 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5529B2 1L506 A 15 1L5529C2 1L506 A 16 1L5529D2 1L506 A 17 1L5529E2 1L506 A 18 1L5529F2 1L506 A 19 1L5529G2 1L505 A 20 1L5529H2 1L505 A 21 1L5529J2 1L505 A 22 1L5544G6 1L505 A 23 1L5544H6 1L505 A 24 1L5544J6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544L6 1L505 A 27 1L5544M6 1L505 A 28 1L5544N6 1L505 A 29 1L5544P6 1L505 A 30 1L5544R6 1L505 A 31 1L5536J4 1L505 A 32 1L5536H4 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0083 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 50 | 50 | 1GSE024UB | 1RPB200AR | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GSE024UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5502L1 1L507 A 01 1L5502L1 1L507 A 02 1L5502K1 1L507 A 03 1L5515C1 1L507 A 04 1L5515D1 1L507 A 05 1L5515E1 1L507 A 06 1L5515F1 1L507 A 07 1L55KFB2 1L507 A 08 1L66KFA2 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0089 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 36 | 36 | 1GSE025UB | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5502L1 1L507 A 01 1L5502L1 1L507 A 02 1L5502M1 1L507 A 03 1L5502N1 1L507 A 04 1L5502P1 1L507 A 05 1L5502R1 1L507 A 06 1L5502S1 1L507 A 07 1L5502T1 1L507 A 08 1L5502U1 1L507 A 09 1L5524C1 1L507 A 10 1L5524D1 1L507 A 11 1L5524E1 1L507 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5530A1 1L506 A 14 1L5530B1 1L506 A 15 1L5530C1 1L506 A 16 1L5530D1 1L506 A 17 1L5530E1 1L506 A 18 1L5530F1 1L506 A 19 1L5542G3 1L505 A 20 1L5542H3 1L505 A 21 1L5542J3 1L505 A 22 1L5542K3 1L505 A 23 1L5542L3 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0090 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 50 | 50 | 1GSE025UB | 1RPB300AR | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0091 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1GSE025UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5502L1 1L507 A 01 1L5502L1 1L507 A 02 1L5502K1 1L507 A 03 1L5515C1 1L507 A 04 1L5515D1 1L507 A 05 1L5515E1 1L507 A 06 1L5515F1 1L507 A 07 1L55KFB2 1L507 A 08 1L66KFA2 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612D2 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0136 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 57 | 57 | 1GSE004AR | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L6609D1 1L607 A 01 1L6609D1 1L607 A 02 1L6609C1 1L607 A 03 1L6605A1 1L607 A 04 1L6606J4 1L607 A 05 1L6606K4 1L607 A 06 1L6606L4 1L607 A 07 1L6606M4 1L607 A 08 1L6606N4 1L607 A 09 1L6606P4 1L607 A 10 1L6606R4 1L607 A 11 1L6606S4 1L607 A 12 1L6631A4 1L605 A 13 1L6631B4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6631D4 1L601 A 15 1L6631D4 1L605 A 16 1L66JKA3 1L605 A 17 1L55JKB3 1L506 A 18 1L5525F3 1L506 A 19 1L5525G3 1L505 A 20 1L5525H3 1L505 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L44JHB1 1L404 A 23 1L4414A1 1L404 A 24 1L4404H1 1L404 A 25 1L4404G1 1L404 A 26 1L4413A1 1L404 A 27 1L44JGB2 1L404 A 28 1L55JGA2 1L505 A 29 1L5525K3 1L505 A 30 1L5544B6 1L505 A 31 1L5544C6 1L505 A 32 1L5527J3 1L505 A 33 1L5527H3 1L505 A 34 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0137 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 57 | 57 | 1GSE004AR | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L6609D1 1L607 A 01 1L6609D1 1L607 A 02 1L6609C1 1L607 A 03 1L6605A1 1L607 A 04 1L6606J4 1L607 A 05 1L6606K4 1L607 A 06 1L6606L4 1L607 A 07 1L6606M4 1L607 A 08 1L6606N4 1L607 A 09 1L6606P4 1L607 A 10 1L6606R4 1L607 A 11 1L6606S4 1L607 A 12 1L6631A4 1L605 A 13 1L6631B4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6631D4 1L601 A 15 1L6631D4 1L605 A 16 1L66JKA3 1L605 A 17 1L55JKB3 1L506 A 18 1L5525F3 1L506 A 19 1L5525G3 1L505 A 20 1L5525H3 1L505 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L44JHB1 1L404 A 23 1L4414A1 1L404 A 24 1L4404H1 1L404 A 25 1L4404G1 1L404 A 26 1L4413A1 1L404 A 27 1L44JGB2 1L404 A 28 1L55JGA2 1L505 A 29 1L5525K3 1L505 A 30 1L5544B6 1L505 A 31 1L5544C6 1L505 A 32 1L5527J3 1L505 A 33 1L5527H3 1L505 A 34 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0138 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 57 | 1 | 1GSE005AR | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L6609D1 1L607 A 01 1L6609D1 1L607 A 02 1L6609C1 1L607 A 03 1L6605A1 1L607 A 04 1L6606J4 1L607 A 05 1L6606K4 1L607 A 06 1L6606L4 1L607 A 07 1L6606M4 1L607 A 08 1L6606N4 1L607 A 09 1L6606P4 1L607 A 10 1L6606R4 1L607 A 11 1L6606S4 1L607 A 12 1L6631A4 1L605 A 13 1L6631B4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6631D4 1L601 A 15 1L6631D4 1L605 A 16 1L66JKA3 1L605 A 17 1L55JKB3 1L506 A 18 1L5525F3 1L506 A 19 1L5525G3 1L505 A 20 1L5525H3 1L505 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L44JHB1 1L404 A 23 1L4414A1 1L404 A 24 1L4404H1 1L404 A 25 1L4404G1 1L404 A 26 1L4413A1 1L404 A 27 1L44JGB2 1L404 A 28 1L55JGA2 1L505 A 29 1L5525K3 1L505 A 30 1L5544B6 1L505 A 31 1L5544C6 1L505 A 32 1L5527J3 1L505 A 33 1L5527H3 1L505 A 34 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0139 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 57 | 1 | 1GSE005AR | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L6609D1 1L607 A 01 1L6609D1 1L607 A 02 1L6609C1 1L607 A 03 1L6605A1 1L607 A 04 1L6606J4 1L607 A 05 1L6606K4 1L607 A 06 1L6606L4 1L607 A 07 1L6606M4 1L607 A 08 1L6606N4 1L607 A 09 1L6606P4 1L607 A 10 1L6606R4 1L607 A 11 1L6606S4 1L607 A 12 1L6631A4 1L605 A 13 1L6631B4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6631D4 1L601 A 15 1L6631D4 1L605 A 16 1L66JKA3 1L605 A 17 1L55JKB3 1L506 A 18 1L5525F3 1L506 A 19 1L5525G3 1L505 A 20 1L5525H3 1L505 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L44JHB1 1L404 A 23 1L4414A1 1L404 A 24 1L4404H1 1L404 A 25 1L4404G1 1L404 A 26 1L4413A1 1L404 A 27 1L44JGB2 1L404 A 28 1L55JGA2 1L505 A 29 1L5525K3 1L505 A 30 1L5544B6 1L505 A 31 1L5544C6 1L505 A 32 1L5527J3 1L505 A 33 1L5527H3 1L505 A 34 1L5542D5 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0149 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 69 | 69 | 1GSE005AR | 1RPB660AR | L1 | D 01 1L6692K1 1L609 D 01 1L6692K1 1L609 D 02 1L6692J1 1L609 D 03 1L6692H1 1L609 D 04 1L6692G1 1L609 D 05 1L66L7A1 1L609 D 06 1L55L7A1 1L509 D 07 1L5582B1 1L509 D 08 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0150 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 70 | 70 | 1GSE005AR | 1RPB660AR | L1 | D 01 1L6692K1 1L609 D 01 1L6692K1 1L609 D 02 1L6692J1 1L609 D 03 1L6692H1 1L609 D 04 1L6692G1 1L609 D 05 1L66L7A1 1L609 D 06 1L55L7A1 1L509 D 07 1L5582B1 1L509 D 08 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0165 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 55 | 1RPA660AR | 1KRG033AR | L1 | 1L5424G-B, 5254H, 5JJ6B,6JJ6A, 6311D-B, 6331A-C, 6422B-A, 6295F,1W6003A-B | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | GSE | 1GSEC0166 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 47 | 1RPB660AR | 1KRG042AR | L1 | 1L5361FIND 5561J-T,5001A-A,1W55W2A2B, 1W66W2A2 | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | GSE | 1GSEC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RGL013UM | 1KRG141AR | L1 | A 01 1L5541P3 1L505 A 01 1L5541P3 1L505 A 02 1L5541R3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L55LMB3 1L505 A 05 1L66LMA3 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629C3 1L609 A 14 1L6629B3 1L609 A 15 1L6615E2 1L609 A 16 1L6615D2 1L609 A 17 1L6627A2 1L609 A 18 1L6627B2 1L609 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1GSE402CC | 1KRG141AR | C1 | A 01 1L6628F3 1L609 A 01 1L6628F3 1L609 A 02 1L6628G3 1L609 A 03 1L6628H3 1L609 A 04 1L6628J3 1L609 A 05 1L6628K3 1L609 A 06 1L6615D2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6627B2 1L609 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA300AR | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0305 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1KRG033AR | 1RPA550AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0306 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA400AR | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0307 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0310 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0422 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1GSE001AR | 1KSA00RAR | L1 | IND (SITE RUN) | 19 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GSE | 1GSEC0423 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1GSE001AR | 1KSA00RAR | L1 | IND (SITE RUN) | 9 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | GSE | 1GSEC0430 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1GSE001AR | 1KSAG03AR | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | GSE | 1GSEC0450 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB300AR | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0452 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1KRG042AR | 1RPB550AR | L1 | 4 01 1W6691A4 1W602 4 01 1W6691A4 1W602 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1L5591A4 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG033AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | GSE | 1GSEC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | 1KRG042AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1W6691A4 1W602 4 01 1W6691A4 1W602 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1L5591A4 1L509 | 1.5
1 | GSS | 1GSSC0022 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1GSS005UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502K1 1L507 A 01 1L5502K1 1L507 A 02 1L5515C1 1L507 A 03 1L5515D1 1L507 A 04 1L5515E1 1L507 A 05 1L5515F1 1L507 A 06 1L55KFB2 1L507 A 07 1L66KFA2 1L607 A 08 1L6619A1 1L607 A 09 1L6612F2 1L607 A 10 1L6612E2 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSS | 1GSSC0023 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1GSS005UB | 1KSAE03AR | L1 | A 01 1L5502K1 1L507 A 01 1L5502K1 1L507 A 02 1L5516C1 1L507 A 03 1L5516D1 1L507 A 04 1L5516E1 1L507 A 05 1L5516F1 1L507 A 06 1L55KEB1 1L507 A 07 1L66KEA1 1L607 A 08 1L6618A1 1L607 A 09 1L6612G1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GSS | 1GSSC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1GSS008UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502H1 1L507 A 01 1L5502H1 1L507 A 02 1L5502G1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5511C1 1L507 A 05 1L5511D1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSS | 1GSSC0034 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1GSS008UB | 1KSAE03AR | L1 | A 01 1L5514B1 1L507 A 01 1L5514B1 1L507 A 02 1L5514C1 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506J1 1L507 A 07 1L55KFB2 1L507 A 08 1L66KFA2 1L607 A 09 1L6619A1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GSS | 1GSSC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1GSS012UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502H1 1L507 A 01 1L5502H1 1L507 A 02 1L5502G1 1L507 A 03 1L5502F1 1L507 A 04 1L5511C1 1L507 A 05 1L5511D1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GSS | 1GSSC0048 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1GSS012UB | 1KSAE04AR | L1 | A 01 1L5502H1 1L507 A 01 1L5502H1 1L507 A 02 1L5513C1 1L507 A 03 1L5513D1 1L507 A 04 1L5513E1 1L507 A 05 1L5513F1 1L507 A 06 1L55KJA1 1L507 A 07 1L66KJA1 1L607 A 08 1L6621A1 1L607 A 09 1L6612E1 1L607 A 10 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | GST | 1GSTC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1GST004UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501G1 1L507 A 01 1L5501G1 1L507 A 02 1L5501F1 1L507 A 03 1L5511B1 1L507 A 04 1L5511C1 1L507 A 05 1L5511D1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511F1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GST | 1GSTC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 29 | 29 | 1GST004UB | 1KSAC06AR | L1 | A 01 1L5501G1 1L507 A 01 1L5501G1 1L507 A 02 1L5501H1 1L507 A 03 1L5501J1 1L507 A 04 1L5501K1 1L507 A 05 1L5516B1 1L507 A 06 1L5516C1 1L507 A 07 1L5516D1 1L507 A 08 1L5516E1 1L507 A 09 1L5516F1 1L507 A 10 1L55KEB1 1L507 A 11 1L66KEA1 1L607 A 12 1L6618A1 1L607 A 13 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GST | 1GSTC0016 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1GST004UB | 1KSAF10AR | L1 | A 01 1L5501G1 1L507 A 01 1L5501G1 1L507 A 02 1L5512B1 1L507 A 03 1L5512C1 1L507 A 04 1L5512D1 1L507 A 05 1L5512E1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA1 1L507 A 08 1L66KMA1 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | GST | 1GSTC0019 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1GST004UB | 1KSAG02AR | L1 | A 01 1L5501G1 1L507 A 01 1L5501G1 1L507 A 02 1L5501F1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5510B1 1L507 A 05 1L5510C1 1L507 A 06 1L5510D1 1L507 A 07 1L5510E1 1L507 A 08 1L5510F1 1L507 A 09 1L5506E1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1GSY005UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502G1 1L507 A 01 1L5502G1 1L507 A 02 1L5502F1 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0013 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1GSY005UB | 1KSAC03AR | L1 | A 01 1L5502G1 1L507 A 01 1L5502G1 1L507 A 02 1L5502H1 1L507 A 03 1L5502J1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5516C1 1L507 A 06 1L5516D1 1L507 A 07 1L5516E1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEB1 1L507 A 10 1L66KEA1 1L607 A 11 1L6618A1 1L607 A 12 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 54 | 54 | 1GSY005UB | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1L5502G1 1L507 A 01 1L5502G1 1L507 A 02 1L5502H1 1L507 A 03 1L5502J1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5516B1 1L507 A 06 1L5516A1 1L507 A 07 1L55JZB2 1L507 A 08 1L66JZA2 1L607 A 09 1L6606J3 1L607 A 10 1L6606K3 1L607 A 11 1L6606L3 1L607 A 12 1L6606M3 1L607 A 13 1L6606N3 1L607 A 14 1L6606P3 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6607B1 1L607 A 17 1L6607C1 1L607 A 18 1L6607D1 1L607 A 19 1L6607E1 1L607 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607G1 1L609 A 22 1L6607H1 1L609 A 23 1L6607J1 1L609 A 24 1L6629C3 1L609 A 25 1L6629B3 1L609 A 26 1L6615E2 1L609 A 27 1L6615D2 1L609 A 28 1L6615C2 1L609 A 29 1L6615B2 1L609 A 30 1L6615A2 1L607 A 31 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1GSY012UB | 1KSAB03AR | L1 | A 01 1L5512B1 1L507 A 01 1L5512B1 1L507 A 02 1L5512C1 1L507 A 03 1L5512D1 1L507 A 04 1L5512E1 1L507 A 05 1L5512F1 1L507 A 06 1L55KMA1 1L507 A 07 1L66KMA1 1L607 A 08 1L6617A1 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612E2 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612G2 1L607 A 13 1L6612H2 1L607 A 14 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1GSY007UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502G1 1L507 A 01 1L5502G1 1L507 A 02 1L5502F1 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0019 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 51 | 51 | 1GSY007UB | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1L5502G1 1L507 A 01 1L5502G1 1L507 A 02 1L5502H1 1L507 A 03 1L5502J1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5516B1 1L507 A 06 1L5516A1 1L507 A 07 1L55JZB2 1L507 A 08 1L66JZA2 1L607 A 09 1L6606J3 1L607 A 10 1L6606K3 1L607 A 11 1L6606L3 1L607 A 12 1L6606M3 1L607 A 13 1L6606N3 1L607 A 14 1L6606P3 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6607B1 1L607 A 17 1L6607C1 1L607 A 18 1L6607D1 1L607 A 19 1L6607E1 1L607 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607G1 1L609 A 22 1L6607H1 1L609 A 23 1L6607J1 1L609 A 24 1L6629C3 1L609 A 25 1L6629B3 1L609 A 26 1L6615E2 1L609 A 27 1L6615D2 1L609 A 28 1L6615C2 1L609 A 29 1L6615B2 1L609 A 30 1L6615A2 1L607 A 31 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0020 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1GSY007UB | 1KSAC03AR | L1 | A 01 1L5502G1 1L507 A 01 1L5502G1 1L507 A 02 1L5502H1 1L507 A 03 1L5502J1 1L507 A 04 1L5502K1 1L507 A 05 1L5516C1 1L507 A 06 1L5516D1 1L507 A 07 1L5516E1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEB1 1L507 A 10 1L66KEA1 1L607 A 11 1L6618A1 1L607 A 12 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GSY012UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5512B1 1L507 A 01 1L5512B1 1L507 A 02 1L5512C1 1L507 A 03 1L5512D1 1L507 A 04 1L5512E1 1L507 A 05 1L5512F1 1L507 A 06 1L55KMA1 1L507 A 07 1L66KMA1 1L607 A 08 1L6617A1 1L607 A 09 1L6612C4 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0051 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 54 | 54 | 1GSY012UB | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1L5512B1 1L507 A 01 1L5512B1 1L507 A 02 1L5512A1 1L507 A 03 1L553JB1 1L507 A 04 1L663JA1 1L607 A 05 1L6606G3 1L607 A 06 1L6606H3 1L607 A 07 1L6606J3 1L607 A 08 1L6606K3 1L607 A 09 1L6606L3 1L607 A 10 1L6606M3 1L607 A 11 1L6606N3 1L607 A 12 1L6606P3 1L607 A 13 1L6607A1 1L607 A 14 1L6607B1 1L607 A 15 1L6607C1 1L607 A 16 1L6607D1 1L607 A 17 1L6607E1 1L607 A 18 1L6607F1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607H1 1L609 A 21 1L6607J1 1L609 A 22 1L6629C3 1L609 A 23 1L6629B3 1L609 A 24 1L6615E2 1L609 A 25 1L6615D2 1L609 A 26 1L6615C2 1L609 A 27 1L6615B2 1L609 A 28 1L6615A2 1L607 A 29 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0052 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1GSY012UB | 1KSAC03AR | L1 | A 01 1L5512B1 1L507 A 01 1L5512B1 1L507 A 02 1L5512C1 1L507 A 03 1L5512D1 1L507 A 04 1L5512E1 1L507 A 05 1L5512F1 1L507 A 06 1L55KMA1 1L507 A 07 1L66KMA1 1L607 A 08 1L6617A1 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612E2 1L607 A 11 1L6612F2 1L607 A 12 1L6612G2 1L607 A 13 1L6612H2 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1GSY016UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5511B1 1L507 A 01 1L5511B1 1L507 A 02 1L5511C1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 1 | 1GSY020UB | 1KSAH04AR | L1 | A 01 1L5502E1 1L507 A 01 1L5502E1 1L507 A 02 1L5511C1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | GSY | 1GSYC0072 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 55 | 55 | 1GSY020UB | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1L5502E1 1L507 A 01 1L5502E1 1L507 A 02 1L5502F1 1L507 A 03 1L5502G1 1L507 A 04 1L5502H1 1L507 A 05 1L5502J1 1L507 A 06 1L5502K1 1L507 A 07 1L5516B1 1L507 A 08 1L5516A1 1L507 A 09 1L55JZB2 1L507 A 10 1L66JZA2 1L607 A 11 1L6606J3 1L607 A 12 1L6606K3 1L607 A 13 1L6606L3 1L607 A 14 1L6606M3 1L607 A 15 1L6606N3 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6607A1 1L607 A 18 1L6607B1 1L607 A 19 1L6607C1 1L607 A 20 1L6607D1 1L607 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607F1 1L609 A 23 1L6607G1 1L609 A 24 1L6607H1 1L609 A 25 1L6607J1 1L609 A 26 1L6629C3 1L609 A 27 1L6629B3 1L609 A 28 1L6615E2 1L609 A 29 1L6615D2 1L609 A 30 1L6615C2 1L609 A 31 1L6615B2 1L609 A 32 1L6615A2 1L607 A 33 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | GTH | 1GTHC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 1 | 1GTH004UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5502E1 1L507 A 01 1L5502E1 1L507 A 02 1L5511C1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | GTH | 1GTHC0009 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 1 | 1GTH004UB | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1L5502E1 1L507 A 01 1L5502E1 1L507 A 02 1L5511C1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612C2 1L607 | 1.5
1 | GTH | 1GTHC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1GTH001UB | 1KSAH02AR | L1 | A 01 1L5503T2 1L507 A 01 1L5503T2 1L507 A 02 1L5503S2 1L507 A 03 1L5503R2 1L507 A 04 1L5503P2 1L507 A 05 1L5503N2 1L507 A 06 1L5503M2 1L507 A 07 1L5503L2 1L507 A 08 1L5503K2 1L507 A 09 1L5503J2 1L507 A 10 1L5503H2 1L507 A 11 1L5513D1 1L507 A 12 1L5513E1 1L507 A 13 1L5513F1 1L507 A 14 1L55KJA2 1L507 A 15 1L66KJA2 1L607 A 16 1L6621A1 1L607 A 17 1L6612D3 1L607 A 18 1L6612C3 1L607 A 19 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | GTH | 1GTHC0014 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 27 | 27 | 1GTH001UB | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1L5503T2 1L507 A 01 1L5503T2 1L507 A 02 1L5503S2 1L507 A 03 1L5503R2 1L507 A 04 1L5503P2 1L507 A 05 1L5503N2 1L507 A 06 1L5503M2 1L507 A 07 1L5503L2 1L507 A 08 1L5503K2 1L507 A 09 1L5503J2 1L507 A 10 1L5503H2 1L507 A 11 1L5513D1 1L507 A 12 1L5513E1 1L507 A 13 1L5513F1 1L507 A 14 1L55KJA2 1L507 A 15 1L66KJA2 1L607 A 16 1L6621A1 1L607 A 17 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | JDT | 1JDTC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 120 | 1JDT002AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 85 | 1JDT002AR | 1PNL338K | W1 | IND; C1R3012D-E; C1R3035A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 120 | 1JDT002AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 85 | 1JDT002AR | 1PNL338K | W1 | IND; C1R3012D-E; C1R3035A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 120 | 1JDT002AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 85 | 1JDT002AR | 1PNL338K | W1 | IND; C1R3012D-E; C1R3035A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 120 | 1JDT002AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 120 | 1JDT002AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 120 | 1JDT002AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 90 | 1JDT002AR | 1PNL338K | W1 | IND; C1R3012D-E; C1R3035A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 25 | 1PNL306G | 1JDT005CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 51 | 1PNL338K | 1JDT005CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 71 | 1PNL306G | 1JDT006CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 50 | 1PNL338K | 1JDT006CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 90 | PNL306G | 1JDT007CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 86 | 1PNL338K | 1JDT007CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 96 | 1PNL306G | 1JDT001CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 10 | 1PNL306G | 1JDT002CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 60 | 1PNL306G | 1JDT003CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 60 | 1PNL338K | 1JDT004CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 26 | 1PNL306G | 1JDT005CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 26 | 1PNL306G | 1JDT005CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 64 | 1PNL306G | 1JDT006CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 64 | 1PNL306G | 1JDT006CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 54 | 1PNL306G | 1JDT007CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 49 | 1PNL306G | 1JDT007CR | R1 TO R6 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JDT | 1JDTC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 130 | 1JDT001AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 130 | 1JDT001AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 130 | 1JDT001AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 130 | 1JDT001AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 130 | 1JDT001AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 130 | 1JDT001AR | 1PNL306G | W1 | IND; C1R3012D-G; C1R3035A; C1R3105A-G; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 95 | 1JDT002AR | 1JDT008CR | C1 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 10 | 1JDT002AR | 1JDT001AR | C1 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  | 41 | 1JDT001UB | 1KSAH00AR | L1 | IND; 6124A; C1L6111E-F; C1L6011A; C1L6064F-L; C1L6JW4A; C1L5JW4A; C1L5001V-P; C1L8263A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  | 41 | 1JDT001UB | 1KSAI00AR | L1 | IND; 6124A; C1L6111E-F; C1L6011A; C1L6064F-L; C1L6JW4A; C1L5JW4A; C1L5001V-P; C1L8263A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  | 34 | 1JDT001UB | 1KIT003CQ | L1 | IND; C1L6302A; C1L6142C-B; C1L6142A; C1L671A; C1L6JU3A; C1L5JU3A; C1L5001V-P; C1L5263A; IND | 2 X 1.5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JDT | 1JDTC0038 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  | 53 | 1JDT001UB | 1JDT001AR | L1 | IND; C1L5263A; C1L5001V-P; C1L5JW4A; C1L6JW4A; C1L6064LE; C1L6103C-F-G; C1L6261A; IND | 4 X 1.5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | JPD | 1JPDC0001 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1JPD100UB | 1JPD003TL | L1 | B 01 1L5551H1 1L509 B 01 1L5551H1 1L509 B 02 1L5551G1 1L509 B 03 1L5551F1 1L509 B 04 1L5551E1 1L509 B 05 1L5551D1 1L509 B 06 1L5558B1 1L509 B 07 1L5558C1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A1 1L509 B 12 1L66L5A1 1L609 B 13 1L6691H1 1L609 B 14 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | JPD | 1JPDC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 18 | 18 | 1JPD100UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551H4 1L509 B 01 1L5551H4 1L509 B 02 1L5551G4 1L509 B 03 1L5551F4 1L509 B 04 1L5551E4 1L509 B 05 1L5551D4 1L509 B 06 1L5551C4 1L509 B 07 1L5575B4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | JPD | 1JPDC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 19 | 19 | 1JPD100UB | 1KIT062BN | L1 | B 01 1L5563B1 1L509 B 01 1L5563B1 1L509 B 02 1L5563C1 1L509 B 03 1L5563D1 1L509 B 04 1L5554H3 1L509 B 05 1L5554G3 1L509 B 06 1L5554F3 1L509 B 07 1L5554E3 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | JPD | 1JPDC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1JPD100UB | 1LLD0509 | L1 | B 01 1L5551H1 1L509 B 01 1L5551H1 1L509 B 02 1L5551G1 1L509 B 03 1L5551F1 1L509 B 04 1L5551E1 1L509 B 05 1L5559A1 1L509 B 06 1L55K9A1 1L509 B 07 1L44K9A1 1L408 B 08 1L4450A1 1L408 B 09 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | JPD | 1JPDC0005 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 58 | 58 | 1LLD509 | 9JPD610VE | X1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 | 1.5
1 | JPH | 1JPHC0001 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1JPH001UB | 1KIT137BN | L1 | A 01 1L5501G2 1L507 A 01 1L5501G2 1L507 A 02 1L5501H2 1L507 A 03 1L5501J2 1L507 A 04 1L5501K2 1L507 A 05 1L5501L2 1L507 A 06 1L5501M2 1L507 A 07 1L5501N2 1L507 A 08 1L5501P2 1L507 A 09 1L5501R2 1L507 A 10 1L5501S2 1L507 A 11 1L5501T2 1L507 A 12 1L5501U2 1L507 | 1.5
1 | JPH | 1JPHC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 45 | 45 | 1JPH001UB | 1JDT001AR | X1 | A 01 1L5501G1 1L507 A 01 1L5501G1 1L507 A 02 1L5501F1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5510A1 1L507 A 05 1L555JA3 1L507 A 06 1L665JA3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 A 15 1L6645A1 1L609 A 16 9L6607D1 9L650 A 17 9L6607C1 9L650 | 1.5
1 | JPH | 1JPHC0003 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 74 | 74 | 1JPH001UB | 1JPH001BC | X1 | A 01 1L5501G1 1L507 A 01 1L5501G1 1L507 A 02 1L5501H1 1L507 A 03 1L5501J1 1L507 A 04 1L5515A1 1L507 A 05 1L5500K4 1L507 A 06 1L5500L4 1L507 A 07 1L5500M4 1L507 A 08 1L5500N4 1L507 A 09 1L55JWA3 1L507 A 10 1L44JWB3 1L406 A 11 1L44JWA3 1L406 A 12 1L33JWA3 1L306 A 13 1L3392A1 1L306 A 14 1M2210A1 1M2? A 15 1M22H8A3 1M2? A 16 1M11H8A3 1M1? A 17 1M1108B3 1M1? A 18 1M1108C3 1M1? | 1.5
1 | JPH | 1JPHC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1JPH001BC | 1JPH001EL | X1 | K1JPH C0004 A IN 03 1.5 A 1M2G1 1JPH 001BC 1JPH 001BC 1M2? 1M2 56H 1JPH 001EL 20 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1JPI007UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5527B3 1L506 A 01 1L5527B3 1L506 A 02 1L5527C3 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA2 1L507 A 26 1L66KNA2 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1JPI002UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5552D4 1L509 B 14 1L5552C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0003 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 38 | 38 | 1JPI007UB | 1KSAE08AR | L1 | A 01 1L5527B3 1L506 A 01 1L5527B3 1L506 A 02 1L5527C3 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5515E1 1L507 A 20 1L5515F1 1L507 A 21 1L55KFB1 1L507 A 22 1L66KFA1 1L607 A 23 1L6619A1 1L607 A 24 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1JPI002UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5552D4 1L509 B 14 1L5552C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 B 16 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0005 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 17 | 17 | 1JPI007UB | 1KIT133BN | L1 | A 01 1L5527B3 1L506 A 01 1L5527B3 1L506 A 02 1L5527C3 1L506 A 03 1L5539B1 1L506 A 04 1L5526C3 1L506 A 05 1L5526B3 1L506 A 06 1L5526A3 1L506 A 07 1L5501W3 1L507 A 08 1L5501V3 1L507 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 26 | 26 | 1JPI002UB | 1KIT002BN | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D3 1L509 B 16 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI028VE | 1JPI001BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0008 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI028VE | 1JPI001BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0009 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI028VE | 1JPI001BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0010 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI029BC | 1JPI002BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0011 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI029BC | 1JPI002BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non- armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI029BC | 1JPI002BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0013 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI030VE | 1JPI003BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0014 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI030VE | 1JPI003BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0015 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1JPI030VE | 1JPI003BC | N1 |  | 3 x 1,5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0016 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 80 | 1JPI001BC | PN1L312 | N1 | IND 1R54X2A 1R34X2A 1R44X2A 1R3345A 1R3104H-G 1R3243A 1R382Z2A 1R33Y2A | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0017 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 80 | 1JPI002BC | PN1L312 | N1 | IND 1R54X2A 1R34X2A 1R44X2A 1R3345A 1R3104H-G 1R3243A 1R382Z2A 1R33Y2A | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0018 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 80 | 1JPI003BC | PN1L312 | N1 | IND 1R54X2A 1R34X2A 1R44X2A 1R3345A 1R3104H-G 1R3243A 1R382Z2A 1R33Y2A | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0019 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | PENETRATION312 | 1JPI009UB | W1 |  | 37 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0020 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1JPI009UB | 1KSCP4JPI001TL | L1 | IND 1L6283K-H 1L6152A-D 1L6124H-J 1L6181A 1L5KE1B-A 1L5161B-F 1L5011C-K IND | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0021 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1JPI009UB | 1KSCP4JPI002TL | L1 | IND 1L6283K-H 1L6152A-D 1L6124H-J 1L6181A 1L5KE1B-A 1L5161B-F 1L5011C-K IND | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0022 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1JPI009UB | 1KSCT04JPI003TL | L1 |  | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0023 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1JPI005UB | 1KSAR06 | L1 | IND 1L5273B-C 1L5391C-D 1L5301A-D 1L5051F-V 1L5111E-F 1L5KN2A 1L6KN2A 1L6231A 1L6124C IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0024 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1JPI005UB | 1KIT001CQ | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | JPI | 1JPIC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 60 | 1JPI005UB | 1KRG151AR | L1 |  | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | JPI | 1JPIC0600 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1JPI001UB | 1JPI001TO | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0601 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1JPI001UB | 1JPI003TO | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0602 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1JPI001UB | 1JPI005TO | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0603 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1JPI001UB | A2530 | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527E1 1L506 A 05 1L5527F1 1L506 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJA3 1L505 A 11 1L44JJB3 1L404 A 12 1L44JJA3 1L404 A 13 1L33JJA3 1L304 A 14 1L3388C2 1L304 A 15 1L3388D2 1L304 A 16 1L3307M5 1L304 A 17 1L3307L5 1L304 A 18 1L3307K5 1L304 A 19 1L3307J5 1L304 A 20 1L3307H5 1L304 A 21 1L3307G5 1L304 A 22 1L3307F5 1L304 A 23 1L3307E5 1L301 A 23 1L3307E5 1L304 A 24 1L3307D5 1L301 A 25 1L3307C5 1L301 A 26 1L3307B5 1L301 A 27 1L3307A5 1L301 A 28 1L3303D6 1L301 A 29 1W3303D6 1W301 A 30 1W3303C6 1W301 A 31 1W3303B6 1W301 A 31 1W3303B6 1W330 A 32 1W3301D4 1W330 A 33 1W3301C4 1W330 A 34 1W3301B4 1W330 A 35 1W3301A4 1W330 A 36 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0604 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1JPI041VG | A2526 | L1 | A 01 1R447XA2 1R430 A 01 1R447XA2 1R430 A 02 1R331AA2 1R330 A 03 1R3333A2 1R330 A 04 1R3327P4 1R330 A 05 1R3327N4 1R310 A 05 1R3327N4 1R330 A 06 1R3327M4 1R310 A 07 1R3327L4 1R310 A 08 1R3324A3 1R310 A 09 1R338ZA2 1R310 A 10 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 55 | 0 | 55 | 1JPI042VG | A2728 | L1 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3327A4 1R310 A 10 1R3327B4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327E4 1R310 A 14 1R3327F4 1R310 A 15 1R3327G4 1R310 A 16 1R3327H4 1R310 A 17 1R3327J4 1R310 A 18 1R3327K4 1R310 A 19 1R3324A3 1R310 A 20 1R338ZA2 1R310 A 21 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0606 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 93 | 0 | 93 | 1JPI043VG | A2930 | L1 | A 01 1R443XA3 1R430 A 01 1R443XA3 1R430 A 02 1R333XA3 1R330 A 03 1R3335A3 1R330 A 04 1R3334B5 1R330 A 05 1R3334A5 1R330 A 06 1R3310H4 1R330 A 07 1R3310G4 1R310 A 07 1R3310G4 1R330 A 08 1R3310F4 1R310 A 09 1R3310E4 1R310 A 10 1R3310D4 1R310 A 11 1R3310C4 1R310 A 12 1R3310B4 1R310 A 13 1R3310A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3327B4 1R310 A 17 1R3327C4 1R310 A 18 1R3327D4 1R310 A 19 1R3327E4 1R310 A 20 1R3327F4 1R310 A 21 1R3327G4 1R310 A 22 1R3327H4 1R310 A 23 1R3327J4 1R310 A 24 1R3327K4 1R310 A 25 1R3324A3 1R310 A 26 1R338ZA2 1R310 A 27 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 89 | 0 | 89 | 1JPI001UB | 1JPI016VG | N1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N33A9A2 9N395 A 46 9N3342A4 9N395 A 47 9N33A2A3 9N3A81 A 48 9N3313A4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3B27 A 50 9N3316A2 9N3A17 A 50 9N3316A2 9N3B27 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0608 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 89 | 0 | 89 | 1JPI001UB | 1JPI018VG | N1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N33A9A2 9N395 A 46 9N3342A4 9N395 A 47 9N33A2A3 9N3A81 A 48 9N3313A4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3B27 A 50 9N3316A2 9N3A17 A 50 9N3316A2 9N3B27 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0609 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1JPI003UB | 1JPI007TO | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0610 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1JPI003UB | 1JPI009TO | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 101 | 0 | 101 | 1JPI003UB | 1JPI004SN | N1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527E1 1L506 A 05 1L5527F1 1L506 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJA1 1L505 A 11 1L44JJB1 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A3 1W401 A 27 1W33M0B3 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W3396A1 1W325 A 32 1W3396A1 1W330 A 33 1N3307A1 1N3A11 A 34 1N3305B2 1N3A11 A 35 1N3320A2 1N3A18 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0612 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 101 | 0 | 101 | 1JPI003UB | 1JPI006SN | N1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527E1 1L506 A 05 1L5527F1 1L506 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJA1 1L505 A 11 1L44JJB1 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W3396A1 1W325 A 32 1W3396A1 1W330 A 33 1N3307A1 1N3A11 A 34 1N3305B2 1N3A11 A 35 1N3320A2 1N3A18 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0613 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 0 | 89 | 1JPI003UB | 1JPI004SX | N1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N33A9A2 9N395 A 46 9N3342A4 9N395 A 47 9N33A2A3 9N3A81 A 48 9N3313A4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3B27 A 50 9N3316A2 9N3A17 A 50 9N3316A2 9N3B27 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0614 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 0 | 89 | 1JPI003UB | 1JPI006SX | N1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5537C1 1L506 A 03 1L5537D1 1L506 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5504W4 1L507 A 06 1L5504V4 1L507 A 07 1L5504U4 1L507 A 08 1L5504T4 1L507 A 09 1L5504S4 1L507 A 10 1L5504R4 1L507 A 11 1L5504P4 1L507 A 12 1L5504N4 1L507 A 13 1L5504M4 1L507 A 14 1L5504L4 1L507 A 15 1L5504K4 1L507 A 16 1L5504J4 1L507 A 17 1L5504H4 1L507 A 18 1L5504G4 1L507 A 19 1L5504F4 1L507 A 20 1L5504E4 1L507 A 21 1L5504D4 1L507 A 22 1L5504C4 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504A4 1L507 A 25 1L5549E2 1L507 A 26 1L5549F2 1L507 A 27 1L5549G2 1L507 A 28 9L5513A2 9L511 A 29 9L5513B2 9L511 A 30 9L5513C2 9L511 A 31 9L5513D2 9L511 A 32 9L5513E2 9L511 A 33 9L5513F2 9L511 A 34 9L5513G2 9L511 A 35 9L5507J3 9L511 A 36 9L5507K3 9L511 A 37 9L5507L3 9L511 A 38 9L55LEA1 9L511 A 39 9L44LEB1 9L411 A 40 9L44LEA1 9L411 A 41 9L33LEA1 9L312 A 42 9L3382A1 9L312 A 43 9N3340A4 9N395 A 44 9N3340B4 9N395 A 45 9N33A9A2 9N395 A 46 9N3342A4 9N395 A 47 9N33A2A3 9N3A81 A 48 9N3313A4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3A81 A 49 9N3313B4 9N3B27 A 50 9N3316A2 9N3A17 A 50 9N3316A2 9N3B27 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0615 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | A0103 | 1JPI001SN | W1 | A 01 1R447XA2 1R430 A 01 1R447XA2 1R430 A 02 1R331AA2 1R330 A 03 1R3333A2 1R330 A 04 1R3327P4 1R330 A 05 1R3327N4 1R310 A 05 1R3327N4 1R330 A 06 1R3327M4 1R310 A 07 1R3327L4 1R310 A 08 1R3324A3 1R310 A 09 1R338ZA2 1R310 A 10 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0616 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1JPI002SN | A0406 | L1 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3327A4 1R310 A 10 1R3327B4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327E4 1R310 A 14 1R3327F4 1R310 A 15 1R3327G4 1R310 A 16 1R3327H4 1R310 A 17 1R3327J4 1R310 A 18 1R3327K4 1R310 A 19 1R3324A3 1R310 A 20 1R338ZA2 1R310 A 21 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0617 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1JPI003SN | A0709 | L1 | A 01 1R443XA3 1R430 A 01 1R443XA3 1R430 A 02 1R333XA3 1R330 A 03 1R3335A3 1R330 A 04 1R3334B5 1R330 A 05 1R3334A5 1R330 A 06 1R3310H4 1R330 A 07 1R3310G4 1R310 A 07 1R3310G4 1R330 A 08 1R3310F4 1R310 A 09 1R3310E4 1R310 A 10 1R3310D4 1R310 A 11 1R3310C4 1R310 A 12 1R3310B4 1R310 A 13 1R3310A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3327B4 1R310 A 17 1R3327C4 1R310 A 18 1R3327D4 1R310 A 19 1R3327E4 1R310 A 20 1R3327F4 1R310 A 21 1R3327G4 1R310 A 22 1R3327H4 1R310 A 23 1R3327J4 1R310 A 24 1R3327K4 1R310 A 25 1R3324A3 1R310 A 26 1R338ZA2 1R310 A 27 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0618 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1JPI001SX | A1012 | L1 | A 01 1R447XA2 1R430 A 01 1R447XA2 1R430 A 02 1R331AA2 1R330 A 03 1R3333A2 1R330 A 04 1R3327P4 1R330 A 05 1R3327N4 1R310 A 05 1R3327N4 1R330 A 06 1R3327M4 1R310 A 07 1R3327L4 1R310 A 08 1R3324A3 1R310 A 09 1R338ZA2 1R310 A 10 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0620 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 122 | 0 | 122 | A1315 | 1JPI002SX | N1 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3327A4 1R310 A 10 1R3327B4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327E4 1R310 A 14 1R3327F4 1R310 A 15 1R3327G4 1R310 A 16 1R3327H4 1R310 A 17 1R3327J4 1R310 A 18 1R3327K4 1R310 A 19 1R3324A3 1R310 A 20 1R338ZA2 1R310 A 21 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0621 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1JPI005UB | A0118 | L1 | A 01 1L5527B1 1L506 A 01 1L5527B1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527E1 1L506 A 05 1L5527F1 1L506 A 06 1L5527G1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJA3 1L505 A 11 1L44JJB3 1L404 A 12 1L44JJA3 1L404 A 13 1L33JJA3 1L304 A 14 1L3388C2 1L304 A 15 1L3388D2 1L304 A 16 1L3307M5 1L304 A 17 1L3307L5 1L304 A 18 1L3307K5 1L304 A 19 1L3307J5 1L304 A 20 1L3307H5 1L304 A 21 1L3307G5 1L304 A 22 1L3307F5 1L304 A 23 1L3307E5 1L301 A 23 1L3307E5 1L304 A 24 1L3307D5 1L301 A 25 1L3307C5 1L301 A 26 1L3307B5 1L301 A 27 1L3307A5 1L301 A 28 1L3303D6 1L301 A 29 1W3303D6 1W301 A 30 1W3303C6 1W301 A 31 1W3303B6 1W301 A 31 1W3303B6 1W330 A 32 1W3301D4 1W330 A 33 1W3301C4 1W330 A 34 1W3301B4 1W330 A 35 1W3301A4 1W330 A 36 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0623 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 154 | 0 | 154 | A1618 | 1JPI003SX | 3 | A 01 1R443XA3 1R430 A 01 1R443XA3 1R430 A 02 1R333XA3 1R330 A 03 1R3335A3 1R330 A 04 1R3334B5 1R330 A 05 1R3334A5 1R330 A 06 1R3310H4 1R330 A 07 1R3310G4 1R310 A 07 1R3310G4 1R330 A 08 1R3310F4 1R310 A 09 1R3310E4 1R310 A 10 1R3310D4 1R310 A 11 1R3310C4 1R310 A 12 1R3310B4 1R310 A 13 1R3310A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3327B4 1R310 A 17 1R3327C4 1R310 A 18 1R3327D4 1R310 A 19 1R3327E4 1R310 A 20 1R3327F4 1R310 A 21 1R3327G4 1R310 A 22 1R3327H4 1R310 A 23 1R3327J4 1R310 A 24 1R3327K4 1R310 A 25 1R3324A3 1R310 A 26 1R338ZA2 1R310 A 27 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0700 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1JPI002UB | 1JPI002TO | L1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5552L1 1L509 B 07 1L5552K1 1L509 B 08 1L5552J1 1L509 B 09 1L5552H1 1L509 B 10 1L5552G1 1L509 B 11 1L5552F1 1L509 B 12 1L5552E1 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5559E1 1L509 B 16 1L5559F1 1L509 B 17 1L5556D1 1L509 B 18 1L55L5A3 1L509 B 19 1L66L5A3 1L609 B 20 1L6691H1 1L609 B 21 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0701 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 90 | 0 | 90 | 1JPI002UB | 1JPI017VG | N1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5566B1 1L509 B 07 1L5566A1 1L509 B 08 1L55K8A2 1L509 B 09 1L44K8A2 1L408 B 10 1L33K8A2 1L308 B 11 1L3375C9 1L308 B 12 1L3375B9 1L308 B 13 1L33K2A5 1L308 B 14 1L22K2A5 1L206 B 15 1L11K2A5 1L106 B 16 1L1123C9 1L106 B 16 1L1123C9 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 B 22 1N22A3A2 1N2A14 B 23 1N33A3A2 1N3A18 B 24 1N3300A2 1N3A18 B 25 1N3300B2 1N3A18 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0702 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 86 | 0 | 86 | 1JPI002UB | 1JPI005SN | N1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5552L1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A6 1L308 B 18 1L22K2A6 1L206 B 19 1L11K2A6 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 B 26 1N22A3A2 1N2A14 B 27 1N33A3A2 1N3A18 B 28 1N3300A2 1N3A18 | 1.5
1 | JPI | 1JPIC0703 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 95 | 0 | 95 | 1JPI002UB | 1JPI005SX | N1 | B 01 1L5552S1 1L509 B 01 1L5552S1 1L509 B 02 1L5552R1 1L509 B 03 1L5552P1 1L509 B 04 1L5552N1 1L509 B 05 1L5552M1 1L509 B 06 1L5566B1 1L509 B 07 1L5566A1 1L509 B 08 1L55K8A2 1L509 B 09 1L44K8A2 1L408 B 10 1L33K8A2 1L308 B 11 1L3375C9 1L308 B 12 1L3375B9 1L308 B 13 1L33K2A5 1L308 B 14 1L22K2A5 1L206 B 15 1L11K2A5 1L106 B 16 1L1123C9 1L106 B 16 1L1123C9 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 B 22 1N22A3A2 1N2A14 B 23 1N33A3A2 1N3A18 B 24 1N3300A2 1N3A18 B 25 1N3300B2 1N3A18 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1JPP001UB | 1JPP001TL | L1 | A 01 1L5501E5 1L507 A 01 1L5501E5 1L507 A 02 1L5501D5 1L507 A 03 1L5501C5 1L507 A 04 1L5501B5 1L507 A 05 1L5507A1 1L507 A 06 1L5500B1 1L507 A 07 1L5500C1 1L507 A 08 1L5500D1 1L507 A 09 1L555JA1 1L507 A 10 1L665JA1 1L607 A 11 1L6601A2 1L607 A 12 1L6611F3 1L607 A 13 1L6611G3 1L607 A 14 1L6611H3 1L607 A 15 1L6611J3 1L607 A 16 1L6611K3 1L609 A 17 1L6611L3 1L609 A 18 1L6611M3 1L609 A 19 1L6628A1 1L609 A 20 1L6628B1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628D1 1L609 A 23 1L6628E1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628G1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1JPP002UB | 1JPP002TL | L1 | B 01 1L5563B1 1L509 B 01 1L5563B1 1L509 B 02 1L5563C1 1L509 B 03 1L5563D1 1L509 B 04 1L5563E1 1L509 B 05 1L5563F1 1L509 B 06 1L5556H1 1L509 B 07 1L5556G1 1L509 B 08 1L5556F1 1L509 B 09 1L5556E1 1L509 B 10 1L5556D1 1L509 B 11 1L55L5A1 1L509 B 12 1L66L5A1 1L609 B 13 1L6691H1 1L609 B 14 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 75 | 75 | 1JPP001UB | 1LLI0209 | L1 | A 01 1L5501F5 1L507 A 01 1L5501F5 1L507 A 02 1L5501G5 1L507 A 03 1L5501H5 1L507 A 04 1L5501J5 1L507 A 05 1L5501K5 1L507 A 06 1L5501L5 1L507 A 07 1L5517A1 1L507 A 08 1L5500M1 1L507 A 09 1L5500N1 1L507 A 10 1L5500P1 1L507 A 11 1L55JVA1 1L507 A 12 1L44JVA1 1L406 A 13 1L4404L2 1L406 A 14 1L4404K2 1L404 A 15 1L4404J2 1L404 A 16 1L4404H2 1L404 A 17 1L4404G2 1L404 A 18 1L4404F2 1L404 A 19 1L4404E2 1L404 A 20 1L4404D2 1L403 A 21 1L4404C2 1L401 A 21 1L4404C2 1L403 A 22 1L4401C2 1L401 A 23 1L4401B2 1L401 A 23 1L4401B2 1L402 A 24 1L4402B1 1L402 A 25 1L4402A1 1L402 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1JPP002UB | 1LLB0205 | L1 | B 01 1L5551J1 1L509 B 01 1L5551J1 1L509 B 02 1L5551K1 1L509 B 03 1L5551L1 1L509 B 04 1L5551M1 1L509 B 05 1L5551N1 1L509 B 06 1L5551P1 1L509 B 07 1L5551R1 1L509 B 08 1L5551S1 1L509 B 09 1L5551T1 1L509 B 10 1L5570A1 1L509 B 11 1L55K4A1 1L509 B 12 1L44K4A1 1L408 B 13 1L4452A1 1L408 B 14 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0005 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 273 | 279 | 266 | 1JPP001UB | 1JPP001TO | L1 | A 01 1L5501F5 1L507 A 01 1L5501F5 1L507 A 02 1L5501G5 1L507 A 03 1L5501H5 1L507 A 04 1L5501J5 1L507 A 05 1L5501K5 1L507 A 06 1L5501L5 1L507 A 07 1L5517A1 1L507 A 08 1L5500M1 1L507 A 09 1L5500N1 1L507 A 10 1L5500P1 1L507 A 11 1L5500R1 1L507 A 12 1L5500S1 1L507 A 13 1L5500T1 1L507 A 14 1L5500U1 1L507 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5525B1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525E1 1L506 A 21 1L5525F1 1L506 A 22 1L5525G1 1L505 A 23 1L55JJA2 1L505 A 24 1L44JJB2 1L404 A 25 1L44JJA2 1L404 A 26 1L33JJA2 1L304 A 27 1L22JJA2 1L204 A 28 1L11JJA2 1L105 A 29 1L1100L4 1L105 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100N4 1L109 A 32 1L11A1A1 1L109 A 33 1L00A1A1 1L016 A 34 1L0018B7 1L016 A 35 1L0018A7 1L016 A 36 1N0018A7 1N081 A 37 1N1101A7 1N181 A 38 1N11Z0A7 1N181 A 39 1G00Z0A7 1G0G0 A 40 1G0001A7 1G0G0 A 41 1P0000H7 1P0A A 42 1P0000G7 1P0A A 43 1P0000F7 1P0A A 44 1P0000E7 1P0A A 45 1P0000D7 1P0A A 46 1P00X6A2 1P0A A 47 1P11X6A2 1P1A | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 285 | 281 | 281 | 1JPP002UB | 1JPP002SP | N1 | B 01 1L5551J1 1L509 B 01 1L5551J1 1L509 B 02 1L5564A1 1L509 B 03 1L55K6A1 1L509 B 04 1L44K6B1 1L408 B 05 1L44K6A1 1L408 B 06 1L33K6A1 1L308 B 07 1L3375E8 1L308 B 08 1L3375D8 1L308 B 09 1L3375C8 1L308 B 10 1L3375B8 1L308 B 11 1L33K2A4 1L308 B 12 1L22K2A4 1L206 B 13 1L11K2A4 1L106 B 14 1L1123C8 1L106 B 14 1L1123C8 1L110 B 15 1L11A9A4 1L110 B 16 1L00A9A4 1L015 B 17 1L0055A4 1L015 B 18 1N0055A4 1N080 B 19 1N1152B4 1N180 B 20 1N1152A4 1N180 B 21 1N11Z1A4 1N180 B 22 1G00Z1A4 1G0G0 B 23 1G0052A4 1G0G0 B 24 1P0051E4 1P0A B 25 1P0051D4 1P0A B 26 1P0051C4 1P0A B 27 1P0051B4 1P0A B 28 1P0051A4 1P0A B 29 1P00Y1A3 1P0A B 30 1P11Y1A3 1P1A B 31 1P22Y1A3 1P2A B 32 1P2253A2 1P2A | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 256 | 290 | 265 | 1JPP001UB | 1JPP001SP | N1 | A 01 1L5501F5 1L507 A 01 1L5501F5 1L507 A 02 1L5501G5 1L507 A 03 1L5501H5 1L507 A 04 1L5501J5 1L507 A 05 1L5501K5 1L507 A 06 1L5501L5 1L507 A 07 1L5517A1 1L507 A 08 1L5500M1 1L507 A 09 1L5500N1 1L507 A 10 1L5500P1 1L507 A 11 1L5500R1 1L507 A 12 1L5500S1 1L507 A 13 1L5500T1 1L507 A 14 1L5500U1 1L507 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5525B1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525E1 1L506 A 21 1L5525F1 1L506 A 22 1L5525G1 1L505 A 23 1L55JJA2 1L505 A 24 1L44JJB2 1L404 A 25 1L44JJA2 1L404 A 26 1L33JJA2 1L304 A 27 1L22JJA2 1L204 A 28 1L11JJA2 1L105 A 29 1L1100L4 1L105 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100N4 1L109 A 32 1L11A1A1 1L109 A 33 1L00A1A1 1L016 A 34 1L0018B7 1L016 A 35 1L0018A7 1L016 A 36 1N0018A7 1N081 A 37 1N1101A7 1N181 A 38 1N11Z0A7 1N181 A 39 1G00Z0A7 1G0G0 A 40 1G0001A7 1G0G0 A 41 1P0000H7 1P0A A 42 1P0000G7 1P0A A 43 1P0000F7 1P0A A 44 1P0000E7 1P0A | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0008 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 238 | 255 | 255 | 1JPP002UB | 1JPP002TO | L1 | B 01 1L5551J1 1L509 B 01 1L5551J1 1L509 B 02 1L5564A1 1L509 B 03 1L55K6A1 1L509 B 04 1L44K6B1 1L408 B 05 1L44K6A1 1L408 B 06 1L33K6A1 1L308 B 07 1L3375E8 1L308 B 08 1L3375D8 1L308 B 09 1L3375C8 1L308 B 10 1L3375B8 1L308 B 11 1L33K2A4 1L308 B 12 1L22K2A4 1L206 B 13 1L11K2A4 1L106 B 14 1L1123C8 1L106 B 14 1L1123C8 1L110 B 15 1L11A9A4 1L110 B 16 1L00A9A4 1L015 B 17 1L0055A4 1L015 B 18 1N0055A4 1N080 B 19 1N1152B4 1N180 B 20 1N1152A4 1N180 B 21 1N11Z1A4 1N180 B 22 1G00Z1A4 1G0G0 B 23 1G0052A4 1G0G0 B 24 1P0051E4 1P0A B 25 1P0051D4 1P0A B 26 1P0051C4 1P0A | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 21 | 21 | 1JPP001UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5511B1 1L507 A 01 1L5511B1 1L507 A 02 1L5511C1 1L507 A 03 1L5511D1 1L507 A 04 1L5511E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA2 1L507 A 07 1L66KNA2 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 19 | 19 | 1JPP002UB | 1KIT032BN | L1 | B 01 1L5563B1 1L509 B 01 1L5563B1 1L509 B 02 1L5563C1 1L509 B 03 1L5563D1 1L509 B 04 1L5554H3 1L509 B 05 1L5554G3 1L509 B 06 1L5554F3 1L509 B 07 1L5554E3 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1JPP001UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5501F1 1L507 A 01 1L5501F1 1L507 A 02 1L5501G1 1L507 A 03 1L5501H1 1L507 A 04 1L5501J1 1L507 A 05 1L5515B1 1L507 A 06 1L5515C1 1L507 A 07 1L5515D1 1L507 A 08 1L5515E1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFB1 1L507 A 11 1L66KFA1 1L607 A 12 1L6619A1 1L607 A 13 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 19 | 19 | 1JPP002UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551H4 1L509 B 01 1L5551H4 1L509 B 02 1L5551G4 1L509 B 03 1L5551F4 1L509 B 04 1L5551E4 1L509 B 05 1L5551D4 1L509 B 06 1L5551C4 1L509 B 07 1L5575B4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0013 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1JPP001UB | 1KIT133BN | L1 | A 01 1L5501F4 1L507 A 01 1L5501F4 1L507 A 02 1L5501G4 1L507 A 03 1L5501H4 1L507 A 04 1L5501J4 1L507 A 05 1L5501K4 1L507 A 06 1L5501L4 1L507 A 07 1L5501M4 1L507 A 08 1L5501N4 1L507 A 09 1L5501P4 1L507 A 10 1L5501R4 1L507 A 11 1L5501S4 1L507 A 12 1L5501T4 1L507 A 13 1L5501U4 1L507 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1JPP002UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5551H4 1L509 B 01 1L5551H4 1L509 B 02 1L5551G4 1L509 B 03 1L5551F4 1L509 B 04 1L5551E4 1L509 B 05 1L5551D4 1L509 B 06 1L5551C4 1L509 B 07 1L5575B4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1JPP003UB | 1LLE0701 | L1 | A 01 1L5501F1 1L507 A 01 1L5501F1 1L507 A 02 1L5501G1 1L507 A 03 1L5501H1 1L507 A 04 1L5501J1 1L507 A 05 1L5515B1 1L507 A 06 1L5515C1 1L507 A 07 1L5515D1 1L507 A 08 1L5515E1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFA2 1L507 A 11 1L44KFA2 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0017 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 316 | 362 | 340 | 1JPP003UB | 1JPP001CR | N1 | A 01 1L5501F5 1L507 A 01 1L5501F5 1L507 A 02 1L5501G5 1L507 A 03 1L5501H5 1L507 A 04 1L5501J5 1L507 A 05 1L5501K5 1L507 A 06 1L5501L5 1L507 A 07 1L5517A1 1L507 A 08 1L5500M1 1L507 A 09 1L5500N1 1L507 A 10 1L5500P1 1L507 A 11 1L5500R1 1L507 A 12 1L5500S1 1L507 A 13 1L5500T1 1L507 A 14 1L5500U1 1L507 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5525B1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525E1 1L506 A 21 1L5525F1 1L506 A 22 1L5525G1 1L505 A 23 1L55JJA2 1L505 A 24 1L44JJB2 1L404 A 25 1L44JJA2 1L404 A 26 1L33JJA2 1L304 A 27 1L22JJA2 1L204 A 28 1L11JJA2 1L105 A 29 1L1100L4 1L105 A 30 1L1100M4 1L105 A 31 1L1100N4 1L109 A 32 1L11A1A1 1L109 A 33 1L00A1A1 1L016 A 34 1L0018B7 1L016 A 35 1L0018A7 1L016 A 36 1N0018A7 1N081 A 37 1N1101A7 1N181 A 38 1N11Z0A7 1N181 A 39 1G00Z0A7 1G0G0 A 40 1G0001A7 1G0G0 A 41 1P0000H7 1P0A A 42 1P0000G7 1P0A A 43 1P0000F7 1P0A A 44 1P0000E7 1P0A A 45 1P0000D7 1P0A A 46 1P0000C7 1P0A A 47 1P0000B7 1P0A A 48 1P0000A7 1P0A A 49 1P00X0A4 1P0A A 50 1P11X0A4 1P1A A 51 1P22X0A4 1P2A A 52 1P2202A2 1P2A A 53 1P22X4A2 1P2A A 54 1P2200D2 1P2A A 55 1P2200C2 1P2A A 56 1P2200B2 1P2A A 57 1P2200A2 1P2A | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 21 | 21 | 1JPP003UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501F1 1L507 A 01 1L5501F1 1L507 A 02 1L5511B1 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5511D1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0021 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1JPP003UB | 1KSAE06AR | L1 | A 01 1L5501F1 1L507 A 01 1L5501F1 1L507 A 02 1L5501G1 1L507 A 03 1L5501H1 1L507 A 04 1L5501J1 1L507 A 05 1L5515B1 1L507 A 06 1L5515C1 1L507 A 07 1L5515D1 1L507 A 08 1L5515E1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFB1 1L507 A 11 1L66KFA1 1L607 A 12 1L6619A1 1L607 A 13 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0023 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1JPP003UB | 1KIT133BN | L1 | A 01 1L5501F4 1L507 A 01 1L5501F4 1L507 A 02 1L5501G4 1L507 A 03 1L5501H4 1L507 A 04 1L5501J4 1L507 A 05 1L5501K4 1L507 A 06 1L5501L4 1L507 A 07 1L5501M4 1L507 A 08 1L5501N4 1L507 A 09 1L5501P4 1L507 A 10 1L5501R4 1L507 A 11 1L5501S4 1L507 A 12 1L5501T4 1L507 A 13 1L5501U4 1L507 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0027 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 2 | 2 | 1JPP001BC | 1JPP001SN | N1 | K1JPP C0027 A OR 03 1.5 A 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 001BC 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 001SN 2 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0031 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 2 | 2 | 1JPP002BC | 1JPP002SN | N1 | K1JPP C0031 A OR 03 1.5 A 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 002BC 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 002SN 2 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0035 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 1 | 1 | 1JPP003BC | 1JPP003SN | N1 | K1JPP C0035 A OR 03 1.5 A 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 003BC 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 003SN 1 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0039 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 2 | 2 | 1JPP004BC | 1JPP004SN | N1 | K1JPP C0039 A OR 03 1.5 A 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 004BC 1P2A 1P2A 58DF 1JPP 004SN 2 | 1.5
1 | JPP | 1JPPC0041 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 275 | 359 | 305 | 1LLE701 | 1JPP002VE | N1 | A 01 1L4420J1 1L406 A 01 1L4420J1 1L406 A 02 1L4426B1 1L406 A 03 1L4426A1 1L406 A 04 1L4404N1 1L406 A 05 1L441JA1 1L406 A 06 1L331JA1 1L306 A 07 1L221JA1 1L204 A 08 1L111JA1 1L109 A 09 1L1102P3 1L109 A 10 1L1102N3 1L109 A 11 1L11A1A2 1L109 A 12 1L00A1A3 1L016 A 13 1L0018B8 1L016 A 14 1L0018A8 1L016 A 15 1N0018A8 1N081 A 16 1N1101A8 1N181 A 17 1N11Z0A8 1N181 A 18 1G00Z0A8 1G0G0 A 19 1G0001A8 1G0G0 A 20 1P0000H8 1P0A A 21 1P0000G8 1P0A | 1.5
1 | JPT | 1JPTC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1JPT102UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5510B1 1L507 A 01 1L5510B1 1L507 A 02 1L5510C1 1L507 A 03 1L5510D1 1L507 A 04 1L5510E1 1L507 A 05 1L5510F1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L55KNA2 1L507 A 08 1L66KNA2 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | JPT | 1JPTC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1JPT102UB | 1KSAE08AR | L1 | A 01 1L5510B1 1L507 A 01 1L5510B1 1L507 A 02 1L5510C1 1L507 A 03 1L5510D1 1L507 A 04 1L5510E1 1L507 A 05 1L5510F1 1L507 A 06 1L5506E1 1L507 A 07 1L5506F1 1L507 A 08 1L55KMA2 1L507 A 09 1L66KMA2 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | KIR | 1KIRC0011 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | PRECICABLE | EMS |  |  | 50 | 1KIR001UB | 1KSAD00AR | L1 | IND 1L5 5273C D E F G H J 5435D C B 5253J H G F E D C B A 5003V U T S 5JU3B 1L6 6JU3A 6063P R 6071A B C D 6123L K J H G IND | 03x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KIR | 1KIRC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | PRECICABLE | EMS |  |  | 52 | 1KIR001UB | 1KSAH00AR | L1 | IND 1L5 5273C D E F G H J 5435D C B 5253J H G F E D C B A 5003V U T S 5JU3B 1L6 6JU3A 6063P R 6071A B C D 6123L K J H IND | 03x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KIS | 1KISC0001 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1KIS001UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526F2 1L506 A 01 1L5526F2 1L506 A 02 1L5526E2 1L506 A 03 1L5526D2 1L506 A 04 1L5526C2 1L506 A 05 1L5526B2 1L506 A 06 1L5526A2 1L506 A 07 1L5501W2 1L507 A 08 1L5501V2 1L507 A 09 1L5501U2 1L507 A 10 1L5501T2 1L507 A 11 1L5501S2 1L507 A 12 1L5501R2 1L507 A 13 1L5501P2 1L507 A 14 1L5501N2 1L507 A 15 1L5501M2 1L507 A 16 1L5501L2 1L507 A 17 1L5501K2 1L507 A 18 1L5501J2 1L507 A 19 1L5501H2 1L507 A 20 1L5501G2 1L507 A 21 1L5501F2 1L507 A 22 1L5501E2 1L507 A 23 1L5510B1 1L507 A 24 1L5510C1 1L507 A 25 1L5510D1 1L507 A 26 1L5510E1 1L507 A 27 1L5510F1 1L507 A 28 1L5506E1 1L507 A 29 1L55KNA1 1L507 A 30 1L66KNA1 1L607 A 31 1L6623A1 1L607 A 32 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | KIS | 1KISC0002 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1KIS001UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5526F2 1L506 A 01 1L5526F2 1L506 A 02 1L5526E2 1L506 A 03 1L5526D2 1L506 A 04 1L5526C2 1L506 A 05 1L5526B2 1L506 A 06 1L5526A2 1L506 A 07 1L5501W2 1L507 A 08 1L5501V2 1L507 A 09 1L5501U2 1L507 A 10 1L5501T2 1L507 A 11 1L5522A1 1L507 A 12 1L5500S3 1L507 A 13 1L55JUB2 1L507 A 14 1L66JUA2 1L607 A 15 1L6606P3 1L607 A 16 1L6607A1 1L607 A 17 1L6607B1 1L607 A 18 1L6607C1 1L607 A 19 1L6612L4 1L607 A 20 1L6612K4 1L607 A 21 1L6612J4 1L607 A 22 1L6612H4 1L607 A 23 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | KIT | 1KITC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 90 | 90 | 1KIT001UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546N5 1L505 A 03 1L5546P5 1L505 A 04 1L5546R5 1L505 A 05 1L5546S5 1L505 A 06 1L5536L4 1L505 A 07 1L5536K4 1L505 A 08 1L5536J4 1L505 A 09 1L5536H4 1L505 A 10 1L55LMB4 1L505 A 11 1L66LMA4 1L605 A 12 1L6642E1 1L605 A 13 1W6642F2 1W602 A 14 1W6642G2 1W606 A 15 1W66M5A2 1W606 A 16 1W6603A1 1W603 A 17 1W6603B1 1W603 A 18 1W6601B1 1W604 A 19 1W6601A1 1W604 A 20 1W6600D1 1W604 A 21 1W6600C1 1W604 A 22 1W6600B1 1W605 A 23 1W6600A1 1W605 A 24 1L6629F4 1L605 A 25 1L6629E4 1L605 A 25 1L6629E4 1L609 A 26 1L6629D4 1L609 A 27 1L6629C4 1L609 A 28 1L6614E3 1L609 A 29 1L6614D3 1L609 A 30 1L6614C3 1L609 A 31 1L6614B3 1L609 A 32 1L6614A3 1L607 A 33 1L6612K4 1L607 A 34 1L6612J4 1L607 A 35 1L6612H4 1L607 A 36 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 35 | 35 | 1KKO001AR | 1KKO801AR | C1 | A 01 1L6634B1 1L605 A 01 1L6634B1 1L605 A 02 1L6638B1 1L605 A 03 1L6638C1 1L605 A 04 1L6638D1 1L605 A 05 1L6638E1 1L605 A 06 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 35 | 35 | 1KKO001AR | 1KKO801AR | C1 | A 01 1L6634B1 1L605 A 01 1L6634B1 1L605 A 02 1L6638B1 1L605 A 03 1L6638C1 1L605 A 04 1L6638D1 1L605 A 05 1L6638E1 1L605 A 06 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 35 | 35 | 1KKO001AR | 1KKO801AR | C1 | A 01 1L6634B1 1L605 A 01 1L6634B1 1L605 A 02 1L6638B1 1L605 A 03 1L6638C1 1L605 A 04 1L6638D1 1L605 A 05 1L6638E1 1L605 A 06 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 39 | 39 | 1KKO001AR | 1KKO801AR | C1 | A 01 1L6634B1 1L605 A 01 1L6634B1 1L605 A 02 1L6638B1 1L605 A 03 1L6638C1 1L605 A 04 1L6638D1 1L605 A 05 1L6638E1 1L605 A 06 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 39 | 39 | 1KKO001AR | 1KKO801AR | C1 | A 01 1L6634B1 1L605 A 01 1L6634B1 1L605 A 02 1L6638B1 1L605 A 03 1L6638C1 1L605 A 04 1L6638D1 1L605 A 05 1L6638E1 1L605 A 06 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0022 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 60 | 60 | 1KKO005UB | 1KKO601AR | C1 | A 01 1L5501D2 1L507 A 01 1L5501D2 1L507 A 02 1L5501E2 1L507 A 03 1L5501F2 1L507 A 04 1L5501G2 1L507 A 05 1L5501H2 1L507 A 06 1L5501J2 1L507 A 07 1L5501K2 1L507 A 08 1L5501L2 1L507 A 09 1L5501M2 1L507 A 10 1L5501N2 1L507 A 11 1L5501P2 1L507 A 12 1L5501R2 1L507 A 13 1L5501S2 1L507 A 14 1L5501T2 1L507 A 15 1L5501U2 1L507 A 16 1L5524A1 1L507 A 17 1L5500V3 1L507 A 18 1L5525A3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525C3 1L506 A 21 1L5525D3 1L506 A 22 1L5525E3 1L506 A 23 1L55JKB4 1L506 A 24 1L66JKA4 1L605 A 25 1L6631D4 1L601 A 25 1L6631D4 1L605 A 26 1L6634A2 1L605 A 27 1L6638B1 1L605 A 28 1L6638C1 1L605 A 29 1L6638D1 1L605 A 30 1L6638E1 1L605 A 31 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 202 | 220 | 220 | 1GEV004CR | 1KKO801AR | X1 | A 01 1T2203E2 1T2X A 01 1T2203E2 1T2X A 02 1T2203D2 1T2X A 03 1T2203C2 1T2X A 04 1T2203B2 1T2X A 05 1T2203A2 1T2X A 06 1M11A6A2 1M1? A 07 1M1109F7 1M1? A 08 1M1109E7 1M1? A 09 1M1109D7 1M1? A 10 1M1109C7 1M1? A 11 1M1109B7 1M1? A 12 1M1117A2 1M1? A 13 1M1112B1 1M1? A 14 1M1112A1 1M1? A 15 9L1135A1 9L115 A 16 9L11JUA1 9L115 A 17 2L22JUA1 2L244 A 18 9L33JUA1 9L307 A 19 2L44JUA1 2L447 A 20 2L55JUA1 2L547 A 21 9L66JUA1 9L608 A 22 9L6603A1 9L608 A 22 9L6603A1 9L650 A 23 9L6601G1 9L650 A 24 9L6601F1 9L650 A 25 9L6601E1 9L650 A 26 9L6601D1 9L650 A 27 9L6601C1 9L608 A 27 9L6601C1 9L650 A 28 9L6601B1 9L608 A 29 9L6601A1 9L608 A 30 1L6606A3 1L607 A 31 1L6600A1 1L607 A 32 1L6606B3 1L607 A 33 1L6606C3 1L607 A 34 1L6606D3 1L607 A 35 1L6606E3 1L607 A 36 1L6606F3 1L607 A 37 1L6606G3 1L607 A 38 1L6606H3 1L607 A 39 1L6606J3 1L607 A 40 1L6606K3 1L607 A 41 1L6606L3 1L607 A 42 1L6606M3 1L607 A 43 1L6606N3 1L607 A 44 1L6606P3 1L607 A 45 1L6606R3 1L607 A 46 1L6606S3 1L607 A 47 1L6631A3 1L605 A 48 1L6631B3 1L605 A 49 1L6631C3 1L605 A 50 1L6634A2 1L605 A 51 1L6638A1 1L605 A 52 1L6638B1 1L605 A 53 1L6638C1 1L605 A 54 1L6638D1 1L605 A 55 1L6638E1 1L605 A 56 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 58 | 58 | 1LGA903 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404H1 1L404 A 01 1L4404H1 1L404 A 02 1L4404J1 1L404 A 03 1L4404K1 1L404 A 04 1L44JMB3 1L404 A 05 1L55JMA3 1L506 A 06 1L55JMB3 1L506 A 07 1L66JMA3 1L605 A 08 1L6631B3 1L605 A 09 1L6631C3 1L605 A 10 1L6634A2 1L605 A 11 1L6638B1 1L605 A 12 1L6638C1 1L605 A 13 1L6638D1 1L605 A 14 1L6638E1 1L605 A 15 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 58 | 58 | 1LGA903 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404H1 1L404 A 01 1L4404H1 1L404 A 02 1L4404J1 1L404 A 03 1L4404K1 1L404 A 04 1L44JMB3 1L404 A 05 1L55JMA3 1L506 A 06 1L55JMB3 1L506 A 07 1L66JMA3 1L605 A 08 1L6631B3 1L605 A 09 1L6631C3 1L605 A 10 1L6634A2 1L605 A 11 1L6638B1 1L605 A 12 1L6638C1 1L605 A 13 1L6638D1 1L605 A 14 1L6638E1 1L605 A 15 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 75 | 75 | 1LGA801 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404G1 1L404 A 01 1L4404G1 1L404 A 02 1L4404F1 1L404 A 03 1L4410A2 1L404 A 04 1L4421A1 1L404 A 05 1L44JCA1 1L404 A 06 1L55JCA1 1L501 A 07 1L66JCA1 1L601 A 08 1L6631G3 1L601 A 09 1L6631F3 1L601 A 10 1L6631E3 1L601 A 11 1L6631D3 1L601 A 11 1L6631D3 1L605 A 12 1L6634A2 1L605 A 13 1L6638B1 1L605 A 14 1L6638C1 1L605 A 15 1L6638D1 1L605 A 16 1L6638E1 1L605 A 17 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 73 | 73 | 1LGA801 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404G1 1L404 A 01 1L4404G1 1L404 A 02 1L4404F1 1L404 A 03 1L4410A2 1L404 A 04 1L4421A1 1L404 A 05 1L44JCA1 1L404 A 06 1L55JCA1 1L501 A 07 1L66JCA1 1L601 A 08 1L6631G3 1L601 A 09 1L6631F3 1L601 A 10 1L6631E3 1L601 A 11 1L6631D3 1L601 A 11 1L6631D3 1L605 A 12 1L6634A2 1L605 A 13 1L6638B1 1L605 A 14 1L6638C1 1L605 A 15 1L6638D1 1L605 A 16 1L6638E1 1L605 A 17 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 66 | 66 | 1LGD603 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404N4 1L406 A 01 1L4404N4 1L406 A 02 1L4404M4 1L406 A 03 1L4404L4 1L406 A 04 1L44JUA1 1L406 A 05 1L55JUA1 1L507 A 06 1L55JUB1 1L507 A 07 1L66JUA1 1L607 A 08 1L6606P4 1L607 A 09 1L6606R4 1L607 A 10 1L6606S4 1L607 A 11 1L6631A4 1L605 A 12 1L6631B4 1L605 A 13 1L6631C4 1L605 A 14 1L6634A2 1L605 A 15 1L6638B1 1L605 A 16 1L6638C1 1L605 A 17 1L6638D1 1L605 A 18 1L6638E1 1L605 A 19 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 66 | 66 | 1LGD603 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404N4 1L406 A 01 1L4404N4 1L406 A 02 1L4404M4 1L406 A 03 1L4404L4 1L406 A 04 1L44JUA1 1L406 A 05 1L55JUA1 1L507 A 06 1L55JUB1 1L507 A 07 1L66JUA1 1L607 A 08 1L6606P4 1L607 A 09 1L6606R4 1L607 A 10 1L6606S4 1L607 A 11 1L6631A4 1L605 A 12 1L6631B4 1L605 A 13 1L6631C4 1L605 A 14 1L6634A2 1L605 A 15 1L6638B1 1L605 A 16 1L6638C1 1L605 A 17 1L6638D1 1L605 A 18 1L6638E1 1L605 A 19 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 68 | 68 | 1LGD501 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404N4 1L406 A 01 1L4404N4 1L406 A 02 1L4404M4 1L406 A 03 1L4404L4 1L406 A 04 1L44JUA1 1L406 A 05 1L55JUA1 1L507 A 06 1L55JUB1 1L507 A 07 1L66JUA1 1L607 A 08 1L6606P4 1L607 A 09 1L6606R4 1L607 A 10 1L6606S4 1L607 A 11 1L6631A4 1L605 A 12 1L6631B4 1L605 A 13 1L6631C4 1L605 A 14 1L6634A2 1L605 A 15 1L6638B1 1L605 A 16 1L6638C1 1L605 A 17 1L6638D1 1L605 A 18 1L6638E1 1L605 A 19 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 79 | 79 | 1LGD501 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404N4 1L406 A 01 1L4404N4 1L406 A 02 1L4404M4 1L406 A 03 1L4404L4 1L406 A 04 1L44JUA1 1L406 A 05 1L55JUA1 1L507 A 06 1L55JUB1 1L507 A 07 1L66JUA1 1L607 A 08 1L6606P4 1L607 A 09 1L6606R4 1L607 A 10 1L6606S4 1L607 A 11 1L6631A4 1L605 A 12 1L6631B4 1L605 A 13 1L6631C4 1L605 A 14 1L6634A2 1L605 A 15 1L6638B1 1L605 A 16 1L6638C1 1L605 A 17 1L6638D1 1L605 A 18 1L6638E1 1L605 A 19 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 78 | 78 | 1LGB503 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L403 A 02 1L4436C2 1L401 A 02 1L4436C2 1L402 A 03 1L4407A2 1L402 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C2 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB3 1L404 A 10 1L55JFA3 1L505 A 11 1L66JFA3 1L601 A 12 1L6631E4 1L601 A 13 1L6631D4 1L601 A 13 1L6631D4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6634A2 1L605 A 16 1L6638B1 1L605 A 17 1L6638C1 1L605 A 18 1L6638D1 1L605 A 19 1L6638E1 1L605 A 20 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0038 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 78 | 78 | 1LGB503 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L403 A 02 1L4436C2 1L401 A 02 1L4436C2 1L402 A 03 1L4407A2 1L402 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C2 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB3 1L404 A 10 1L55JFA3 1L505 A 11 1L66JFA3 1L601 A 12 1L6631E4 1L601 A 13 1L6631D4 1L601 A 13 1L6631D4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6634A2 1L605 A 16 1L6638B1 1L605 A 17 1L6638C1 1L605 A 18 1L6638D1 1L605 A 19 1L6638E1 1L605 A 20 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 85 | 85 | 1LGB301 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L403 A 02 1L4436C2 1L401 A 02 1L4436C2 1L402 A 03 1L4407A2 1L402 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C2 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB3 1L404 A 10 1L55JFA3 1L505 A 11 1L66JFA3 1L601 A 12 1L6631E4 1L601 A 13 1L6631D4 1L601 A 13 1L6631D4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6634A2 1L605 A 16 1L6638B1 1L605 A 17 1L6638C1 1L605 A 18 1L6638D1 1L605 A 19 1L6638E1 1L605 A 20 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 79 | 79 | 1LGB301 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L401 A 01 1L4404C1 1L403 A 02 1L4436C2 1L401 A 02 1L4436C2 1L402 A 03 1L4407A2 1L402 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C2 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB3 1L404 A 10 1L55JFA3 1L505 A 11 1L66JFA3 1L601 A 12 1L6631E4 1L601 A 13 1L6631D4 1L601 A 13 1L6631D4 1L605 A 14 1L6631C4 1L605 A 15 1L6634A2 1L605 A 16 1L6638B1 1L605 A 17 1L6638C1 1L605 A 18 1L6638D1 1L605 A 19 1L6638E1 1L605 A 20 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 85 | 85 | 1LHA303 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4436B2 1L402 A 01 1L4436B2 1L402 A 02 1L4407A2 1L402 A 03 1L4407B2 1L405 A 04 1L4407C2 1L405 A 05 1L4407D2 1L404 A 05 1L4407D2 1L405 A 06 1L4407E2 1L404 A 07 1L4407F1 1L404 A 08 1L44JFB3 1L404 A 09 1L55JFA3 1L505 A 10 1L66JFA3 1L601 A 11 1L6631E4 1L601 A 12 1L6631D4 1L601 A 12 1L6631D4 1L605 A 13 1L6634A2 1L605 A 14 1L6638B1 1L605 A 15 1L6638C1 1L605 A 16 1L6638D1 1L605 A 17 1L6638E1 1L605 A 18 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 85 | 85 | 1LHA303 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4436B2 1L402 A 01 1L4436B2 1L402 A 02 1L4407A2 1L402 A 03 1L4407B2 1L405 A 04 1L4407C2 1L405 A 05 1L4407D2 1L404 A 05 1L4407D2 1L405 A 06 1L4407E2 1L404 A 07 1L4407F1 1L404 A 08 1L44JFB3 1L404 A 09 1L55JFA3 1L505 A 10 1L66JFA3 1L601 A 11 1L6631E4 1L601 A 12 1L6631D4 1L601 A 12 1L6631D4 1L605 A 13 1L6634A2 1L605 A 14 1L6638B1 1L605 A 15 1L6638C1 1L605 A 16 1L6638D1 1L605 A 17 1L6638E1 1L605 A 18 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 85 | 85 | 1LHA101 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4436B2 1L402 A 01 1L4436B2 1L402 A 02 1L4407A2 1L402 A 03 1L4407B2 1L405 A 04 1L4407C2 1L405 A 05 1L4407D2 1L404 A 05 1L4407D2 1L405 A 06 1L4407E2 1L404 A 07 1L4407F1 1L404 A 08 1L44JFB3 1L404 A 09 1L55JFA3 1L505 A 10 1L66JFA3 1L601 A 11 1L6631E4 1L601 A 12 1L6631D4 1L601 A 12 1L6631D4 1L605 A 13 1L6634A2 1L605 A 14 1L6638B1 1L605 A 15 1L6638C1 1L605 A 16 1L6638D1 1L605 A 17 1L6638E1 1L605 A 18 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0044 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 85 | 85 | 1LHA101 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4436B2 1L402 A 01 1L4436B2 1L402 A 02 1L4407A2 1L402 A 03 1L4407B2 1L405 A 04 1L4407C2 1L405 A 05 1L4407D2 1L404 A 05 1L4407D2 1L405 A 06 1L4407E2 1L404 A 07 1L4407F1 1L404 A 08 1L44JFB3 1L404 A 09 1L55JFA3 1L505 A 10 1L66JFA3 1L601 A 11 1L6631E4 1L601 A 12 1L6631D4 1L601 A 12 1L6631D4 1L605 A 13 1L6634A2 1L605 A 14 1L6638B1 1L605 A 15 1L6638C1 1L605 A 16 1L6638D1 1L605 A 17 1L6638E1 1L605 A 18 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 67 | 67 | 1LGC503 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4422B1 1L405 A 01 1L4422B1 1L405 A 02 1L4484A2 1L405 A 03 1L4407C2 1L405 A 04 1L4407D2 1L404 A 04 1L4407D2 1L405 A 05 1L4407E2 1L404 A 06 1L4404G1 1L404 A 07 1L4404F1 1L404 A 08 1L4410A2 1L404 A 09 1L4421A1 1L404 A 10 1L44JCA1 1L404 A 11 1L55JCA1 1L501 A 12 1L66JCA1 1L601 A 13 1L6631G3 1L601 A 14 1L6631F3 1L601 A 15 1L6631E3 1L601 A 16 1L6631D3 1L601 A 16 1L6631D3 1L605 A 17 1L6634A2 1L605 A 18 1L6638B1 1L605 A 19 1L6638C1 1L605 A 20 1L6638D1 1L605 A 21 1L6638E1 1L605 A 22 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 77 | 77 | 1LGC503 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4422B1 1L405 A 01 1L4422B1 1L405 A 02 1L4484A2 1L405 A 03 1L4407C2 1L405 A 04 1L4407D2 1L404 A 04 1L4407D2 1L405 A 05 1L4407E2 1L404 A 06 1L4404G1 1L404 A 07 1L4404F1 1L404 A 08 1L4410A2 1L404 A 09 1L4421A1 1L404 A 10 1L44JCA1 1L404 A 11 1L55JCA1 1L501 A 12 1L66JCA1 1L601 A 13 1L6631G3 1L601 A 14 1L6631F3 1L601 A 15 1L6631E3 1L601 A 16 1L6631D3 1L601 A 16 1L6631D3 1L605 A 17 1L6634A2 1L605 A 18 1L6638B1 1L605 A 19 1L6638C1 1L605 A 20 1L6638D1 1L605 A 21 1L6638E1 1L605 A 22 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 80 | 80 | 1LGC701 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4422C1 1L405 A 01 1L4422C1 1L405 A 02 1L4424A1 1L405 A 03 1L4412E1 1L405 A 04 1L4412F1 1L405 A 05 1L4412G1 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404F1 1L404 A 10 1L4410A2 1L404 A 11 1L4421A1 1L404 A 12 1L44JCA1 1L404 A 13 1L55JCA1 1L501 A 14 1L66JCA1 1L601 A 15 1L6631G3 1L601 A 16 1L6631F3 1L601 A 17 1L6631E3 1L601 A 18 1L6631D3 1L601 A 18 1L6631D3 1L605 A 19 1L6634A2 1L605 A 20 1L6638B1 1L605 A 21 1L6638C1 1L605 A 22 1L6638D1 1L605 A 23 1L6638E1 1L605 A 24 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 80 | 80 | 1LGC701 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L4422C1 1L405 A 01 1L4422C1 1L405 A 02 1L4424A1 1L405 A 03 1L4412E1 1L405 A 04 1L4412F1 1L405 A 05 1L4412G1 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404F1 1L404 A 10 1L4410A2 1L404 A 11 1L4421A1 1L404 A 12 1L44JCA1 1L404 A 13 1L55JCA1 1L501 A 14 1L66JCA1 1L601 A 15 1L6631G3 1L601 A 16 1L6631F3 1L601 A 17 1L6631E3 1L601 A 18 1L6631D3 1L601 A 18 1L6631D3 1L605 A 19 1L6634A2 1L605 A 20 1L6638B1 1L605 A 21 1L6638C1 1L605 A 22 1L6638D1 1L605 A 23 1L6638E1 1L605 A 24 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 85 | 85 | 1LHB303 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L44LSA2 1L408 A 01 1L44LSA2 1L408 A 02 1L55LSA2 1L505 A 03 1L66LSA2 1L605 A 04 1L6642D1 1L605 A 05 1L6642C1 1L605 A 06 1L6642B1 1L605 A 07 1L6632C1 1L605 A 08 1L6632B1 1L605 A 09 1L6638D1 1L605 A 10 1L6638E1 1L605 A 11 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 85 | 85 | 1LHB303 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L44LSA2 1L408 A 01 1L44LSA2 1L408 A 02 1L55LSA2 1L505 A 03 1L66LSA2 1L605 A 04 1L6642D1 1L605 A 05 1L6642C1 1L605 A 06 1L6642B1 1L605 A 07 1L6632C1 1L605 A 08 1L6632B1 1L605 A 09 1L6638D1 1L605 A 10 1L6638E1 1L605 A 11 1L6635B2 1L605 | 2.5
1 | KKO | 1KKOC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 85 | 85 | 1LHB101 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L44LSA2 1L408 A 01 1L44LSA2 1L408 A 02 1L55LSA2 1L505 A 03 1L66LSA2 1L605 A 04 1L6642D1 1L605 A 05 1L6642C1 1L605 A 06 1L6642B1 1L605 A 07 1L6632C1 1L605 A 08 1L6632B1 1L605 A 09 1L6638D1 1L605 A 10 1L6638E1 1L605 A 11 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 85 | 85 | 1LHB101 | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L44LSA2 1L408 A 01 1L44LSA2 1L408 A 02 1L55LSA2 1L505 A 03 1L66LSA2 1L605 A 04 1L6642D1 1L605 A 05 1L6642C1 1L605 A 06 1L6642B1 1L605 A 07 1L6632C1 1L605 A 08 1L6632B1 1L605 A 09 1L6638D1 1L605 A 10 1L6638E1 1L605 A 11 1L6635B2 1L605 | 6
1 | KKO | 1KKOC0055 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 68 | 68 | 1KKO002UB | 9LGR002UB | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5514A1 1L507 A 07 1L551JA3 1L507 A 08 1L441JA3 1L406 A 09 1L4404N1 1L406 A 10 1L4404P1 1L406 A 11 1L4404R1 1L406 A 12 9L4404S1 9L407 A 12 9L4404S1 9L410 A 13 9L4404S2 9L407 A 13 9L4404S2 9L410 A 14 9L4404T2 9L410 A 15 9L44LPA2 9L410 A 16 9L55LPA2 9L511 A 17 9L5507F1 9L511 A 18 9L5507G1 9L511 A 19 9L5507H1 9L511 A 20 9L5507J1 9L511 A 21 9L5507K1 9L511 A 22 9L5515G1 9L511 A 23 9L5515F1 9L511 A 24 9L5515E1 9L511 A 25 9L5515D1 9L511 A 26 9L5515C1 9L511 A 27 9L5515B1 9L511 A 28 9L5501L1 9L511 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0059 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 20 | 20 | 1KKO002UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5509C1 1L507 A 01 1L5509C1 1L507 A 02 1L5509D1 1L507 A 03 1L5509E1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0060 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1KKO002UB | 1LHB004UB | L1 | A 01 1L5501D2 1L507 A 01 1L5501D2 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5510C1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0062 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 75 | 75 | 1KKO001UB | 1KKO601AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5501J1 1L507 A 07 1L5501K1 1L507 A 08 1L5516A1 1L507 A 09 1L55JZB2 1L507 A 10 1L66JZA2 1L607 A 11 1L6606J4 1L607 A 12 1L6606K4 1L607 A 13 1L6606L4 1L607 A 14 1L6606M4 1L607 A 15 1L6606N4 1L607 A 16 1L6606P4 1L607 A 17 1L6606R4 1L607 A 18 1L6606S4 1L607 A 19 1L6631A4 1L605 A 20 1L6631B4 1L605 A 21 1L6631C4 1L605 A 22 1L6634A1 1L605 A 23 1L6638B1 1L605 A 24 1L6638C1 1L605 A 25 1L6638D1 1L605 A 26 1L6638E1 1L605 A 27 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0068 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 49 | 65 | 1KKO005UB | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5501J1 1L507 A 07 1L5501K1 1L507 A 08 1L5516A1 1L507 A 09 1L55JZB2 1L507 A 10 1L66JZA2 1L607 A 11 1L6606J4 1L607 A 12 1L6606K4 1L607 A 13 1L6606L4 1L607 A 14 1L6606M4 1L607 A 15 1L6606N4 1L607 A 16 1L6606P4 1L607 A 17 1L6606R4 1L607 A 18 1L6606S4 1L607 A 19 1L6631A4 1L605 A 20 1L6631B4 1L605 A 21 1L6631C4 1L605 A 22 1L6634A1 1L605 A 23 1L6638B1 1L605 A 24 1L6638C1 1L605 A 25 1L6638D1 1L605 A 26 1L6638E1 1L605 A 27 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0069 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 75 | 75 | 1KKO005UB | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5501J1 1L507 A 07 1L5501K1 1L507 A 08 1L5516A1 1L507 A 09 1L55JZB2 1L507 A 10 1L66JZA2 1L607 A 11 1L6606J4 1L607 A 12 1L6606K4 1L607 A 13 1L6606L4 1L607 A 14 1L6606M4 1L607 A 15 1L6606N4 1L607 A 16 1L6606P4 1L607 A 17 1L6606R4 1L607 A 18 1L6606S4 1L607 A 19 1L6631A4 1L605 A 20 1L6631B4 1L605 A 21 1L6631C4 1L605 A 22 1L6634A1 1L605 A 23 1L6638B1 1L605 A 24 1L6638C1 1L605 A 25 1L6638D1 1L605 A 26 1L6638E1 1L605 A 27 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0076 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 64 | 68 | 1KKO003UB | 9LGR010UB | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5514A1 1L507 A 07 1L551JA3 1L507 A 08 1L441JA3 1L406 A 09 1L4404N1 1L406 A 10 1L4404P1 1L406 A 11 1L4404R1 1L406 A 12 9L4404S1 9L407 A 12 9L4404S1 9L410 A 13 9L4404S2 9L407 A 13 9L4404S2 9L410 A 14 9L4404T2 9L410 A 15 9L44LPA2 9L410 A 16 9L55LPA2 9L511 A 17 9L5507F1 9L511 A 18 9L5507G1 9L511 A 19 9L5507H1 9L511 A 20 9L5507J1 9L511 A 21 9L5507K1 9L511 A 22 9L5507L1 9L511 A 23 9L5516G1 9L511 A 24 9L5516F1 9L511 A 25 9L5516E1 9L511 A 26 9L5516D1 9L511 A 27 9L5516C1 9L511 A 28 9L5516B1 9L511 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 34 | 34 | 1KKO005UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5510C1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L55KNA2 1L507 A 09 1L66KNA2 1L607 A 10 1L6623A1 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0078 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1KKO005UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5510B1 1L507 A 03 1L5510C1 1L507 A 04 1L5510D1 1L507 A 05 1L5510E1 1L507 A 06 1L5510F1 1L507 A 07 1L5506E1 1L507 A 08 1L5506F1 1L507 A 09 1L55KMA2 1L507 A 10 1L66KMA2 1L607 A 11 1L6617A1 1L607 A 12 1L6612D3 1L607 A 13 1L6612E3 1L607 A 14 1L6612F3 1L607 A 15 1L6612G3 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0081 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 50 | 65 | 1KKO005UB | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5501J1 1L507 A 07 1L5501K1 1L507 A 08 1L5516A1 1L507 A 09 1L55JZB2 1L507 A 10 1L66JZA2 1L607 A 11 1L6606J4 1L607 A 12 1L6606K4 1L607 A 13 1L6606L4 1L607 A 14 1L6606M4 1L607 A 15 1L6606N4 1L607 A 16 1L6606P4 1L607 A 17 1L6606R4 1L607 A 18 1L6606S4 1L607 A 19 1L6631A4 1L605 A 20 1L6631B4 1L605 A 21 1L6631C4 1L605 A 22 1L6634A1 1L605 A 23 1L6638B1 1L605 A 24 1L6638C1 1L605 A 25 1L6638D1 1L605 A 26 1L6638E1 1L605 A 27 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0082 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 50 | 65 | 1KKO004UB | 1KKO801AR | L1 | A 01 1L5501D1 1L507 A 01 1L5501D1 1L507 A 02 1L5501E1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5501J1 1L507 A 07 1L5501K1 1L507 A 08 1L5516A1 1L507 A 09 1L55JZB2 1L507 A 10 1L66JZA2 1L607 A 11 1L6606J4 1L607 A 12 1L6606K4 1L607 A 13 1L6606L4 1L607 A 14 1L6606M4 1L607 A 15 1L6606N4 1L607 A 16 1L6606P4 1L607 A 17 1L6606R4 1L607 A 18 1L6606S4 1L607 A 19 1L6631A4 1L605 A 20 1L6631B4 1L605 A 21 1L6631C4 1L605 A 22 1L6634A1 1L605 A 23 1L6638B1 1L605 A 24 1L6638C1 1L605 A 25 1L6638D1 1L605 A 26 1L6638E1 1L605 A 27 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0604 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 60 | 60 | 1KKO601AR | 1KKO003ID | C1 | A 01 1L6614B2 1L609 A 01 1L6614B2 1L609 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6612K3 1L607 A 04 1L6612J3 1L607 A 05 1L6612H3 1L607 A 06 1L6612G3 1L607 A 07 1L6612F3 1L607 A 08 1L6612E3 1L607 A 09 1L6612D3 1L607 A 10 1L6612C3 1L607 A 11 1L6613C1 1L607 A 12 1L6613D1 1L607 A 13 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0606 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 211 | 250 | 250 | 1KKO601AR | 1KKO601CR | C1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634B1 1L605 A 07 1L6634A1 1L605 A 08 1L6631D4 1L601 A 08 1L6631D4 1L605 A 09 1L6631E4 1L601 A 10 1L66JFA4 1L601 A 11 1L55JFA4 1L505 A 12 1L44JFB4 1L404 A 13 1L4407F1 1L404 A 14 1L4404G4 1L404 A 15 1L4404F4 1L404 A 16 1L4404E1 1L404 A 17 1L4404D1 1L403 A 18 1L4404C1 1L401 A 18 1L4404C1 1L403 A 19 1L4406A1 1L401 A 20 1L44J4A5 1L401 A 21 1L33J4B5 1L301 A 22 1L3315A6 1L301 A 23 1M2200A5 1M2? A 24 1M22H2A5 1M2? A 25 1M11H2A5 1M1? A 26 1M1102A5 1M1? A 27 1M1102B5 1M1? A 28 1M1102C5 1M1? A 29 1M1102D5 1M1? A 30 1M1102E5 1M1? A 31 1M1102F5 1M1? A 32 1M1111B2 1M1? A 33 1M1111A2 1M1? A 34 1M11C0A2 1M1? A 35 1M1110B2 1M1? A 36 1M1110A2 1M1? A 37 1M1106D8 1M1? A 38 1M1106C8 1M1? | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0613 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 50 | 50 | 1KKO601AR | 1KKO001AR | C1 | A 01 1L6634A2 1L605 A 01 1L6634A2 1L605 A 02 1L6638B1 1L605 A 03 1L6638C1 1L605 A 04 1L6638D1 1L605 A 05 1L6638E1 1L605 A 06 1L6635B2 1L605 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 130 | 238 | 238 | 1KKO601AR | 1KKO638CR | C1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634B1 1L605 A 07 1L6634A1 1L605 A 08 1L6631D4 1L601 A 08 1L6631D4 1L605 A 09 1L6631E4 1L601 A 10 1L66JFA4 1L601 A 11 1L55JFA4 1L505 A 12 1L44JFB4 1L404 A 13 1L4407F1 1L404 A 14 1L4404G4 1L404 A 15 1L4404F4 1L404 A 16 1L4404E1 1L404 A 17 1L4404D1 1L403 A 18 1L4404C1 1L401 A 18 1L4404C1 1L403 A 19 1L4406A1 1L401 A 20 1L44J4A5 1L401 A 21 1L33J4B5 1L301 A 22 1L3315A6 1L301 A 23 1M2200A5 1M2? A 24 1M22H2A5 1M2? A 25 1M11H2A5 1M1? A 26 1M1102A5 1M1? A 27 1M1102B5 1M1? A 28 1M1102C5 1M1? A 29 1M1102D5 1M1? | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0616 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 131 | 124 | 124 | 1KKO601AR | 1KKO602CR | C1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634B1 1L605 A 07 1L6634A1 1L605 A 08 1L6631D4 1L601 A 08 1L6631D4 1L605 A 09 1L6631E4 1L601 A 10 1L66JFA4 1L601 A 11 1L55JFA4 1L505 A 12 1L44JFB4 1L404 A 13 1L4407F1 1L404 A 14 1L4404G4 1L404 A 15 1L4404F4 1L404 A 16 1L4404E1 1L404 A 17 1L4404D1 1L403 A 18 1L4404C1 1L401 A 18 1L4404C1 1L403 A 19 1L4406A1 1L401 A 20 1L44J4A5 1L401 A 21 1L33J4B5 1L301 A 22 1L3315A6 1L301 A 23 1M2200A5 1M2? A 24 1M22H2A5 1M2? A 25 1M11H2A5 1M1? A 26 1M1102A5 1M1? A 27 1M1102B5 1M1? A 28 1M1102C5 1M1? A 29 1M1102D5 1M1? | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0626 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 60 | 60 | 1KKO601AR | 1KKO602ID | C1 | A 01 1L6614B2 1L609 A 01 1L6614B2 1L609 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6612K4 1L607 A 04 1L6612J4 1L607 A 05 1L6612H4 1L607 A 06 1L6612G4 1L607 A 07 1L6612F4 1L607 A 08 1L6612E4 1L607 A 09 1L6612D4 1L607 A 10 1L6612C4 1L607 A 11 1L6613C1 1L607 A 12 1L6613D1 1L607 A 13 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0627 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 60 | 60 | 1KKO601AR | 1KKO602ID | C1 | A 01 1L6614B2 1L609 A 01 1L6614B2 1L609 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6612K4 1L607 A 04 1L6612J4 1L607 A 05 1L6612H4 1L607 A 06 1L6612G4 1L607 A 07 1L6612F4 1L607 A 08 1L6612E4 1L607 A 09 1L6612D4 1L607 A 10 1L6612C4 1L607 A 11 1L6613C1 1L607 A 12 1L6613D1 1L607 A 13 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0701 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 68 | 68 | 1KKO601AR | 1AHP006UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503H2 1L507 A 36 1L5503G2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0702 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 68 | 68 | 1KKO601AR | 1AHP006UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503H2 1L507 A 36 1L5503G2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0703 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 69 | 69 | 1KKO601AR | 1AHP013UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503H2 1L507 A 36 1L5503G2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0704 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 69 | 69 | 1KKO601AR | 1AHP013UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503H2 1L507 A 36 1L5503G2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0705 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE004AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6611A2 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0706 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6607B1 1L607 A 05 1L6609D1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0707 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6607B1 1L607 A 05 1L6609D1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0708 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE004AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6611A2 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0709 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6607B1 1L607 A 05 1L6609D1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0710 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 68 | 68 | 1KKO601AR | 1GGR011UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503J2 1L507 A 36 1L5503K2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0711 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 69 | 69 | 1KKO601AR | 1GGR013UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503J2 1L507 A 36 1L5503K2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0712 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 68 | 68 | 1KKO601AR | 1GFR004UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5503H2 1L507 A 36 1L5503G2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0713 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE004AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6611A2 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0714 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 23 | 23 | 1KKO601AR | 1GSE005AR | X1 | A 01 1L6614A3 1L607 A 01 1L6614A3 1L607 A 02 1L6612L4 1L607 A 03 1L6607C1 1L607 A 04 1L6607B1 1L607 A 05 1L6609D1 1L607 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0716 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 52 | 52 | 1KKO601AR | 1RPA640AR | C1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5544B6 1L505 A 13 1L5544C6 1L505 A 14 1L5544D6 1L505 A 15 1L5544E6 1L505 A 16 1L5544F6 1L505 A 17 1L5529J2 1L505 A 18 1L5529H2 1L505 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0717 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 69 | 69 | 1KKO601AR | 1GSY014UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5525G3 1L505 A 15 1L5525F3 1L506 A 16 1L5525E3 1L506 A 17 1L5525D3 1L506 A 18 1L5525C3 1L506 A 19 1L5525B3 1L506 A 20 1L5525A3 1L506 A 21 1L5500V3 1L507 A 22 1L5500U3 1L507 A 23 1L5500T3 1L507 A 24 1L5500S3 1L507 A 25 1L5500R3 1L507 A 26 1L5500P3 1L507 A 27 1L5500N3 1L507 A 28 1L5500M3 1L507 A 29 1L5500L3 1L507 A 30 1L5500K3 1L507 A 31 1L5500J3 1L507 A 32 1L5514A1 1L507 A 33 1L5514B1 1L507 A 34 1L5514C1 1L507 A 35 1L5502H1 1L507 A 36 1L5502G1 1L507 A 37 1L5502F1 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0718 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 72 | 72 | 1KKO601AR | 1GEV028UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5544B6 1L505 A 13 1L5526J2 1L505 A 14 1L5526H2 1L505 A 15 1L5526G2 1L505 A 16 1L5526F2 1L506 A 17 1L5526E2 1L506 A 18 1L5526D2 1L506 A 19 1L5526C2 1L506 A 20 1L5526B2 1L506 A 21 1L5526A2 1L506 A 22 1L5501W2 1L507 A 23 1L5501V2 1L507 A 24 1L5501U2 1L507 A 25 1L5501T2 1L507 A 26 1L5501S2 1L507 A 27 1L5501R2 1L507 A 28 1L5501P2 1L507 A 29 1L5501N2 1L507 A 30 1L5501M4 1L507 A 31 1L5501L4 1L507 A 32 1L5501K4 1L507 A 33 1L5501J4 1L507 A 34 1L5501H4 1L507 A 35 1L5501G4 1L507 A 36 1L5501F4 1L507 A 37 1L5501E4 1L507 A 38 1L5501D4 1L507 A 39 1L5501C4 1L507 A 40 1L5501B4 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0719 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 68 | 68 | 1KKO601AR | 1KKO005UB | L1 | A 01 1L6635B2 1L605 A 01 1L6635B2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6638C1 1L605 A 05 1L6638B1 1L605 A 06 1L6634A2 1L605 A 07 1L6631D4 1L601 A 07 1L6631D4 1L605 A 08 1L6631E4 1L601 A 09 1L66JFA4 1L601 A 10 1L55JFA4 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5544B6 1L505 A 13 1L5526J2 1L505 A 14 1L5526H2 1L505 A 15 1L5526G2 1L505 A 16 1L5526F2 1L506 A 17 1L5526E2 1L506 A 18 1L5526D2 1L506 A 19 1L5526C2 1L506 A 20 1L5526B2 1L506 A 21 1L5526A2 1L506 A 22 1L5501W2 1L507 A 23 1L5501V2 1L507 A 24 1L5501U2 1L507 A 25 1L5501T2 1L507 A 26 1L5501S2 1L507 A 27 1L5501R2 1L507 A 28 1L5501P2 1L507 A 29 1L5501N2 1L507 A 30 1L5501M2 1L507 A 31 1L5501L2 1L507 A 32 1L5501K2 1L507 A 33 1L5501J2 1L507 A 34 1L5501H2 1L507 A 35 1L5501G2 1L507 A 36 1L5501F2 1L507 A 37 1L5501E2 1L507 A 38 1L5501D2 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0720 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 60 | 60 | 1KKO601AR | 1RPB640AR | C1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6629E4 1L605 A 04 1L6629E4 1L609 A 05 1L6629D4 1L609 A 06 1L6629C4 1L609 A 07 1L6614E2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6614C2 1L609 A 10 1L6614B2 1L609 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6612K4 1L607 A 13 1L6612J4 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612G4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 A 17 1L6612E4 1L607 A 18 1L6612D4 1L607 A 19 1L6612C4 1L607 A 20 1L6623A1 1L607 A 21 1L66KNA1 1L607 A 22 1L55KNA1 1L507 A 23 1L5511F1 1L507 | 1.5
1 | KKO | 1KKOC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | OPSDEVOFFICE | 1KKO801AR | X1 | [7 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0901 | IN | IN | OUT | NO | 27 | 0.14 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO001HI | C1 |  | 27pr x 0,14mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0909 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1GEV006CR | 1KKO601AR | X1 |  | 2 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1GPA001CR | 1KKO601AR | X1 |  | 2 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0911 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KKO006UB | 1KKO601AR | L1 |  | 19 x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 2 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 2 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 2 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0915 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 2 x 2,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0916 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 2 x 2,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0917 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0918 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0920 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0921 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0922 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0923 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 2 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0924 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0925 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0926 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0927 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 X 2.5MM | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KKO | 1KKOC0928 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 |  | 4 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KKO | 1KKOC0929 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 | IND (SITE RUN) | 4 X 2.5MM | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KKO | 1KKOC0930 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1KKO601AR | 1KKO801AR | C1 | IND (SITE RUN) | 4 X 2.5MM | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRG | 1KRGC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 32 | 32 | 1KRG001UB | 1KIT145BN | L1 |  | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 1 | 1KRG001UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5516E1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB2 1L507 A 26 1L66KEA2 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G1 1L607 A 29 1L6612F1 1L607 A 30 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 1 | 1KRG001UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5504J2 1L507 A 25 1L5504H2 1L507 A 26 1L5504G2 1L507 A 27 1L5504F2 1L507 A 28 1L5511E1 1L507 A 29 1L5511F1 1L507 A 30 1L55KNA2 1L507 A 31 1L66KNA2 1L607 A 32 1L6623A1 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 41 | 1 | 1KRG001UB | 1KSAB10AR | L1 |  | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 38 | 1 | 1KRG001UB | 1KSAF03AR | L1 |  | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 26 | 26 | 1KRG003UB | 1KIT145BN | C1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544C6 1L505 A 03 1L5526J3 1L505 A 04 1L5526H3 1L505 A 05 1L5526G3 1L505 A 06 1L5526F3 1L506 A 07 1L5526E3 1L506 A 08 1L5526D3 1L506 A 09 1L5526C3 1L506 A 10 1L5526B3 1L506 A 11 1L5526A3 1L506 A 12 1L5501W3 1L507 A 13 1L5501V3 1L507 A 14 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 47 | 47 | 1KRG003UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5504K2 1L507 A 24 1L5504J2 1L507 A 25 1L5504H2 1L507 A 26 1L5504G2 1L507 A 27 1L5504F2 1L507 A 28 1L5511E1 1L507 A 29 1L5511F1 1L507 A 30 1L55KNA2 1L507 A 31 1L66KNA2 1L607 A 32 1L6623A1 1L607 A 33 1L6612B2 1L607 A 34 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 43 | 43 | 1KRG003UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5504M2 1L507 A 22 1L5504L2 1L507 A 23 1L5516E1 1L507 A 24 1L5516F1 1L507 A 25 1L55KEB2 1L507 A 26 1L66KEA2 1L607 A 27 1L6618A1 1L607 A 28 1L6612G1 1L607 A 29 1L6612F1 1L607 A 30 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 41 | 1 | 1KRG003UB | 1KSAF03AR | L1 |  | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0010 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 27 | 1 | 1KRG004UB | 1KIT285BN | C1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544C6 1L505 A 03 1L5544B6 1L505 A 04 1L5525J3 1L505 A 05 1L5525H3 1L505 A 06 1L5525G3 1L505 A 07 1L5525F3 1L506 A 08 1L5525E3 1L506 A 09 1L5525D3 1L506 A 10 1L5525C3 1L506 A 11 1L5525B3 1L506 A 12 1L5525A3 1L506 A 13 1L5500V4 1L507 A 14 1L5500U4 1L507 A 15 1L5500T4 1L507 A 16 1L5500S4 1L507 A 17 1L5500R4 1L507 A 18 1L5500P4 1L507 A 19 1L5500N4 1L507 A 20 1L5518A1 1L507 A 21 1L5518B1 1L507 A 22 1L5502N2 1L507 A 23 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 28 | 1 | 1KRG003UB | 1KIT145BN | C1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5539D1 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W3 1L507 A 14 1L5504V3 1L507 A 15 1L5524D1 1L507 A 16 1L5524C1 1L507 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 29 | 29 | 1KRG501UB | 1KIT032BN | C1 | K1KRG C0012 A IN 07 1.5 NA 1L509 L509 D61 1KRG 501UB 1L509 L509 FK2 1KIT 032BN 29 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 34 | 34 | 1KRG502UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553W4 1L509 B 01 1L5553W4 1L509 B 02 1L5553V4 1L509 B 03 1L5553U4 1L509 B 04 1L5553T4 1L509 B 05 1L5553S4 1L509 B 06 1L5553R4 1L509 B 07 1L5553P4 1L509 B 08 1L5553N4 1L509 B 09 1L5553M4 1L509 B 10 1L5553L4 1L509 B 11 1L5553K4 1L509 B 12 1L5553J4 1L509 B 13 1L5553H4 1L509 B 14 1L5553G4 1L509 B 15 1L5553F4 1L509 B 16 1L5553E4 1L509 B 17 1L5553D4 1L509 B 18 1L5553C4 1L509 B 19 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0015 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 55 | 55 | 1KRG141AR | 1GCT025UB | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614C2 1L609 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6612J4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612G4 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L66KFA4 1L607 A 12 1L55KFB4 1L507 A 13 1L5506K1 1L507 A 14 1L5506L1 1L507 A 15 1L5506M1 1L507 A 16 1L5506N1 1L507 A 17 1L5506P1 1L507 A 18 1L5506R1 1L507 A 19 1L5506S1 1L507 A 20 1L5506T1 1L507 A 21 1L5506U1 1L507 A 22 1L5524F1 1L507 A 23 1L5524E1 1L507 A 24 1L5504V3 1L507 A 25 1L5504W3 1L507 A 26 1L5529A2 1L506 A 27 1L5529B2 1L506 A 28 1L5529C2 1L506 A 29 1L5529D2 1L506 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0017 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 51 | 51 | 1KRG001UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545C6 1L505 A 03 1L5545B6 1L505 A 04 1L5525L3 1L505 A 05 1L5525K3 1L505 A 06 1L5525J3 1L505 A 07 1L5525H3 1L505 A 08 1L5525G3 1L505 A 09 1L5525F3 1L506 A 10 1L5525E3 1L506 A 11 1L5525D3 1L506 A 12 1L5525C3 1L506 A 13 1L5525B3 1L506 A 14 1L5525A3 1L506 A 15 1L5500V4 1L507 A 16 1L5500U4 1L507 A 17 1L5500T4 1L507 A 18 1L5500S4 1L507 A 19 1L5500R4 1L507 A 20 1L5500P4 1L507 A 21 1L5500N4 1L507 A 22 1L5500M4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500K4 1L507 A 25 1L5500J4 1L507 A 26 1L5500H4 1L507 A 27 1L5513A1 1L507 A 28 1L5513B1 1L507 A 29 1L5513C1 1L507 A 30 1L5513D1 1L507 A 31 1L5513E1 1L507 A 32 1L5513F1 1L507 A 33 1L55KJA2 1L507 A 34 1L66KJA2 1L607 A 35 1L6621A1 1L607 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 1 | 1KRG502UB | 1KSAK02AR | L1 |  | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0019 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 1 | 1KRG004UB | 1KIT327BN | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545C6 1L505 A 03 1L5545B6 1L505 A 04 1L5525L3 1L505 A 05 1L5525K3 1L505 A 06 1L5525J3 1L505 A 07 1L5525H3 1L505 A 08 1L5525G3 1L505 A 09 1L5525F3 1L506 A 10 1L5525E3 1L506 A 11 1L5525D3 1L506 A 12 1L5525C3 1L506 A 13 1L5525B3 1L506 A 14 1L5525A3 1L506 A 15 1L5500V4 1L507 A 16 1L5500U4 1L507 A 17 1L5500T4 1L507 A 18 1L5500S4 1L507 A 19 1L5500R4 1L507 A 20 1L5500P4 1L507 A 21 1L5500N4 1L507 A 22 1L5500M4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500K4 1L507 A 25 1L5500J4 1L507 A 26 1L5500H4 1L507 A 27 1L5513A1 1L507 A 28 1L5513B1 1L507 A 29 1L5513C1 1L507 A 30 1L5513D1 1L507 A 31 1L5513E1 1L507 A 32 1L5513F1 1L507 A 33 1L55KJA2 1L507 A 34 1L66KJA2 1L607 A 35 1L6621A1 1L607 A 36 1L6612E3 1L607 A 37 1L6612F3 1L607 A 38 1L6612G3 1L607 A 39 1L6612H3 1L607 A 40 1L6612J3 1L607 A 41 1L6612K3 1L607 A 42 1L6612L3 1L607 A 43 1L6607D1 1L607 A 44 1L6607E1 1L607 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KRG002UB | 1KRG012AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KRG002UB | 1KRG012AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0302 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KRG002UB | 1KRG012AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG002UB | 1KRG023AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG002UB | 1KRG022AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0305 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG002UB | 1KRG022AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0306 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1KRG002UB | 1KRG034AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0307 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KRG002UB | 1KRG032AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0308 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KRG002UB | 1KRG032AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0309 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG002UB | 1KRG042AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0310 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG002UB | 1KRG041AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0311 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG002UB | 1KRG041AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0312 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KRG002UB | 1RPA501BV | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J1 1L505 A 05 1L5525H1 1L505 A 06 1L5525G1 1L505 A 07 1L5525F1 1L506 A 08 1L5525E1 1L506 A 09 1L5525D1 1L506 A 10 1L5525C1 1L506 A 11 1L5525B1 1L506 A 12 1L5525A1 1L506 A 13 1L5500V1 1L507 A 14 1L5500U1 1L507 A 15 1L5500T1 1L507 A 16 1L5500S1 1L507 A 17 1L5500R1 1L507 A 18 1L5500P1 1L507 A 19 1L5500N1 1L507 A 20 1L5500M1 1L507 A 21 1L5500L1 1L507 A 22 1L5500K1 1L507 A 23 1L5500J1 1L507 A 24 1L5500H1 1L507 A 25 1L5500G1 1L507 A 26 1L5500F1 1L507 A 27 1L5500E1 1L507 A 28 1L555JA1 1L507 A 29 1L665JA1 1L607 A 30 1L6601A2 1L607 A 31 1L6611F3 1L607 A 32 1L6611G3 1L607 A 33 1L6611H3 1L607 A 34 1L6611J3 1L607 A 35 1L6611K3 1L609 A 36 1L6611L3 1L609 A 37 1L6611M3 1L609 A 38 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0313 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | 1KRG002UB | 1RPB501BV | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5544J6 1L505 A 07 1L5544K6 1L505 A 08 1L5544L6 1L505 A 09 1L5544M6 1L505 A 10 1L5544N6 1L505 A 11 1L5544P6 1L505 A 12 1L5544R6 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L66LMA3 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F3 1L605 A 22 1L6629E3 1L605 A 22 1L6629E3 1L609 A 23 1L6629D3 1L609 A 24 1L6629C3 1L609 A 25 1L6629B3 1L609 A 26 1L6629A3 1L609 A 27 1L6628J3 1L609 A 28 1L6628H3 1L609 A 29 1L6628G3 1L609 A 30 1L6628F3 1L609 A 31 1L6628E3 1L609 A 32 1L6628D3 1L609 A 33 1L6628C3 1L609 A 34 1L6628B3 1L609 A 35 1L6628A3 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0314 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | 1KRG004UB | 1KRG012AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0315 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG004UB | 1KRG022AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0316 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KRG004UB | 1KRG032AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0317 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KRG004UB | 1KRG041AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0320 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | 1KRG004UB | 1KRG012AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0321 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG004UB | 1KRG023AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0322 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 0 | 50 | 1KRG004UB | 1KRG034AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0323 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG004UB | 1KRG042AR | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L5525G2 1L505 A 07 1L5525F2 1L506 A 08 1L5525E2 1L506 A 09 1L5525D2 1L506 A 10 1L55JMB1 1L506 A 11 1L66JMA1 1L605 A 12 1L6631B2 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0330 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG123AR | 1KPR003BN | L1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627C2 1L609 A 04 1L6627B2 1L609 A 05 1L6627A2 1L609 A 06 1L6615D2 1L609 A 07 1L6615E2 1L609 A 08 1L6629B3 1L609 A 09 1L6629C3 1L609 A 10 1L6629D3 1L609 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629F3 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6642B1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L66LSA2 1L605 A 18 1L55LSA2 1L505 A 19 1L44LSA2 1L408 A 20 1L4446A2 1L405 A 20 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0331 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1KRG001UB | 1EAS019UB | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5526J1 1L505 A 04 1L5526H1 1L505 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5526F1 1L506 A 07 1L5526E1 1L506 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0332 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1KRG001UD | 1LCC008BN | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529K2 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0450 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1KRG502UB | 1EAS016UB | L1 | B 01 1L5553W4 1L509 B 01 1L5553W4 1L509 B 02 1L5553V4 1L509 B 03 1L5553U4 1L509 B 04 1L5553T4 1L509 B 05 1L5553S4 1L509 B 06 1L5553R4 1L509 B 07 1L5553P4 1L509 B 08 1L5553N4 1L509 B 09 1L5553M4 1L509 B 10 1L5567C1 1L509 B 11 1L5552N1 1L509 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0904 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 13 | 0 | 1KRG121AR | 1KRG124AR | C1 |  | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | KRG | 1KRGC0905 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 15 | 0 | 1KRG113AR | 1KRG124AR | C1 |  | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | KRG | 1KRGC0920 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 24 | 26 | 0 | 1KRG142AR | 1KIT003CQ | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B4 1L609 A 06 1L6629C4 1L609 A 07 1L6629D4 1L609 A 08 1L6607J2 1L609 A 09 1L6607H2 1L609 A 10 1L6607G2 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0921 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 12 | 7 | 0 | 1KRG142AR | 1KRG143AR | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0922 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG023AR | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525K2 1L505 A 05 1L5525J2 1L505 A 06 1L5525H2 1L505 A 07 1L5525G2 1L505 A 08 1L5525F2 1L506 A 09 1L5525E2 1L506 A 10 1L5525D2 1L506 A 11 1L55JMB1 1L506 A 12 1L66JMA1 1L605 A 13 1L6631B2 1L605 A 14 1L6633A1 1L605 A 15 1L6633B1 1L605 A 16 1L6633C1 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642B2 1L605 A 19 1L6642A2 1L605 A 20 1L6629F5 1L605 A 21 1W6600A3 1W605 A 22 1W6600B3 1W605 | 2c x 1,5mm2
1 | KRG | 1KRGC0923 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG034AR | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525K2 1L505 A 05 1L5525J2 1L505 A 06 1L5525H2 1L505 A 07 1L5525G2 1L505 A 08 1L5525F2 1L506 A 09 1L5525E2 1L506 A 10 1L5525D2 1L506 A 11 1L55JMB1 1L506 A 12 1L66JMA1 1L605 A 13 1L6631B2 1L605 A 14 1L6633A1 1L605 A 15 1L6633B1 1L605 A 16 1L6633C1 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642B2 1L605 A 19 1L6642A2 1L605 A 20 1L6629F5 1L605 A 21 1W6600A3 1W605 A 22 1W6600B3 1W605 | 2c x 1,5mm2
1 | KRG | 1KRGC0924 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 50 | 0 | 1KRG005UB | 1KRG042AR | C1 |  | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRG | 1KRGC0925 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 29 | 23 | 0 | 1KRG005UB | 1KIT003CQ | C1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5528K2 1L505 A 05 1L5528J2 1L505 A 06 1L5528H2 1L505 A 07 1L5528G2 1L505 A 08 1L5528F2 1L506 A 09 1L5528E2 1L506 A 10 1L5528D2 1L506 A 11 1L5539D1 1L506 A 12 1L5539E1 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W3 1L507 A 18 1L5504V3 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0926 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 75 | 1KRG024AR | 1KRGRelaying | L1 |  | 2 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRG | 1KRGC0927 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG035CR | 1KRG034AR | C1 |  | 2c x 6,0mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRG | 1KRGC0928 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 6 | 6 | 0 | 1KRG046CR | 1KRG041AR | C1 | E1KRG C0928 A IN 02 1.5 A 1W602 1KRG 113AR 1KRG 046CR 1W602 1KRG 124AR 1KRG 041AR 0 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC0931 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 46 | 0 | 1KRG131AR | 1RRA005UM | L1 | E1KRG C0931 A IN 02 1.5 NA 1L609 1KRG 131AR 1KRG 131AR 1L505 1RRA 005UM 1RRA 005UM 0 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1001 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 62 | 0 | 62 | 1KRG001BN | 1KRG001SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536H4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 A 14 1L5546T5 1L505 A 15 1L5546U5 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1002 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1KRG001BN | 1KRG003SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536H4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 A 14 1L5546T5 1L505 A 15 1L5546U5 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1003 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 0 | 59 | 1KRG001BN | 1KRG005SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536H4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 A 14 1L5546T5 1L505 A 15 1L5546U5 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1KRG001BN | 1KRG007SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536H4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 A 14 1L5546T5 1L505 A 15 1L5546U5 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1005 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 68 | 0 | 68 | 1KRG002BN | 1KRG009SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L6642E1 1L605 A 09 1W6642F2 1W602 A 10 1W6642G2 1W606 A 11 1W6603A1 1W603 A 12 1W6603B1 1W603 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1006 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1KRG002BN | 1KRG011SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L6642E1 1L605 A 09 1W6642F2 1W602 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 66 | 0 | 66 | 1KRG002BN | 1KRG014SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L6642E1 1L605 A 09 1W6642F2 1W602 A 10 1W6642G2 1W606 A 11 1W6603A1 1W603 A 12 1W6603B1 1W603 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1008 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1KRG002BN | 1KRG018SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L6642E1 1L605 A 09 1W6642F2 1W602 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1009 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KRG003BN | 1KRG020SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6629E3 1L605 A 04 1L6629E3 1L609 A 05 1L6629D3 1L609 A 06 1L6607J2 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1010 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG003BN | 1KRG024SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1011 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1KRG003BN | 1KRG045SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 131 | 0 | 131 | 1KRG003BN | 1KRG066SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6638E1 1L605 A 03 1L6638D1 1L605 A 04 1L6632A1 1L605 A 05 1L6631B3 1L605 A 06 1L6631C3 1L605 A 07 1L6631D3 1L601 A 07 1L6631D3 1L605 A 08 1L6631E3 1L601 A 09 1L66JFA1 1L601 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L44JFB1 1L404 A 12 1L44JFA1 1L404 A 13 1L33JFA1 1L304 A 14 1L3332D1 1L304 A 15 1L3332C1 1L304 A 16 1L3332B1 1L304 A 17 1L3332A1 1L304 A 18 1L3307G7 1L304 A 19 1L3307F7 1L304 A 20 1L3307E7 1L301 A 20 1L3307E7 1L304 A 21 1L3307D7 1L301 A 22 1L3307C7 1L301 A 23 1L3307B7 1L301 A 24 1L3307A7 1L301 A 25 1L3303D8 1L301 A 26 1W3303D8 1W301 A 27 1W3303C8 1W301 A 28 1W3303B8 1W301 A 28 1W3303B8 1W330 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1013 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 69 | 0 | 69 | 1KRG004BN | 1KRG068SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536H4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 A 14 1L5546T5 1L505 A 15 1L5546U5 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1014 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 60 | 0 | 60 | 1KRG004BN | 1KRG070SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6642A1 1L605 A 05 1L6642B1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642D1 1L605 A 08 1L66LMA4 1L605 A 09 1L55LMB4 1L505 A 10 1L5536H4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 A 14 1L5546T5 1L505 A 15 1L5546U5 1L505 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1015 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KRG004BN | 1KRG072SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6629E3 1L605 A 04 1L6629E3 1L609 A 05 1L6629D3 1L609 A 06 1L6607J2 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1016 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KRG004BN | 1KRG073SJ | L1 | A 01 1L6635A2 1L605 A 01 1L6635A2 1L605 A 02 1L6635B2 1L605 A 03 1L6635C2 1L605 A 04 1L6629E3 1L605 A 04 1L6629E3 1L609 A 05 1L6629D3 1L609 A 06 1L6607J2 1L609 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1017 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 89 | 0 | 89 | 1KRG005UB | 1KRG010CR | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545C6 1L505 A 03 1L5545B6 1L505 A 04 1L5525L3 1L505 A 05 1L5525K3 1L505 A 06 1L5525J3 1L505 A 07 1L5525H3 1L505 A 08 1L5525G3 1L505 A 09 1L5525F3 1L506 A 10 1L5525E3 1L506 A 11 1L5525D3 1L506 A 12 1L5525C3 1L506 A 13 1L5525B3 1L506 A 14 1L5525A3 1L506 A 15 1L5500V4 1L507 A 16 1L5500U4 1L507 A 17 1L5500T4 1L507 A 18 1L5500S4 1L507 A 19 1L5500R4 1L507 A 20 1L5500P4 1L507 A 21 1L5500N4 1L507 A 22 1L5500M4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500K4 1L507 A 25 1L5500J4 1L507 A 26 1L5500H4 1L507 A 27 1L5513A1 1L507 A 28 1L5513B1 1L507 A 29 1L5513C1 1L507 A 30 1L5513D1 1L507 A 31 1L5513E1 1L507 A 32 1L5513F1 1L507 A 33 1L55KJA2 1L507 A 34 1L66KJA2 1L607 A 35 1L6621A1 1L607 A 36 1L6612E2 1L607 A 37 1L6612F2 1L607 A 38 1L6612G2 1L607 A 39 1L6612H2 1L607 A 40 1L6612J2 1L607 A 41 1L6612K2 1L607 A 42 1L6612L2 1L607 A 43 1L6607D1 1L607 A 44 1L6607E1 1L607 A 45 1L6607F1 1L609 A 46 1L6607G1 1L609 A 47 1L6607H1 1L609 A 48 1L6607J1 1L609 A 49 1L6629D3 1L609 A 50 1L6629E3 1L605 A 50 1L6629E3 1L609 A 51 1L6635C2 1L605 A 52 1L6635B2 1L605 A 53 1L6635A2 1L605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1018 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 89 | 0 | 89 | 1KRG005UB | 1KRG010CR | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545C6 1L505 A 03 1L5545B6 1L505 A 04 1L5525L3 1L505 A 05 1L5525K3 1L505 A 06 1L5525J3 1L505 A 07 1L5525H3 1L505 A 08 1L5525G3 1L505 A 09 1L5525F3 1L506 A 10 1L5525E3 1L506 A 11 1L5525D3 1L506 A 12 1L5525C3 1L506 A 13 1L5525B3 1L506 A 14 1L5525A3 1L506 A 15 1L5500V4 1L507 A 16 1L5500U4 1L507 A 17 1L5500T4 1L507 A 18 1L5500S4 1L507 A 19 1L5500R4 1L507 A 20 1L5500P4 1L507 A 21 1L5500N4 1L507 A 22 1L5500M4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500K4 1L507 A 25 1L5500J4 1L507 A 26 1L5500H4 1L507 A 27 1L5513A1 1L507 A 28 1L5513B1 1L507 A 29 1L5513C1 1L507 A 30 1L5513D1 1L507 A 31 1L5513E1 1L507 A 32 1L5513F1 1L507 A 33 1L55KJA2 1L507 A 34 1L66KJA2 1L607 A 35 1L6621A1 1L607 A 36 1L6612E2 1L607 A 37 1L6612F2 1L607 A 38 1L6612G2 1L607 A 39 1L6612H2 1L607 A 40 1L6612J2 1L607 A 41 1L6612K2 1L607 A 42 1L6612L2 1L607 A 43 1L6607D1 1L607 A 44 1L6607E1 1L607 A 45 1L6607F1 1L609 A 46 1L6607G1 1L609 A 47 1L6607H1 1L609 A 48 1L6607J1 1L609 A 49 1L6629D3 1L609 A 50 1L6629E3 1L605 A 50 1L6629E3 1L609 A 51 1L6635C2 1L605 A 52 1L6635B2 1L605 A 53 1L6635A2 1L605 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1101 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG001SJ | 1KRG002SJ | L1 | F1KRG C1101 A IN 03 1.5 NA 1W508 1LNA 001DL 1KRG 001SJ 1W508 1LNA 001DL 1KRG 002SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1102 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG003SJ | 1KRG004SJ | L1 | F1KRG C1102 A IN 03 1.5 NA 1W506 1LNB 001DL 1KRG 003SJ 1W506 1LNB 001DL 1KRG 004SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1103 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG005SJ | 1KRG006SJ | L1 | F1KRG C1103 A IN 03 1.5 NA 1W503 1LNC 001DL 1KRG 005SJ 1W503 1LNC 001DL 1KRG 006SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1104 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG007SJ | 1KRG008SJ | L1 | F1KRG C1104 A IN 03 1.5 NA 1W502 1LND 001DL 1KRG 007SJ 1W502 1LND 001DL 1KRG 008SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1105 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG009SJ | 1KRG010SJ | L1 | F1KRG C1105 A IN 03 1.5 NA 1W609 1KRG 011AR 1KRG 009SJ 1W609 1KRG 012AR 1KRG 010SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1106 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG011SJ | 1KRG012SJ | L1 | F1KRG C1106 A IN 03 1.5 NA 1W607 1KRG 021AR 1KRG 011SJ 1W607 1KRG 022AR 1KRG 012SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1107 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG012SJ | 1KRG013SJ | L1 | F1KRG C1107 A IN 03 1.5 NA 1W607 1KRG 022AR 1KRG 012SJ 1W607 1KRG 023AR 1KRG 013SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1108 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG014SJ | 1KRG015SJ | L1 | F1KRG C1108 A IN 03 1.5 NA 1W603 1KRG 031AR 1KRG 014SJ 1W603 1KRG 032AR 1KRG 015SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1109 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG015SJ | 1KRG016SJ | L1 | F1KRG C1109 A IN 03 1.5 NA 1W603 1KRG 032AR 1KRG 015SJ 1W603 1KRG 033AR 1KRG 016SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1110 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG016SJ | 1KRG017SJ | L1 | F1KRG C1110 A IN 03 1.5 NA 1W603 1KRG 033AR 1KRG 016SJ 1W603 1KRG 034AR 1KRG 017SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1111 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG018SJ | 1KRG019SJ | L1 | F1KRG C1111 A IN 03 1.5 NA 1W602 1KRG 041AR 1KRG 018SJ 1W602 1KRG 042AR 1KRG 019SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1112 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG020SJ | 1KRG021SJ | L1 | F1KRG C1112 A IN 03 1.5 NA 1L709 1RPN 001AR 1KRG 020SJ 1L709 1RPN 002AR 1KRG 021SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1113 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG021SJ | 1KRG022SJ | L1 | F1KRG C1113 A IN 03 1.5 NA 1L709 1RPN 002AR 1KRG 021SJ 1L709 1RPN 003AR 1KRG 022SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1114 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG022SJ | 1KRG023SJ | L1 | F1KRG C1114 A IN 03 1.5 NA 1L709 1RPN 003AR 1KRG 022SJ 1L709 1RPN 004AR 1KRG 023SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1115 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG024SJ | 1KRG025SJ | L1 | F1KRG C1115 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 100AR 1KRG 024SJ 1L505 1RPA 100AR 1KRG 025SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1116 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG025SJ | 1KRG027SJ | L1 | F1KRG C1116 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 100AR 1KRG 025SJ 1L505 1RPA 200AR 1KRG 027SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1117 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG027SJ | 1KRG026SJ | L1 | F1KRG C1117 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 200AR 1KRG 027SJ 1L505 1RPA 200AR 1KRG 026SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1118 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG026SJ | 1KRG028SJ | L1 | F1KRG C1118 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 200AR 1KRG 026SJ 1L505 1RPA 300AR 1KRG 028SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1119 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG028SJ | 1KRG029SJ | L1 | F1KRG C1119 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 300AR 1KRG 028SJ 1L505 1RPA 300AR 1KRG 029SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1120 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG029SJ | 1KRG031SJ | L1 | F1KRG C1120 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 300AR 1KRG 029SJ 1L505 1RPA 400AR 1KRG 031SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1121 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG031SJ | 1KRG030SJ | L1 | F1KRG C1121 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 400AR 1KRG 031SJ 1L505 1RPA 400AR 1KRG 030SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1122 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG030SJ | 1KRG032SJ | L1 | F1KRG C1122 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 400AR 1KRG 030SJ 1L505 1RPA 500AR 1KRG 032SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1123 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG032SJ | 1KRG033SJ | L1 | F1KRG C1123 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 500AR 1KRG 032SJ 1L505 1RPA 510AR 1KRG 033SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1124 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG033SJ | 1KRG034SJ | L1 | F1KRG C1124 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 510AR 1KRG 033SJ 1L505 1RPA 520AR 1KRG 034SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1125 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG034SJ | 1KRG035SJ | L1 | F1KRG C1125 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 520AR 1KRG 034SJ 1L505 1RPA 530AR 1KRG 035SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1126 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG303SJ | 1KRG036SJ | L1 | F1KRG C1126 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 530AR 1KRG 303SJ 1L505 1RPA 540AR 1KRG 036SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1127 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG036SJ | 1KRG037SJ | L1 | F1KRG C1127 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 540AR 1KRG 036SJ 1L505 1RPA 550AR 1KRG 037SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1128 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG037SJ | 1KRG038SJ | L1 | F1KRG C1128 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 550AR 1KRG 037SJ 1L505 1RPA 600AR 1KRG 038SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1129 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG038SJ | 1KRG039SJ | L1 | F1KRG C1129 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 600AR 1KRG 038SJ 1L505 1RPA 610AR 1KRG 039SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1130 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG039SJ | 1KRG040SJ | L1 | F1KRG C1130 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 610AR 1KRG 039SJ 1L505 1RPA 620AR 1KRG 040SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1131 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG040SJ | 1KRG041SJ | L1 | F1KRG C1131 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 620AR 1KRG 040SJ 1L505 1RPA 630AR 1KRG 041SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1132 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG041SJ | 1KRG042SJ | L1 | F1KRG C1132 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 630AR 1KRG 041SJ 1L505 1RPA 640AR 1KRG 042SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1133 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG042SJ | 1KRG043SJ | L1 | F1KRG C1133 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 640AR 1KRG 042SJ 1L505 1RPA 650AR 1KRG 043SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1134 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG043SJ | 1KRG044SJ | L1 | F1KRG C1134 A IN 03 1.5 NA 1L505 1RPA 650AR 1KRG 043SJ 1L505 1RPA 660AR 1KRG 044SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1135 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG045SJ | 1KRG046SJ | L1 | F1KRG C1135 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 100AR 1KRG 045SJ 1L509 1RPB 100AR 1KRG 046SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1136 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG046SJ | 1KRG048SJ | L1 | F1KRG C1136 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 100AR 1KRG 046SJ 1L509 1RPB 200AR 1KRG 048SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1137 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG048SJ | 1KRG047SJ | L1 | F1KRG C1137 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 200AR 1KRG 048SJ 1L509 1RPB 200AR 1KRG 047SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1138 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG047SJ | 1KRG049SJ | L1 | F1KRG C1138 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 200AR 1KRG 047SJ 1L509 1RPB 300AR 1KRG 049SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1139 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG049SJ | 1KRG050SJ | L1 | F1KRG C1139 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 300AR 1KRG 049SJ 1L509 1RPB 300AR 1KRG 050SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1140 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG050SJ | 1KRG052SJ | L1 | F1KRG C1140 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 300AR 1KRG 050SJ 1L509 1RPB 400AR 1KRG 052SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1141 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG052SJ | 1KRG051SJ | L1 | F1KRG C1141 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 400AR 1KRG 052SJ 1L509 1RPB 400AR 1KRG 051SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1142 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG051SJ | 1KRG053SJ | L1 | F1KRG C1142 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 400AR 1KRG 051SJ 1L509 1RPB 500AR 1KRG 053SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1143 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG053SJ | 1KRG054SJ | L1 | F1KRG C1143 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 500AR 1KRG 053SJ 1L509 1RPB 510AR 1KRG 054SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1144 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG054SJ | 1KRG055SJ | L1 | F1KRG C1144 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 510AR 1KRG 054SJ 1L509 1RPB 520AR 1KRG 055SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1145 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG055SJ | 1KRG056SJ | L1 | F1KRG C1145 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 520AR 1KRG 055SJ 1L509 1RPB 530AR 1KRG 056SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1146 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG056SJ | 1KRG057SJ | L1 | F1KRG C1146 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 530AR 1KRG 056SJ 1L509 1RPB 540AR 1KRG 057SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1147 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG057SJ | 1KRG058SJ | L1 | F1KRG C1147 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 540AR 1KRG 057SJ 1L509 1RPB 550AR 1KRG 058SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1148 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG058SJ | 1KRG059SJ | L1 | F1KRG C1148 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 550AR 1KRG 058SJ 1L509 1RPB 600AR 1KRG 059SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1149 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG059SJ | 1KRG060SJ | L1 | F1KRG C1149 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 600AR 1KRG 059SJ 1L509 1RPB 610AR 1KRG 060SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1150 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG060SJ | 1KRG061SJ | L1 | F1KRG C1150 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 610AR 1KRG 060SJ 1L509 1RPB 620AR 1KRG 061SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1151 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG061SJ | 1KRG062SJ | L1 | F1KRG C1151 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 620AR 1KRG 061SJ 1L509 1RPB 630AR 1KRG 062SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1152 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG062SJ | 1KRG063SJ | L1 | F1KRG C1152 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 630AR 1KRG 062SJ 1L509 1RPB 640AR 1KRG 063SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1153 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG063SJ | 1KRG064SJ | L1 | F1KRG C1153 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 640AR 1KRG 063SJ 1L509 1RPB 650AR 1KRG 064SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1154 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG064SJ | 1KRG065SJ | L1 | F1KRG C1154 A IN 03 1.5 NA 1L509 1RPB 650AR 1KRG 064SJ 1L509 1RPB 660AR 1KRG 065SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1155 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG066SJ | 1KRG067SJ | L1 | F1KRG C1155 A IN 03 1.5 NA 1W228 1RPA 001TB 1KRG 066SJ 1W228 1RPB 001TB 1KRG 067SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1156 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG068SJ | 1KRG069SJ | L1 | F1KRG C1156 A IN 03 1.5 NA 1W401 1RCP 105RS 1KRG 068SJ 1W401 1RCP 205RS 1KRG 069SJ 20 | 1.5
1 | KRG | 1KRGC1157 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG070SJ | 1KRG071SJ | L1 | F1KRG C1157 A IN 03 1.5 NA 1W403 1RCP 106RS 1KRG 070SJ 1W403 1RCP 206RS 1KRG 071SJ 20 | 1.5
1 | KRT | 1KRTC0933 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 6 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 42 |  |  | 1KRT001TB | 1KRT001UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC0934 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 35 |  |  | KRT129CR | KRT055MA | W1 | IND (SITE RUN)
1 | KRT | 1KRTC0935 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 6 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 27 |  |  | KRT129CR | KRT056MA | W1 | IND (SITE RUN)
1 | KRT | 1KRTC0936 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 42 |  |  | KRT129CR | KRT057MA | W1 | IND (SITE RUN)
1 | KRT | 1KRTC0937 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 6 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 35 |  |  | KRT129CR | KRT055MA | W1 | IND (SITE RUN)
1 | KRT | 1KRTC0938 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 27 |  |  | KRT129CR | KRT056MA | W1 | IND (SITE RUN)
1 | KRT | 1KRTC1001 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  |  | KRT129CR | KRT057MA | W1 | IND (SITE RUN)
1 | KRT | 1KRTC1002 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT010AR | 1KRT001UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1003 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT003AR | 1KRT004UB | L1 | IND (SITE RUN) | 19 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1004 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT003AR | 1KRT006UB | L1 | IND (SITE RUN) | 12 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1005 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT129AR | 1KRT005UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1006 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KSAR00AR | 1KRT007UB | L1 | IND (SITE RUN) | 19 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1007 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT003CQ | 1KRT007UB | L1 | IND (SITE RUN) | 37 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1008 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT003CQ | 1KRT003UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1009 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KRT003CQ | 1KRT005UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1010 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS |  |  |  | 1KSAD00AR | 1KRT002UB | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KRT | 1KRTC1011 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  |  | 1KRT010AR | 1KRT058CR | N1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 40 | 40 | 1KSA001UB | 1KSA001KL | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6611M1 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6628B3 1L609 A 17 1L6628C3 1L609 A 18 1L6628D3 1L609 A 19 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 25 | 1KSA002UB | 1KSA002KL | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5575B1 1L509 B 03 1L5575C1 1L509 B 04 1L5575D1 1L509 B 05 1L5575E1 1L509 B 06 1L5575F1 1L509 B 07 1L5556B1 1L509 B 08 1L55L6A1 1L509 B 09 1L66L6A1 1L609 B 10 1L6691F2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 37 | 37 | 1KSA001UB | 1KIT931BN | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5501G4 1L507 A 07 1L5501H4 1L507 A 08 1L5501J4 1L507 A 09 1L5501K4 1L507 A 10 1L5501L4 1L507 A 11 1L5501M4 1L507 A 12 1L5518A1 1L507 A 13 1L5500N4 1L507 A 14 1L5500P4 1L507 A 15 1L55JVB4 1L507 A 16 1L66JVA4 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L6606P3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 46 | 46 | 1KSA002UB | 1KIT931BN | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5551D1 1L509 B 03 1L5551E1 1L509 B 04 1L5551F1 1L509 B 05 1L5551G1 1L509 B 06 1L5551H1 1L509 B 07 1L5551J1 1L509 B 08 1L5551K1 1L509 B 09 1L5551L1 1L509 B 10 1L5551M1 1L509 B 11 1L5551N1 1L509 B 12 1L5551P1 1L509 B 13 1L5569A1 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 1 | 1KSA001UB | 1KIT291BN | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C3 1L507 A 03 1L5501D3 1L507 A 04 1L5501E3 1L507 A 05 1L5501F3 1L507 A 06 1L5501G3 1L507 A 07 1L5501H3 1L507 A 08 1L5501J3 1L507 A 09 1L5501K3 1L507 A 10 1L5501L3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 18 | 1 | 1KSA002UB | 1KIT056BN | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B4 1L509 B 03 1L5575C4 1L509 B 04 1L5575D4 1L509 B 05 1L5554C3 1L509 B 06 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 39 | 39 | 1KSA001UB | 1KSA001LA | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6611M1 1L609 A 15 1L6611N1 1L609 A 16 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1KSA002UB | 1KSA002LA | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 B 15 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 39 | 39 | 1KSA001UB | 1KSA001CC | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6611M1 1L609 A 15 1L6611N1 1L609 A 16 1L6611P1 1L609 | 6
1 | KSA | 1KSAC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 31 | 31 | 1KSA002UB | 1KSA002CC | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1KSA001UB | 1KSA001TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5511B1 1L507 A 06 1L5511C1 1L507 A 07 1L5511D1 1L507 A 08 1L5511E1 1L507 A 09 1L5511F1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612C4 1L607 A 14 1L6613C1 1L607 A 15 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 31 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA001TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692G1 1L609 D 05 1L6692H1 1L609 D 06 1L6692J1 1L609 D 07 1L6692K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 1 | 1KSA001UB | 1KSA002TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6610C3 1L607 A 09 1L6610D3 1L607 A 10 1L6610E3 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA002TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692F1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 42 | 1 | 1KSA001UB | 1KSA067TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5501G4 1L507 A 07 1L5501H4 1L507 A 08 1L5501J4 1L507 A 09 1L5501K4 1L507 A 10 1L5516B1 1L507 A 11 1L5516C1 1L507 A 12 1L5516D1 1L507 A 13 1L5516E1 1L507 A 14 1L5516F1 1L507 A 15 1L55KEB1 1L507 A 16 1L66KEA1 1L607 A 17 1L6618A1 1L607 A 18 1L6612H4 1L607 A 19 1L6612J4 1L607 A 20 1L6615A2 1L607 A 21 1L6615B2 1L609 A 22 1L6615C2 1L609 A 23 1L6615D2 1L609 A 24 1L6628K3 1L609 A 25 1L6628J3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA067TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692G1 1L609 D 05 1L6692H1 1L609 D 06 1L6692J1 1L609 D 07 1L6692K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 40 | 40 | 1KSA001UB | 1KSA003TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6611M1 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6628B3 1L609 A 17 1L6628C3 1L609 A 18 1L6628D3 1L609 A 19 1L6628E3 1L609 A 20 1L6628F3 1L609 A 21 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA003TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692G1 1L609 D 05 1L6692H1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 35 | 1 | 1KSA001UB | 1KSA004TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6611M1 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6628B3 1L609 A 17 1L6628C3 1L609 A 18 1L6628D3 1L609 A 19 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 21 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA004TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692F1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 29 | 29 | 1KSA001UB | 1KSA005TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6611M1 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6628B3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA005TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692F1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692D1 1L609 D 07 1L6692C1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 1 | 1KSA001UB | 1KSA006TO | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5509A1 1L507 A 04 1L556JA1 1L507 A 05 1L666JA1 1L607 A 06 1L6606D3 1L607 A 07 1L6601A1 1L607 A 08 1L6611F1 1L607 A 09 1L6611G1 1L607 A 10 1L6611H1 1L607 A 11 1L6611J1 1L607 A 12 1L6611K1 1L609 A 13 1L6611L1 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 43 | 1 | 1KSA002UB | 1KSA006TO | L1 | D 01 1L5582B1 1L509 D 01 1L5582B1 1L509 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L6692F1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692D1 1L609 D 07 1L6692C1 1L609 D 08 1L6692B1 1L609 D 09 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 30 | 30 | 1KSA003UB | 1KSAA00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5512B1 1L507 A 07 1L5512C1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512E1 1L507 A 10 1L5512F1 1L507 A 11 1L55KMA1 1L507 A 12 1L66KMA1 1L607 A 13 1L6617A1 1L607 A 14 1L6612D4 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 A 17 1L6612G4 1L607 A 18 1L6612H4 1L607 A 19 1L6612J4 1L607 A 20 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 39 | 39 | 1KSA004UB | 1KSA036TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 B 15 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 30 | 30 | 1KSA003UB | 1KSAB00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5512B1 1L507 A 07 1L5512C1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512E1 1L507 A 10 1L5512F1 1L507 A 11 1L55KMA1 1L507 A 12 1L66KMA1 1L607 A 13 1L6617A1 1L607 A 14 1L6612D4 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 A 17 1L6612G4 1L607 A 18 1L6612H4 1L607 A 19 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 32 | 32 | 1KSA004UB | 1KSA032TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0029 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 28 | 28 | 1KSA003UB | 1KSAC00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5512B1 1L507 A 07 1L5512C1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512E1 1L507 A 10 1L5512F1 1L507 A 11 1L55KMA1 1L507 A 12 1L66KMA1 1L607 A 13 1L6617A1 1L607 A 14 1L6612D4 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 A 17 1L6612G4 1L607 A 18 1L6612H4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSA004UB | 1KSA028TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0031 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 21 | 21 | 1KSA003UB | 1KSAD00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5512B1 1L507 A 07 1L5512C1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512E1 1L507 A 10 1L5512F1 1L507 A 11 1L55KMA1 1L507 A 12 1L66KMA1 1L607 A 13 1L6617A1 1L607 A 14 1L6612D4 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 A 17 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0032 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1KSA004UB | 1KSA024TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 23 | 23 | 1KSA003UB | 1KSAE00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5512B1 1L507 A 07 1L5512C1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512E1 1L507 A 10 1L5512F1 1L507 A 11 1L55KMA1 1L507 A 12 1L66KMA1 1L607 A 13 1L6617A1 1L607 A 14 1L6612D4 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0034 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1KSA004UB | 1KSA016TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0035 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 21 | 21 | 1KSA003UB | 1KSAF00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5512B1 1L507 A 07 1L5512C1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512E1 1L507 A 10 1L5512F1 1L507 A 11 1L55KMA1 1L507 A 12 1L66KMA1 1L607 A 13 1L6617A1 1L607 A 14 1L6612D4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0036 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1KSA004UB | 1KSA064TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 B 11 1L6691K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0037 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1KSA003UB | 1KSAG00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5511B1 1L507 A 06 1L5511C1 1L507 A 07 1L5511D1 1L507 A 08 1L5511E1 1L507 A 09 1L5511F1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0038 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 21 | 21 | 1KSA004UB | 1KSA044TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5575A1 1L509 B 03 1L5550A1 1L509 B 04 1L551KA1 1L509 B 05 1L661KA1 1L609 B 06 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0039 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1KSA003UB | 1KSAH00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5511B1 1L507 A 06 1L5511C1 1L507 A 07 1L5511D1 1L507 A 08 1L5511E1 1L507 A 09 1L5511F1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0040 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1KSA004UB | 1KSA008TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558C1 1L509 B 04 1L5558D1 1L509 B 05 1L5558E1 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1KSA003UB | 1KSAI00AR | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5511B1 1L507 A 06 1L5511C1 1L507 A 07 1L5511D1 1L507 A 08 1L5511E1 1L507 A 09 1L5511F1 1L507 A 10 1L55KNA1 1L507 A 11 1L66KNA1 1L607 A 12 1L6623A1 1L607 A 13 1L6612B4 1L607 A 14 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0042 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1KSA004UB | 1KSA056TO | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5575A1 1L509 B 03 1L5550A1 1L509 B 04 1L551KA1 1L509 B 05 1L661KA1 1L609 B 06 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0043 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 38 | 38 | 1KSA005UB | 1KSA035TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6611M1 1L609 A 21 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0044 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 8 | 8 | 1KSA006UB | 1KSAJ00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0045 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 38 | 38 | 1KSA005UB | 1KSA031TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6611M1 1L609 A 21 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0046 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 14 | 14 | 1KSA006UB | 1KSAK00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0047 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 43 | 43 | 1KSA005UB | 1KSA023TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6628A3 1L609 A 21 1L6628B3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0048 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 14 | 14 | 1KSA008UB | 1KSAK00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0049 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 43 | 43 | 1KSA005UB | 1KSA011TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6628A3 1L609 A 21 1L6628B3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628D3 1L609 A 24 1L6628E3 1L609 A 25 1L6628F3 1L609 A 26 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0050 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 16 | 16 | 1KSA008UB | 1KSAL00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 B 04 1L5575D3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0051 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 44 | 44 | 1KSA005UB | 1KSA063TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506C1 1L507 A 07 1L5506D1 1L507 A 08 1L5506E1 1L507 A 09 1L5506F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 A 19 1L6612K4 1L607 A 20 1L6614A3 1L607 A 21 1L6614B3 1L609 A 22 1L6614C3 1L609 A 23 1L6614D3 1L609 A 24 1L6628L5 1L609 A 25 1L6628K5 1L609 A 26 1L6628J5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0052 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 8 | 8 | 1KSA010UB | 1KSAJ00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0053 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 43 | 43 | 1KSA005UB | 1KSA007TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5501G1 1L507 A 06 1L5501H1 1L507 A 07 1L5501J1 1L507 A 08 1L5501K1 1L507 A 09 1L5516B1 1L507 A 10 1L5516C1 1L507 A 11 1L5516D1 1L507 A 12 1L5516E1 1L507 A 13 1L5516F1 1L507 A 14 1L55KEB1 1L507 A 15 1L66KEA1 1L607 A 16 1L6618A1 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 A 19 1L6615A2 1L607 A 20 1L6615B2 1L609 A 21 1L6615C2 1L609 A 22 1L6615D2 1L609 A 23 1L6628K3 1L609 A 24 1L6628J3 1L609 A 25 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0054 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 14 | 14 | 1KSA010UB | 1KSAK00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0055 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 41 | 41 | 1KSA005UB | 1KSA015TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6628A3 1L609 A 21 1L6628B3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628D3 1L609 A 24 1L6628E3 1L609 A 25 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0056 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 14 | 14 | 1KSA010UB | 1KSAL00AR | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B3 1L509 B 03 1L5575C3 1L509 B 04 1L5575D3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0057 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 40 | 40 | 1KSA005UB | 1KSA027TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6628A3 1L609 A 21 1L6628B3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0058 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1KSA002UB | 1KIT034BN | L1 | B 01 1L5551C4 1L509 B 01 1L5551C4 1L509 B 02 1L5575B4 1L509 B 03 1L5575C4 1L509 B 04 1L5575D4 1L509 B 05 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0059 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 43 | 43 | 1KSA003UB | 1KSA019TO | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5508F1 1L507 A 06 1L5506B1 1L507 A 07 1L5506A1 1L507 A 08 1L5549G1 1L507 A 09 9L5513A1 9L511 A 10 9L5513B1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513D1 9L511 A 13 9L5513E1 9L511 A 14 9L5513F1 9L511 A 15 9L5513G1 9L511 A 16 9L55LHA1 9L511 A 17 1L66LHA1 1L609 A 18 1L6611P1 1L609 A 19 1L6611N1 1L609 A 20 1L6628A3 1L609 A 21 1L6628B3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628D3 1L609 A 24 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0060 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ03AR | 1KSAT20LH | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0061 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1KSA007UB | 1KSA059TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5509A1 1L507 A 03 1L556JA1 1L507 A 04 1L666JA1 1L607 A 05 1L6606D3 1L607 A 06 1L6601A1 1L607 A 07 1L6610C3 1L607 A 08 1L6610D3 1L607 A 09 1L6610E3 1L607 A 10 1L6610F3 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0062 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ03AR | 1KSAT20LJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0063 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1KSA007UB | 1KSA051TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 A 13 1L6612A4 1L607 A 14 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0064 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ01AR | 1KSAT20BG | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0065 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1KSA007UB | 1KSA047TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612C4 1L607 A 13 1L6613C1 1L607 A 14 1L6613D1 1L607 A 15 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0066 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ02AR | 1KSAT20LG | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0067 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSA007UB | 1KSA039TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612C4 1L607 A 13 1L6613C1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0068 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ02AR | 1KSAT20HG | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0069 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1KSA007UB | 1KSA043TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612C4 1L607 A 13 1L6613C1 1L607 A 14 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0070 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ02AR | 1KSAT20HH | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 B 13 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0071 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 22 | 22 | 1KSA007UB | 1KSA055TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5509A1 1L507 A 03 1L556JA1 1L507 A 04 1L666JA1 1L607 A 05 1L6606D3 1L607 A 06 1L6601A1 1L607 A 07 1L6610C3 1L607 A 08 1L6610D3 1L607 A 09 1L6610E3 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0072 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ03AR | 1KSAT20EH | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 B 13 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0073 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 30 | 30 | 1KSA009UB | 1KSAA00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 A 19 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0074 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ01AR | 1KSAT20EG | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 B 13 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0075 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1KSA009UB | 1KSAB00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0076 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 39 | 39 | 1KSAJ01AR | 1KSAT20BH | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 B 13 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0077 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 29 | 29 | 1KSA011UB | 1KSAB00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0078 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 32 | 32 | 1KSAJ06AR | 1KSAT20EJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0079 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1KSA011UB | 1KSAC00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612H4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0080 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 31 | 31 | 1KSAK08AR | 1KSAT20BJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 B 13 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0081 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 24 | 24 | 1KSA013UB | 1KSAD00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0082 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 27 | 27 | 1KSAK10AR | 1KSAP05BA | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575B1 1L509 B 03 1L5575A1 1L509 B 04 1L5550A1 1L509 B 05 1L551KA1 1L509 B 06 1L661KA1 1L609 B 07 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0083 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 26 | 26 | 1KSA013UB | 1KSAE00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5501G1 1L507 A 06 1L5501H1 1L507 A 07 1L5501J1 1L507 A 08 1L5515B1 1L507 A 09 1L5515C1 1L507 A 10 1L5515D1 1L507 A 11 1L5515E1 1L507 A 12 1L5515F1 1L507 A 13 1L55KFB1 1L507 A 14 1L66KFA1 1L607 A 15 1L6619A1 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0084 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1KSAK10AR | 1KSAP05BD | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575B1 1L509 B 03 1L5575A1 1L509 B 04 1L5550A1 1L509 B 05 1L551KA1 1L509 B 06 1L661KA1 1L609 B 07 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0085 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1KSA015UB | 1KSAE00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 A 14 1L6612E4 1L607 A 15 1L6612F4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0086 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1KSAK10AR | 1KSAP05BC | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575B1 1L509 B 03 1L5575A1 1L509 B 04 1L5550A1 1L509 B 05 1L551KA1 1L509 B 06 1L661KA1 1L609 B 07 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0087 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 22 | 22 | 1KSA015UB | 1KSAF00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5512B1 1L507 A 06 1L5512C1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512E1 1L507 A 09 1L5512F1 1L507 A 10 1L55KMA1 1L507 A 11 1L66KMA1 1L607 A 12 1L6617A1 1L607 A 13 1L6612D4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0088 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAL05AR | 1KSAP07BL | L1 | B 01 1L5575D1 1L509 B 01 1L5575D1 1L509 B 02 1L5575C1 1L509 B 03 1L5575B1 1L509 B 04 1L5575A1 1L509 B 05 1L5550A1 1L509 B 06 1L551KA1 1L509 B 07 1L661KA1 1L609 B 08 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0089 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 21 | 21 | 1KSA017UB | 1KSAG00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0090 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAL05AR | 1KSAP07BN | L1 | B 01 1L5575D1 1L509 B 01 1L5575D1 1L509 B 02 1L5575C1 1L509 B 03 1L5575B1 1L509 B 04 1L5575A1 1L509 B 05 1L5550A1 1L509 B 06 1L551KA1 1L509 B 07 1L661KA1 1L609 B 08 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0091 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 20 | 20 | 1KSA017UB | 1KSAH00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0092 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 30 | 30 | 1KSAK09AR | 1KSAT02CJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691G1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 B 11 1L6691K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0093 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 21 | 21 | 1KSA019UB | 1KSAH00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0094 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 30 | 30 | 1KSAK09AR | 1KSAT02CK | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691G1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 B 11 1L6691K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0095 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 22 | 22 | 1KSA019UB | 1KSAI00AR | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA1 1L507 A 10 1L66KNA1 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B4 1L607 A 13 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0096 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 30 | 30 | 1KSAK09AR | 1KSAT02GL | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691G1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 B 11 1L6691K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0098 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 30 | 30 | 1KSAK09AR | 1KSAT02GJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A1 1L509 B 07 1L66L6A1 1L609 B 08 1L6691G1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 B 11 1L6691K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0099 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 60 | 60 | 1KSA001UB | 1KSA012TO | L1 | A 01 1L5501B1 1L507 A 01 1L5501B1 1L507 A 02 1L5501C1 1L507 A 03 1L5501D1 1L507 A 04 1L5501E1 1L507 A 05 1L5501F1 1L507 A 06 1L5501G1 1L507 A 07 1L5501H1 1L507 A 08 1L5501J1 1L507 A 09 1L5501K1 1L507 A 10 1L5501L1 1L507 A 11 1L5501M1 1L507 A 12 1L5518B1 1L507 A 13 1L5518C1 1L507 A 14 1L5518D1 1L507 A 15 1L5518E1 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L55KGA2 1L507 A 18 1L66KGA2 1L607 A 19 1L6616A1 1L607 A 20 1L6612H4 1L607 A 21 1L6612J4 1L607 A 22 1L6612K4 1L607 A 23 1L6614A2 1L607 A 24 1L6614B2 1L609 A 25 1L6614C2 1L609 A 26 1L6614D2 1L609 A 27 1L6628L4 1L609 A 28 1L6628K4 1L609 A 29 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0100 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL02AR | 1KSAT04CG | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A1 1L509 B 05 1L66L6A1 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0101 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 35 | 35 | 1KSAA02AR | 1KSAT20BA | L1 | A 01 1L6612K4 1L607 A 01 1L6612K4 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 A 14 1L6628B3 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6611M1 1L609 A 17 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0102 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL03AR | 1KSAT04GG | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0103 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1KSAA07AR | 1KSAT20EA | L1 | A 01 1L6612K4 1L607 A 01 1L6612K4 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 A 14 1L6628B3 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6611M1 1L609 A 17 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0104 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL03AR | 1KSAT04CB | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0105 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1KSAA05AR | 1KSAT20HA | L1 | A 01 1L6612K4 1L607 A 01 1L6612K4 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 A 14 1L6628B3 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6611M1 1L609 A 17 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0106 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL03AR | 1KSAT04CC | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0107 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1KSAA04AR | 1KSAT20LA | L1 | A 01 1L6612K4 1L607 A 01 1L6612K4 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 A 14 1L6628B3 1L609 A 15 1L6628A3 1L609 A 16 1L6611M1 1L609 A 17 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0108 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL03AR | 1KSAT04CD | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0109 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA01AR | 1KSAT20PA | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0110 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL02AR | 1KSAT04GB | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0111 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA03AR | 1KSAT20BB | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0112 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL03AR | 1KSAT04GC | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0113 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA06AR | 1KSAT20EB | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0114 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL03AR | 1KSAT04GD | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0115 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA05AR | 1KSAT20HB | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0116 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL01AR | 1KSAT04GA | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0117 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA10AR | 1KSAT20BC | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0118 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL02AR | 1KSAT04BA | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0119 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA06AR | 1KSAT20EC | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0120 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAL02AR | 1KSAT04DA | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A1 1L509 B 05 1L66L6A1 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0121 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1KSAA05AR | 1KSAT20HC | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6614A2 1L607 A 03 1L6614B2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6628K4 1L609 A 08 1L6628J4 1L609 A 09 1L6628H4 1L609 A 10 1L6628G4 1L609 A 11 1L6628F4 1L609 A 12 1L6628E4 1L609 A 13 1L6628D4 1L609 A 14 1L6628C4 1L609 A 15 1L6628B4 1L609 A 16 1L6628A4 1L609 A 17 1L6611M1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0122 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 24 | 24 | 1KSAL04AR | 1KSAT08FH | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A1 1L509 B 05 1L66L6A1 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0123 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA04AR | 1KSAT20LC | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0124 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 19 | 19 | 1KSAL04AR | 1KSAT12BD | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0125 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA01AR | 1KSAT20PC | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0126 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 26 | 26 | 1KSAK06AR | 1KSAT12FE | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0127 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA08AR | 1KSAT20BD | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0129 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA05AR | 1KSAT20HD | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0130 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 26 | 26 | 1KSAK06AR | 1KSAT12FD | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0131 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA07AR | 1KSAT20LD | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0132 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 18 | 18 | 1KSAL04AR | 1KSAT12BE | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0133 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA01AR | 1KSAT20PD | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0134 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 26 | 26 | 1KSAK06AR | 1KSAT12BF | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0135 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA04AR | 1KSAT20HE | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0136 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAK01AR | 1KSAT14CK | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0137 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA07AR | 1KSAT20LE | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0138 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAK02AR | 1KSAT14CL | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0139 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA04AR | 1KSAT20HF | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0140 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAK02AR | 1KSAT14CM | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0141 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1KSAA01AR | 1KSAT20PF | L1 | A 01 1L6612L4 1L607 A 01 1L6612L4 1L607 A 02 1L6607C1 1L607 A 03 1L6611A2 1L607 A 04 1L6611B2 1L607 A 05 1L6611C2 1L607 A 06 1L6611D2 1L607 A 07 1L6611E2 1L607 A 08 1L6611F2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611L2 1L609 A 14 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0142 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 29 | 29 | 1KSAJ10AR | 1KSAT14GM | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0143 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 26 | 26 | 1KSAH01AR | 1KSAT20BE | L1 | A 01 1L6612B4 1L607 A 01 1L6612B4 1L607 A 02 1L6612A4 1L607 A 03 1L6613F1 1L607 A 04 1L6611H1 1L607 A 05 1L6611J1 1L607 A 06 1L6611K1 1L609 A 07 1L6611L1 1L609 A 08 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0144 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAK02AR | 1KSAT14GL | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0145 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 24 | 24 | 1KSAI08AR | 1KSAT20EE | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6613F2 1L607 A 03 1L6611H1 1L607 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611K1 1L609 A 06 1L6611L1 1L609 A 07 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0146 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAK02AR | 1KSAT14FE | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0147 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1KSAH06AR | 1KSAT20BF | L1 | A 01 1L6612B2 1L607 A 01 1L6612B2 1L607 A 02 1L6612A2 1L607 A 03 1L6613F2 1L607 A 04 1L6611H1 1L607 A 05 1L6611J1 1L607 A 06 1L6611K1 1L609 A 07 1L6611L1 1L609 A 08 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0148 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 28 | 28 | 1KSAK02AR | 1KSAT14FF | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0149 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 25 | 1KSAH10AR | 1KSAT20EF | L1 | A 01 1L6612B2 1L607 A 01 1L6612B2 1L607 A 02 1L6612A2 1L607 A 03 1L6613F2 1L607 A 04 1L6611H1 1L607 A 05 1L6611J1 1L607 A 06 1L6611K1 1L609 A 07 1L6611L1 1L609 A 08 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0150 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 27 | 27 | 1KSAK07AR | 1KSAT14BE | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0151 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 12 | 12 | 1KSAE10AR | 1KSAP04BA | L1 | A 01 1L6612F1 1L607 A 01 1L6612F1 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612D2 1L607 A 04 1L6612C2 1L607 A 05 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0152 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1KSAJ10AR | 1KSAT16CH | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0153 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 17 | 17 | 1KSAC09AR | 1KSAP04BD | L1 | A 01 1L6612F1 1L607 A 01 1L6612F1 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612D2 1L607 A 04 1L6612C2 1L607 A 05 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0154 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 29 | 29 | 1KSAK07AR | 1KSAT16CJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0155 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 12 | 12 | 1KSAE10AR | 1KSAP04BF | L1 | A 01 1L6612F1 1L607 A 01 1L6612F1 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612D2 1L607 A 04 1L6612C2 1L607 A 05 1L6613C2 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0156 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1KSAL07AR | 1KSAT16CK | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0157 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1KSAC09AR | 1KSAP04BC | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0158 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 1 | 1KSAL08AR | 1KSAT16CL | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0159 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 1 | 1KSAC09AR | 1KSAP04BH | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0160 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 1 | 1KSAL09AR | 1KSAT16CM | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0161 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 1 | 1KSAC08AR | 1KSAP04BL | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0162 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1KSAL10AR | 1KSAT16CN | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0163 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1KSAC08AR | 1KSAP04BN | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0164 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1KSAL10AR | 1KSAT16CP | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0165 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1KSAC10AR | 1KSAP04BK | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0166 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 29 | 29 | 1KSAK07AR | 1KSAT16GP | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0167 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1KSAC10AR | 1KSAP05BF | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0168 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 29 | 29 | 1KSAJ08AR | 1KSAT16GH | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691F1 1L609 B 09 1L6691E1 1L609 B 10 1L6691D1 1L609 B 11 1L6691C1 1L609 B 12 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0169 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1KSAC09AR | 1KSAP05BJ | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0170 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1KSAL08AR | 1KSAT16GK | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0171 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1KSAC10AR | 1KSAP05BL | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0172 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 1 | 1KSAL07AR | 1KSAT16GM | L1 | B 01 1L5575E1 1L509 B 01 1L5575E1 1L509 B 02 1L5575F1 1L509 B 03 1L5556B1 1L509 B 04 1L55L6A3 1L509 B 05 1L66L6A3 1L609 B 06 1L6691F2 1L609 B 07 1L6691E2 1L609 B 08 1L6691D2 1L609 B 09 1L6691C2 1L609 B 10 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0173 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 1 | 1KSAC10AR | 1KSAP05BH | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0174 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 29 | 29 | 1KSAK09AR | 1KSAT02CL | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A2 1L509 B 07 1L66L6A2 1L609 B 08 1L6691G1 1L609 B 09 1L6691H1 1L609 B 10 1L6691J1 1L609 B 11 1L6691K1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0175 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 23 | 23 | 1KSAC10AR | 1KSAP05BN | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0176 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 39 | 39 | 1KSA010UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5551C1 1L509 B 01 1L5551C1 1L509 B 02 1L5551D1 1L509 B 03 1L5551E1 1L509 B 04 1L5551F1 1L509 B 05 1L5551G1 1L509 B 06 1L5562B1 1L509 B 07 1L5562C1 1L509 B 08 1L5562D1 1L509 B 09 1L5562E1 1L509 B 10 1L5562F1 1L509 B 11 1L5556H2 1L509 B 12 1L5556J2 1L509 B 13 1L5556K2 1L509 B 14 1L5556L2 1L509 B 15 1L5556M2 1L509 B 16 1L5556N2 1L509 B 17 1L5556P2 1L509 B 18 1L5556R2 1L509 B 19 1L5556S2 1L509 B 20 1L5556T2 1L509 B 21 1L5556U2 1L509 B 22 1L5556V2 1L509 B 23 1L5556W2 1L509 B 24 1L55L8A1 1L509 B 25 1L44L8A1 1L408 B 26 1L4463A2 1L408 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0177 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC07AR | 1KSAP06BA | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0178 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 46 | 46 | 1KPR002BN | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L5556C2 1L509 B 22 1L5556B2 1L509 B 23 1L5575F1 1L509 B 24 1L5575E1 1L509 B 25 1L5575D1 1L509 B 26 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0179 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC05AR | 1KSAP06BC | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0180 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 34 | 34 | 1KSAJ10AR | 1KSAT16CJ | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0181 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC05AR | 1KSAP06BE | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0182 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 32 | 32 | 1KSAJ08AR | 1KSAT16CL | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0183 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 24 | 24 | 1KSAC06AR | 1KSAP06BG | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0184 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 32 | 32 | 1KSAJ09AR | 1KSAT16CM | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0185 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC06AR | 1KSAP06BJ | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0186 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 32 | 32 | 1KSAJ10AR | 1KSAT16GM | L1 | B 01 1L5575C1 1L509 B 01 1L5575C1 1L509 B 02 1L5575D1 1L509 B 03 1L5575E1 1L509 B 04 1L5575F1 1L509 B 05 1L5556B1 1L509 B 06 1L55L6A3 1L509 B 07 1L66L6A3 1L609 B 08 1L6691F2 1L609 B 09 1L6691E2 1L609 B 10 1L6691D2 1L609 B 11 1L6691C2 1L609 B 12 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0187 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 21 | 21 | 1KSAC07AR | 1KSAP06BL | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0188 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 32 | 32 | 1KSAL04AR | 1KSAT08FG | L1 | B 01 1L5575E2 1L509 B 01 1L5575E2 1L509 B 02 1L5575F2 1L509 B 03 1L5556B2 1L509 B 04 1L55L6A2 1L509 B 05 1L66L6A2 1L609 B 06 1L6691G1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 B 08 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0189 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 25 | 25 | 1KSAC01AR | 1KSAP06BN | L1 | A 01 1L6612H3 1L607 A 01 1L6612H3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612F3 1L607 A 04 1L6612E3 1L607 A 05 1L6612D3 1L607 A 06 1L6612C3 1L607 A 07 1L6613C1 1L607 A 08 1L6613D1 1L607 A 09 1L6613E1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0190 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 34 | 34 | 1KSA010UB | 1KSA003UB | L1 | B 01 1L5551D4 1L509 B 01 1L5551D4 1L509 B 02 1L5551E4 1L509 B 03 1L5551F4 1L509 B 04 1L5551G4 1L509 B 05 1L5551H4 1L509 B 06 1L5551J4 1L509 B 07 1L5551K4 1L509 B 08 1L5551L4 1L509 B 09 1L5551M4 1L509 B 10 1L5567A1 1L509 B 11 1L55K7A2 1L509 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0191 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC03AR | 1KSAP07BA | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 A 08 1L6612A2 1L607 A 09 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0193 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC02AR | 1KSAP07BC | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 A 08 1L6612A2 1L607 A 09 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0195 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC02AR | 1KSAP07BE | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 A 08 1L6612A2 1L607 A 09 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0197 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC02AR | 1KSAP07BG | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 A 08 1L6612A2 1L607 A 09 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0199 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1KSAC01AR | 1KSAP07BJ | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612E2 1L607 A 05 1L6612D2 1L607 A 06 1L6612C2 1L607 A 07 1L6612B2 1L607 A 08 1L6612A2 1L607 A 09 1L6613F1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0200 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1KSAS06AR | T19.1 | L1 |  | 12m,1 x 2,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0201 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF05AR | 1KSAP08BA | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0203 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF05AR | 1KSAP08BC | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0205 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF05AR | 1KSAP08BE | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0207 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF04AR | 1KSAP08BG | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0209 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF04AR | 1KSAP08BJ | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0211 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF05AR | 1KSAP08BL | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0213 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1KSAF05AR | 1KSAP08BN | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0215 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1KSAB07AR | 1KSAP09BA | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612F2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612D2 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 A 09 1L6612A2 1L607 A 10 1L6613F2 1L607 A 11 1L6611H1 1L607 A 12 1L6611J1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0217 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1KSAB07AR | 1KSAP09BC | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612F2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612D2 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 A 09 1L6612A2 1L607 A 10 1L6613F2 1L607 A 11 1L6611H1 1L607 A 12 1L6611J1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0219 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1KSAB07AR | 1KSAP09BE | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612F2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612D2 1L607 A 07 1L6612C2 1L607 A 08 1L6612B2 1L607 A 09 1L6612A2 1L607 A 10 1L6613F2 1L607 A 11 1L6611H1 1L607 A 12 1L6611J1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0221 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 26 | 26 | 1KSAD10AR | 1KSAP09BG | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612F3 1L607 A 03 1L6612E3 1L607 A 04 1L6612D3 1L607 A 05 1L6612C3 1L607 A 06 1L6612B3 1L607 A 07 1L6612A3 1L607 A 08 1L6613F1 1L607 A 09 1L6611H2 1L607 A 10 1L6611J2 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0223 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 25 | 25 | 1KSAD10AR | 1KSAP09BJ | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612E2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612C2 1L607 A 06 1L6612B2 1L607 A 07 1L6612A2 1L607 A 08 1L6613F2 1L607 A 09 1L6611H1 1L607 A 10 1L6611J1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0225 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 22 | 22 | 1KSAD10AR | 1KSAP09BL | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612E2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612C2 1L607 A 06 1L6612B2 1L607 A 07 1L6612A2 1L607 A 08 1L6613F2 1L607 A 09 1L6611H1 1L607 A 10 1L6611J1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0227 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1KSAB07AR | 1KSAP09BN | L1 | A 01 1L6612J3 1L607 A 01 1L6612J3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612G3 1L607 A 04 1L6612F3 1L607 A 05 1L6612E3 1L607 A 06 1L6612D3 1L607 A 07 1L6612C3 1L607 A 08 1L6612B3 1L607 A 09 1L6612A3 1L607 A 10 1L6613F1 1L607 A 11 1L6611H1 1L607 A 12 1L6611J1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0229 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB01AR | 1KSAT01CH | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0231 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB01AR | 1KSAT01CG | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0233 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 22 | 22 | 1KSAC04AR | 1KSAT01CF | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612J2 1L607 A 03 1L6615A2 1L607 A 04 1L6615B2 1L609 A 05 1L6615C2 1L609 A 06 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0235 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 25 | 25 | 1KSAB03AR | 1KSAT01CJ | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0237 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 20 | 20 | 1KSAA09AR | 1KSAT01CA | L1 | A 01 1L6612K3 1L607 A 01 1L6612K3 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0239 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB02AR | 1KSAT01CB | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0241 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB03AR | 1KSAT01CC | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0243 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB02AR | 1KSAT01CD | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0245 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB03AR | 1KSAT01CE | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0247 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1KSAB03AR | 1KSAT01GA | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0249 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAI10AR | 1KSAT02CA | L1 | A 01 1L6612A3 1L607 A 01 1L6612A3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612C3 1L607 A 04 1L6612D3 1L607 A 05 1L6612E3 1L607 A 06 1L6612F3 1L607 A 07 1L6612G3 1L607 A 08 1L6612H3 1L607 A 09 1L6612J3 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6614A3 1L607 A 12 1L6614B3 1L609 A 13 1L6614C3 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0251 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAI10AR | 1KSAT02CB | L1 | A 01 1L6612A3 1L607 A 01 1L6612A3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612C3 1L607 A 04 1L6612D3 1L607 A 05 1L6612E3 1L607 A 06 1L6612F3 1L607 A 07 1L6612G3 1L607 A 08 1L6612H3 1L607 A 09 1L6612J3 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6614A3 1L607 A 12 1L6614B3 1L609 A 13 1L6614C3 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0253 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAI10AR | 1KSAT02CC | L1 | A 01 1L6612A3 1L607 A 01 1L6612A3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612C3 1L607 A 04 1L6612D3 1L607 A 05 1L6612E3 1L607 A 06 1L6612F3 1L607 A 07 1L6612G3 1L607 A 08 1L6612H3 1L607 A 09 1L6612J3 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6614A3 1L607 A 12 1L6614B3 1L609 A 13 1L6614C3 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0255 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1KSAD06AR | 1KSAT02CD | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0257 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1KSAD06AR | 1KSAT02CE | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0259 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1KSAI09AR | 1KSAT02CF | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6615B2 1L609 A 12 1L6615C2 1L609 A 13 1L6615D2 1L609 A 14 1L6628K3 1L609 A 15 1L6628J3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0261 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 32 | 32 | 1KSAI09AR | 1KSAT02CG | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6615B2 1L609 A 12 1L6615C2 1L609 A 13 1L6615D2 1L609 A 14 1L6628K3 1L609 A 15 1L6628J3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0263 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 35 | 35 | 1KSAI02AR | 1KSAT06GN | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6615B2 1L609 A 12 1L6615C2 1L609 A 13 1L6615D2 1L609 A 14 1L6628K3 1L609 A 15 1L6628J3 1L609 A 16 1L6628H3 1L609 A 17 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0265 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAI10AR | 1KSAT02GB | L1 | A 01 1L6612A4 1L607 A 01 1L6612A4 1L607 A 02 1L6612B4 1L607 A 03 1L6612C4 1L607 A 04 1L6612D4 1L607 A 05 1L6612E4 1L607 A 06 1L6612F4 1L607 A 07 1L6612G4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612J4 1L607 A 10 1L6612K4 1L607 A 11 1L6614A3 1L607 A 12 1L6614B3 1L609 A 13 1L6614C3 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0267 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1KSAD06AR | 1KSAT02GD | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0269 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1KSAD06AR | 1KSAT02GE | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0271 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 32 | 32 | 1KSAI09AR | 1KSAT02GG | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6615B2 1L609 A 12 1L6615C2 1L609 A 13 1L6615D2 1L609 A 14 1L6628K3 1L609 A 15 1L6628J3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0273 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE07AR | 1KSAT04CH | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0275 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE07AR | 1KSAT04CJ | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0277 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE08AR | 1KSAT04CK | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0279 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE08AR | 1KSAT04CL | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0281 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE08AR | 1KSAT04CM | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0283 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1KSAE08AR | 1KSAT04GH | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0285 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE08AR | 1KSAT04GK | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0287 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE08AR | 1KSAT04GM | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0289 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE07AR | 1KSAT04CE | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0291 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE07AR | 1KSAT04CF | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0293 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE07AR | 1KSAT04GE | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0295 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAE08AR | 1KSAT04GF | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0297 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1KSAI02AR | 1KSAT06GH | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6615B2 1L609 A 12 1L6615C2 1L609 A 13 1L6615D2 1L609 A 14 1L6628K4 1L609 A 15 1L6628J4 1L609 A 16 1L6628H4 1L609 A 17 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0299 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1KSAI02AR | 1KSAT06GJ | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6615B2 1L609 A 12 1L6615C2 1L609 A 13 1L6615D2 1L609 A 14 1L6628K4 1L609 A 15 1L6628J4 1L609 A 16 1L6628H4 1L609 A 17 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0301 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1KSAD04AR | 1KSAT06FK | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0303 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAD02AR | 1KSAT06LB | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0305 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1KSAD09AR | 1KSAT06DM | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0307 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAD02AR | 1KSAT06NB | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0309 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1KSAD09AR | 1KSAT06DN | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0311 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1KSAD03AR | 1KSAT06GP | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0313 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 37 | 37 | 1KSAI04AR | 1KSAT06GL | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6614B2 1L609 A 13 1L6614C2 1L609 A 14 1L6614D2 1L609 A 15 1L6628L4 1L609 A 16 1L6628K4 1L609 A 17 1L6628J4 1L609 A 18 1L6628H4 1L609 A 19 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0315 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAD05AR | 1KSAT06BK | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0317 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 37 | 37 | 1KSAI04AR | 1KSAT06DL | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612C2 1L607 A 04 1L6612D2 1L607 A 05 1L6612E2 1L607 A 06 1L6612F2 1L607 A 07 1L6612G2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6614B2 1L609 A 13 1L6614C2 1L609 A 14 1L6614D2 1L609 A 15 1L6628L4 1L609 A 16 1L6628K4 1L609 A 17 1L6628J4 1L609 A 18 1L6628H4 1L609 A 19 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0319 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAD03AR | 1KSAT06DH | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0321 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAD04AR | 1KSAT06BH | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0323 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD05AR | 1KSAT06CA | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0325 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD05AR | 1KSAT06CB | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0327 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD05AR | 1KSAT06CC | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A3 1L607 A 06 1L6614B3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614D3 1L609 A 09 1L6628L5 1L609 A 10 1L6628K5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628H5 1L609 A 13 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0329 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD01AR | 1KSAT06CD | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A3 1L607 A 06 1L6614B3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614D3 1L609 A 09 1L6628L5 1L609 A 10 1L6628K5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628H5 1L609 A 13 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0331 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD07AR | 1KSAT06CE | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A3 1L607 A 06 1L6614B3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614D3 1L609 A 09 1L6628L5 1L609 A 10 1L6628K5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628H5 1L609 A 13 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0333 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD08AR | 1KSAT06CF | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0335 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD08AR | 1KSAT06CG | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A3 1L607 A 06 1L6614B3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614D3 1L609 A 09 1L6628L5 1L609 A 10 1L6628K5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628H5 1L609 A 13 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0337 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 32 | 32 | 1KSAG03AR | 1KSAT06GF | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612G2 1L607 A 05 1L6612H2 1L607 A 06 1L6612J2 1L607 A 07 1L6615A2 1L607 A 08 1L6615B2 1L609 A 09 1L6615C2 1L609 A 10 1L6615D2 1L609 A 11 1L6628K3 1L609 A 12 1L6628J3 1L609 A 13 1L6628H3 1L609 A 14 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0339 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAD01AR | 1KSAT06GF | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612G2 1L607 A 05 1L6612H2 1L607 A 06 1L6612J2 1L607 A 07 1L6612K2 1L607 A 08 1L6614A2 1L607 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614C2 1L609 A 11 1L6614D2 1L609 A 12 1L6628L4 1L609 A 13 1L6628K4 1L609 A 14 1L6628J4 1L609 A 15 1L6628H4 1L609 A 16 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0341 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAD05AR | 1KSAT06GB | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A3 1L607 A 06 1L6614B3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614D3 1L609 A 09 1L6628L5 1L609 A 10 1L6628K5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628H5 1L609 A 13 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0343 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 32 | 32 | 1KSAG03AR | 1KSAT06GG | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612G2 1L607 A 05 1L6612H2 1L607 A 06 1L6612J2 1L607 A 07 1L6615A2 1L607 A 08 1L6615B2 1L609 A 09 1L6615C2 1L609 A 10 1L6615D2 1L609 A 11 1L6628K3 1L609 A 12 1L6628J3 1L609 A 13 1L6628H3 1L609 A 14 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0345 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAI01AR | 1KSAT08FJ | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6613F2 1L607 A 03 1L6611H2 1L607 A 04 1L6611J2 1L607 A 05 1L6611K2 1L609 A 06 1L6611L2 1L609 A 07 1L6611M2 1L609 A 08 1L6628A5 1L609 A 09 1L6628B5 1L609 A 10 1L6628C5 1L609 A 11 1L6628D5 1L609 A 12 1L6628E5 1L609 A 13 1L6628F5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0347 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 32 | 32 | 1KSAI01AR | 1KSAT08FK | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6613F2 1L607 A 03 1L6611H1 1L607 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611K1 1L609 A 06 1L6611L1 1L609 A 07 1L6611M1 1L609 A 08 1L6628A3 1L609 A 09 1L6628B3 1L609 A 10 1L6628C3 1L609 A 11 1L6628D3 1L609 A 12 1L6628E3 1L609 A 13 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0349 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE02AR | 1KSAT08FL | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6612K2 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0351 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE03AR | 1KSAT08GF | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6612K2 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0353 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1KSAE01AR | 1KSAT08FN | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 A 12 1L6628G3 1L609 A 13 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0355 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1KSAE03AR | 1KSAT08BL | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 A 12 1L6628G3 1L609 A 13 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0357 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1KSAE02AR | 1KSAT08BM | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 A 12 1L6628G3 1L609 A 13 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0359 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1KSAE02AR | 1KSAT08BJ | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6615A2 1L607 A 06 1L6615B2 1L609 A 07 1L6615C2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628K3 1L609 A 10 1L6628J3 1L609 A 11 1L6628H3 1L609 A 12 1L6628G3 1L609 A 13 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0361 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE05AR | 1KSAT08CA | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6612K2 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0363 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE05AR | 1KSAT08CB | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6612K2 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0365 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE09AR | 1KSAT08CC | L1 | A 01 1L6612F2 1L607 A 01 1L6612F2 1L607 A 02 1L6612G2 1L607 A 03 1L6612H2 1L607 A 04 1L6612J2 1L607 A 05 1L6612K2 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0367 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 37 | 37 | 1KSAG01AR | 1KSAT08CD | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612G2 1L607 A 05 1L6612H2 1L607 A 06 1L6612J2 1L607 A 07 1L6612K2 1L607 A 08 1L6614A2 1L607 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614C2 1L609 A 11 1L6614D2 1L609 A 12 1L6628L4 1L609 A 13 1L6628K4 1L609 A 14 1L6628J4 1L609 A 15 1L6628H4 1L609 A 16 1L6628G4 1L609 A 17 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0369 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 37 | 37 | 1KSAG01AR | 1KSAT08GD | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612E2 1L607 A 03 1L6612F2 1L607 A 04 1L6612G2 1L607 A 05 1L6612H2 1L607 A 06 1L6612J2 1L607 A 07 1L6612K2 1L607 A 08 1L6614A2 1L607 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614C2 1L609 A 11 1L6614D2 1L609 A 12 1L6628L4 1L609 A 13 1L6628K4 1L609 A 14 1L6628J4 1L609 A 15 1L6628H4 1L609 A 16 1L6628G4 1L609 A 17 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0371 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE04AR | 1KSAT08CE | L1 | A 01 1L6612F3 1L607 A 01 1L6612F3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612H3 1L607 A 04 1L6612J3 1L607 A 05 1L6612K3 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0373 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE04AR | 1KSAT08CF | L1 | A 01 1L6612F3 1L607 A 01 1L6612F3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612H3 1L607 A 04 1L6612J3 1L607 A 05 1L6612K3 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0375 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE02AR | 1KSAT08GA | L1 | A 01 1L6612F3 1L607 A 01 1L6612F3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612H3 1L607 A 04 1L6612J3 1L607 A 05 1L6612K3 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0377 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAE05AR | 1KSAT08GC | L1 | A 01 1L6612F3 1L607 A 01 1L6612F3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612H3 1L607 A 04 1L6612J3 1L607 A 05 1L6612K3 1L607 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6628L4 1L609 A 11 1L6628K4 1L609 A 12 1L6628J4 1L609 A 13 1L6628H4 1L609 A 14 1L6628G4 1L609 A 15 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0379 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 33 | 33 | 1KSAE06AR | 1KSAT08GE | L1 | A 01 1L6612F3 1L607 A 01 1L6612F3 1L607 A 02 1L6612G3 1L607 A 03 1L6612H3 1L607 A 04 1L6612J3 1L607 A 05 1L6612K3 1L607 A 06 1L6614A3 1L607 A 07 1L6614B3 1L609 A 08 1L6614C3 1L609 A 09 1L6614D3 1L609 A 10 1L6628L5 1L609 A 11 1L6628K5 1L609 A 12 1L6628J5 1L609 A 13 1L6628H5 1L609 A 14 1L6628G5 1L609 A 15 1L6628F5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0381 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 34 | 34 | 1KSAB08AR | 1KSAT10CL | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K4 1L609 A 07 1L6628J4 1L609 A 08 1L6628H4 1L609 A 09 1L6628G4 1L609 A 10 1L6628F4 1L609 A 11 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0383 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF10AR | 1KSAT10CM | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0385 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1KSAG02AR | 1KSAT10GN | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611J1 1L607 A 07 1L6611K1 1L609 A 08 1L6611L1 1L609 A 09 1L6611M1 1L609 A 10 1L6628A3 1L609 A 11 1L6628B3 1L609 A 12 1L6628C3 1L609 A 13 1L6628D3 1L609 A 14 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0387 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1KSAG02AR | 1KSAT10GM | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611J1 1L607 A 07 1L6611K1 1L609 A 08 1L6611L1 1L609 A 09 1L6611M1 1L609 A 10 1L6628A3 1L609 A 11 1L6628B3 1L609 A 12 1L6628C3 1L609 A 13 1L6628D3 1L609 A 14 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0389 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF10AR | 1KSAT10GN | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K3 1L609 A 11 1L6628J3 1L609 A 12 1L6628H3 1L609 A 13 1L6628G3 1L609 A 14 1L6628F3 1L609 A 15 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0391 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF08AR | 1KSAT10CH | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0393 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF08AR | 1KSAT10CJ | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0395 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF09AR | 1KSAT10CK | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0397 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF08AR | 1KSAT10GK | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0399 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF08AR | 1KSAT10GJ | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0401 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF07AR | 1KSAT10CA | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0403 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF07AR | 1KSAT10CB | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0405 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF08AR | 1KSAT10CC | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0407 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF10AR | 1KSAT10CD | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0409 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF09AR | 1KSAT10CE | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0411 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF09AR | 1KSAT10CF | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0413 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF09AR | 1KSAT10CG | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0415 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 37 | 37 | 1KSAF06AR | 1KSAT10GA | L1 | A 01 1L6612E3 1L607 A 01 1L6612E3 1L607 A 02 1L6612F3 1L607 A 03 1L6612G3 1L607 A 04 1L6612H3 1L607 A 05 1L6612J3 1L607 A 06 1L6612K3 1L607 A 07 1L6614A3 1L607 A 08 1L6614B3 1L609 A 09 1L6614C3 1L609 A 10 1L6614D3 1L609 A 11 1L6628L5 1L609 A 12 1L6628K5 1L609 A 13 1L6628J5 1L609 A 14 1L6628H5 1L609 A 15 1L6628G5 1L609 A 16 1L6628F5 1L609 A 17 1L6628E5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0417 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 37 | 37 | 1KSAF06AR | 1KSAT10GB | L1 | A 01 1L6612E3 1L607 A 01 1L6612E3 1L607 A 02 1L6612F3 1L607 A 03 1L6612G3 1L607 A 04 1L6612H3 1L607 A 05 1L6612J3 1L607 A 06 1L6612K3 1L607 A 07 1L6614A3 1L607 A 08 1L6614B3 1L609 A 09 1L6614C3 1L609 A 10 1L6614D3 1L609 A 11 1L6628L5 1L609 A 12 1L6628K5 1L609 A 13 1L6628J5 1L609 A 14 1L6628H5 1L609 A 15 1L6628G5 1L609 A 16 1L6628F5 1L609 A 17 1L6628E5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0419 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 37 | 37 | 1KSAF06AR | 1KSAT10GD | L1 | A 01 1L6612E3 1L607 A 01 1L6612E3 1L607 A 02 1L6612F3 1L607 A 03 1L6612G3 1L607 A 04 1L6612H3 1L607 A 05 1L6612J3 1L607 A 06 1L6612K3 1L607 A 07 1L6614A3 1L607 A 08 1L6614B3 1L609 A 09 1L6614C3 1L609 A 10 1L6614D3 1L609 A 11 1L6628L5 1L609 A 12 1L6628K5 1L609 A 13 1L6628J5 1L609 A 14 1L6628H5 1L609 A 15 1L6628G5 1L609 A 16 1L6628F5 1L609 A 17 1L6628E5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0421 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAF10AR | 1KSAT10GG | L1 | A 01 1L6612E2 1L607 A 01 1L6612E2 1L607 A 02 1L6612F2 1L607 A 03 1L6612G2 1L607 A 04 1L6612H2 1L607 A 05 1L6612J2 1L607 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615D2 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 A 14 1L6628F4 1L609 A 15 1L6628E4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0423 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB09AR | 1KSAT12CG | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0425 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB09AR | 1KSAT12CH | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0427 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1KSAB09AR | 1KSAT12CJ | L1 | A 01 1L6612J3 1L607 A 01 1L6612J3 1L607 A 02 1L6612K3 1L607 A 03 1L6614A3 1L607 A 04 1L6614B3 1L609 A 05 1L6614C3 1L609 A 06 1L6614D3 1L609 A 07 1L6628L5 1L609 A 08 1L6628K5 1L609 A 09 1L6628J5 1L609 A 10 1L6628H5 1L609 A 11 1L6628G5 1L609 A 12 1L6628F5 1L609 A 13 1L6628E5 1L609 A 14 1L6628D5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0429 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1KSAI10AR | 1KSAT02GA | L1 | A 01 1L6612A4 1L607 A 01 1L6612A4 1L607 A 02 1L6612B4 1L607 A 03 1L6612C4 1L607 A 04 1L6612D4 1L607 A 05 1L6612E4 1L607 A 06 1L6612F4 1L607 A 07 1L6612G4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612J4 1L607 A 10 1L6612K4 1L607 A 11 1L6614A3 1L607 A 12 1L6614B3 1L609 A 13 1L6614C3 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0431 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12CL | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0433 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12CM | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0435 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12CN | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0437 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB09AR | 1KSAT12GG | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0439 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB08AR | 1KSAT12GK | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0441 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB08AR | 1KSAT12GM | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0443 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12FA | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0445 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12FB | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0447 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12FC | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0449 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12BA | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0451 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1KSAC04AR | 1KSAT01CG | L1 | A 01 1L6612H4 1L607 A 01 1L6612H4 1L607 A 02 1L6612J4 1L607 A 03 1L6612K4 1L607 A 04 1L6614A3 1L607 A 05 1L6614B3 1L609 A 06 1L6614C3 1L609 A 07 1L6614D3 1L609 A 08 1L6628L4 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0453 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAB10AR | 1KSAT12BC | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K3 1L609 A 07 1L6628J3 1L609 A 08 1L6628H3 1L609 A 09 1L6628G3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 A 11 1L6628E3 1L609 A 12 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0455 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF02AR | 1KSAT14CG | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0457 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF02AR | 1KSAT14CH | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0459 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF03AR | 1KSAT14CJ | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0461 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1KSAF03AR | 1KSAT14GG | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H2 1L607 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611M2 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0463 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF02AR | 1KSAT14GH | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0465 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF03AR | 1KSAT14FA | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H2 1L607 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611M2 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0467 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF01AR | 1KSAT14FB | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0469 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF03AR | 1KSAT14FC | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0471 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF03AR | 1KSAT14FD | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H1 1L607 A 07 1L6611J1 1L607 A 08 1L6611K1 1L609 A 09 1L6611L1 1L609 A 10 1L6611M1 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0473 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG07AR | 1KSAT14BA | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6628A5 1L609 A 11 1L6628B5 1L609 A 12 1L6628C5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0475 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 30 | 30 | 1KSAF03AR | 1KSAT14BD | L1 | A 01 1L6612D2 1L607 A 01 1L6612D2 1L607 A 02 1L6612C2 1L607 A 03 1L6612B2 1L607 A 04 1L6612A2 1L607 A 05 1L6613F2 1L607 A 06 1L6611H2 1L607 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611M2 1L609 A 11 1L6628A3 1L609 A 12 1L6628B3 1L609 A 13 1L6628C3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0477 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG10AR | 1KSAT16CA | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0479 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG10AR | 1KSAT16CB | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0481 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG08AR | 1KSAT16CC | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0483 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG09AR | 1KSAT16CD | L1 | A 01 1L6612C2 1L607 A 01 1L6612C2 1L607 A 02 1L6612B2 1L607 A 03 1L6612A2 1L607 A 04 1L6613F2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0485 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG09AR | 1KSAT16CE | L1 | A 01 1L6612C3 1L607 A 01 1L6612C3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612A3 1L607 A 04 1L6613F1 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0487 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG09AR | 1KSAT16CF | L1 | A 01 1L6612C3 1L607 A 01 1L6612C3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612A3 1L607 A 04 1L6613F1 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0489 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG09AR | 1KSAT16CG | L1 | A 01 1L6612C3 1L607 A 01 1L6612C3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612A3 1L607 A 04 1L6613F1 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0491 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 38 | 38 | 1KSAB05AR | 1KSAT16GC | L1 | A 01 1L6612J3 1L607 A 01 1L6612J3 1L607 A 02 1L6612K3 1L607 A 03 1L6614A2 1L607 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614C2 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6628L5 1L609 A 08 1L6628K5 1L609 A 09 1L6628J5 1L609 A 10 1L6628H5 1L609 A 11 1L6628G5 1L609 A 12 1L6628F5 1L609 A 13 1L6628E5 1L609 A 14 1L6628D5 1L609 A 15 1L6628C5 1L609 A 16 1L6628B5 1L609 A 17 1L6628A5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0493 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSAG09AR | 1KSAT16GA | L1 | A 01 1L6612C3 1L607 A 01 1L6612C3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612A3 1L607 A 04 1L6613F1 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611J2 1L607 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611N2 1L609 A 11 1L6611P1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0495 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAB04AR | 1KSAT16GD | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K4 1L609 A 07 1L6628J4 1L609 A 08 1L6628H4 1L609 A 09 1L6628G4 1L609 A 10 1L6628F4 1L609 A 11 1L6628E4 1L609 A 12 1L6628D4 1L609 A 13 1L6628C4 1L609 A 14 1L6628B4 1L609 A 15 1L6628A4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0497 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1KSAB04AR | 1KSAT16GF | L1 | A 01 1L6612J2 1L607 A 01 1L6612J2 1L607 A 02 1L6615A2 1L607 A 03 1L6615B2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615D2 1L609 A 06 1L6628K4 1L609 A 07 1L6628J4 1L609 A 08 1L6628H4 1L609 A 09 1L6628G4 1L609 A 10 1L6628F4 1L609 A 11 1L6628E4 1L609 A 12 1L6628D4 1L609 A 13 1L6628C4 1L609 A 14 1L6628B4 1L609 A 15 1L6628A4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0499 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 22 | 22 | 1KSAC04AR | 1KSAT01GF | L1 | A 01 1L6612H2 1L607 A 01 1L6612H2 1L607 A 02 1L6612J2 1L607 A 03 1L6615A2 1L607 A 04 1L6615B2 1L609 A 05 1L6615C2 1L609 A 06 1L6615D2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0501 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1KSAD09AR | 1KSAT06GM | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0503 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1KSAD09AR | 1KSAT06GE | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6615A2 1L607 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628K3 1L609 A 09 1L6628J3 1L609 A 10 1L6628H3 1L609 A 11 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0505 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 32 | 32 | 1KSAD04AR | 1KSAT06GC | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612H3 1L607 A 03 1L6612J3 1L607 A 04 1L6612K3 1L607 A 05 1L6614A3 1L607 A 06 1L6614B3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614D3 1L609 A 09 1L6628L5 1L609 A 10 1L6628K5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628H5 1L609 A 13 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0507 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 46 | 46 | 1KSAI02AR | 1KSAT06GD | L1 | A 01 1L6612A3 1L607 A 01 1L6612A3 1L607 A 02 1L6612B3 1L607 A 03 1L6612C3 1L607 A 04 1L6612D3 1L607 A 05 1L6612E3 1L607 A 06 1L6612F3 1L607 A 07 1L6612G3 1L607 A 08 1L6612H3 1L607 A 09 1L6612J3 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6614A3 1L607 A 12 1L6614B3 1L609 A 13 1L6614C3 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 A 18 1L6628H5 1L609 A 19 1L6628G5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0509 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 1 | 1KSA001UB | 1KIT291BN | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C3 1L507 A 03 1L5501D3 1L507 A 04 1L5501E3 1L507 A 05 1L5501F3 1L507 A 06 1L5501G3 1L507 A 07 1L5501H3 1L507 A 08 1L5501J3 1L507 A 09 1L5501K3 1L507 A 10 1L5501L3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0511 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 29 | 1 | 1KSAD02AR | 1KSAT06GJ | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6612K2 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 A 12 1L6628H4 1L609 A 13 1L6628G4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0513 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1KSAD06AR | 1KSAT02CH | L1 | A 01 1L6612G2 1L607 A 01 1L6612G2 1L607 A 02 1L6612H2 1L607 A 03 1L6612J2 1L607 A 04 1L6612K2 1L607 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6628K4 1L609 A 11 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0515 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 29 | 29 | 1KSAI01AR | 1KSAT08FM | L1 | A 01 1L6612A2 1L607 A 01 1L6612A2 1L607 A 02 1L6613F2 1L607 A 03 1L6611H2 1L607 A 04 1L6611J2 1L607 A 05 1L6611K2 1L609 A 06 1L6611L2 1L609 A 07 1L6611M2 1L609 A 08 1L6628A3 1L609 A 09 1L6628B3 1L609 A 10 1L6628C3 1L609 A 11 1L6628D3 1L609 A 12 1L6628E3 1L609 A 13 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0517 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 79 | 79 | 1KSA007UB | 1KPR001BN | L1 | A 01 1L5508B1 1L507 A 01 1L5508B1 1L507 A 02 1L5508C1 1L507 A 03 1L5508D1 1L507 A 04 1L5508E1 1L507 A 05 1L5505C1 1L507 A 06 1L5505D1 1L507 A 07 1L5505E1 1L507 A 08 1L5505F1 1L507 A 09 1L5505G1 1L507 A 10 1L5505H1 1L507 A 11 1L5505J1 1L507 A 12 1L5505K1 1L507 A 13 1L5505L1 1L507 A 14 1L5505M1 1L507 A 15 1L5505N1 1L507 A 16 1L5505P1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505S1 1L507 A 19 1L5505T1 1L507 A 20 1L5505U1 1L507 A 21 1L5505V1 1L507 A 22 1L5530A1 1L506 A 23 1L5530B1 1L506 A 24 1L5530C1 1L506 A 25 1L5530D1 1L506 A 26 1L5530E1 1L506 A 27 1L5530F1 1L506 A 28 1L5542G3 1L505 A 29 1L5542H3 1L505 A 30 1L5542J3 1L505 A 31 1L5532G1 1L505 A 32 1L5541K3 1L505 A 33 1L5541L3 1L505 A 34 1L5541M3 1L505 A 35 1L5541N3 1L505 A 36 1L5541P3 1L505 A 37 1L5541R3 1L505 A 38 1L5536G4 1L505 A 39 1L55LSA2 1L505 A 40 1L44LSA2 1L408 A 41 1L4446A2 1L405 A 41 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0519 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 59 | 59 | 1KPR001BN | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L408 A 02 1L44LSA2 1L408 A 03 1L55LSA2 1L505 A 04 1L66LSA2 1L605 A 05 1L6642D1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642B1 1L605 A 08 1L6642A1 1L605 A 09 1L6629F4 1L605 A 10 1L6629E4 1L605 A 10 1L6629E4 1L609 A 11 1L6629D4 1L609 A 12 1L6629C4 1L609 A 13 1L6614E2 1L609 A 14 1L6614D2 1L609 A 15 1L6614C2 1L609 A 16 1L6614B2 1L609 A 17 1L6614A2 1L607 A 18 1L6612K3 1L607 A 19 1L6612J3 1L607 A 20 1L6612H3 1L607 A 21 1L6612G3 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0521 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 35 | 35 | 1KSAI01AR | 1KSAT04DJ | L1 |  | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0523 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 61 | 61 | 1KSA005UB | 1KSA069TO | L1 | A 01 1L5501C1 1L507 A 01 1L5501C1 1L507 A 02 1L5501D1 1L507 A 03 1L5501E1 1L507 A 04 1L5501F1 1L507 A 05 1L5501G1 1L507 A 06 1L5501H1 1L507 A 07 1L5501J1 1L507 A 08 1L5501K1 1L507 A 09 1L5501L1 1L507 A 10 1L5501M1 1L507 A 11 1L5518B1 1L507 A 12 1L5518C1 1L507 A 13 1L5518D1 1L507 A 14 1L5518E1 1L507 A 15 1L5518F1 1L507 A 16 1L55KGA2 1L507 A 17 1L66KGA2 1L607 A 18 1L6616A1 1L607 A 19 1L6612H4 1L607 A 20 1L6612J4 1L607 A 21 1L6612K4 1L607 A 22 1L6614A2 1L607 A 23 1L6614B2 1L609 A 24 1L6614C2 1L609 A 25 1L6614D2 1L609 A 26 1L6628L4 1L609 A 27 1L6628K4 1L609 A 28 1L6628J4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0525 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1KSAF03AR | 1KSAT16AE | L1 | A 01 1L6612D3 1L607 A 01 1L6612D3 1L607 A 02 1L6612C3 1L607 A 03 1L6612B3 1L607 A 04 1L6612A3 1L607 A 05 1L6613F1 1L607 A 06 1L6611H2 1L607 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611M2 1L609 A 11 1L6628A4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0527 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1KSAD01AR | 1KSAT06GF | L1 |  | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0529 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 58 | 58 | 1KSA001UB | 1KIT291BN | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5510A1 1L507 A 05 1L555JA4 1L507 A 06 1L665JA4 1L607 A 07 1L6606E3 1L607 A 08 1L6606F3 1L607 A 09 1L6606G3 1L607 A 10 1L6606H3 1L607 A 11 1L6606J3 1L607 A 12 1L6606K3 1L607 A 13 1L6606L3 1L607 A 14 1L6606M3 1L607 A 15 1L6606N3 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6607A1 1L607 A 18 1L6607B1 1L607 A 19 1L6607C1 1L607 A 20 1L6607D1 1L607 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607F1 1L609 A 23 1L6607G1 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0531 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 28 | 28 | 1KSAA09AR | 1KSAT01CK | L1 | A 01 1L6612K2 1L607 A 01 1L6612K2 1L607 A 02 1L6614A3 1L607 A 03 1L6614B3 1L609 A 04 1L6614C3 1L609 A 05 1L6614D3 1L609 A 06 1L6628L5 1L609 A 07 1L6615E2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0533 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 50 | 50 | 1KSA001UB | 1KIT291BN | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5510A1 1L507 A 05 1L555JA4 1L507 A 06 1L665JA4 1L607 A 07 1L6606E3 1L607 A 08 1L6606F3 1L607 A 09 1L6606G3 1L607 A 10 1L6606H3 1L607 A 11 1L6606J3 1L607 A 12 1L6606K3 1L607 A 13 1L6606L3 1L607 A 14 1L6606M3 1L607 A 15 1L6606N3 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6607A1 1L607 A 18 1L6607B1 1L607 A 19 1L6607C1 1L607 A 20 1L6607D1 1L607 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607F1 1L609 A 23 1L6607G1 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0535 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 30 | 30 | 1KSAD10AR | 1KSAP09BP | L1 | A 01 1L6612G3 1L607 A 01 1L6612G3 1L607 A 02 1L6612F3 1L607 A 03 1L6612E3 1L607 A 04 1L6612D3 1L607 A 05 1L6612C3 1L607 A 06 1L6612B3 1L607 A 07 1L6612A3 1L607 A 08 1L6613F1 1L607 A 09 1L6611H2 1L607 A 10 1L6611J2 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0537 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 36 | 36 | 1KSAB01AR | 1KSAT01HG | L1 | A 01 1L6612J4 1L607 A 01 1L6612J4 1L607 A 02 1L6612K4 1L607 A 03 1L6614A3 1L607 A 04 1L6614B3 1L609 A 05 1L6614C3 1L609 A 06 1L6614D3 1L609 A 07 1L6628L4 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0539 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 44 | 44 | 1KSAB10AR | 1KSAT12DK | L1 | A 01 1L6612J4 1L607 A 01 1L6612J4 1L607 A 02 1L6612K4 1L607 A 03 1L6614A2 1L607 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614C2 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6628L4 1L609 A 08 1L6628K4 1L609 A 09 1L6628J4 1L609 A 10 1L6628H4 1L609 A 11 1L6628G4 1L609 A 12 1L6628F4 1L609 A 13 1L6628E4 1L609 A 14 1L6628D4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0541 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 45 | 45 | 1KSAF06AR | 1KSAT12BK | L1 | A 01 1L6612E4 1L607 A 01 1L6612E4 1L607 A 02 1L6612F4 1L607 A 03 1L6612G4 1L607 A 04 1L6612H4 1L607 A 05 1L6612J4 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6614A2 1L607 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614C2 1L609 A 10 1L6614D2 1L609 A 11 1L6628L4 1L609 A 12 1L6628K4 1L609 A 13 1L6628J4 1L609 A 14 1L6628H4 1L609 A 15 1L6628G4 1L609 A 16 1L6628F4 1L609 A 17 1L6628E4 1L609 A 18 1L6628D4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0543 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 39 | 39 | 1KSAI01AR | 1KSAT08EJ | L1 | A 01 1L6612A4 1L607 A 01 1L6612A4 1L607 A 02 1L6612B4 1L607 A 03 1L6612C4 1L607 A 04 1L6612D4 1L607 A 05 1L6612E4 1L607 A 06 1L6612F4 1L607 A 07 1L6612G4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612J4 1L607 A 10 1L6612K4 1L607 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6614B2 1L609 A 13 1L6614C2 1L609 A 14 1L6614D2 1L609 A 15 1L6628L4 1L609 A 16 1L6628K4 1L609 A 17 1L6628J4 1L609 A 18 1L6628H4 1L609 A 19 1L6628G4 1L609 A 20 1L6628F4 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0545 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 85 | 85 | 1KSA005UB | 1KSA031TO | L1 |  | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0547 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 34 | 34 | 1KSA003UB | 1KSA010UB | L1 | A 01 1L5501D4 1L507 A 01 1L5501D4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5508B1 1L507 A 04 1L5508C1 1L507 A 05 1L5508D1 1L507 A 06 1L5508E1 1L507 A 07 1L5508F1 1L507 A 08 1L5506C2 1L507 A 09 1L5506D2 1L507 A 10 1L5506E2 1L507 A 11 1L5506F2 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0549 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 44 | 44 | 1KSAI02AR | 1KSAT12BA | L1 | A 01 1L6612A4 1L607 A 01 1L6612A4 1L607 A 02 1L6612B4 1L607 A 03 1L6612C4 1L607 A 04 1L6612D4 1L607 A 05 1L6612E4 1L607 A 06 1L6612F4 1L607 A 07 1L6612G4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612J4 1L607 A 10 1L6612K4 1L607 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6614B2 1L609 A 13 1L6614C2 1L609 A 14 1L6614D2 1L609 A 15 1L6628L5 1L609 A 16 1L6628K5 1L609 A 17 1L6628J5 1L609 A 18 1L6628H5 1L609 A 19 1L6628G5 1L609 A 20 1L6628F5 1L609 A 21 1L6628E5 1L609 A 22 1L6628D5 1L609 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0550 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 56 | 1KSAH00AR | 1KSCT202 | L1 | IND 1L5 5013B C D E F G H 5131B 52J4B 5001H J K L M 5JY4A 1L6 6JY4A 6064H G F E 6011A 6111F G H J K L M 1L7 IND | 12x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0551 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 38 | 1KSAE10AR | 1KSCT081 | L1 | IND 1L6 6285G-L 6143E-A 6124L-G IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0552 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 10 | 0 | 1KSAJ04AR | 1KSA010UB | L1 | E1KSA C0552 B VE 02 1.5 NA 1L509 1KSA J04AR 1KSA J04AR 1L509 1KSA 010UB 1KSA 010UB 0 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0553 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 5 | 0 | 1KSA004UB | 1KSA007UB | L1 | A 01 1L6628G5 1L609 A 01 1L6628G5 1L609 A 02 1L6628H5 1L609 A 03 1L6628J5 1L609 A 04 1L6628K5 1L609 A 05 1L6628L5 1L609 A 06 1L6614E3 1L609 A 07 1L6614D3 1L609 A 08 1L6614C3 1L609 A 09 1L6614B3 1L609 A 10 1L6614A3 1L607 A 11 1L6612L4 1L607 A 12 1L6612K4 1L607 A 13 1L6612J4 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0554 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 70 | 0 | 1KSA003UB | 1KSA010UB | L1 | E1KSA C0554 D NO 02 1.5 NA 1L507 1KSA 003UB 1KSA 003UB 1L509 1KSA 010UB 1KSA 010UB 0 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0555 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 38 | 1KSAE10AR | 1KSCT081 | L1 | IND 1L6 6285G-L 6143E-A 6124L-G IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0602 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 15 | 0 | 1KSA010UB | 1KSAS00AR | L1 | E1KSA C0602 B VE 04 1.5 NA 1L509 L509 B04 1KSA 010UB 1L509 1KSA S00AR 1KSA S00AR 0 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0603 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 30 | 0 | 1KSA003UB | 1KSAR01AR | L1 | E1KSA C0603 A IN 04 1.5 NA 1L507 1L507 1KSA 003UB 1L607 1KSA R00AR 1KSA R01AR 0 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0609 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1KSAR01AR | T02 | L1 | IND 6141 A-F, 6291 B-A, IND, 6281 K-K, IND | 37 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0610 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 25 | 1KSAS01AR | T02 | L1 | IND 6911 L-H, 6L51A, 5L51A, 5691 E-F, 5553 E-H, IND | 19 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0700 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 30 | 1KSAR00AR | 1ControlRoomDeskT02.3 | L1 | IND (SITE RUN) | 19 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0904 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 13 | 48 | 0 | 1KSA001UB | 1KSCT05 | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 12 | 44 | 0 | 1KSA001UB | 1KSCT09 | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0906 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 41 | 0 | 1KSA001UB | 1KSCT13 | L1 | E1KSA C0906 A IN 04 1.5 NA 1L507 1KSA001UB 1KSA 001UB 1L710 1KSCT13 1KSC T13 0 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0907 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 16 | 37 | 0 | 1KSA001UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5501G4 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0908 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 26 | 31 | 0 | 1KSA001UB | 1KSCP06 | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5511B1 1L507 A 07 1L5511C1 1L507 A 08 1L5511D1 1L507 A 09 1L5511E1 1L507 A 10 1L5511F1 1L507 A 11 1L55KNA1 1L507 A 12 1L66KNA1 1L607 A 13 1L6623A1 1L607 A 14 1L6612C4 1L607 A 15 1L6613C1 1L607 A 16 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0909 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 26 | 32 | 0 | 1KSA001UB | 1KSCP07 | L1 | A 01 1L5501B4 1L507 A 01 1L5501B4 1L507 A 02 1L5501C4 1L507 A 03 1L5501D4 1L507 A 04 1L5501E4 1L507 A 05 1L5501F4 1L507 A 06 1L5511B1 1L507 A 07 1L5511C1 1L507 A 08 1L5511D1 1L507 A 09 1L5511E1 1L507 A 10 1L5511F1 1L507 A 11 1L55KNA1 1L507 A 12 1L66KNA1 1L607 A 13 1L6623A1 1L607 A 14 1L6612C4 1L607 A 15 1L6613C1 1L607 A 16 1L6613D1 1L607 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0910 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 16 | 36 | 0 | 1KSA003UB | 1KSCP09 | L1 | A 01 1L5501B5 1L507 A 01 1L5501B5 1L507 A 02 1L5501C5 1L507 A 03 1L5501D5 1L507 A 04 1L5501E5 1L507 A 05 1L5501F5 1L507 A 06 1L5501G5 1L507 | 1.5
1 | KSA | 1KSAC0911 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 47 | 1KSA002UB | 1KSCP04 | L1 | IND 1L5 5821B 5L71A 1L6 6L71A 6921F E IND 1L7 | 04x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAGO3AR | T61 | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0914 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 21 | 0 | 1KSAG03AR | 1KSCT06 | L1 | E1KSA C0914 A IN 09 1.5 NA 1L607 1KSA G03AR 1KSA G03AR 1L710 1KSC T06 1KSC T06 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0915 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KSAJ | cntrrmT20.1 | L1 | IND, 1L6112A-N, IND | 19 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0916 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KSAB | cntrrmT20.1 | L1 | IND, 1L6112A-N, IND | 19 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0917 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1KSAJ | cntrrmT20.1 | L1 | IND, 1L5754A-F, 5563A-B, 5L64A, 6L64A, 6911G-A, IND | 19 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0918 | IN | IN | OUT | NO | 8 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | KSAP | J1 | L1 |  | 8 X 1.5mm2 Non Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | KSAQ | C2.01 | L1 |  | 4 X 1.5mm2 Non Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0920 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAG03AR | UNIT1C/RT06 | L1 |  | 9c X 1,5mm2 NON ARM | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0922 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAS00AR | 1KSCT04.2 | L1 |  | 12 x 1,5mm2 Non - Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0925 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KSCT10.1 | 1KSAR07AR | L1 | IND, 1L6221A, 1L6141A-D, 1L6281K-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0926 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KSCT19.2 | 1KSAA01AR | L1 | IND, 1L6151A-D, 1L6282K-A, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0928 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAR007AR | 1KSCT10.1 | L1 |  | 12 x 1,5mm2 Non - Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0930 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | KSAE06AR | T04.1 | L1 | A1L6612F2 - J2, 6615A2 - D2, 6628K2 - H2 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0940 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 24 | 1KSAC | 1P06.2 | L1 | IND (SITE RUN) | 9 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0941 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 29 | 1KSAR | 1T10.1 | L1 | IND (SITE RUN) | 9 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0942 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 29 | 1KSAR | 1P08.1 | L1 | IND (SITE RUN) | 9 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0943 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 24 | 1KSAR | 1T02.2 | L1 | IND (SITE RUN) | 9 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSA | 1KSAC0944 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAI | 1P06.2 | L1 |  | 2 x 1.5 mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0945 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAC05AR | 1GSE025AA | L1 |  | 7 x 1,5 mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSA | 1KSAC0950 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1KSAR00AR | T12.1 | L1 | IND , 1L6285D-B, 6103H-F, 6111J-E, 6112G-A, IND | 12 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0050 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 34 | 1RCV505UB50ML | 1KSC004BN | L1 | 6911A - F - 1L6 - L62A - 1L5 - L52A - 5563B - A - 5754F - D - 5534C - L - IND | 7 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0051 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 57 | 1RCV036UB50ML | 1KSC004BN | L1 | IND - 1L5 - 5312K - J -H - G - F 5481F - E - D - C - B - A - 5JK2B - 1L6 - 6JK2A - 6312D - C -B - A - 6062S - R - P - N - M - L - K - J - H - G - F - 6021A - 6101B - C - D - E - F - G - H - J - 6281C - B - A - 1L7 - IND | 7 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0052 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 6 | 1KSC014UD | 1KSC016BN | C1 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0053 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 6 | 1KSC025UD | 1KSC015BN | C1 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0054 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 35 | 1PTR006UB | 1KSC016BN | L1 | IND 6911 L-H, 6L51A, 5L51A, 5561 D-J, 5631 F-B, 3521 J-J, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0055 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1PTR005UB | 1KSC015BN | L1 | IND 6282 K-K, 6295 A-E, 6422 A-E, 3ACOR, 5363J, 5421 R-B, 3264 A-D, IND | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0057 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1PTR013UB | 1KSC015BN | L1 | IND 6282 K-K, 6295 A-E, 6422 A-E, 3ACOR, 5363J, 5421 R-B, 3264 A-D, IND | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 264 | 1PTR135VB | 1KSC015BN | L1 | IND, 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 A, 63J3A, 53J3A, 43J3A, 33J3A, 23J3A, 13J3A, 1004 R-P, 1A62A, 0245 A-B, 1N0245 A-B, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02A, 1K7C02A, IND. | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0061 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1KSC015BN | 1PTR013BN | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 265 | 1PTR165VB | 1KSC015BN | L1 | IND, 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 A, 63J3A, 53J3A, 43J3A, 33J3A, 23J3A, 13J3A, 1004 R-P, 1A62A, 0245 A-B, 1N0245 A-B, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02A, 1K7C02A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0065 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 260 | 1PTR010VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A,6022 J - A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245A-B,1N0245, 1035A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND. | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0066 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 30 | 1PTR006UB | 1KSC003BN | L1 | IND 6911 L-H, 6L51A, 5L51A, 5561 D-J, 5631 F-B, 5421 R-D, 5264 A-D, IND | 3 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1KSC015BN | 1PMC402AR | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0069 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 253 | 1PTR015VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 53J3A, 43J3A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N 0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012 A RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1 C02 A, 1K5 C02 IND | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0071 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 227 | 1PTR016VB | 1KSC015BN | L1 | IND, 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 A, 63J3A, 53J3A, 43J3A, 33J3A, 23J3A, 13J3A, 1004 R-P, 1A62A, 0245 A-B, 1N 0245 A-B, 1035 A, RISER, 0122 A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1 C02A-1K7 C02A, IND. | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0073 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 117 | PNL311 | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6292 A-B, 6141 E-A, 6221 A, 6082 B-A, 6062 S, 6312 A-E, 6JJ5A, 4JJ5A, 3JJ5A, 3882 D-C, 3075 A-M, 3036 D, 1W 3036 D, 3014 C-B, 3R52A, IND | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0075 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 256 | 1PTR127VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND. | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0077 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 311 | 1PTR134VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 0142 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0079 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 250 | 1PTR139VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND. | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0081 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 308 | 1PTR727VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02A, 1K5C02 IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0083 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 32 | 1SED001UB | 1KSC015BN | L1 | IND 6281 K-H, IND, 6261 A-A, BARRIER, 1L6KJ3A, 5KJ3A, 5131 G-F, 5051 H-N, IND | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 265 | 1PTR001VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0087 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 256 | 1PTR014VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND. | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0089 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 288 | 1PTR017VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A. 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02A, 1K5C02 IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0091 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 286 | 1PTR018VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K5C02 IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0093 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 240 | 1PTR137VB | 1KSC015BN | L1 | IND, 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 A, 63J3A, 53J3A, 43J3A, 33J3A, 23J3A, 13J3A, 1004 R-P, 1A62A, 0245 A-B, IN0245 A-B, 1035A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1W2A5A, 3A5A, IND. | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0095 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 310 | 1PTR172VB | 1KSC015BN | L1 | IND 1L6281 K-A, 6102 J-A, 6022 J-A, 63J3A, 53J3A, 43J4A, 33J4A, 23J4A, 13J4A, 1004 R-P, 1A62A, 0A62A, 0245 A-B, 1N0245, 1035 A, RISER, 0122A, 0012A, RISER, K0012 A-E, RISER, 0142 A-G, 1K1 C02A, 1K5 C02 IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0100 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 5 | 1KSC005BNUNIT1MIMICPANE | 1KSC009UD | C1 | SITE RUN (IND) | 4 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0101 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 5 | 1KSC005BNUNIT1MIMICPANE | 1KSC010UD | C1 | SITE RUN (IND) | 4 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0102 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | KSC005BNUNIT1MIMICPANE | 1RIS525UB | L1 | 1L66L7A1, 1L55L7A1, 1L5582B1, 1L5580A1, 1L5581A1 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0103 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 70 | KSC005BNUNIT1MIMICPANE | 1RIS019UB | L1 | IND, 1L6281C-B, 1L6101H-C, 1L6021A, 1L63J3A, 1L53J3A, IND, 1L505G-V, 1L5251A-G, IND, 1L5421B-D, IND, 1L5446D-P, IND | 7 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LCA001UB | NEWVOLTMETER | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LCB001UB | NEWVOLTMETER | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0910 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 10 | 1KSC028UD | 1KSC014BN | C1 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | KSC | 1KSCC0911 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1KSC014BN | 1DVK013UB | L1 | 1L5548A1-C1, 1L55JKB1, 1L66JKA1, 1L6631A2-D2, 1L6606S2, 1L6608A1-C1, 1L6615A1-D1, 1L6628K1, 1L6628J1, 1L6628H1. | 12 X 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0920 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 310 | 1PTR302BC | 1KSC016BN | L1 | IND,IND,1L6911K-G,IND,1L6L62A,IND,1L5561C-B,1L5752F-A,1L5502B-M,1L5K82A,1L4K82A,1L3K82A,IND,1L3758D-B,IND,1L3K26A,1L1K26A,IND,1L1A994A,IND,1L0564A,1N0564A,IND,1N1544A-B,IND,1K0534A-D,IND,1K0534E-G,IND,1K0532A,1K022A,1K2C62A,IND,1K2591A-C,IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0922 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 310 | 1PTR304BC | 1KSC016BN | L1 | IND,IND,1L6911K-G,IND,1L6L62A,IND,1L5561C-B,1L5752F-A,1L5502B-M,1L5K82A,1L4K82A,1L3K82A,IND,1L3758D-B,IND,1L3K26A,1L1K26A,IND,1L1A994A,IND,1L0564A,1N0564A,IND,1N1544A-B,IND,1K0534A-D,IND,1K0534E-G,IND,1K0532A,1K022A,1K2C62A,IND,1K2591A-C,IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0924 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 220 | 1PTR306BC | 1KSC016BN | L1 | IND,IND,1L6911K-G,IND,1L6L62A,IND,1L5561C-B,1L5752F-A,1L5502B-M,1L5K82A,1L4K82A,1L3K82A,IND,1L3758D-B,IND,1L3K26A,1L1K26A,IND,1L1A994A,IND,1L0564A,1N0564A,IND,1N1544A-B,IND,1K0534A-D,IND,1K0534E-G,IND,1K0532A,1K022A,1K2C62A,IND,1K2591A-C,IND | 4 x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0926 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 380 | 1PTR308BC | 1KSC016BN | L1 | IND,IND,1L6911K-G,IND,1L6L62A,IND,1L5561C-B,1L5752F-A,1L5502B-M,1L5K82A,1L4K82A,1L3K82A,IND,1L3758D-B,IND,1L3K26A,1L1K26A,IND,1L1A994A,IND,1L0564A,1N0564A,IND,1N1544A-B,IND,1K2C61A,IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0928 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 200 | 1PTR310BC | 1KSC016 | L1 | IND,IND,1L6911K-G,IND,1L6L62A,IND,1L5561C-B,1L5752F-A,1L5502B-M,1L5K82A,1L4K82A,1L3K82A,IND,1L3758D-B,IND,1L3K26A,1L1K26A,IND,1L1A994A,IND,1L0564A,1N0564A,IND,1N1544A-B,IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC0936 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 60 | MIMICT12 | 1RCV036UB | L1 | IND, 1L5445E-R, 1L5364K-J, 5LM4A, 6LM4A, 6421E, 1L6293E-B, IND, 1L6281K-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | KSC | 1KSCC1001 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 1 | 1KSC001BN | 1GSY010UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L663JA1 1L607 A 12 1L553JB1 1L507 A 13 1L5512A1 1L507 A 14 1L5512B1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1002 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1KSC001BN | 1LGA002UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5513A1 9L511 A 14 1L5549G1 1L507 A 15 1L5549F1 1L507 A 16 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1003 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 31 | 31 | 1KSC001BN | 1LGB003UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5513A1 9L511 A 14 1L5549G1 1L507 A 15 1L5549F1 1L507 A 16 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1KSC001BN | 1LGB002UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5513A1 9L511 A 14 1L5549G1 1L507 A 15 1L5549F1 1L507 A 16 1L5505A1 1L507 A 17 1L5505B1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1005 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1KSC001BN | 1CRF012UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606D3 1L607 A 10 1L666JA1 1L607 A 11 1L556JA1 1L507 A 12 1L5509A1 1L507 A 13 1L5509B1 1L507 A 14 1L5502D1 1L507 A 15 1L5502E1 1L507 A 16 1L5502F1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1006 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 45 | 45 | 1KSC001BN | 1GGR006UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L663JA1 1L607 A 12 1L553JB1 1L507 A 13 1L5500G3 1L507 A 14 1L5500H3 1L507 A 15 1L5514A1 1L507 A 16 1L5514B1 1L507 A 17 1L5514C1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 45 | 45 | 1KSC001BN | 1ACO006UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L665JA3 1L607 A 10 1L555JA3 1L507 A 11 1L5510A1 1L507 A 12 1L5510B1 1L507 A 13 1L5510C1 1L507 A 14 1L5503E1 1L507 A 15 1L5503F1 1L507 A 16 1L5503G1 1L507 A 17 1L5503H1 1L507 A 18 1L5503J1 1L507 A 19 1L5503K1 1L507 A 20 1L5503L1 1L507 A 21 1L5503M1 1L507 A 22 1L5503N1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1008 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 47 | 47 | 1KSC001BN | 1LHA002UB | L1 | A 01 1L6625A2 1L609 A 01 1L6625A2 1L609 A 02 1L6611L3 1L609 A 03 1L6611K3 1L609 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611H3 1L607 A 06 1L6611G3 1L607 A 07 1L6611F3 1L607 A 08 1L6601A2 1L607 A 09 1L665JA2 1L607 A 10 1L555JA2 1L507 A 11 1L5500E2 1L507 A 12 1L5500F2 1L507 A 13 1L5500G2 1L507 A 14 1L5500H2 1L507 A 15 1L5500J2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500L2 1L507 A 18 1L5517A1 1L507 A 19 1L5517B1 1L507 A 20 1L5517C1 1L507 A 21 1L5517D1 1L507 A 22 1L5517E1 1L507 A 23 1L5505L2 1L507 A 24 1L5505K2 1L507 A 25 1L5505J2 1L507 A 26 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1009 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 56 | 48 | 1KSC001BN | 1LLA001UB | L1 | A 01 1L6625A2 1L609 A 01 1L6625A2 1L609 A 02 1L6611L3 1L609 A 03 1L6611K3 1L609 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611H3 1L607 A 06 1L6611G3 1L607 A 07 1L6611F3 1L607 A 08 1L6601A2 1L607 A 09 1L665JA2 1L607 A 10 1L555JA2 1L507 A 11 1L5500D1 1L507 A 12 1L5500C1 1L507 A 13 1L5500B1 1L507 A 14 1L5507A1 1L507 A 15 1L5507B1 1L507 A 16 1L5507C1 1L507 A 17 1L5507D1 1L507 A 18 1L5507E1 1L507 A 19 1L5505B2 1L507 A 20 1L5505C2 1L507 A 21 1L5505D2 1L507 A 22 1L5505E2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1010 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 90 | 102 | 102 | 1KSC001BN | 1LBA001BN | L1 | A 01 1L6625A2 1L609 A 01 1L6625A2 1L609 A 02 1L6611L3 1L609 A 03 1L6611K3 1L609 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611H3 1L607 A 06 1L6611G3 1L607 A 07 1L6611F3 1L607 A 08 1L6601A2 1L607 A 09 1L6606E1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L55JVA1 1L507 A 20 1L44JVA1 1L406 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4404K2 1L404 A 23 1L4404J2 1L404 A 24 1L4404H2 1L404 A 25 1L4404G2 1L404 A 26 1L4404F2 1L404 A 27 1L4404E2 1L404 A 28 1L4408A3 1L404 A 29 1L4408B3 1L404 A 30 1L4408C3 1L405 A 31 1L4408D3 1L405 A 32 1L4408E3 1L405 A 33 1W4408F3 1W401 A 34 1W4408G3 1W401 A 35 1W4480A2 1W401 A 36 1W4481B2 1W401 A 37 1W4481C2 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1011 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 126 | 135 | 135 | 1KSC001BN | 1LBC001BN | L1 | A 01 1L6625A2 1L609 A 01 1L6625A2 1L609 A 02 1L6611L3 1L609 A 03 1L6611K3 1L609 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611H3 1L607 A 06 1L6611G3 1L607 A 07 1L6611F3 1L607 A 08 1L6601A2 1L607 A 09 1L6606E1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L55JVA1 1L507 A 20 1L44JVA1 1L406 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4404K2 1L404 A 23 1L4404J2 1L404 A 24 1L4404H2 1L404 A 25 1L4404G2 1L404 A 26 1L4404F2 1L404 A 27 1L4404E2 1L404 A 28 1L4408A3 1L404 A 29 1L4408B3 1L404 A 30 1L4408C3 1L405 A 31 1L4408D3 1L405 A 32 1L4408E3 1L405 A 33 1W4408F3 1W401 A 34 1W4408G3 1W401 A 35 1W4480A2 1W401 A 36 1W4480B2 1W401 A 37 1W4480C2 1W401 A 38 1W44M0A3 1W401 A 39 1W33M0B3 1W301 A 40 1W3323A3 1W301 A 40 1W3323A3 1W330 A 41 1W3320C6 1W330 A 42 1W3320B6 1W330 A 43 1W3322A2 1W330 A 44 1W33M3A3 1W330 A 45 1W44M3A3 1W425 A 46 1W55M3A3 1W503 A 47 1W5510A3 1W503 A 48 1W5510B3 1W508 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1012 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 121 | 135 | 135 | 1KSC001BN | 1LBE001BN | L1 | A 01 1L6625A2 1L609 A 01 1L6625A2 1L609 A 02 1L6611L3 1L609 A 03 1L6611K3 1L609 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611H3 1L607 A 06 1L6611G3 1L607 A 07 1L6611F3 1L607 A 08 1L6601A2 1L607 A 09 1L6606E1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L55JVA1 1L507 A 20 1L44JVA1 1L406 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4404K2 1L404 A 23 1L4404J2 1L404 A 24 1L4404H2 1L404 A 25 1L4404G2 1L404 A 26 1L4404F2 1L404 A 27 1L4404E2 1L404 A 28 1L4408A3 1L404 A 29 1L4408B3 1L404 A 30 1L4408C3 1L405 A 31 1L4408D3 1L405 A 32 1L4408E3 1L405 A 33 1W4408F3 1W401 A 34 1W4408G3 1W401 A 35 1W4480A2 1W401 A 36 1W4480B2 1W401 A 37 1W4480C2 1W401 A 38 1W44M0A3 1W401 A 39 1W33M0B3 1W301 A 40 1W3323A3 1W301 A 40 1W3323A3 1W330 A 41 1W3320C6 1W330 A 42 1W3320B6 1W330 A 43 1W3322A2 1W330 A 44 1W33M3A3 1W330 A 45 1W44M3A3 1W425 A 46 1W55M3A3 1W503 A 47 1W5511A3 1W503 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1013 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 89 | 89 | 1KSC001BN | 1LCA001BN | L1 | A 01 1L6625A2 1L609 A 01 1L6625A2 1L609 A 02 1L6611L3 1L609 A 03 1L6611K3 1L609 A 04 1L6611J3 1L607 A 05 1L6611H3 1L607 A 06 1L6611G3 1L607 A 07 1L6611F3 1L607 A 08 1L6601A2 1L607 A 09 1L6606E1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L55JVA1 1L507 A 20 1L44JVA1 1L406 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4404K2 1L404 A 23 1L4404J2 1L404 A 24 1L4404H2 1L404 A 25 1L4404G2 1L404 A 26 1L4404F2 1L404 A 27 1L4404E2 1L404 A 28 1L4408A3 1L404 A 29 1L4408B3 1L404 A 30 1L4408C3 1L405 A 31 1L4408D3 1L405 A 32 1L4408E3 1L405 A 33 1W4408F3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1014 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 113 | 128 | 128 | 1KSC001BN | 1LCC001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606G3 1L607 A 12 1L6606H3 1L607 A 13 1L6606J3 1L607 A 14 1L6606K3 1L607 A 15 1L6606L3 1L607 A 16 1L6606M3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JUA1 1L607 A 19 1L55JUB1 1L507 A 20 1L55JUA1 1L507 A 21 1L44JUA1 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404F4 1L404 A 28 1L4404E4 1L404 A 29 1L4404D4 1L403 A 30 1L4436C2 1L401 A 30 1L4436C2 1L402 A 31 1L4436B2 1L402 A 32 1L4436A2 1L402 A 33 1W4436A2 1W401 A 34 1W4433B3 1W401 A 35 1W4433C3 1W401 A 36 1W4433D3 1W401 A 37 1W4433E3 1W401 A 38 1W4433F3 1W401 A 39 1W4485F3 1W401 A 40 1W4485E3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1015 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 98 | 107 | 107 | 1KSC001BN | 1LDA001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606G3 1L607 A 12 1L6606H3 1L607 A 13 1L6606J3 1L607 A 14 1L6606K3 1L607 A 15 1L6606L3 1L607 A 16 1L6606M3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JUA1 1L607 A 19 1L55JUB1 1L507 A 20 1L55JUA1 1L507 A 21 1L44JUA1 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404F4 1L404 A 28 1L4404E4 1L404 A 29 1L4404D4 1L403 A 30 1L4436C2 1L401 A 30 1L4436C2 1L402 A 31 1L4436B2 1L402 A 32 1L4436A2 1L402 A 33 1W4436A2 1W401 A 34 1W4433B3 1W401 A 35 1W4433C3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1016 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 108 | 114 | 114 | 1KSC001BN | 1LNE001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606G3 1L607 A 12 1L6606H3 1L607 A 13 1L6606J3 1L607 A 14 1L6606K3 1L607 A 15 1L6606L3 1L607 A 16 1L6606M3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JUA1 1L607 A 19 1L55JUB1 1L507 A 20 1L55JUA1 1L507 A 21 1L44JUA1 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404F4 1L404 A 28 1L4404E4 1L404 A 29 1L4404D4 1L403 A 30 1L4436C2 1L401 A 30 1L4436C2 1L402 A 31 1L4436B2 1L402 A 32 1L4436A2 1L402 A 33 1W4436A2 1W401 A 34 1W4433B3 1W401 A 35 1W4433C3 1W401 A 36 1W4433D3 1W401 A 37 1W4433E3 1W401 A 38 1W4433F3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1017 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 121 | 132 | 132 | 1KSC001BN | 1LAA001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606G3 1L607 A 12 1L6606H3 1L607 A 13 1L6606J3 1L607 A 14 1L6606K3 1L607 A 15 1L6606L3 1L607 A 16 1L6606M3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JUA1 1L607 A 19 1L55JUB1 1L507 A 20 1L55JUA1 1L507 A 21 1L44JUA1 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404F4 1L404 A 28 1L4404E4 1L404 A 29 1L4404D4 1L403 A 30 1L4436C2 1L401 A 30 1L4436C2 1L402 A 31 1L4436B2 1L402 A 32 1L4436A2 1L402 A 33 1W4436A2 1W401 A 34 1W4433B3 1W401 A 35 1W4433C3 1W401 A 36 1W4433D3 1W401 A 37 1W4433E3 1W401 A 38 1W4433F3 1W401 A 39 1W4485F3 1W401 A 40 1W4485E3 1W401 A 41 1W4485D3 1W401 A 42 1W4485C3 1W401 A 43 1W4485B3 1W401 A 44 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1018 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSC002BN | 9LGE002UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5507J1 9L511 A 08 9L5507K1 9L511 A 09 9L5515G1 9L511 A 10 9L5515F1 9L511 A 11 9L5515E1 9L511 A 12 9L5515D1 9L511 A 13 9L5515C1 9L511 A 14 9L5515B1 9L511 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1019 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1KSC002BN | 9LGF004UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5507J1 9L511 A 08 9L5514G1 9L511 A 09 9L5514F1 9L511 A 10 9L5514E1 9L511 A 11 9L5514D1 9L511 A 12 9L5514C1 9L511 A 13 9L5514B1 9L511 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1020 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 80 | 80 | 1KSC002BN | 2LGC005UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L2 1L609 A 03 1L6611K2 1L609 A 04 1L6611J2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611G2 1L607 A 07 1L6600A1 1L607 A 08 1L6606A3 1L607 A 09 9L6600A1 9L608 A 10 9L6600B1 9L608 A 11 9L6600C1 9L608 A 12 9L6600D1 9L608 A 13 9L6620A1 9L608 A 14 9L66JAA5 9L608 A 15 2L55JAA5 2L547 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1021 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 82 | 82 | 1KSC002BN | 2LGB005UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L2 1L609 A 03 1L6611K2 1L609 A 04 1L6611J2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611G2 1L607 A 07 1L6600A1 1L607 A 08 1L6606A3 1L607 A 09 9L6600A1 9L608 A 10 9L6600B1 9L608 A 11 9L6600C1 9L608 A 12 9L6600D1 9L608 A 13 9L6620A1 9L608 A 14 9L66JAA5 9L608 A 15 2L55JAA5 2L547 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1022 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1KSC002BN | 1LGC003UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5513A1 9L511 A 14 1L5549G1 1L507 A 15 1L5549F1 1L507 A 16 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1023 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 31 | 31 | 1KSC002BN | 1LKA002UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5513A1 9L511 A 14 1L5549G1 1L507 A 15 1L5549F1 1L507 A 16 1L5505A1 1L507 A 17 1L5505B1 1L507 A 18 1L5505C1 1L507 A 19 1L5505D1 1L507 A 20 1L5505E1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1024 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1KSC002BN | 9LGI003UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5501H1 9L511 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1025 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1KSC002BN | 9LHC005UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA2 1L609 A 06 9L55LHA2 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5501H2 9L511 A 14 9L5501G2 9L511 A 15 9L5501F2 9L511 A 16 9L5501E2 9L511 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1026 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 46 | 46 | 1KSC002BN | 1LHB002UB | L1 | D 01 1L6692A1 1L609 D 01 1L6692A1 1L609 D 02 1L6692B1 1L609 D 03 1L6692C1 1L609 D 04 1L6692D1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L66L7A1 1L609 D 08 1L55L7A1 1L509 D 09 1L5582B1 1L509 D 10 1L5580A1 1L509 D 11 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1027 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 48 | 48 | 1KSC002BN | 1LLB001UB | L1 | D 01 1L6692A1 1L609 D 01 1L6692A1 1L609 D 02 1L6692B1 1L609 D 03 1L6692C1 1L609 D 04 1L6692D1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L66L7A1 1L609 D 08 1L55L7A1 1L509 D 09 1L5582B1 1L509 D 10 1L5580A1 1L509 D 11 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1028 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 82 | 82 | 1KSC002BN | 1LAC001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606G3 1L607 A 12 1L6606H3 1L607 A 13 1L6606J3 1L607 A 14 1L6606K3 1L607 A 15 1L6606L3 1L607 A 16 1L66JWA2 1L607 A 17 1L55JWB2 1L507 A 18 1L55JWA2 1L507 A 19 1L44JWB2 1L406 A 20 1L44JWA2 1L406 A 21 1L33JWA2 1L306 A 22 1L3392A1 1L306 A 23 1M2210A1 1M2? A 24 1M22H8A3 1M2? A 25 1M11H8A3 1M1? A 26 1M1108B3 1M1? | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1029 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 115 | 124 | 124 | 1KSC002BN | 1LBJ001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L1 1L609 A 03 1L6611K1 1L609 A 04 1L6611J1 1L607 A 05 1L6611H1 1L607 A 06 1L6611G1 1L607 A 07 1L6611F1 1L607 A 08 1L6601A1 1L607 A 09 1L6606E3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606G3 1L607 A 12 1L6606H3 1L607 A 13 1L6606J3 1L607 A 14 1L6606K3 1L607 A 15 1L6606L3 1L607 A 16 1L6606M3 1L607 A 17 1L6606N3 1L607 A 18 1L66JUA1 1L607 A 19 1L55JUB1 1L507 A 20 1L55JUA1 1L507 A 21 1L44JUA1 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404F4 1L404 A 28 1L4404E4 1L404 A 29 1L4404D4 1L403 A 30 1L4436C2 1L401 A 30 1L4436C2 1L402 A 31 1L4436B2 1L402 A 32 1L4436A2 1L402 A 33 1W4436A2 1W401 A 34 1W4433B3 1W401 A 35 1W4433C3 1W401 A 36 1W4433D3 1W401 A 37 1W4433E3 1W401 A 38 1W4433F3 1W401 A 39 1W4485G3 1W401 A 39 1W4485G3 1W431 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1030 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 53 | 53 | 1KSC002BN | 1LBF001BN | L1 | D 01 1L6692A1 1L609 D 01 1L6692A1 1L609 D 02 1L6692B1 1L609 D 03 1L6692C1 1L609 D 04 1L6692D1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L66L7A1 1L609 D 08 1L55L7A1 1L509 D 09 1L5582B1 1L509 D 10 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1031 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 55 | 55 | 1KSC002BN | 1LBD001BN | L1 | D 01 1L6692A1 1L609 D 01 1L6692A1 1L609 D 02 1L6692B1 1L609 D 03 1L6692C1 1L609 D 04 1L6692D1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L66L7A1 1L609 D 08 1L55L7A1 1L509 D 09 1L5582B1 1L509 D 10 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1032 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 56 | 56 | 1KSC002BN | 1LBB001BN | L1 | D 01 1L6692A1 1L609 D 01 1L6692A1 1L609 D 02 1L6692B1 1L609 D 03 1L6692C1 1L609 D 04 1L6692D1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L66L7A1 1L609 D 08 1L55L7A1 1L509 D 09 1L5582B1 1L509 D 10 1L5580A1 1L509 D 11 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1033 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 56 | 56 | 1KSC002BN | 1LCB001BN | L1 | D 01 1L6692A1 1L609 D 01 1L6692A1 1L609 D 02 1L6692B1 1L609 D 03 1L6692C1 1L609 D 04 1L6692D1 1L609 D 05 1L6692E1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L66L7A1 1L609 D 08 1L55L7A1 1L509 D 09 1L5582B1 1L509 D 10 1L5580A1 1L509 D 11 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1034 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 32 | 32 | 1KSC001BN | 1GEV028UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6645A1 1L609 A 03 9L6607D1 9L650 A 04 9L6607C1 9L650 A 05 9L6607B1 9L650 A 06 9L6607A1 9L650 A 07 9L6600C1 9L608 A 08 9L6600B1 9L608 A 09 9L6600A1 9L608 A 10 1L6606A3 1L607 A 11 1L6606B3 1L607 A 12 1L6606C3 1L607 A 13 1L666JA1 1L607 A 14 1L556JA1 1L507 A 15 1L5509A1 1L507 A 16 1L5509B1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1035 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 89 | 89 | 1KSC001BN | 1LAB001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L2 1L609 A 03 1L6611K2 1L609 A 04 1L6611J2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611G2 1L607 A 07 1L6600A1 1L607 A 08 1L6606B3 1L607 A 09 1L6606C3 1L607 A 10 1L6606D3 1L607 A 11 1L6606E3 1L607 A 12 1L6606F3 1L607 A 13 1L6606G3 1L607 A 14 1L6606H3 1L607 A 15 1L6606J3 1L607 A 16 1L6606K3 1L607 A 17 1L6606L3 1L607 A 18 1L66JWA3 1L607 A 19 1L55JWB3 1L507 A 20 1L55JWA3 1L507 A 21 1L44JWB3 1L406 A 22 1L44JWA3 1L406 A 23 1L33JWA3 1L306 A 24 1L3392A1 1L306 A 25 1M2210A1 1M2? A 26 1M22H8A3 1M2? A 27 1M11H8A3 1M1? A 28 1M1108B3 1M1? | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1036 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 79 | 79 | 1KSC001BN | 1LAB001BN | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611L2 1L609 A 03 1L6611K2 1L609 A 04 1L6611J2 1L607 A 05 1L6611H2 1L607 A 06 1L6611G2 1L607 A 07 1L6600A1 1L607 A 08 1L6606B3 1L607 A 09 1L6606C3 1L607 A 10 1L6606D3 1L607 A 11 1L6606E3 1L607 A 12 1L6606F3 1L607 A 13 1L6606G3 1L607 A 14 1L6606H3 1L607 A 15 1L6606J3 1L607 A 16 1L6606K3 1L607 A 17 1L6606L3 1L607 A 18 1L66JWA3 1L607 A 19 1L55JWB3 1L507 A 20 1L55JWA3 1L507 A 21 1L44JWB3 1L406 A 22 1L44JWA3 1L406 A 23 1L33JWA3 1L306 A 24 1L3392A1 1L306 A 25 1M2210A1 1M2? A 26 1M22H8A3 1M2? A 27 1M11H8A3 1M1? A 28 1M1108B3 1M1? | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1070 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1LNE001BN | 1LAA0242 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485E3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485C3 1W401 A 06 1W4485B3 1W401 A 07 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1071 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1LNE001BN | 1LAA0231 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485E3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485C3 1W401 A 06 1W4485B3 1W401 A 07 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1072 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1LNE001BN | 1LAA0232 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485E3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485C3 1W401 A 06 1W4485B3 1W401 A 07 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1073 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 12 | 12 | 1LNE001BN | 1LNE001DL | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1074 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 14 | 14 | 1LNE001BN | 1LNE002DL | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1075 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 16 | 16 | 1LNE001BN | 1LNE003DL | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1076 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 72 | 72 | 1LAA001BN | 1LLE0105 | L1 | A 01 1W4485A3 1W401 A 01 1W4485A3 1W401 A 02 1W4485B3 1W401 A 03 1W4485C3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485E3 1W401 A 06 1W4485F3 1W401 A 07 1W4433F3 1W401 A 08 1W4433E3 1W401 A 09 1W4433D3 1W401 A 10 1W4433C3 1W401 A 11 1W4433B3 1W401 A 12 1W4433A3 1W401 A 13 1W4408F2 1W401 A 14 1L4408E2 1L405 A 15 1L4408D2 1L405 A 16 1L4407B2 1L405 A 17 1L4407C2 1L405 A 18 1L4407D2 1L404 A 18 1L4407D2 1L405 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420E1 1L404 A 22 1L4420F1 1L406 A 23 1L4420G1 1L406 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1077 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 60 | 60 | 1LAA001BN | 1LLI0107 | L1 | A 01 1W4485A3 1W401 A 01 1W4485A3 1W401 A 02 1W4485B3 1W401 A 03 1W4485C3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485E3 1W401 A 06 1W4485F3 1W401 A 07 1W4433F3 1W401 A 08 1W4433E3 1W401 A 09 1W4433D3 1W401 A 10 1W4433C3 1W401 A 11 1W4433B3 1W401 A 12 1W4436A2 1W401 A 13 1L4436A2 1L402 A 14 1L4436B2 1L402 A 15 1L4440C2 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1078 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 45 | 45 | 1LAC001BN | 1LKH0105 | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA2 1L306 A 07 1L44JWA2 1L406 A 08 1L4404M1 1L406 A 09 1L4426A1 1L406 A 10 1L4426B1 1L406 A 11 1L4420K2 1L406 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1079 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 56 | 56 | 1LBA001BN | 1LLE0401 | L1 | A 01 1W4481B2 1W401 A 01 1W4481B2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4419A1 1L404 A 10 1L4420B3 1L404 A 11 1L4420C3 1L404 A 12 1L4420D3 1L404 A 13 1L4420E3 1L404 A 14 1L4420F3 1L406 A 15 1L4420G3 1L406 A 16 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1080 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 30 | 30 | 1LBA001BN | 1LLC0407 | L1 | A 01 1W4481B2 1W401 A 01 1W4481B2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4430B1 1W401 A 07 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1081 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1LBB001BN | 1LLB0509 | L1 | K1KSC C1081 D NO 03 1.5 NA 1W403 1LBB 0150 1LBB 001BN 1L408 1LLB 0509 1LLB 0509 25 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1082 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 37 | 37 | 1LBB001BN | 1LLD0405 | L1 | K1KSC C1082 D NO 03 1.5 NA 1W403 1LBB 0150 1LBB 001BN 1L408 1LLD 0405 1LLD 0405 37 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1083 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 142 | 148 | 148 | 1LBC001BN | 1LLA0509 | L1 | A 01 1W5510B3 1W508 A 01 1W5510B3 1W508 A 02 1W5510A3 1W503 A 03 1W55M3A3 1W503 A 04 1W44M3A3 1W425 A 05 1W33M3A3 1W330 A 06 1W3322A2 1W330 A 07 1W3320B6 1W330 A 08 1W3320C6 1W330 A 09 1W3320D6 1W330 A 10 1W3301A4 1W330 A 11 1W3301B4 1W330 A 12 1W3301C4 1W330 A 13 1W3301D4 1W330 A 14 1W3303B6 1W301 A 14 1W3303B6 1W330 A 15 1W3303C6 1W301 A 16 1W3303D6 1W301 A 17 1L3303D6 1L301 A 18 1L3307A6 1L301 A 19 1L3307B6 1L301 A 20 1L3307C6 1L301 A 21 1L3307D6 1L301 A 22 1L3307E6 1L301 A 22 1L3307E6 1L304 A 23 1L3307F6 1L304 A 24 1L3307G6 1L304 A 25 1L3307H6 1L304 A 26 1L3307J6 1L304 A 27 1L3307K6 1L304 A 28 1L3307L6 1L304 A 29 1L3307M6 1L304 A 30 1L3307N6 1L304 A 31 1L33JDA1 1L304 A 32 1L44JDA1 1L404 A 33 1L4421B2 1L404 A 34 1L4410A1 1L404 A 35 1L4404F2 1L404 A 36 1L4404E2 1L404 A 37 1L4404D2 1L403 A 38 1L4404C2 1L401 A 38 1L4404C2 1L403 A 39 1L4401C2 1L401 A 40 1L4401B2 1L401 A 40 1L4401B2 1L402 A 41 1L4440B1 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1084 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1LBD001BN | 1LLB0508 | L1 | K1KSC C1084 D NO 03 1.5 NA 1W506 1LBD 0150 1LBD 001BN 1L408 1LLB 0508 1LLB 0508 30 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1085 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 80 | 80 | 1LBE001BN | 1LLA0508 | L1 | A 01 1W5511A3 1W503 A 01 1W5511A3 1W503 A 02 1W55M3A3 1W503 A 03 1W44M3A3 1W425 A 04 1W33M3A3 1W330 A 05 1W3322A2 1W330 A 06 1W3320B6 1W330 A 07 1W3320C6 1W330 A 08 1W3323A3 1W301 A 08 1W3323A3 1W330 A 09 1W33M0B3 1W301 A 10 1W44M0A3 1W401 A 11 1W4480C2 1W401 A 12 1W4480B2 1W401 A 13 1W4480A2 1W401 A 14 1W4408G3 1W401 A 15 1W4408F3 1W401 A 16 1W4430A1 1W401 A 17 1W4436A1 1W401 A 18 1L4436A1 1L402 A 19 1L4400E1 1L402 A 20 1L4400D1 1L402 A 21 1L4400C1 1L402 A 22 1L4401A2 1L402 A 23 1L4440B1 1L402 A 24 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1086 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 45 | 1LBF001BN | 1LLB0507 | L1 | K1KSC C1086 D NO 03 1.5 NA 1W502 1LBF 0150 1LBF 001BN 1L408 1LLB 0507 1LLB 0507 45 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1087 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 46 | 46 | 1LBJ001BN | 1LLC0409 | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W44Z2A2 1W431 A 03 1W33Z2A2 1W330 A 04 1W3303B5 1W301 A 04 1W3303B5 1W330 A 05 1W3301D3 1W330 A 06 1W3301C3 1W330 A 07 1W3300F5 1W330 A 08 1W3300G5 1W330 A 09 1W3305D6 1W301 A 10 1W33M6A1 1W301 A 11 1W44M6A1 1W401 A 12 1W4431A1 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1088 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 46 | 46 | 1LBJ001BN | 1LLI0409 | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W44Z2A2 1W431 A 03 1W33Z2A2 1W330 A 04 1W3303B5 1W301 A 04 1W3303B5 1W330 A 05 1W3303C5 1W301 A 06 1W3303D5 1W301 A 07 1L3303D5 1L301 A 08 1L3303E5 1L301 A 09 1L3303F5 1L301 A 10 1L33Z4A1 1L301 A 11 1L44Z4A1 1L402 A 12 1L4440C2 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1089 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 40 | 40 | 1LCA001BN | 1LLA0506 | L1 | A 01 1W4408F3 1W401 A 01 1W4408F3 1W401 A 02 1W4430A1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4440B1 1L402 A 10 1L4440A1 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1090 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 52 | 52 | 1LCA001BN | 1LLE0403 | L1 | A 01 1W4408F3 1W401 A 01 1W4408F3 1W401 A 02 1L4408E3 1L405 A 03 1L4408D3 1L405 A 04 1L4408C3 1L405 A 05 1L4408B3 1L404 A 06 1L4419A1 1L404 A 07 1L4420B3 1L404 A 08 1L4420C3 1L404 A 09 1L4420D3 1L404 A 10 1L4420E3 1L404 A 11 1L4420F3 1L406 A 12 1L4420G3 1L406 A 13 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1091 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1LCB001BN | 1LLB0505 | L1 | K1KSC C1091 D NO 03 1.5 NA 1W403 1LCB 0251 1LCB 001BN 1L408 1LLB 0505 1LLB 0505 25 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1092 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 37 | 37 | 1LCB001BN | 1LLD0406 | L1 | K1KSC C1092 D NO 03 1.5 NA 1W403 1LCB 0251 1LCB 001BN 1L408 1LLD 0406 1LLD 0406 37 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1093 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 50 | 50 | 1LCC001BN | 1LLA0505 | L1 | A 01 1W4485D3 1W401 A 01 1W4485D3 1W401 A 02 1W4485E3 1W401 A 03 1W4485F3 1W401 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F2 1W401 A 11 1L4408E2 1L405 A 12 1L4408D2 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407A2 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1094 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 52 | 52 | 1LCC001BN | 1LLC0410 | L1 | A 01 1W4485D3 1W401 A 01 1W4485D3 1W401 A 02 1W4485E3 1W401 A 03 1W4485F3 1W401 A 04 1W4485G3 1W401 A 04 1W4485G3 1W431 A 05 1W44Z2A2 1W431 A 06 1W33Z2A2 1W330 A 07 1W3303B5 1W301 A 07 1W3303B5 1W330 A 08 1W3301D3 1W330 A 09 1W3301C3 1W330 A 10 1W3300F5 1W330 A 11 1W3300G5 1W330 A 12 1W3305D6 1W301 A 13 1W33M6A2 1W301 A 14 1W44M6A2 1W401 A 15 1W4431A1 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1095 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 35 | 35 | 1LDA001BN | 1LLA0504 | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407A2 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1096 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 56 | 56 | 1LDA001BN | 1LLC0411 | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433D3 1W401 A 03 1W4433E3 1W401 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4485G3 1W401 A 05 1W4485G3 1W431 A 06 1W44Z2A2 1W431 A 07 1W33Z2A2 1W330 A 08 1W3303B5 1W301 A 08 1W3303B5 1W330 A 09 1W3301D3 1W330 A 10 1W3301C3 1W330 A 11 1W3300F5 1W330 A 12 1W3300G5 1W330 A 13 1W3305D6 1W301 A 14 1W33M6A2 1W301 A 15 1W44M6A2 1W401 A 16 1W4431A1 1W401 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1097 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1KSC001BN | 1LGD002UB | L1 | A 01 1L6625A1 1L609 A 01 1L6625A1 1L609 A 02 1L6611M1 1L609 A 03 1L6611N1 1L609 A 04 1L6611P1 1L609 A 05 1L66LHA1 1L609 A 06 9L55LHA1 9L511 A 07 9L5513G1 9L511 A 08 9L5513F1 9L511 A 09 9L5513E1 9L511 A 10 9L5513D1 9L511 A 11 9L5513C1 9L511 A 12 9L5513B1 9L511 A 13 9L5513A1 9L511 A 14 1L5549G3 1L507 A 15 1L5549F3 1L507 A 16 1L5505A1 1L507 A 17 1L5505B1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1098 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 114 | 118 | 118 | 1LAB001BN | 1LLI0105 | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA3 1L306 A 07 1L44JWA3 1L406 A 08 1L44JWB3 1L406 A 09 1L55JWA3 1L507 A 10 1L5500N4 1L507 A 11 1L5500M4 1L507 A 12 1L5500L4 1L507 A 13 1L5500K4 1L507 A 14 1L5515A1 1L507 A 15 1L5515B1 1L507 A 16 1L5515C1 1L507 A 17 1L5515D1 1L507 A 18 1L5504K1 1L507 A 19 1L5504L1 1L507 A 20 1L5504M1 1L507 A 21 1L5504N1 1L507 A 22 1L5504P1 1L507 A 23 1L5504R1 1L507 A 24 1L5504S1 1L507 A 25 1L5504T1 1L507 A 26 1L5504U1 1L507 A 27 1L5504V1 1L507 A 28 1L5528A2 1L506 A 29 1L5528B2 1L506 A 30 1L5528C2 1L506 A 31 1L5528D2 1L506 A 32 1L5528E2 1L506 A 33 1L5528F2 1L506 A 34 1L5528G2 1L505 A 35 1L5528H2 1L505 A 36 1L5528J2 1L505 A 37 1L5544E6 1L505 A 38 1L5544D6 1L505 A 39 1L5544C6 1L505 A 40 1L5544B6 1L505 A 41 1L5525K3 1L505 A 42 1L55JGA2 1L505 A 43 1L44JGB2 1L404 A 44 1L4413A1 1L404 A 45 1L4404G1 1L404 A 46 1L4404F1 1L404 A 47 1L4404E1 1L404 A 48 1L4404E4 1L404 A 49 1L4404D4 1L403 A 50 1L4436C2 1L401 A 50 1L4436C2 1L402 A 51 1L4440C2 1L402 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1101 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 130 | 78 | 1 | 1LCC024UD | 1KSC012BN | L1 | A 01 1W4485J3 1W431 A 01 1W4485J3 1W431 A 02 1W4485H3 1W431 A 03 1W4485G3 1W401 A 03 1W4485G3 1W431 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F1 1W401 A 11 1L4408E1 1L405 A 12 1L4408D1 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407C2 1L405 A 15 1L4407D2 1L404 A 15 1L4407D2 1L405 A 16 1L4420C1 1L404 A 17 1L4420D1 1L404 A 18 1L4420E1 1L404 A 19 1L4420F1 1L406 A 20 1L4420G1 1L406 A 21 1L4420H1 1L406 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1102 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 1 | 1LCC027UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1102 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 027UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 1 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1103 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC026UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1103 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 026UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1104 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC027UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1104 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 027UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1105 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 5 | 1LCC026UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1105 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 026UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 5 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1106 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC027UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1106 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 027UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1107 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC026UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1107 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 026UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1108 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC027UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1108 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 027UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1109 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LCC026UD | 1KSC013BN | L1 | K1KSC C1109 A NR 04 1.5 A 1L710 L710 T06 1LCC 026UD 1L710 L710 T05 1KSC 013BN 8 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1110 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 5 | 1LCC027UD | 1KSC014BN | L1 | K1KSC C1110 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 027UD 1L710 L710 T04 1KSC 014BN 5 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1111 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC026UD | 1KSC014BN | L1 | K1KSC C1111 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 026UD 1L710 L710 T04 1KSC 014BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1112 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 5 | 1LCC027UD | 1KSC014BN | L1 | K1KSC C1112 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 027UD 1L710 L710 T04 1KSC 014BN 5 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1113 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC026UD | 1KSC014BN | L1 | K1KSC C1113 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 026UD 1L710 L710 T04 1KSC 014BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1114 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 45 | 45 | 1KSC013BN | 1RRM004UB | L1 | D 01 1L6692J1 1L609 D 01 1L6692J1 1L609 D 02 1L6692H1 1L609 D 03 1L6692G1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 D 08 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1115 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 50 | 50 | 1KSC013BN | 1RRM003UB | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A2 1L609 A 04 1L6629B2 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6614D1 1L609 A 07 1L6614C1 1L609 A 08 1L6614B1 1L609 A 09 1L6614A1 1L607 A 10 1L6622A1 1L607 A 11 1L6608B2 1L607 A 12 1L6608A2 1L607 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6631B1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L66JKA2 1L605 A 19 1L55JKB2 1L506 A 20 1L5548A1 1L506 A 21 1L5526F1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1116 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 42 | 42 | 1KSC013BN | 1EVC002UB | L1 | D 01 1L6692J1 1L609 D 01 1L6692J1 1L609 D 02 1L6692H1 1L609 D 03 1L6692G1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1117 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 52 | 52 | 1KSC013BN | 1EVC001UB | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A2 1L609 A 04 1L6629B2 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6614D1 1L609 A 07 1L6614C1 1L609 A 08 1L6614B1 1L609 A 09 1L6614A1 1L607 A 10 1L6622A1 1L607 A 11 1L6608B2 1L607 A 12 1L6608A2 1L607 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6631B1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L66JKA2 1L605 A 19 1L55JKB2 1L506 A 20 1L5548A1 1L506 A 21 1L5548B1 1L506 A 22 1L5548C1 1L506 A 23 1L5528E1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1118 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 42 | 42 | 1KSC013BN | 1EBA004UB | L1 | D 01 1L6692J1 1L609 D 01 1L6692J1 1L609 D 02 1L6692H1 1L609 D 03 1L6692G1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1119 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 50 | 50 | 1KSC013BN | 1EBA003UB | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A2 1L609 A 04 1L6629B2 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6614D1 1L609 A 07 1L6614C1 1L609 A 08 1L6614B1 1L609 A 09 1L6614A1 1L607 A 10 1L6622A1 1L607 A 11 1L6608B2 1L607 A 12 1L6608A2 1L607 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6631B1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L66JKA2 1L605 A 19 1L55JKB2 1L506 A 20 1L5548A1 1L506 A 21 1L5548B1 1L506 A 22 1L5548C1 1L506 A 23 1L5528F1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1120 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 42 | 42 | 1KSC013BN | 1EVR002UB | L1 | D 01 1L6692J1 1L609 D 01 1L6692J1 1L609 D 02 1L6692H1 1L609 D 03 1L6692G1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1121 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 50 | 50 | 1KSC013BN | 1EVR001UB | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A2 1L609 A 04 1L6629B2 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6614D1 1L609 A 07 1L6614C1 1L609 A 08 1L6614B1 1L609 A 09 1L6614A1 1L607 A 10 1L6622A1 1L607 A 11 1L6608B2 1L607 A 12 1L6608A2 1L607 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6631B1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L66JKA2 1L605 A 19 1L55JKB2 1L506 A 20 1L5548A1 1L506 A 21 1L5526F1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1122 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1KSC014BN | 1DVK004UB | L1 | D 01 1L6692J1 1L609 D 01 1L6692J1 1L609 D 02 1L6692H1 1L609 D 03 1L6692G1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1123 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 51 | 51 | 1KSC014BN | 1EVF003UB | L1 | A 01 1L6628H4 1L609 A 01 1L6628H4 1L609 A 02 1L6628J4 1L609 A 03 1L6629A4 1L609 A 04 1L6629B4 1L609 A 05 1L6629C4 1L609 A 06 1L6629D4 1L609 A 07 1L6629E4 1L605 A 07 1L6629E4 1L609 A 08 1L6629F4 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6642B1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642D1 1L605 A 13 1L66LSA2 1L605 A 14 1L55LSA2 1L505 A 15 1L5536G4 1L505 A 16 1L5536H4 1L505 A 17 1L5536J4 1L505 A 18 1L5544R6 1L505 A 19 1L5544P6 1L505 A 20 1L5544N6 1L505 A 21 1L5544M6 1L505 A 22 1L5544L6 1L505 A 23 1L5544K6 1L505 A 24 1L5544J6 1L505 A 25 1L5544H6 1L505 A 26 1L5544G6 1L505 A 27 1L5544F6 1L505 A 28 1L5528J2 1L505 A 29 1L5528H2 1L505 A 30 1L5528G2 1L505 A 31 1L5528F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1124 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 50 | 50 | 1KSC014BN | 1ETY006UB | L1 | D 01 1L6692J1 1L609 D 01 1L6692J1 1L609 D 02 1L6692H1 1L609 D 03 1L6692G1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 D 08 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1125 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 50 | 50 | 1KSC014BN | 1ETY011UB | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A2 1L609 A 04 1L6629B2 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6614D1 1L609 A 07 1L6614C1 1L609 A 08 1L6614B1 1L609 A 09 1L6614A1 1L607 A 10 1L6622A1 1L607 A 11 1L6608B2 1L607 A 12 1L6608A2 1L607 A 13 1L6606R1 1L607 A 14 1L6606P1 1L607 A 15 1L6606N1 1L607 A 16 1L66JVA1 1L607 A 17 1L55JVB1 1L507 A 18 1L5500R2 1L507 A 19 1L5521A1 1L507 A 20 1L5521B1 1L507 A 21 1L5521C1 1L507 A 22 1L5521D1 1L507 A 23 1L5521E1 1L507 A 24 1L5505S2 1L507 A 25 1L5505T2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1126 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 2 | 2 | 1LCC023UD | 1KSC012BN | L1 | K1KSC C1126 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 023UD 9L710 L710 T06 1KSC 012BN 2 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1127 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 52 | 52 | 1KSC014BN | 1DVK007UB | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A2 1L609 A 04 1L6629B2 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6614D1 1L609 A 07 1L6614C1 1L609 A 08 1L6614B1 1L609 A 09 1L6614A1 1L607 A 10 1L6622A1 1L607 A 11 1L6608B2 1L607 A 12 1L6608A2 1L607 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6631B1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L66JKA2 1L605 A 19 1L55JKB2 1L506 A 20 1L5548A1 1L506 A 21 1L5548B1 1L506 A 22 1L5548C1 1L506 A 23 1L5528E1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1128 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC023UD | 1KSC012BN | L1 | K1KSC C1128 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 023UD 9L710 L710 T06 1KSC 012BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1129 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC028UD | 1KSC014BN | L1 | K1KSC C1129 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 028UD 1L710 L710 T04 1KSC 014BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1130 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1KSC012BN | 1RRI004UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1131 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 2 | 2 | 1LCC022UD | 1KSC012BN | L1 | K1KSC C1131 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 022UD 9L710 L710 T06 1KSC 012BN 2 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1132 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 31 | 31 | 1KSC012BN | 1RRI010UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1133 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC022UD | 1KSC012BN | L1 | K1KSC C1133 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 022UD 9L710 L710 T06 1KSC 012BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1134 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 44 | 44 | 1KSC012BN | 1RRI022UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1135 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1RRI003UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JKA2 1L605 A 20 1L55JKB2 1L506 A 21 1L5548A1 1L506 A 22 1L5548B1 1L506 A 23 1L5527F1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1136 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 40 | 40 | 1KSC012BN | 1RRI034UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1137 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1RRI009UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JKA2 1L605 A 20 1L55JKB2 1L506 A 21 1L5548A1 1L506 A 22 1L5548B1 1L506 A 23 1L5527F1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1138 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 40 | 40 | 1KSC012BN | 1RRI046UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1139 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1RRI021UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JKA2 1L605 A 20 1L55JKB2 1L506 A 21 1L5548A1 1L506 A 22 1L5548B1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1140 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1SEC003UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L5500P2 1L507 A 20 1L5519A1 1L507 A 21 1L5519B1 1L507 A 22 1L5519C1 1L507 A 23 1L5519D1 1L507 A 24 1L5504P4 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1141 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1RRI035UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JKA2 1L605 A 20 1L55JKB2 1L506 A 21 1L5548A1 1L506 A 22 1L5548B1 1L506 A 23 1L5527E1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1142 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1SEC007UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L5500P2 1L507 A 20 1L5519A1 1L507 A 21 1L5519B1 1L507 A 22 1L5519C1 1L507 A 23 1L5519D1 1L507 A 24 1L5504P4 1L507 A 25 1L5504R4 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1143 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1RRI057UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JKA2 1L605 A 20 1L55JKB2 1L506 A 21 1L5548A1 1L506 A 22 1L5548B1 1L506 A 23 1L5527E1 1L506 A 24 1L5527D1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1144 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1KSC012BN | 1SEC021UB | L1 | A 01 1L6628G2 1L609 A 01 1L6628G2 1L609 A 02 1L6628H2 1L609 A 03 1L6628J2 1L609 A 04 1L6629A2 1L609 A 05 1L6629B2 1L609 A 06 1L6614E1 1L609 A 07 1L6614D1 1L609 A 08 1L6614C1 1L609 A 09 1L6614B1 1L609 A 10 1L6614A1 1L607 A 11 1L6622A1 1L607 A 12 1L6608B2 1L607 A 13 1L6608A2 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L66JVA1 1L607 A 18 1L55JVB1 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5521A1 1L507 A 21 1L5521B1 1L507 A 22 1L5521C1 1L507 A 23 1L5521D1 1L507 A 24 1L5504S4 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1145 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1KSC012BN | 1SEC004UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1146 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC007UD | 1KSC003BN | L1 | K1KSC C1146 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 007UD 1L710 L710 T15 1KSC 003BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1147 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1KSC012BN | 1SEC008UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1149 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 28 | 28 | 1KSC012BN | 1SEC022UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A1 1L609 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1150 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC007UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1150 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 007UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1151 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC006UD | 1KSC003BN | L1 | K1KSC C1151 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 006UD 1L710 L710 T15 1KSC 003BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1152 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 5 | 1LCC007UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1152 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 007UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 5 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1153 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC006UD | 1KSC003BN | L1 | K1KSC C1153 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 006UD 1L710 L710 T15 1KSC 003BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1154 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC007UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1154 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 007UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1155 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC008UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1155 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 008UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1156 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC007UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1156 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 007UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1157 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC008UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1157 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 008UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1158 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 5 | 1LCC009UD | 1KSC005BN | L1 | K1KSC C1158 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 009UD 1L710 L710 T13 1KSC 005BN 5 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1159 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 5 | 1LCC008UD | 1KSC004BN | L1 | K1KSC C1159 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 008UD 1L710 L710 T14 1KSC 004BN 5 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1160 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC009UD | 1KSC006BN | L1 | K1KSC C1160 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 009UD 1L710 L710 T12 1KSC 006BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1161 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC008UD | 1KSC005BN | L1 | K1KSC C1161 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 008UD 1L710 L710 T13 1KSC 005BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1162 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC009UD | 1KSC006BN | L1 | K1KSC C1162 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 009UD 1L710 L710 T12 1KSC 006BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1163 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 4 | 4 | 1LCC010UD | 1KSC005BN | L1 | K1KSC C1163 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 010UD 1L710 L710 T13 1KSC 005BN 4 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1164 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 45 | 45 | 1KSC003BN | 1EAS012UB | L1 | D 01 1L6692C1 1L609 D 01 1L6692C1 1L609 D 02 1L6692D1 1L609 D 03 1L6692E1 1L609 D 04 1L6692F1 1L609 D 05 1L66L7A1 1L609 D 06 1L55L7A1 1L509 D 07 1L5582B1 1L509 D 08 1L5580A1 1L509 D 09 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1165 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC012UD | 1KSC006BN | L1 | K1KSC C1165 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 012UD 1L710 L710 T12 1KSC 006BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1166 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 60 | 60 | 1KSC003BN | 1PTR011UB | L1 | A 01 1L6628B1 1L609 A 01 1L6628B1 1L609 A 02 1L6628A1 1L609 A 03 1L6610J1 1L609 A 04 1L6610H1 1L609 A 05 1L6610G1 1L609 A 06 1L6610F1 1L607 A 07 1L6610E1 1L607 A 08 1L6610D1 1L607 A 09 1L6610C1 1L607 A 10 1L6610B1 1L607 A 11 1L6602A1 1L607 A 12 1L6606F1 1L607 A 13 1L6606G1 1L607 A 14 1L6606H1 1L607 A 15 1L6606J1 1L607 A 16 1L6606K1 1L607 A 17 1L6606L1 1L607 A 18 1L6606M1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606P1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606S1 1L607 A 23 1L6631A1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631C1 1L605 A 26 1L6631D1 1L601 A 26 1L6631D1 1L605 A 27 1L66JKA2 1L605 A 28 1L55JKB2 1L506 A 29 1L5548A1 1L506 A 30 1L5526E1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1167 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC011UD | 1KSC006BN | L1 | K1KSC C1167 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 011UD 1L710 L710 T12 1KSC 006BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1168 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 40 | 40 | 1KSC004BN | 1RCP506UB | L1 | D 01 1L6692D1 1L609 D 01 1L6692D1 1L609 D 02 1L6692E1 1L609 D 03 1L6692F1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1169 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC011UD | 1KSC006BN | L1 | K1KSC C1169 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 011UD 1L710 L710 T12 1KSC 006BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1170 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 61 | 61 | 1KSC004BN | 1RIS505UB | L1 | D 01 1L6692D1 1L609 D 01 1L6692D1 1L609 D 02 1L6692E1 1L609 D 03 1L6692F1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 D 08 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1171 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 55 | 55 | 1KSC003BN | 1EAS011UB | L1 | A 01 1L6628B1 1L609 A 01 1L6628B1 1L609 A 02 1L6628A1 1L609 A 03 1L6610J1 1L609 A 04 1L6610H1 1L609 A 05 1L6610G1 1L609 A 06 1L6610F1 1L607 A 07 1L6610E1 1L607 A 08 1L6610D1 1L607 A 09 1L6610C1 1L607 A 10 1L6610B1 1L607 A 11 1L6602A1 1L607 A 12 1L6606F1 1L607 A 13 1L6606G1 1L607 A 14 1L6606H1 1L607 A 15 1L6606J1 1L607 A 16 1L6606K1 1L607 A 17 1L6606L1 1L607 A 18 1L6606M1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606P1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606S1 1L607 A 23 1L6631A1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631C1 1L605 A 26 1L6631D1 1L601 A 26 1L6631D1 1L605 A 27 1L66JKA2 1L605 A 28 1L55JKB2 1L506 A 29 1L5548A1 1L506 A 30 1L5548B1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1172 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 61 | 61 | 1KSC004BN | 1RCV505UB | L1 | D 01 1L6692D1 1L609 D 01 1L6692D1 1L609 D 02 1L6692E1 1L609 D 03 1L6692F1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580A1 1L509 D 08 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1173 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 66 | 66 | 1KSC003BN | 1RCP005UB | L1 | A 01 1L6628B1 1L609 A 01 1L6628B1 1L609 A 02 1L6628A1 1L609 A 03 1L6610J1 1L609 A 04 1L6610H1 1L609 A 05 1L6610G1 1L609 A 06 1L6610F1 1L607 A 07 1L6610E1 1L607 A 08 1L6610D1 1L607 A 09 1L6610C1 1L607 A 10 1L6610B1 1L607 A 11 1L6602A1 1L607 A 12 1L6606F2 1L607 A 13 1L6606G2 1L607 A 14 1L6606H2 1L607 A 15 1L6606J2 1L607 A 16 1L6606K2 1L607 A 17 1L6606L2 1L607 A 18 1L6606M2 1L607 A 19 1L6606N2 1L607 A 20 1L6606P2 1L607 A 21 1L6606R2 1L607 A 22 1L6606S2 1L607 A 23 1L6631A2 1L605 A 24 1L6631B2 1L605 A 25 1L6631C2 1L605 A 26 1L6631D2 1L601 A 26 1L6631D2 1L605 A 27 1L66JKA2 1L605 A 28 1L55JKB2 1L506 A 29 1L5548A1 1L506 A 30 1L5548B1 1L506 A 31 1L5548C1 1L506 A 32 1L5528F1 1L506 A 33 1L5528G1 1L505 A 34 1L5528H1 1L505 A 35 1L5528J1 1L505 A 36 1L5528K1 1L505 A 37 1L5545F1 1L505 A 38 1L5545G1 1L505 A 39 1L5545H1 1L505 A 40 1L5545J2 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1174 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 41 | 41 | 1KSC004BN | 1RRA505UB | L1 | D 01 1L6692D1 1L609 D 01 1L6692D1 1L609 D 02 1L6692E1 1L609 D 03 1L6692F1 1L609 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L55L7A1 1L509 D 06 1L5582B1 1L509 D 07 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1175 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 70 | 70 | 1KSC004BN | 1RIS018UB | L1 | A 01 1L6628C1 1L609 A 01 1L6628C1 1L609 A 02 1L6628B1 1L609 A 03 1L6628A1 1L609 A 04 1L6610J1 1L609 A 05 1L6610H1 1L609 A 06 1L6610G1 1L609 A 07 1L6610F1 1L607 A 08 1L6610E1 1L607 A 09 1L6610D1 1L607 A 10 1L6610C1 1L607 A 11 1L6610B1 1L607 A 12 1L6602A1 1L607 A 13 1L6606F1 1L607 A 14 1L6606G1 1L607 A 15 1L6606H1 1L607 A 16 1L6606J1 1L607 A 17 1L6606K1 1L607 A 18 1L6606L1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606N1 1L607 A 21 1L6606P1 1L607 A 22 1L6606R1 1L607 A 23 1L6606S1 1L607 A 24 1L6631A1 1L605 A 25 1L6631B1 1L605 A 26 1L6631C1 1L605 A 27 1L6631D1 1L601 A 27 1L6631D1 1L605 A 28 1L66JKA2 1L605 A 29 1L55JKB2 1L506 A 30 1L5548A1 1L506 A 31 1L5548B1 1L506 A 32 1L5548C1 1L506 A 33 1L5548D1 1L506 A 34 1L5548E1 1L506 A 35 1L5530F2 1L506 A 36 1L5542G1 1L505 A 37 1L5542H2 1L505 A 38 1L5542J2 1L505 A 39 1L5542K2 1L505 A 40 1L5542L4 1L505 A 41 1L5542M4 1L505 A 42 1L5542N4 1L505 A 43 1L5534H1 1L505 A 44 1L5534J1 1L505 A 45 1L5534K1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1176 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1KSC005BN | 1RIS505UB | L1 | D 01 1L66L7A1 1L609 D 01 1L66L7A1 1L609 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L5580A1 1L509 D 05 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1177 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 68 | 68 | 1KSC004BN | 1RCV022UB | L1 | A 01 1L6628C1 1L609 A 01 1L6628C1 1L609 A 02 1L6628B1 1L609 A 03 1L6628A1 1L609 A 04 1L6610J1 1L609 A 05 1L6610H1 1L609 A 06 1L6610G1 1L609 A 07 1L6610F1 1L607 A 08 1L6610E1 1L607 A 09 1L6610D1 1L607 A 10 1L6610C1 1L607 A 11 1L6610B1 1L607 A 12 1L6602A1 1L607 A 13 1L6606F2 1L607 A 14 1L6606G2 1L607 A 15 1L6606H2 1L607 A 16 1L6606J2 1L607 A 17 1L6606K2 1L607 A 18 1L6606L2 1L607 A 19 1L6606M2 1L607 A 20 1L6606N2 1L607 A 21 1L6606P2 1L607 A 22 1L6606R2 1L607 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6631A2 1L605 A 25 1L6631B2 1L605 A 26 1L6631C2 1L605 A 27 1L6631D2 1L601 A 27 1L6631D2 1L605 A 28 1L66JKA2 1L605 A 29 1L55JKB2 1L506 A 30 1L5548A1 1L506 A 31 1L5548B1 1L506 A 32 1L5548C1 1L506 A 33 1L5548D1 1L506 A 34 1L5548E1 1L506 A 35 1L5548F1 1L506 A 36 1L5531F2 1L506 A 37 1L5531G2 1L505 A 38 1L5531H2 1L505 A 39 1L5531J2 1L505 A 40 1L5531K2 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1178 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1KSC006BN | 1RCV505UB | L1 | D 01 1L66L7A1 1L609 D 01 1L66L7A1 1L609 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L5580A1 1L509 D 05 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1179 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 75 | 75 | 1KSC004BN | 1RCV005UB | L1 | A 01 1L6628C1 1L609 A 01 1L6628C1 1L609 A 02 1L6628B1 1L609 A 03 1L6628A1 1L609 A 04 1L6610J1 1L609 A 05 1L6610H1 1L609 A 06 1L6610G1 1L609 A 07 1L6610F1 1L607 A 08 1L6610E1 1L607 A 09 1L6610D1 1L607 A 10 1L6610C1 1L607 A 11 1L6610B1 1L607 A 12 1L6602A1 1L607 A 13 1L6606F1 1L607 A 14 1L6606G1 1L607 A 15 1L6606H1 1L607 A 16 1L6606J1 1L607 A 17 1L6606K1 1L607 A 18 1L6606L1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606N1 1L607 A 21 1L6606P1 1L607 A 22 1L6606R1 1L607 A 23 1L6606S1 1L607 A 24 1L6631A1 1L605 A 25 1L6631B1 1L605 A 26 1L6631C1 1L605 A 27 1L6631D1 1L601 A 27 1L6631D1 1L605 A 28 1L66JKA2 1L605 A 29 1L55JKB2 1L506 A 30 1L5548A1 1L506 A 31 1L5548B1 1L506 A 32 1L5548C1 1L506 A 33 1L5528F1 1L506 A 34 1L5528G1 1L505 A 35 1L5528H1 1L505 A 36 1L5528J1 1L505 A 37 1L5544F4 1L505 A 38 1L5544G4 1L505 A 39 1L5544H4 1L505 A 40 1L5544J4 1L505 A 41 1L5544K4 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1180 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 35 | 35 | 1KSC006BN | 1REA502UB | L1 | D 01 1L66L7A1 1L609 D 01 1L66L7A1 1L609 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1181 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 70 | 70 | 1KSC004BN | 1RRA005UB | L1 | A 01 1L6628C1 1L609 A 01 1L6628C1 1L609 A 02 1L6628B1 1L609 A 03 1L6628A1 1L609 A 04 1L6610J1 1L609 A 05 1L6610H1 1L609 A 06 1L6610G1 1L609 A 07 1L6610F1 1L607 A 08 1L6610E1 1L607 A 09 1L6610D1 1L607 A 10 1L6610C1 1L607 A 11 1L6610B1 1L607 A 12 1L6602A1 1L607 A 13 1L6606F2 1L607 A 14 1L6606G2 1L607 A 15 1L6606H2 1L607 A 16 1L6606J2 1L607 A 17 1L6606K2 1L607 A 18 1L6606L2 1L607 A 19 1L6606M2 1L607 A 20 1L6606N2 1L607 A 21 1L6606P2 1L607 A 22 1L6606R2 1L607 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6631A2 1L605 A 25 1L6631B2 1L605 A 26 1L6631C2 1L605 A 27 1L6631D2 1L601 A 27 1L6631D2 1L605 A 28 1L66JKA2 1L605 A 29 1L55JKB2 1L506 A 30 1L5548A1 1L506 A 31 1L5548B1 1L506 A 32 1L5548C1 1L506 A 33 1L5528F1 1L506 A 34 1L5528G1 1L505 A 35 1L5528H1 1L505 A 36 1L5528J1 1L505 A 37 1L5528K1 1L505 A 38 1L5545F1 1L505 A 39 1L5545G1 1L505 A 40 1L5545H1 1L505 A 41 1L5545J2 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1182 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1KSC006BN | 1REA554UB | L1 | D 01 1L66L7A1 1L609 D 01 1L66L7A1 1L609 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1183 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 70 | 70 | 1KSC005BN | 1RCP005UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F2 1L607 A 11 1L6606G2 1L607 A 12 1L6606H2 1L607 A 13 1L6606J2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606N2 1L607 A 18 1L6606P2 1L607 A 19 1L6606R2 1L607 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6631A2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5528F1 1L506 A 31 1L5528G1 1L505 A 32 1L5528H1 1L505 A 33 1L5528J1 1L505 A 34 1L5528K1 1L505 A 35 1L5545F1 1L505 A 36 1L5545G1 1L505 A 37 1L5545H1 1L505 A 38 1L5545J2 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1184 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 34 | 34 | 1KSC005BN | 1RIS505UB | L1 | D 01 1L66L7A1 1L609 D 01 1L66L7A1 1L609 D 02 1L55L7A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L5580A1 1L509 D 05 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1185 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 70 | 70 | 1KSC005BN | 1RIS018UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F2 1L607 A 11 1L6606G2 1L607 A 12 1L6606H2 1L607 A 13 1L6606J2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606N2 1L607 A 18 1L6606P2 1L607 A 19 1L6606R2 1L607 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6631A2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530F2 1L506 A 33 1L5542G1 1L505 A 34 1L5542H2 1L505 A 35 1L5542J2 1L505 A 36 1L5542K2 1L505 A 37 1L5542L4 1L505 A 38 1L5542M4 1L505 A 39 1L5542N4 1L505 A 40 1L5534H1 1L505 A 41 1L5534J1 1L505 A 42 1L5534K1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1187 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 70 | 70 | 1KSC005BN | 1RIS019UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L6606N1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530F2 1L506 A 33 1L5542G1 1L505 A 34 1L5542H2 1L505 A 35 1L5542J2 1L505 A 36 1L5542K2 1L505 A 37 1L5542L4 1L505 A 38 1L5542M4 1L505 A 39 1L5542N4 1L505 A 40 1L5534H1 1L505 A 41 1L5534J1 1L505 A 42 1L5534K1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1189 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 66 | 66 | 1KSC006BN | 1RCV005UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F2 1L607 A 11 1L6606G2 1L607 A 12 1L6606H2 1L607 A 13 1L6606J2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606N2 1L607 A 18 1L6606P2 1L607 A 19 1L6606R2 1L607 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6631A2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5528F1 1L506 A 31 1L5528G1 1L505 A 32 1L5528H1 1L505 A 33 1L5528J1 1L505 A 34 1L5544F4 1L505 A 35 1L5544G4 1L505 A 36 1L5544H4 1L505 A 37 1L5544J4 1L505 A 38 1L5544K4 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1191 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 64 | 64 | 1KSC006BN | 1RCV022UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L6606N1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5548F1 1L506 A 33 1L5531F2 1L506 A 34 1L5531G2 1L505 A 35 1L5531H2 1L505 A 36 1L5531J2 1L505 A 37 1L5531K2 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1193 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 72 | 72 | 1KSC006BN | 1REA002UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L6606N1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530F2 1L506 A 33 1L5542G1 1L505 A 34 1L5542H2 1L505 A 35 1L5542J2 1L505 A 36 1L5542K2 1L505 A 37 1L5533G1 1L505 A 38 1L5541K1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1194 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 70 | 70 | 1KSC006BN | 1REA002UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L6606N1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530F2 1L506 A 33 1L5542G1 1L505 A 34 1L5542H2 1L505 A 35 1L5542J2 1L505 A 36 1L5542K2 1L505 A 37 1L5533G1 1L505 A 38 1L5541K1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1195 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 74 | 74 | 1KSC006BN | 1REA055UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L6606N1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530F2 1L506 A 33 1L5542G1 1L505 A 34 1L5542H2 1L505 A 35 1L5542J2 1L505 A 36 1L5542K2 1L505 A 37 1L5542L4 1L505 A 38 1L5542M4 1L505 A 39 1L5542N4 1L505 A 40 1L5534G1 1L505 A 41 1L5541N1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1197 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 89 | 89 | 1KSC006BN | 1TEP013UB | N1 | A 01 1L66LHA1 1L609 A 01 1L66LHA1 1L609 A 02 9L55LHA1 9L511 A 03 9L5507H1 9L511 A 04 9L5507G1 9L511 A 05 9L5507F1 9L511 A 06 9L55LFA1 9L511 A 07 9L44LFB1 9L410 A 08 9L44LFA1 9L410 A 09 9L33LFA1 9L310 A 10 9L3384B1 9L310 A 11 9L3384A1 9L312 A 12 9N3344A1 9N395 A 13 9N3344B1 9N395 A 14 9N3344C1 9N395 A 15 9N33B4A2 9N395 A 16 9N22B4A2 9N2B34 A 17 9N2201A3 9N2B34 A 18 9N2201B3 9N2B34 A 19 9N2201C3 9N2B34 A 19 9N2201C3 9N2D70 A 20 9N2201D3 9N2D70 A 21 9N2201E3 9N2D70 A 22 9N2201F3 9N2D36 A 23 9N2201G3 9N2D36 A 24 9N2234H3 9N2D46 A 25 9N2235M1 9N2D46 A 26 9N2235L1 9N2D46 A 27 9N2235K1 9N2D46 A 28 9N2235J1 9N2D46 A 29 9N2235H1 9N2D46 A 30 9N2235G1 9N2D46 A 31 9N2235F1 9N2D46 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1199 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 74 | 74 | 1KSC005BN | 1RIS019UB | L1 | A 01 1L6610J1 1L609 A 01 1L6610J1 1L609 A 02 1L6610H1 1L609 A 03 1L6610G1 1L609 A 04 1L6610F1 1L607 A 05 1L6610E1 1L607 A 06 1L6610D1 1L607 A 07 1L6610C1 1L607 A 08 1L6610B1 1L607 A 09 1L6602A1 1L607 A 10 1L6606F1 1L607 A 11 1L6606G1 1L607 A 12 1L6606H1 1L607 A 13 1L6606J1 1L607 A 14 1L6606K1 1L607 A 15 1L6606L1 1L607 A 16 1L6606M1 1L607 A 17 1L6606N1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631C2 1L605 A 24 1L6631D2 1L601 A 24 1L6631D2 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530F2 1L506 A 33 1L5542G1 1L505 A 34 1L5542H2 1L505 A 35 1L5542J2 1L505 A 36 1L5542K2 1L505 A 37 1L5542L4 1L505 A 38 1L5542M4 1L505 A 39 1L5542N4 1L505 A 40 1L5534H1 1L505 A 41 1L5534J1 1L505 A 42 1L5534K1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1201 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 46 | 46 | 1KSC010BN | 1ABP004UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628G4 1L609 A 03 1L6628H4 1L609 A 04 1L6628J4 1L609 A 05 1L6628K4 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L66KGA2 1L607 A 15 1L55KGA2 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L5518E1 1L507 A 18 1L5518D1 1L507 A 19 1L5503N1 1L507 A 20 1L5503P1 1L507 A 21 1L5503R1 1L507 A 22 1L5503S1 1L507 A 23 1L5503T1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1202 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 46 | 46 | 1KSC010BN | 1ABP007UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628G4 1L609 A 03 1L6628H4 1L609 A 04 1L6628J4 1L609 A 05 1L6628K4 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L66KGA2 1L607 A 15 1L55KGA2 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L5518E1 1L507 A 18 1L5518D1 1L507 A 19 1L5503N1 1L507 A 20 1L5503P1 1L507 A 21 1L5503R1 1L507 A 22 1L5503S1 1L507 A 23 1L5503T1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1203 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 45 | 45 | 1KSC010BN | 1ABP011UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628G4 1L609 A 03 1L6628H4 1L609 A 04 1L6628J4 1L609 A 05 1L6628K4 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L66KGA2 1L607 A 15 1L55KGA2 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L5518E1 1L507 A 18 1L5518D1 1L507 A 19 1L5503N1 1L507 A 20 1L5503P1 1L507 A 21 1L5503R1 1L507 A 22 1L5503S1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1204 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 44 | 44 | 1KSC010BN | 1ABP015UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628G4 1L609 A 03 1L6628H4 1L609 A 04 1L6628J4 1L609 A 05 1L6628K4 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L66KGA2 1L607 A 15 1L55KGA2 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L5518E1 1L507 A 18 1L5518D1 1L507 A 19 1L5503N1 1L507 A 20 1L5503P1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1205 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 44 | 44 | 1KSC010BN | 1ABP019UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628G4 1L609 A 03 1L6628H4 1L609 A 04 1L6628J4 1L609 A 05 1L6628K4 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L66KGA2 1L607 A 15 1L55KGA2 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L5518E1 1L507 A 18 1L5518D1 1L507 A 19 1L5503N1 1L507 A 20 1L5503P1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1206 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 43 | 43 | 1KSC010BN | 1ABP025UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628G4 1L609 A 03 1L6628H4 1L609 A 04 1L6628J4 1L609 A 05 1L6628K4 1L609 A 06 1L6628L4 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L66KGA2 1L607 A 15 1L55KGA2 1L507 A 16 1L5518F1 1L507 A 17 1L5518E1 1L507 A 18 1L5518D1 1L507 A 19 1L5503N1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1207 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 40 | 40 | 1KSC011BN | 1CRF004UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 A 12 1L6612H2 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA2 1L607 A 15 1L55KEB2 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5504K1 1L507 A 19 1L5504J1 1L507 A 20 1L5504H1 1L507 A 21 1L5504G1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1208 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 42 | 42 | 1KSC011BN | 1CRF008UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 A 12 1L6612H2 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA2 1L607 A 15 1L55KEB2 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5504K1 1L507 A 19 1L5504J1 1L507 A 20 1L5504H1 1L507 A 21 1L5504G1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1209 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 40 | 43 | 1KSC011BN | 1CRF012UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6612J3 1L607 A 12 1L6612H3 1L607 A 13 1L6612G3 1L607 A 14 1L6612F3 1L607 A 15 1L6612E3 1L607 A 16 1L6621A1 1L607 A 17 1L66KJA1 1L607 A 18 1L55KJA1 1L507 A 19 1L5513F1 1L507 A 20 1L5513E1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1210 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 39 | 39 | 1KSC011BN | 1CSI003UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 A 12 1L6612H2 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA2 1L607 A 15 1L55KEB2 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5504K1 1L507 A 19 1L5504J1 1L507 A 20 1L5504H1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1211 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1KSC011BN | 1CSI009UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 A 12 1L6612H2 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA2 1L607 A 15 1L55KEB2 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5504K1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1212 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 36 | 36 | 1KSC011BN | 1CSI012UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 A 12 1L6612H2 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA2 1L607 A 15 1L55KEB2 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1213 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 48 | 48 | 1KSC009BN | 1CAP003UB | L1 | A 01 1L6628F3 1L609 A 01 1L6628F3 1L609 A 02 1L6628E3 1L609 A 03 1L6628D3 1L609 A 04 1L6628C3 1L609 A 05 1L6628B3 1L609 A 06 1L6628A3 1L609 A 07 1L6611M2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611K2 1L609 A 10 1L6611J2 1L607 A 11 1L6611H2 1L607 A 12 1L6611G2 1L607 A 13 1L6611F2 1L607 A 14 1L6601A1 1L607 A 15 1L665JA3 1L607 A 16 1L555JA3 1L507 A 17 1L5510A1 1L507 A 18 1L5510B1 1L507 A 19 1L5510C1 1L507 A 20 1L5510D1 1L507 A 21 1L5504D2 1L507 A 22 1L5504C2 1L507 A 23 1L5504B2 1L507 A 24 1L5504A2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1214 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 46 | 46 | 1KSC009BN | 1CEX005UB | L1 | A 01 1L6628F3 1L609 A 01 1L6628F3 1L609 A 02 1L6628E3 1L609 A 03 1L6628D3 1L609 A 04 1L6628C3 1L609 A 05 1L6628B3 1L609 A 06 1L6628A3 1L609 A 07 1L6611M2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611K2 1L609 A 10 1L6611J2 1L607 A 11 1L6611H2 1L607 A 12 1L6611G2 1L607 A 13 1L6611F2 1L607 A 14 1L6601A1 1L607 A 15 1L665JA3 1L607 A 16 1L555JA3 1L507 A 17 1L5510A1 1L507 A 18 1L5510B1 1L507 A 19 1L5510C1 1L507 A 20 1L5510D1 1L507 A 21 1L5504D2 1L507 A 22 1L5504C2 1L507 A 23 1L5504B2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1215 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 46 | 46 | 1KSC008BN | 1ACO006UB | L1 | A 01 1L6628E4 1L609 A 01 1L6628E4 1L609 A 02 1L6628F4 1L609 A 03 1L6628G4 1L609 A 04 1L6628H4 1L609 A 05 1L6628J4 1L609 A 06 1L6628K4 1L609 A 07 1L6628L4 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6614C2 1L609 A 10 1L6614B2 1L609 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6612K3 1L607 A 13 1L6612J3 1L607 A 14 1L6616A1 1L607 A 15 1L66KGA2 1L607 A 16 1L55KGA2 1L507 A 17 1L5518F1 1L507 A 18 1L5518E1 1L507 A 19 1L5518D1 1L507 A 20 1L5503N1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1216 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 46 | 46 | 1KSC011BN | 1AGR004UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6612J3 1L607 A 12 1L6612H3 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA3 1L607 A 15 1L55KEB3 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5516D1 1L507 A 19 1L5516C1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1217 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 42 | 42 | 1KSC011BN | 1AGR012UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6612J3 1L607 A 12 1L6612H3 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA3 1L607 A 15 1L55KEB3 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5516D1 1L507 A 19 1L5503K1 1L507 A 20 1L5503J1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1218 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 46 | 46 | 1KSC011BN | 1APP003UB | L1 | A 01 1L6628G3 1L609 A 01 1L6628G3 1L609 A 02 1L6628F3 1L609 A 03 1L6628E3 1L609 A 04 1L6628D3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628B3 1L609 A 07 1L6628A3 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6611F2 1L607 A 15 1L6601A1 1L607 A 16 1L665JA3 1L607 A 17 1L555JA3 1L507 A 18 1L5510A1 1L507 A 19 1L5510B1 1L507 A 20 1L5510C1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1219 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 48 | 48 | 1KSC011BN | 1APP007UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628F4 1L609 A 03 1L6628E4 1L609 A 04 1L6628D4 1L609 A 05 1L6628C4 1L609 A 06 1L6628B4 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6611F2 1L607 A 15 1L6601A1 1L607 A 16 1L665JA3 1L607 A 17 1L555JA3 1L507 A 18 1L5510A1 1L507 A 19 1L5510B1 1L507 A 20 1L5510C1 1L507 A 21 1L5503D1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1220 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 41 | 41 | 1KSC011BN | 1AGM003UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6612J3 1L607 A 12 1L6616A1 1L607 A 13 1L66KGA2 1L607 A 14 1L55KGA2 1L507 A 15 1L5518F1 1L507 A 16 1L5518E1 1L507 A 17 1L5518D1 1L507 A 18 1L5518C1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1221 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 48 | 48 | 1KSC011BN | 1APA002UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628F4 1L609 A 03 1L6628E4 1L609 A 04 1L6628D4 1L609 A 05 1L6628C4 1L609 A 06 1L6628B4 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6611F2 1L607 A 15 1L6601A1 1L607 A 16 1L665JA3 1L607 A 17 1L555JA3 1L507 A 18 1L5510A1 1L507 A 19 1L5510B1 1L507 A 20 1L5510C1 1L507 A 21 1L5503E1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1222 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 47 | 47 | 1KSC011BN | 1ARE054UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6629A4 1L609 A 05 1L6629B4 1L609 A 06 1L6629C4 1L609 A 07 1L6629D4 1L609 A 08 1L6629E4 1L605 A 08 1L6629E4 1L609 A 09 1L6629F4 1L605 A 10 1L6642A1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L66LSA2 1L605 A 15 1L55LSA2 1L505 A 16 1L5536G4 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5536L4 1L505 A 21 1L5546S5 1L505 A 22 1L5546R5 1L505 A 23 1L5546P5 1L505 A 24 1L5546N5 1L505 A 25 1L5546M5 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1223 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 44 | 44 | 1KSC011BN | 1AHP007UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628H4 1L609 A 03 1L6628J4 1L609 A 04 1L6628K4 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6612J3 1L607 A 12 1L6612H3 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L66KEA3 1L607 A 15 1L55KEB3 1L507 A 16 1L5516F1 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5516D1 1L507 A 19 1L5503K1 1L507 A 20 1L5503J1 1L507 A 21 1L5503H1 1L507 A 22 1L5503G1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1224 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 50 | 50 | 1KSC011BN | 1AHP014UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628F4 1L609 A 03 1L6628E4 1L609 A 04 1L6628D4 1L609 A 05 1L6628C4 1L609 A 06 1L6628B4 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6611F2 1L607 A 15 1L6601A1 1L607 A 16 1L665JA3 1L607 A 17 1L555JA3 1L507 A 18 1L5510A1 1L507 A 19 1L5510B1 1L507 A 20 1L5510C1 1L507 A 21 1L5503E1 1L507 A 22 1L5503F1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1225 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 48 | 48 | 1KSC011BN | 1AHP017UB | L1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628F4 1L609 A 03 1L6628E4 1L609 A 04 1L6628D4 1L609 A 05 1L6628C4 1L609 A 06 1L6628B4 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6611F2 1L607 A 15 1L6601A1 1L607 A 16 1L665JA3 1L607 A 17 1L555JA3 1L507 A 18 1L5500E3 1L507 A 19 1L5511A1 1L507 A 20 1L5511B1 1L507 A 21 1L5511C1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1226 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 53 | 53 | 1KSC009BN | 1GCT025UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 A 33 1L5529E2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1227 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 54 | 54 | 1KSC009BN | 1GCT029UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 A 33 1L5529E2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1228 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 53 | 53 | 1KSC009BN | 1GCT035UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 A 33 1L5529E2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1229 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 55 | 55 | 1KSC009BN | 1GCT039UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1230 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 54 | 54 | 1KSC009BN | 1GCT045UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1231 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 54 | 54 | 1KSC009BN | 1GCT049UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1232 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 54 | 54 | 1KSC009BN | 1GCT053UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1233 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 53 | 53 | 1KSC009BN | 1GCT057UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1234 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 52 | 52 | 1KSC009BN | 1GCT061UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6629A4 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LSA2 1L605 A 16 1L55LSA2 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544J6 1L505 A 27 1L5544H6 1L505 A 28 1L5544G6 1L505 A 29 1L5529J2 1L505 A 30 1L5529H2 1L505 A 31 1L5529G2 1L505 A 32 1L5529F2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1235 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 60 | 60 | 1KSC007BN | 1VVP051UB | L1 | A 01 1L6628E4 1L609 A 01 1L6628E4 1L609 A 02 1L6628D4 1L609 A 03 1L6628C4 1L609 A 04 1L6628B4 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6611F2 1L607 A 13 1L6601A1 1L607 A 14 1L665JA3 1L607 A 15 1L555JA3 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5510C1 1L507 A 19 1L5510D1 1L507 A 20 1L5510E1 1L507 A 21 1L5505E1 1L507 A 22 1L5505F1 1L507 A 23 1L5505G1 1L507 A 24 1L5505H1 1L507 A 25 1L5505J1 1L507 A 26 1L5505K1 1L507 A 27 1L5505L1 1L507 A 28 1L5505M1 1L507 A 29 1L5505N1 1L507 A 30 1L5505P1 1L507 A 31 1L5505R1 1L507 A 32 1L5505S1 1L507 A 33 1L5505T1 1L507 A 34 1L5505U1 1L507 A 35 1L5505V1 1L507 A 36 1L5530A1 1L506 A 37 1L5530B1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1236 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1KSC009BN | 1CAR002UB | L1 | A 01 1L6628F4 1L609 A 01 1L6628F4 1L609 A 02 1L6628E4 1L609 A 03 1L6628D4 1L609 A 04 1L6628C4 1L609 A 05 1L6628B4 1L609 A 06 1L6628A4 1L609 A 07 1L6611M2 1L609 A 08 1L6611L2 1L609 A 09 1L6611K2 1L609 A 10 1L6611J2 1L607 A 11 1L6611H2 1L607 A 12 1L6611G2 1L607 A 13 1L6611F2 1L607 A 14 1L6601A1 1L607 A 15 1L665JA4 1L607 A 16 1L555JA4 1L507 A 17 1L5510A1 1L507 A 18 1L5510B1 1L507 A 19 1L5510C1 1L507 A 20 1L5510D1 1L507 A 21 1L5504D2 1L507 A 22 1L5504C2 1L507 A 23 1L5504B2 1L507 A 24 1L5504A2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1237 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 44 | 44 | 1KSC007BN | 1CET003UB | L1 | A 01 1L6628E4 1L609 A 01 1L6628E4 1L609 A 02 1L6628D4 1L609 A 03 1L6628C4 1L609 A 04 1L6628B4 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6611F2 1L607 A 13 1L6601A1 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5510C1 1L507 A 19 1L5510D1 1L507 A 20 1L5504D2 1L507 A 21 1L5504C2 1L507 A 22 1L5504B2 1L507 A 23 1L5504A2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1238 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 46 | 46 | 1KSC008BN | 1GSS006UB | L1 | A 01 1L6628E4 1L609 A 01 1L6628E4 1L609 A 02 1L6628D4 1L609 A 03 1L6628C4 1L609 A 04 1L6628B4 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6611F2 1L607 A 13 1L6601A1 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5502E1 1L507 A 19 1L5502F1 1L507 A 20 1L5502G1 1L507 A 21 1L5502H1 1L507 A 22 1L5502J1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1239 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 46 | 46 | 1KSC008BN | 1GSS014UB | L1 | A 01 1L6628E4 1L609 A 01 1L6628E4 1L609 A 02 1L6628D4 1L609 A 03 1L6628C4 1L609 A 04 1L6628B4 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6611F2 1L607 A 13 1L6601A1 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5502E1 1L507 A 19 1L5502F1 1L507 A 20 1L5502G1 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1240 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 46 | 46 | 1KSC009BN | 1GPV003UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6628K5 1L609 A 06 1L6628L5 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6612H3 1L607 A 14 1L6612G3 1L607 A 15 1L6612F3 1L607 A 16 1L6612E3 1L607 A 17 1L6621A1 1L607 A 18 1L66KJA1 1L607 A 19 1L55KJA1 1L507 A 20 1L5513F1 1L507 A 21 1L5513E1 1L507 A 22 1L5513D1 1L507 A 23 1L5503H1 1L507 A 24 1L5503J1 1L507 A 25 1L5503K1 1L507 A 26 1L5503L1 1L507 A 27 1L5503M1 1L507 A 28 1L5503N1 1L507 A 29 1L5503P2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1241 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 55 | 55 | 1KSC008BN | 1GPV003UB | L1 | A 01 1L6628E5 1L609 A 01 1L6628E5 1L609 A 02 1L6628F5 1L609 A 03 1L6628G5 1L609 A 04 1L6628H5 1L609 A 05 1L6628J5 1L609 A 06 1L6628K5 1L609 A 07 1L6628L5 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6614C2 1L609 A 10 1L6614B2 1L609 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6612K3 1L607 A 13 1L6612J3 1L607 A 14 1L6612H3 1L607 A 15 1L6612G3 1L607 A 16 1L6612F3 1L607 A 17 1L6612E3 1L607 A 18 1L6621A1 1L607 A 19 1L66KJA1 1L607 A 20 1L55KJA1 1L507 A 21 1L5513F1 1L507 A 22 1L5513E1 1L507 A 23 1L5513D1 1L507 A 24 1L5503H1 1L507 A 25 1L5503J1 1L507 A 26 1L5503K1 1L507 A 27 1L5503L1 1L507 A 28 1L5503M1 1L507 A 29 1L5503N1 1L507 A 30 1L5503P2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1242 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 53 | 53 | 1KSC009BN | 1GSE004UB | L1 | A 01 1L6628F5 1L609 A 01 1L6628F5 1L609 A 02 1L6628G5 1L609 A 03 1L6628H5 1L609 A 04 1L6628J5 1L609 A 05 1L6628K5 1L609 A 06 1L6628L5 1L609 A 07 1L6614D2 1L609 A 08 1L6614C2 1L609 A 09 1L6614B2 1L609 A 10 1L6614A2 1L607 A 11 1L6612K3 1L607 A 12 1L6612J3 1L607 A 13 1L6612H3 1L607 A 14 1L6612G3 1L607 A 15 1L6612F3 1L607 A 16 1L6612E3 1L607 A 17 1L6621A1 1L607 A 18 1L66KJA1 1L607 A 19 1L55KJA1 1L507 A 20 1L5513F1 1L507 A 21 1L5513E1 1L507 A 22 1L5513D1 1L507 A 23 1L5513C1 1L507 A 24 1L5502H1 1L507 A 25 1L5502J1 1L507 A 26 1L5502K1 1L507 A 27 1L5502L1 1L507 A 28 1L5502M1 1L507 A 29 1L5502N2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1243 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 49 | 49 | 1KSC008BN | 1GSE004UB | L1 | A 01 1L6628E4 1L609 A 01 1L6628E4 1L609 A 02 1L6628D4 1L609 A 03 1L6628C4 1L609 A 04 1L6628B4 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6611F2 1L607 A 13 1L6601A1 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5502E1 1L507 A 19 1L5502F1 1L507 A 20 1L5502G1 1L507 A 21 1L5502H1 1L507 A 22 1L5502J1 1L507 A 23 1L5502K1 1L507 A 24 1L5502L1 1L507 A 25 1L5502M1 1L507 A 26 1L5502N2 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1245 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 75 | 75 | 1KSC005BN | 1RCV022UB | L1 | A 01 1L6628D5 1L609 A 01 1L6628D5 1L609 A 02 1L6628E5 1L609 A 03 1L6628F5 1L609 A 04 1L6628G5 1L609 A 05 1L6628H5 1L609 A 06 1L6628J5 1L609 A 07 1L6629A4 1L609 A 08 1L6629B4 1L609 A 09 1L6629C4 1L609 A 10 1L6629D4 1L609 A 11 1L6629E4 1L605 A 11 1L6629E4 1L609 A 12 1L6629F4 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6642B1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L66LMA3 1L605 A 18 1L55LMB3 1L505 A 19 1L5536H4 1L505 A 20 1L5536J4 1L505 A 21 1L5536K4 1L505 A 22 1L5545R6 1L505 A 23 1L5545P6 1L505 A 24 1L5545N6 1L505 A 25 1L5545M6 1L505 A 26 1L5545L6 1L505 A 27 1L5545K6 1L505 A 28 1L5545J6 1L505 A 29 1L5545H6 1L505 A 30 1L5531K3 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1301 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LCC013UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1301 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 013UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 8 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1302 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC014UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1302 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 014UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1303 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCC013UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1303 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 013UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 9 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1304 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LCC014UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1304 D NO 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 014UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 8 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1305 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCC013UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1305 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 013UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 9 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1306 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 42 | 42 | 1KSC007BN | 1ASG554UB | L1 | D 01 1L6692F1 1L609 D 01 1L6692F1 1L609 D 02 1L66L7A2 1L609 D 03 1L55L7A2 1L509 D 04 1L5582B1 1L509 D 05 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1307 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LCC013UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1307 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 013UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 8 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1308 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 40 | 40 | 1KSC007BN | 1APG503UB | L1 | D 01 1L6692F1 1L609 D 01 1L6692F1 1L609 D 02 1L66L7A2 1L609 D 03 1L55L7A2 1L509 D 04 1L5582B1 1L509 D 05 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1309 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LCC016UD | 1KSC007BN | L1 | K1KSC C1309 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 016UD 9L710 L710 T11 1KSC 007BN 8 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1311 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC016UD | 1KSC008BN | L1 | K1KSC C1311 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 016UD 1L710 L710 T10 1KSC 008BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1312 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1KSC012BN | 1SEC034UB | L1 | D 01 1L6692H1 1L609 D 01 1L6692H1 1L609 D 02 1L6692G1 1L609 D 03 1L66L7A2 1L609 D 04 1L55L7A2 1L509 D 05 1L5582B1 1L509 D 06 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1313 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC016UD | 1KSC008BN | L1 | K1KSC C1313 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 016UD 1L710 L710 T10 1KSC 008BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1315 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LCC017UD | 1KSC008BN | L1 | K1KSC C1315 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 017UD 1L710 L710 T10 1KSC 008BN 8 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1317 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC017UD | 1KSC009BN | L1 | K1KSC C1317 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 017UD 1L710 L710 T09 1KSC 009BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1319 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC017UD | 1KSC009BN | L1 | K1KSC C1319 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 017UD 1L710 L710 T09 1KSC 009BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1321 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC018UD | 1KSC009BN | L1 | K1KSC C1321 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 018UD 1L710 L710 T09 1KSC 009BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1323 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC018UD | 1KSC008BN | L1 | K1KSC C1323 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 018UD 1L710 L710 T10 1KSC 008BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1325 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC019UD | 1KSC010BN | L1 | K1KSC C1325 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 019UD 1L710 L710 T08 1KSC 010BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1327 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC019UD | 1KSC009BN | L1 | K1KSC C1327 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 019UD 1L710 L710 T09 1KSC 009BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1329 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC020UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1329 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 020UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1331 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC020UD | 1KSC009BN | L1 | K1KSC C1331 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 020UD 1L710 L710 T09 1KSC 009BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1333 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC020UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1333 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 020UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1335 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC021UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1335 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 021UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1337 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC021UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1337 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 021UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1339 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC021UD | 1KSC009BN | L1 | K1KSC C1339 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 021UD 1L710 L710 T09 1KSC 009BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1341 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC021UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1341 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 021UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1343 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 64 | 64 | 1KSC007BN | 1ASG057UB | L1 | A 01 1L6628E1 1L609 A 01 1L6628E1 1L609 A 02 1L6628D1 1L609 A 03 1L6628C1 1L609 A 04 1L6628B1 1L609 A 05 1L6628A1 1L609 A 06 1L6611M3 1L609 A 07 1L6611L3 1L609 A 08 1L6611K3 1L609 A 09 1L6611J3 1L607 A 10 1L6611H3 1L607 A 11 1L6611G3 1L607 A 12 1L6611F3 1L607 A 13 1L6601A2 1L607 A 14 1L6606E1 1L607 A 15 1L6606F1 1L607 A 16 1L6606G1 1L607 A 17 1L6606H1 1L607 A 18 1L6606J1 1L607 A 19 1L6606K1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606M1 1L607 A 22 1L66JVA1 1L607 A 23 1L55JVB1 1L507 A 24 1L5500R2 1L507 A 25 1L5500S2 1L507 A 26 1L5500T2 1L507 A 27 1L5500U2 1L507 A 28 1L5500V2 1L507 A 29 1L5525A2 1L506 A 30 1L5525B2 1L506 A 31 1L5525C2 1L506 A 32 1L5525D2 1L506 A 33 1L5525E2 1L506 A 34 1L5548A1 1L506 A 35 1L5548B1 1L506 A 36 1L5527F1 1L506 A 37 1L5527G1 1L505 A 38 1L5527H1 1L505 A 39 1L5527J1 1L505 A 40 1L5527K1 1L505 A 41 1L5527L1 1L505 A 42 1L5547D3 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1345 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 91 | 91 | 1KSC007BN | 1ASG008UB | L1 | A 01 1L6628E1 1L609 A 01 1L6628E1 1L609 A 02 1L6628D1 1L609 A 03 1L6628C1 1L609 A 04 1L6628B1 1L609 A 05 1L6628A1 1L609 A 06 1L6611M3 1L609 A 07 1L6611L3 1L609 A 08 1L6611K3 1L609 A 09 1L6611J3 1L607 A 10 1L6611H3 1L607 A 11 1L6611G3 1L607 A 12 1L6611F3 1L607 A 13 1L6601A2 1L607 A 14 1L665JA2 1L607 A 15 1L555JA2 1L507 A 16 1L5500D1 1L507 A 17 1L5500C1 1L507 A 18 1L5500B1 1L507 A 19 1L5507A1 1L507 A 20 1L5507B1 1L507 A 21 1L5507C1 1L507 A 22 1L5507D1 1L507 A 23 1L5504B4 1L507 A 24 1L5504C4 1L507 A 25 1L5504D4 1L507 A 26 1L5504E4 1L507 A 27 1L5504F4 1L507 A 28 1L5504G4 1L507 A 29 1L5504H4 1L507 A 30 1L5504J4 1L507 A 31 1L5504K4 1L507 A 32 1L5504L4 1L507 A 33 1L5504M4 1L507 A 34 1L5504N4 1L507 A 35 1L5504P4 1L507 A 36 1L5504R4 1L507 A 37 1L5504S4 1L507 A 38 1L5504T4 1L507 A 39 1L5504U4 1L507 A 40 1L5504V4 1L507 A 41 1L5504W4 1L507 A 42 1L5529A1 1L506 A 43 1L5529B1 1L506 A 44 1L5529C1 1L506 A 45 1L5529D1 1L506 A 46 1L5529E1 1L506 A 47 1L5529F1 1L506 A 48 1L5529G1 1L505 A 49 1L5529H1 1L505 A 50 1L5529J1 1L505 A 51 1L5529K1 1L505 A 52 1L5529L1 1L505 A 53 1L5547F1 1L505 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1347 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 60 | 60 | 1KSC007BN | 1APG053UB | L1 | A 01 1L6628E5 1L609 A 01 1L6628E5 1L609 A 02 1L6628F5 1L609 A 03 1L6628G5 1L609 A 04 1L6628H5 1L609 A 05 1L6628J5 1L609 A 06 1L6629A4 1L609 A 07 1L6629B4 1L609 A 08 1L6629C4 1L609 A 09 1L6629D4 1L609 A 10 1L6629E4 1L605 A 10 1L6629E4 1L609 A 11 1L6629F4 1L605 A 12 1L6642A1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L66LSA2 1L605 A 17 1L55LSA2 1L505 A 18 1L5536G4 1L505 A 19 1L5536H4 1L505 A 20 1L5536J4 1L505 A 21 1L5544R6 1L505 A 22 1L5544P6 1L505 A 23 1L5544N6 1L505 A 24 1L5544M6 1L505 A 25 1L5544L6 1L505 A 26 1L5544K6 1L505 A 27 1L5544J6 1L505 A 28 1L5544H6 1L505 A 29 1L5544G6 1L505 A 30 1L5544F6 1L505 A 31 1L5528J2 1L505 A 32 1L5528H2 1L505 A 33 1L5528G2 1L505 A 34 1L5528F2 1L506 A 35 1L5528E2 1L506 A 36 1L5528D2 1L506 A 37 1L5528C2 1L506 A 38 1L5528B2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1349 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 66 | 66 | 1KSC007BN | 1GCT003UB | L1 | A 01 1L6628E5 1L609 A 01 1L6628E5 1L609 A 02 1L6628F5 1L609 A 03 1L6628G5 1L609 A 04 1L6628H5 1L609 A 05 1L6628J5 1L609 A 06 1L6628K5 1L609 A 07 1L6628L5 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6614C2 1L609 A 10 1L6614B2 1L609 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6612K4 1L607 A 13 1L6612J4 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612G4 1L607 A 16 1L6612F4 1L607 A 17 1L6612E4 1L607 A 18 1L6621A1 1L607 A 19 1L66KJA1 1L607 A 20 1L55KJA1 1L507 A 21 1L5513F1 1L507 A 22 1L5513E1 1L507 A 23 1L5504H3 1L507 A 24 1L5504J3 1L507 A 25 1L5504K3 1L507 A 26 1L5504L3 1L507 A 27 1L5504M3 1L507 A 28 1L5504N3 1L507 A 29 1L5504P3 1L507 A 30 1L5504R3 1L507 A 31 1L5504S3 1L507 A 32 1L5504T3 1L507 A 33 1L5504U3 1L507 A 34 1L5504V3 1L507 A 35 1L5504W3 1L507 A 36 1L5529A2 1L506 A 37 1L5529B2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1351 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 55 | 55 | 1KSC007BN | 1GCT008UB | L1 | A 01 1L6628E5 1L609 A 01 1L6628E5 1L609 A 02 1L6628F5 1L609 A 03 1L6628G5 1L609 A 04 1L6628H5 1L609 A 05 1L6628J5 1L609 A 06 1L6629A4 1L609 A 07 1L6629B4 1L609 A 08 1L6629C4 1L609 A 09 1L6629D4 1L609 A 10 1L6629E4 1L605 A 10 1L6629E4 1L609 A 11 1L6629F4 1L605 A 12 1L6642A1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L66LSA2 1L605 A 17 1L55LSA2 1L505 A 18 1L5536G4 1L505 A 19 1L5536H4 1L505 A 20 1L5536J4 1L505 A 21 1L5544R6 1L505 A 22 1L5544P6 1L505 A 23 1L5544N6 1L505 A 24 1L5544M6 1L505 A 25 1L5544L6 1L505 A 26 1L5544K6 1L505 A 27 1L5544J6 1L505 A 28 1L5544H6 1L505 A 29 1L5544G6 1L505 A 30 1L5529J2 1L505 A 31 1L5529H2 1L505 A 32 1L5529G2 1L505 A 33 1L5529F2 1L506 A 34 1L5529E2 1L506 A 35 1L5529D2 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1353 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 52 | 52 | 1KSC007BN | 1VVP004UB | L1 | A 01 1L6628E5 1L609 A 01 1L6628E5 1L609 A 02 1L6628F5 1L609 A 03 1L6628G5 1L609 A 04 1L6628H5 1L609 A 05 1L6628J5 1L609 A 06 1L6629A4 1L609 A 07 1L6629B4 1L609 A 08 1L6629C4 1L609 A 09 1L6629D4 1L609 A 10 1L6629E4 1L605 A 10 1L6629E4 1L609 A 11 1L6629F4 1L605 A 12 1L6642A1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L66LSA2 1L605 A 17 1L55LSA2 1L505 A 18 1L5536G4 1L505 A 19 1L5541R3 1L505 A 20 1L5541P3 1L505 A 21 1L5541N3 1L505 A 22 1L5541M3 1L505 A 23 1L5541L3 1L505 A 24 1L5541K3 1L505 A 25 1L5532G1 1L505 A 26 1L5542J3 1L505 A 27 1L5542H3 1L505 A 28 1L5542G3 1L505 A 29 1L5530F1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1355 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 59 | 59 | 1KSC007BN | 1VVP015UB | L1 | A 01 1L6628E5 1L609 A 01 1L6628E5 1L609 A 02 1L6628F5 1L609 A 03 1L6628G5 1L609 A 04 1L6628H5 1L609 A 05 1L6628J5 1L609 A 06 1L6628K5 1L609 A 07 1L6628L5 1L609 A 08 1L6614D2 1L609 A 09 1L6614C2 1L609 A 10 1L6614B2 1L609 A 11 1L6614A2 1L607 A 12 1L6612K3 1L607 A 13 1L6612J3 1L607 A 14 1L6612H3 1L607 A 15 1L6612G3 1L607 A 16 1L6612F3 1L607 A 17 1L6612E3 1L607 A 18 1L6621A1 1L607 A 19 1L66KJA1 1L607 A 20 1L55KJA1 1L507 A 21 1L5513F1 1L507 A 22 1L5505H1 1L507 A 23 1L5505J1 1L507 A 24 1L5505K1 1L507 A 25 1L5505L1 1L507 A 26 1L5505M1 1L507 A 27 1L5505N1 1L507 A 28 1L5505P1 1L507 A 29 1L5505R1 1L507 A 30 1L5505S1 1L507 A 31 1L5505T1 1L507 A 32 1L5505U1 1L507 A 33 1L5505V1 1L507 A 34 1L5530A1 1L506 A 35 1L5530B1 1L506 A 36 1L5530C1 1L506 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1357 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC021UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1357 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 021UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1359 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 3 | 3 | 1LCC006UD | 1KSC003BN | L1 | K1KSC C1359 A NR 04 1.5 NA 1L710 L710 T15 1LCC 006UD 1L710 L710 T15 1KSC 003BN 3 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1361 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 6 | 6 | 1LCC020UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1361 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 020UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 6 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1363 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 7 | 7 | 1LCC021UD | 1KSC011BN | L1 | K1KSC C1363 A NI 04 1.5 NA 1L710 L710 T06 1LCC 021UD 1L710 L710 T07 1KSC 011BN 7 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1365 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 61 | 61 | 1KSC012BN | 1SEC033UB | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6628K1 1L609 A 05 1L6615D1 1L609 A 06 1L6615C1 1L609 A 07 1L6615B1 1L609 A 08 1L6615A1 1L607 A 09 1L6608C1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6606R1 1L607 A 13 1L6606P1 1L607 A 14 1L6606N1 1L607 A 15 1L66JVA1 1L607 A 16 1L55JVB1 1L507 A 17 1L5500R1 1L507 A 18 1L5500S1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5523A1 1L507 A 21 1L5523B1 1L507 A 22 1L5523C1 1L507 A 23 1L5523D1 1L507 A 24 1L5504U4 1L507 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1367 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 78 | 82 | 82 | 1LNATB06 | 1KSC001BN | L1 | A 01 1W5515A1 1W507 A 01 1W5515A1 1W507 A 01 1W5515A1 1W508 A 02 1W6615A1 1W604 A 03 1W6602A2 1W604 A 04 1W6602B2 1W604 A 05 1W6603B2 1W603 A 06 1W6603A2 1W603 A 07 1W66M5A1 1W606 A 08 1W6642G1 1W606 A 09 1W6642F1 1W602 A 10 1L6642E2 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 A 26 1L6628D1 1L609 A 27 1L6628C1 1L609 A 28 1L6628B1 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6611M3 1L609 A 31 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1369 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 82 | 82 | 1LBC112 | 1KSC001BN | L1 | A 01 1W5515A1 1W507 A 01 1W5515A1 1W507 A 01 1W5515A1 1W508 A 02 1W6615A1 1W604 A 03 1W6602A2 1W604 A 04 1W6602B2 1W604 A 05 1W6603B2 1W603 A 06 1W6603A2 1W603 A 07 1W66M5A1 1W606 A 08 1W6642G1 1W606 A 09 1W6642F1 1W602 A 10 1L6642E2 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 A 26 1L6628D1 1L609 A 27 1L6628C1 1L609 A 28 1L6628B1 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6611M3 1L609 A 31 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1371 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 127 | 127 | 1LLC412 | 1KSC001BN | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B3 1L401 A 09 1L4401B3 1L402 A 10 1L4401C3 1L401 A 11 1L4404C2 1L401 A 11 1L4404C2 1L403 A 12 1L4404D2 1L403 A 13 1L4404E2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JEB1 1L404 A 18 1L55JEA1 1L505 A 19 1L66JEA1 1L601 A 20 1L6631E1 1L601 A 21 1L6631D1 1L601 A 21 1L6631D1 1L605 A 22 1L6631C1 1L605 A 23 1L66JLA3 1L605 A 24 1L55JLB3 1L506 A 25 1L5525D1 1L506 A 26 1L5525C1 1L506 A 27 1L5525B1 1L506 A 28 1L5525A1 1L506 A 29 1L5500V1 1L507 A 30 1L5500U1 1L507 A 31 1L5500T1 1L507 A 32 1L5500S1 1L507 A 33 1L5500R1 1L507 A 34 1L5500P1 1L507 A 35 1L5500N1 1L507 A 36 1L5500M1 1L507 A 37 1L5500L1 1L507 A 38 1L5500K1 1L507 A 39 1L5500J1 1L507 A 40 1L5500H1 1L507 A 41 1L5500G1 1L507 A 42 1L5500F1 1L507 A 43 1L5500E1 1L507 A 44 1L555JA2 1L507 A 45 1L665JA2 1L607 A 46 1L6601A2 1L607 A 47 1L6611F3 1L607 A 48 1L6611G3 1L607 A 49 1L6611H3 1L607 A 50 1L6611J3 1L607 A 51 1L6611K3 1L609 A 52 1L6611L3 1L609 A 53 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1373 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 80 | 80 | 1LNCTB06 | 1KSC001BN | L1 | A 01 1W5517A1 1W503 A 01 1W5517A1 1W503 A 01 1W5517A1 1W507 A 02 1W6617A1 1W604 A 03 1W6602A2 1W604 A 04 1W6602B2 1W604 A 05 1W6603B2 1W603 A 06 1W6603A2 1W603 A 07 1W66M5A1 1W606 A 08 1W6642G1 1W606 A 09 1W6642F1 1W602 A 10 1L6642E2 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 A 26 1L6628D1 1L609 A 27 1L6628C1 1L609 A 28 1L6628B1 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6611M3 1L609 A 31 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1375 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 75 | 75 | 1LBE112 | 1KSC001BN | L1 | A 01 1W5517A1 1W503 A 01 1W5517A1 1W503 A 01 1W5517A1 1W507 A 02 1W6617A1 1W604 A 03 1W6602A2 1W604 A 04 1W6602B2 1W604 A 05 1W6603B2 1W603 A 06 1W6603A2 1W603 A 07 1W66M5A1 1W606 A 08 1W6642G1 1W606 A 09 1W6642F1 1W602 A 10 1L6642E2 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 A 26 1L6628D1 1L609 A 27 1L6628C1 1L609 A 28 1L6628B1 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6611M3 1L609 A 31 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1377 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 127 | 127 | 1LLC512 | 1KSC001BN | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B3 1L401 A 09 1L4401B3 1L402 A 10 1L4401C3 1L401 A 11 1L4404C2 1L401 A 11 1L4404C2 1L403 A 12 1L4404D2 1L403 A 13 1L4404E2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JEB1 1L404 A 18 1L55JEA1 1L505 A 19 1L66JEA1 1L601 A 20 1L6631E1 1L601 A 21 1L6631D1 1L601 A 21 1L6631D1 1L605 A 22 1L6631C1 1L605 A 23 1L66JLA3 1L605 A 24 1L55JLB3 1L506 A 25 1L5525D1 1L506 A 26 1L5525C1 1L506 A 27 1L5525B1 1L506 A 28 1L5525A1 1L506 A 29 1L5500V1 1L507 A 30 1L5500U1 1L507 A 31 1L5500T1 1L507 A 32 1L5500S1 1L507 A 33 1L5500R1 1L507 A 34 1L5500P1 1L507 A 35 1L5500N1 1L507 A 36 1L5500M1 1L507 A 37 1L5500L1 1L507 A 38 1L5500K1 1L507 A 39 1L5500J1 1L507 A 40 1L5500H1 1L507 A 41 1L5500G1 1L507 A 42 1L5500F1 1L507 A 43 1L5500E1 1L507 A 44 1L555JA2 1L507 A 45 1L665JA2 1L607 A 46 1L6601A2 1L607 A 47 1L6611F3 1L607 A 48 1L6611G3 1L607 A 49 1L6611H3 1L607 A 50 1L6611J3 1L607 A 51 1L6611K3 1L609 A 52 1L6611L3 1L609 A 53 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1379 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 63 | 63 | 1LNBTB06 | 1KSC002BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 D 03 1L55L7A1 1L509 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L6692F1 1L609 D 06 1L6692E1 1L609 D 07 1L6692D1 1L609 D 08 1L6692C1 1L609 D 09 1L6692B1 1L609 D 10 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1381 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 62 | 62 | 1LBD112 | 1KSC002BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 D 03 1L55L7A1 1L509 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L6692F1 1L609 D 06 1L6692E1 1L609 D 07 1L6692D1 1L609 D 08 1L6692C1 1L609 D 09 1L6692B1 1L609 D 10 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1383 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 40 | 40 | 1LLD408 | 1KSC002BN | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L66L7A1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L6692E1 1L609 D 08 1L6692D1 1L609 D 09 1L6692C1 1L609 D 10 1L6692B1 1L609 D 11 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1385 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 53 | 53 | 1LNDTB06 | 1KSC002BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 D 03 1L55L7A1 1L509 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L6692F1 1L609 D 06 1L6692E1 1L609 D 07 1L6692D1 1L609 D 08 1L6692C1 1L609 D 09 1L6692B1 1L609 D 10 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1387 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 46 | 46 | 1LBF112 | 1KSC002BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 D 03 1L55L7A1 1L509 D 04 1L66L7A1 1L609 D 05 1L6692F1 1L609 D 06 1L6692E1 1L609 D 07 1L6692D1 1L609 D 08 1L6692C1 1L609 D 09 1L6692B1 1L609 D 10 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1389 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 45 | 45 | 1LLD409 | 1KSC002BN | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5582B1 1L509 D 04 1L55L7A1 1L509 D 05 1L66L7A1 1L609 D 06 1L6692F1 1L609 D 07 1L6692E1 1L609 D 08 1L6692D1 1L609 D 09 1L6692C1 1L609 D 10 1L6692B1 1L609 D 11 1L6692A1 1L609 | 1.5
1 | KSC | 1KSCC1391 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 77 | 77 | 1LMA001BN | 1LLE0309 | L1 | A 01 1W4485J3 1W431 A 01 1W4485J3 1W431 A 02 1W4485H3 1W431 A 03 1W4485G3 1W401 A 03 1W4485G3 1W431 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F2 1W401 A 11 1L4408E2 1L405 A 12 1L4408D2 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407C2 1L405 A 15 1L4407D2 1L404 A 15 1L4407D2 1L405 A 16 1L4420C2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420E2 1L404 A 19 1L4420F2 1L406 A 20 1L4420G2 1L406 A 21 1L4420H2 1L406 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0500 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 9KSN001BN | 1TEP005UB | N1 | A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N2235E1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0501 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 9KSN001BN | 1TEP005UB | N1 | A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N2235E1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0502 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 9KSN002BN | 1TEP005UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2235E1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0503 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 9KSN001BN | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 02 9N2252A1 9N2D46 A 03 9N2252B1 9N2D46 A 04 9N2236D1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236F1 9N2D46 A 07 9N2236G1 9N2D46 A 08 9N2236H1 9N2D46 A 09 9N2236J1 9N2D46 A 10 9N2236K1 9N2D46 A 11 9N2236L1 9N2D46 A 12 9N2236M1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0504 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 9KSN002BN | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2250A1 9N2D46 A 03 9N2250B1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 A 06 9N2236H1 9N2D46 A 07 9N2236J1 9N2D46 A 08 9N2236K1 9N2D46 A 09 9N2236L1 9N2D46 A 10 9N2236M1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0505 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 9KSN002BN | 1TEP035UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2250A1 9N2D46 A 03 9N2250B1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 A 06 9N2236H1 9N2D46 A 07 9N2236J1 9N2D46 A 08 9N2236K1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0506 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 9KSN002BN | 1TEP045UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2250A1 9N2D46 A 03 9N2250B1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0507 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 9KSN001BN | 1TEP067UB | N1 | A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 02 9N2252A1 9N2D46 A 03 9N2252B1 9N2D46 A 04 9N2236D1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236F1 9N2D46 A 07 9N2236G1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0508 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 9KSN002BN | 1TEP067UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2250A1 9N2D46 A 03 9N2250B1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0509 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 9KSN002BN | 1TEP067UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2250A1 9N2D46 A 03 9N2250B1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0510 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 9KSN001BN | 1TEP081UB | N1 | A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 02 9N2252A1 9N2D46 A 03 9N2252B1 9N2D46 A 04 9N2236D1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236F1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0511 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 9KSN001BN | 1TEP091UB | N1 | A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 01 9N22D9A1 9N2D46 A 02 9N2252A1 9N2D46 A 03 9N2252B1 9N2D46 A 04 9N2236D1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0512 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 9KSN002BN | 1TEP091UB | N1 | A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 01 9N22D8A1 9N2D46 A 02 9N2250A1 9N2D46 A 03 9N2250B1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0720 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1KSN001UD | 9KSN009BN | N1 | A 01 9N2235E1 9N2D46 A 01 9N2235E1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0722 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1KSN002UD | 9KSN009BN | N1 | A 01 9N2235E1 9N2D46 A 01 9N2235E1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0728 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1KSN002UD | 9KSN011BN | N1 | A 01 9N2235E1 9N2D46 A 01 9N2235E1 9N2D46 A 02 9N2235F1 9N2D46 A 03 9N22D7A1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0729 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1KSN002UD | 9KSN011BN | N1 | A 01 9N2235E1 9N2D46 A 01 9N2235E1 9N2D46 A 02 9N2235F1 9N2D46 A 03 9N22D7A1 9N2D46 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0797 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1KSN001UD | 1LCA100BN | N1 | F1KSN C0797 A IN 04 1.5 NA 1N2D46 N2D46 A01 1KSN 001UD 1N2D46 N2D46 A01 1LCA 100BN 20 | 1.5
1 | KSN | 1KSNC0798 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1KSN002UD | 1LCA100BN | N1 | F1KSN C0798 A IN 04 1.5 NA 1N2D46 N2D46 A01 1KSN 002UD 1N2D46 N2D46 A01 1LCA 100BN 20 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 87 | 87 | 1LAA001BN | 1KIT147BN | L1 | A 01 1W4485A3 1W401 A 01 1W4485A3 1W401 A 02 1W4485B3 1W401 A 03 1W4485C3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485E3 1W401 A 06 1W4485F3 1W401 A 07 1W4433F3 1W401 A 08 1W4433E3 1W401 A 09 1W4433D3 1W401 A 10 1W4433C3 1W401 A 11 1W4433B3 1W401 A 12 1W4433A3 1W401 A 13 1W4408F1 1W401 A 14 1L4408E1 1L405 A 15 1L4408D1 1L405 A 16 1L4408C1 1L405 A 17 1L4408B1 1L404 A 18 1L4483A1 1L404 A 19 1L4483B1 1L404 A 20 1L4483C1 1L404 A 21 1L4404J5 1L404 A 22 1L4404K5 1L404 A 23 1L4404L5 1L406 A 24 1L4441A1 1L406 A 25 1L44JRA1 1L406 A 26 1L55JRA1 1L507 A 27 1L5524A1 1L507 A 28 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 103 | 103 | 103 | 1LAA001BN | 1KSAA02AR | L1 | A 01 1W4485A3 1W401 A 01 1W4485A3 1W401 A 02 1W4485B3 1W401 A 03 1W4485C3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485E3 1W401 A 06 1W4485F3 1W401 A 07 1W4433F3 1W401 A 08 1W4433E3 1W401 A 09 1W4433D3 1W401 A 10 1W4433C3 1W401 A 11 1W4433B3 1W401 A 12 1W4436A2 1W401 A 13 1L4436A2 1L402 A 14 1L4436B2 1L402 A 15 1L4436C2 1L401 A 15 1L4436C2 1L402 A 16 1L4404D1 1L403 A 17 1L4404E1 1L404 A 18 1L4404F1 1L404 A 19 1L4404G1 1L404 A 20 1L4404H1 1L404 A 21 1L4404J1 1L404 A 22 1L4404K1 1L404 A 23 1L44JMB3 1L404 A 24 1L55JMA3 1L506 A 25 1L55JMB3 1L506 A 26 1L66JMA3 1L605 A 27 1L6631A3 1L605 A 28 1L6606S3 1L607 A 29 1L6606R3 1L607 A 30 1L6607A1 1L607 A 31 1L6607B1 1L607 A 32 1L6607C1 1L607 A 33 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 102 | 102 | 1LAA001BN | 1LLE0105 | L1 | A 01 1W4485A3 1W401 A 01 1W4485A3 1W401 A 02 1W4485B3 1W401 A 03 1W4485C3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485E3 1W401 A 06 1W4485F3 1W401 A 07 1W4433F3 1W401 A 08 1W4433E3 1W401 A 09 1W4433D3 1W401 A 10 1W4433C3 1W401 A 11 1W4433B3 1W401 A 12 1W4436A2 1W401 A 13 1L4436A2 1L402 A 14 1L4436B2 1L402 A 15 1L4407A2 1L402 A 16 1L4407B2 1L405 A 17 1L4407C2 1L405 A 18 1L4407D2 1L404 A 18 1L4407D2 1L405 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4420D1 1L404 A 21 1L4420E1 1L404 A 22 1L4420F1 1L406 A 23 1L4420G1 1L406 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LAA001BN | 1LAA001RD | L1 | K1LAA C0004 A IN 03 1.5 NA 1W401 1LAA 0250 1LAA 001BN 1W401 1LAA 001RD 1LAA 001RD 13 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LAA130 | 1LAA001RD | L1 | K1LAA C0005 A IN 02 1.5 NA 1W401 1LAA 0130 1LAA 0130 1W401 1LAA 001RD 1LAA 001RD 13 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 69 | 69 | 1LAA001BN | 1LLI0107 | L1 | A 01 1W4485A3 1W401 A 01 1W4485A3 1W401 A 02 1W4485B3 1W401 A 03 1W4485C3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485E3 1W401 A 06 1W4485F3 1W401 A 07 1W4485G3 1W401 A 07 1W4485G3 1W431 A 08 1W44Z2A2 1W431 A 09 1W33Z2A2 1W330 A 10 1W3303B5 1W301 A 10 1W3303B5 1W330 A 11 1W3303C5 1W301 A 12 1W3303D5 1W301 A 13 1L3303D5 1L301 A 14 1L3303E5 1L301 A 15 1L3303F5 1L301 A 16 1L33Z4A1 1L301 A 17 1L44Z4A1 1L402 A 18 1L4440C2 1L402 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LAA001BN | 1LAA002RD | L1 | K1LAA C0007 A IN 03 1.5 NA 1W401 1LAA 0250 1LAA 001BN 1W401 1LAA 002RD 1LAA 002RD 9 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LAA130 | 1LAA002RD | L1 | K1LAA C0008 A IN 02 1.5 NA 1W401 1LAA 0130 1LAA 0130 1W401 1LAA 002RD 1LAA 002RD 9 | 1.5
1 | LAA | 1LAAC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LAA001BN | U1TRNAKIT | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LAA | 1LAAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 100 | 1LAA | 1KSAB | L1 | IND, 2W4342G-C, 4151H, 4283A, 4X01A, 5X01A, 5502K, 6X21A, 6441A, 6021C-B, 6001B-K, 6JD6A, 6092A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | LAA | 1LAAC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LAA | 1LAAC0901 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LAA | 1LAAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LAA001BN | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LAB | 1LABC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 109 | 115 | 115 | 1LAB001BN | 1KIT289BN | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA3 1L306 A 07 1L44JWA3 1L406 A 08 1L44JWB3 1L406 A 09 1L55JWA3 1L507 A 10 1L55JWB3 1L507 A 11 1L66JWA3 1L607 A 12 1L6606L3 1L607 A 13 1L6606K3 1L607 A 14 1L6606J3 1L607 A 15 1L6606H3 1L607 A 16 1L6606G3 1L607 A 17 1L6606F3 1L607 A 18 1L6606E3 1L607 A 19 1L6606D3 1L607 A 20 1L6606C3 1L607 A 21 1L6606B3 1L607 A 22 1L6600A1 1L607 A 23 1L6611G2 1L607 A 24 1L6611H2 1L607 A 25 1L6611J2 1L607 A 26 1L6611K2 1L609 A 27 1L6611L2 1L609 A 28 1L6611M2 1L609 A 29 1L6628A4 1L609 A 30 1L6628B4 1L609 A 31 1L6628C4 1L609 A 32 1L6628D4 1L609 A 33 1L6628E4 1L609 A 34 1L6628F4 1L609 A 35 1L6628G4 1L609 A 36 1L6628H4 1L609 A 37 1L6628J4 1L609 A 38 1L6629A3 1L609 A 39 1L6629B3 1L609 A 40 1L6629C3 1L609 A 41 1L6607J2 1L609 A 42 1L6607H2 1L609 A 43 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | LAB | 1LABC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 67 | 67 | 1LAB001BN | 1KSAA03AR | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA3 1L306 A 07 1L44JWA3 1L406 A 08 1L4404M1 1L406 A 09 1L4425A1 1L406 A 10 1L4425B1 1L406 A 11 1L4425C1 1L406 A 12 1L44KDA1 1L406 A 13 1L55KDA1 1L507 A 14 1L5506N1 1L507 A 15 1L55KGA1 1L507 A 16 1L66KGA1 1L607 A 17 1L6616A1 1L607 A 18 1L6612J4 1L607 A 19 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LAB | 1LABC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 114 | 120 | 120 | 1LAB001BN | 1LLI0105 | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA3 1L306 A 07 1L44JWA3 1L406 A 08 1L44JWB3 1L406 A 09 1L55JWA3 1L507 A 10 1L5500N4 1L507 A 11 1L5500M4 1L507 A 12 1L5500L4 1L507 A 13 1L5500K4 1L507 A 14 1L5515A1 1L507 A 15 1L5515B1 1L507 A 16 1L5515C1 1L507 A 17 1L5515D1 1L507 A 18 1L5504K1 1L507 A 19 1L5504L1 1L507 A 20 1L5504M1 1L507 A 21 1L5504N1 1L507 A 22 1L5504P1 1L507 A 23 1L5504R1 1L507 A 24 1L5504S1 1L507 A 25 1L5504T1 1L507 A 26 1L5504U1 1L507 A 27 1L5504V1 1L507 A 28 1L5528A2 1L506 A 29 1L5528B2 1L506 A 30 1L5528C2 1L506 A 31 1L5528D2 1L506 A 32 1L5528E2 1L506 A 33 1L5528F2 1L506 A 34 1L5528G2 1L505 A 35 1L5528H2 1L505 A 36 1L5528J2 1L505 A 37 1L5544E6 1L505 A 38 1L5544D6 1L505 A 39 1L5544C6 1L505 A 40 1L5544B6 1L505 A 41 1L5525K3 1L505 A 42 1L55JGA2 1L505 A 43 1L44JGB2 1L404 A 44 1L4413A1 1L404 A 45 1L4404G1 1L404 A 46 1L4404F1 1L404 A 47 1L4404E1 1L404 A 48 1L4404E4 1L404 A 49 1L4404D4 1L403 A 50 1L4436C2 1L401 A 50 1L4436C2 1L402 A 51 1L4440C2 1L402 | 1.5
1 | LAB | 1LABC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 18 | 18 | 1LAB001BN | 1LAB001RD | L1 | A 01 1M1108B4 1M1? A 01 1M1108B4 1M1? | 1.5
1 | LAB | 1LABC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 18 | 18 | 1LAB130 | 1LAB001RD | L1 | A 01 1M1108B4 1M1? A 01 1M1108B4 1M1? | 1.5
1 | LAB | 1LABC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | IND (SITE RUN)
1 | LAC | 1LACC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 55 | 55 | 1LAC001BN | 1KIT141BN | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA2 1L306 A 07 1L44JWA2 1L406 A 08 1L44JWB2 1L406 A 09 1L55JWA2 1L507 A 10 1L5500P3 1L507 A 11 1L5500R3 1L507 A 12 1L5500S3 1L507 A 13 1L5500T3 1L507 A 14 1L5500U3 1L507 A 15 1L5524A1 1L507 A 16 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LAC | 1LACC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 77 | 77 | 1LAC001BN | 1KSAA10AR | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA2 1L306 A 07 1L44JWA2 1L406 A 08 1L44JWB2 1L406 A 09 1L55JWA2 1L507 A 10 1L55JWB2 1L507 A 11 1L66JWA2 1L607 A 12 1L6606M3 1L607 A 13 1L6606N3 1L607 A 14 1L6606P3 1L607 A 15 1L6607A1 1L607 A 16 1L6607B1 1L607 A 17 1L6607C1 1L607 A 18 1L6612L3 1L607 | 1.5
1 | LAC | 1LACC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 59 | 59 | 1LAC001BN | 1LKH0105 | L1 | A 01 1M1108B3 1M1? A 01 1M1108B3 1M1? A 02 1M11H8A3 1M1? A 03 1M22H8A3 1M2? A 04 1M2210A1 1M2? A 05 1L3392A1 1L306 A 06 1L33JWA2 1L306 A 07 1L44JWA2 1L406 A 08 1L4404M1 1L406 A 09 1L4426A1 1L406 A 10 1L4426B1 1L406 A 11 1L4420K2 1L406 | 1.5
1 | LAC | 1LACC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 15 | 15 | 1LAC001BN | 1LAC001RD | L1 | A 01 1M1108B4 1M1? A 01 1M1108B4 1M1? | 1.5
1 | LAC | 1LACC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 15 | 15 | 1LAC120 | 1LAC001RD | L1 | A 01 1M1108B4 1M1? A 01 1M1108B4 1M1? | 1.5
1 | LAC | 1LACC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | IND (SITE RUN)
1 | LBA | 1LBAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 65 | 65 | 1LBA001BN | 1KIT147BN | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4441A1 1L406 A 13 1L44JRA1 1L406 A 14 1L55JRA1 1L507 A 15 1L5524A1 1L507 A 16 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 57 | 57 | 1LBA001BN | 1KSAA02AR | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 65 | 65 | 1LBA001UB | 1LLE0401 | L1 | A 01 1W4481B2 1W401 A 01 1W4481B2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4419A1 1L404 A 10 1L4420B3 1L404 A 11 1L4420C3 1L404 A 12 1L4420D3 1L404 A 13 1L4420E3 1L404 A 14 1L4420F3 1L406 A 15 1L4420G3 1L406 A 16 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 15 | 15 | 1LBA001BN | 1LBA001RD | L1 | K1LBA C0004 A OR 03 1.5 NA 1W401 1LBA 0150 1LBA 001BN 1W401 1LBA 001RD 1LBA 001RD 15 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 15 | 15 | 1LBA130 | 1LBA001RD | L1 | K1LBA C0005 A OR 02 1.5 NA 1W401 1LBA 0130 1LBA 0130 1W401 1LBA 001RD 1LBA 001RD 15 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 37 | 37 | 1LBA001BN | 1LLC0407 | L1 | A 01 1W4481B2 1W401 A 01 1W4481B2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4430B1 1W401 A 07 1W4430C1 1W401 A 08 1W4430D1 1W401 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 15 | 15 | 1LBA001BN | 1LBA002RD | L1 | K1LBA C0007 A OR 03 1.5 NA 1W401 1LBA 0150 1LBA 001BN 1W401 1LBA 002RD 1LBA 002RD 15 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 15 | 15 | 1LBA130 | 1LBA002RD | L1 | K1LBA C0008 A OR 02 1.5 NA 1W401 1LBA 0130 1LBA 0130 1W401 1LBA 002RD 1LBA 002RD 15 | 1.5
1 | LBA | 1LBAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBA001RD | 1LBA0110+ | L1 | K1LBA C0011 A OR 01 300 A 1W401 1LBA 001RD 1LBA 001RD 1W401 1LBA 0110 1LBA 0110+ 9 | 300
1 | LBA | 1LBAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LBA001RD | 1LBA0110 | L1 | K1LBA C0012 A OR 01 300 A 1W401 1LBA 001RD 1LBA 001RD 1W401 1LBA 0110 1LBA 0110- 8 | 300
1 | LBA | 1LBAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBA002RD | 1LBA0120+ | L1 | K1LBA C0013 A OR 01 300 A 1W401 1LBA 002RD 1LBA 002RD 1W401 1LBA 0120 1LBA 0120+ 9 | 300
1 | LBA | 1LBAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LBA002RD | 1LBA0120 | L1 | K1LBA C0014 A OR 01 300 A 1W401 1LBA 002RD 1LBA 002RD 1W401 1LBA 0120 1LBA 0120- 8 | 300
1 | LBA | 1LBAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 50 | 50 | 1LBA001BT | 1LBA0130+ | L1 | K1LBA C0015 A OR 01 300 A 1W302 1LBA 001BT 1LBA 001BT 1W401 1LBA 0130 1LBA 0130+ 50 | 300
1 | LBA | 1LBAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 41 | 41 | 1LBA001BT | 1LBA0130 | L1 | K1LBA C0016 A OR 01 300 A 1W302 1LBA 001BT 1LBA 001BT 1W401 1LBA 0130 1LBA 0130- 41 | 300
1 | LBA | 1LBAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1LKA411 | 1LBA001RD | L1 | IND 1W4812B, 4802A, 4083G-B, 4191A-H IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBA | 1LBAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 45 | 45 | 1LBA252 | 1LGA0903 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 | 35
1 | LBA | 1LBAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 60 | 60 | 1LBA253 | 1LGB0503 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4480A1 1W401 A 03 1W4408G2 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4408C1 1L405 A 08 1L4408B1 1L404 A 09 1L4408A1 1L404 A 10 1L4404E1 1L404 A 11 1L4404D1 1L403 A 12 1L4404C1 1L401 A 12 1L4404C1 1L403 A 13 1L4404B1 1L401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1LBA241 | 1LGC0503 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4480A1 1W401 A 03 1W4408G2 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4422A1 1L405 A 08 1L4422B1 1L405 | 35
1 | LBA | 1LBAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 55 | 55 | 1LBA242 | 1LGD0603 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404L4 1L406 A 13 1L4404M4 1L406 A 14 1L4404N4 1L406 | 35
1 | LBA | 1LBAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 42 | 42 | 1LBA243 | 1LHA0303 | L1 | A 01 1W4481B2 1W401 A 01 1W4481B2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4436A1 1W401 A 07 1L4436A1 1L402 A 08 1L4400E1 1L402 A 09 1L4400D1 1L402 A 10 1L4400C1 1L402 A 11 1L4400B1 1L402 | 35
1 | LBA | 1LBAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 33 | 33 | 1LBA231 | 1LKA0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420B1 1L404 | 35
1 | LBA | 1LBAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 16 | 16 | 1LBA232 | 1LKB0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413F2 1W401 A 04 1W4482A1 1W401 A 05 1W4482B1 1W401 A 06 1W4482C1 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 40 | 40 | 1LBA233 | 1LKC0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 | 35
1 | LBA | 1LBAC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 60 | 60 | 1LBA221 | 1LKD0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4480A1 1W401 A 03 1W4408G2 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4408C1 1L405 A 08 1L4408B1 1L404 A 09 1L4408A1 1L404 A 10 1L4404E1 1L404 A 11 1L4404D1 1L403 A 12 1L4404C1 1L401 A 12 1L4404C1 1L403 A 13 1L4401C1 1L401 A 14 1L4403A1 1L401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1LBA222 | 1LKE0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4412G1 1L405 | 35
1 | LBA | 1LBAC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 36 | 36 | 1LBA223 | 1LKF0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4412G1 1L405 A 07 1L4412F1 1L405 A 08 1L4412E1 1L405 A 09 1L4412D1 1L405 A 10 1L4412C1 1L405 | 35
1 | LBA | 1LBAC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 330 | 321 | 339 | 1LBA211 | 1LKG0109 | L1 | A 01 1W4481C1 1W401 A 01 1W4481C1 1W401 A 02 1W4481B1 1W401 A 03 1W4481A1 1W401 A 04 1W4413E2 1W401 A 05 1W4413D2 1W401 A 06 1L4413D2 1L405 A 07 1L4413C2 1L404 A 07 1L4413C2 1L405 A 08 1L4413B2 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L441JA2 1L406 A 17 1L331JA2 1L306 A 18 1L221JA2 1L204 A 19 1L111JA2 1L109 A 20 1L1102P3 1L109 A 21 1L1102N3 1L109 A 22 1L11A1A2 1L109 A 23 1L00A1A3 1L016 A 24 1L0018B8 1L016 A 25 1L0018A8 1L016 A 26 1N0018A8 1N081 A 27 1N1101A8 1N181 A 28 1N11Z0A8 1N181 A 29 1G00Z0A8 1G0G0 A 30 1G0001A8 1G0G0 A 31 1P0000H8 1P0A A 32 1P0000G8 1P0A A 33 1P00B7A1 1P0A A 34 1P0006A1 1P0A A 35 1P00B6A1 1P0A A 36 1P0002A4 1P0A A 37 1G0000A4 1G0P A 38 1C0000A4 1C0A A 39 1C1100A4 1C1A A 40 1C1100B4 1C1A A 41 1C1100C4 1C1A A 42 1C1100D4 1C1A A 43 1C1100E4 1C1A | 70
1 | LBA | 1LBAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 65 | 65 | 1LBA212 | 1LKH0109 | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420K2 1L406 | 35
1 | LBA | 1LBAC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 138 | 143 | 143 | 1LBA213 | 1LKJ0109 | L1 | A 01 1W4481C1 1W401 A 01 1W4481C1 1W401 A 02 1W4481B1 1W401 A 03 1W4481A1 1W401 A 04 1W4413E2 1W401 A 05 1W4413D2 1W401 A 06 1L4413D2 1L405 A 07 1L4413C2 1L404 A 07 1L4413C2 1L405 A 08 1L4413B2 1L404 A 09 1L4483C1 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404L4 1L406 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L4404P1 1L406 A 17 1L4404R1 1L406 A 18 9L4404S1 9L407 A 18 9L4404S1 9L410 A 19 9L4404S2 9L407 A 19 9L4404S2 9L410 A 20 9L4404T2 9L410 A 21 9L44LFA1 9L410 A 22 9L33LFA1 9L310 A 23 9L3384B1 9L310 A 24 9L3384A1 9L312 A 25 9N3344A1 9N395 A 26 9N3344B1 9N395 A 27 9N3344C1 9N395 A 28 9N33B4A2 9N395 A 29 9N22B4A2 9N2B34 A 30 9N2201A3 9N2B34 A 31 9N2201B3 9N2B34 A 32 9N2219A2 9N2A34 A 32 9N2219A2 9N2B34 A 33 9N2200B3 9N2A34 A 33 9N2200B3 9N2C34 A 34 9N2200C3 9N2C34 A 35 9N2222B3 9N2C47 A 36 9N2222C3 9N2C45 A 37 9N2222D3 9N2C45 A 38 9N2222E3 9N2C45 A 39 9N2222F3 9N2C45 A 40 9N2222G3 9N2C45 A 41 9N2222H3 9N2C45 A 42 9N2222J3 9N2C45 A 43 9N2222K3 9N2C45 A 44 9N2222L3 9N2C45 A 45 9N2222M3 9N2C45 A 46 9N2222N3 9N2C45 | 70
1 | LBA | 1LBAC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 218 | 222 | 222 | 1LBA351 | 1LKL0109 | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4413E1 1W401 A 03 1W4413D1 1W401 A 04 1L4413D1 1L405 A 05 1L4413C1 1L404 A 05 1L4413C1 1L405 A 06 1L4413B1 1L404 A 07 1L4404G4 1L404 A 08 1L4404H4 1L404 A 09 1L4414A1 1L404 A 10 1L44JHA1 1L404 A 11 1L33JHA1 1L304 A 12 1L22JHA1 1L204 A 13 1L11JHA1 1L105 A 14 1L1102L3 1L105 A 15 1L1102M3 1L105 A 16 1L1102N3 1L109 A 17 1L11A6A1 1L109 A 18 1L00A6A1 1L016 A 19 1L0024B4 1L016 A 20 1L0024A4 1L016 A 21 1N0024A4 1N081 A 22 1N1103A4 1N181 A 23 1N11Z2A4 1N181 A 24 1N00Z2A4 1N081 A 25 1N0022A1 1N081 A 26 1K0001A1 1K014 A 27 1K0001B1 1K014 A 28 1K0001C1 1K014 A 29 1K0001D1 1K014 A 30 1K0001E1 1K014 A 31 1K1104A1 1K117 A 32 1K1104B1 1K117 A 33 1K1104C1 1K117 A 34 1K1104D1 1K117 A 35 1K1104E1 1K117 A 36 1K1104F1 1K117 A 37 1K1104G1 1K117 A 37 1K1104G1 1K118 A 38 1K22C1A2 1K218 A 39 1K22C4A2 1K216 A 40 1K2206A2 1K216 | 35
1 | LBA | 1LBAC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 45 | 45 | 1LBA352 | 1LLA0109 | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4436A1 1W401 A 07 1L4436A1 1L402 A 08 1L4400E1 1L402 A 09 1L4400D1 1L402 A 10 1L4400C1 1L402 A 11 1L4401A2 1L402 A 12 1L4440B1 1L402 | 35
1 | LBA | 1LBAC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 36 | 36 | 1LBA353 | 1LLC0109 | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4430B1 1W401 A 07 1W4430C1 1W401 A 08 1W4430D1 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0038 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 58 | 58 | 1LBA341 | 1LLE0109 | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4419A1 1L404 A 10 1L4420B3 1L404 A 11 1L4420C3 1L404 A 12 1L4420D3 1L404 A 13 1L4420E3 1L404 A 14 1L4420F3 1L406 A 15 1L4420G3 1L406 | 35
1 | LBA | 1LBAC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 75 | 75 | 1LBA342 | 1LLG0109 | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G5 1W401 A 04 1W4408F5 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4436A1 1W401 A 07 1L4436A1 1L402 A 08 1L4400E1 1L402 A 09 1L4400D1 1L402 A 10 1L4400C1 1L402 A 11 1L4401A2 1L402 A 12 1L4401B3 1L401 A 12 1L4401B3 1L402 A 13 1L4401C3 1L401 A 14 1L4404C2 1L401 A 14 1L4404C2 1L403 A 15 1L4406A2 1L401 A 16 1L44J4A7 1L401 A 17 1L33J4B7 1L301 A 18 1L3368E1 1L301 A 19 1L3368D1 1L301 A 20 1L3368C1 1L301 A 21 1L3368B1 1L301 A 22 1L3368A1 1L301 A 23 1D3301A1 1D303 A 24 1D22Z1A1 1D201 A 25 1D1121B2 1D101 A 26 1D1121C2 1D101 A 27 1D1121D2 1D101 | 35
1 | LBA | 1LBAC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1LBA343 | 1LLI0109 | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4436A1 1W401 A 07 1L4436A1 1L402 A 08 1L4400E1 1L402 A 09 1L4400D1 1L402 A 10 1L4400C1 1L402 A 11 1L4401A2 1L402 A 12 1L4402B1 1L402 A 13 1L4402A1 1L402 | 35
1 | LBA | 1LBAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1LBA331 | 1LKS0109 | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4413E2 1W401 A 03 1W4413D2 1W401 A 04 1L4413D2 1L405 A 05 1L4413C2 1L404 A 05 1L4413C2 1L405 A 06 1L4413B2 1L404 A 07 1L4404G4 1L404 A 08 1L4404H4 1L404 A 09 1L4404J4 1L404 A 10 1L4404K4 1L404 A 11 1L4404L4 1L406 | 35
1 | LBA | 1LBAC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 50 | 50 | 1LBA451 | 1RCP001RS | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4480A1 1W401 A 03 1W4408G2 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1W4433A3 1W401 A 06 1W4433B3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 50 | 50 | 1LBA452 | 1RCP002RS | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4480A1 1W401 A 03 1W4408G2 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1W4433A3 1W401 A 06 1W4433B3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 30 | 30 | 1LBA453 | 1RCP003RS | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4482B1 1W401 A 05 1W4482C1 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 30 | 30 | 1LBA441 | 1RCP004RS | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4482B1 1W401 A 05 1W4482C1 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 45 | 45 | 1LBA442 | 1RCP105RS | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4408G3 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4430A1 1W401 A 06 1W4430B1 1W401 A 07 1W4430C1 1W401 A 08 1W4430D1 1W401 | 35
1 | LBA | 1LBAC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 77 | 77 | 1LBA443 | 1KRT001TB | L1 | A 01 1W4481A1 1W401 A 01 1W4481A1 1W401 A 02 1W4413E2 1W401 A 03 1W4413D2 1W401 A 04 1L4413D2 1L405 A 05 1L4412G1 1L405 A 06 1L4407D2 1L404 A 06 1L4407D2 1L405 A 07 1L4407E2 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB3 1L404 A 10 1L55JFA3 1L505 A 11 1L66JFA3 1L601 A 12 1L6631E3 1L601 A 13 1L6631D3 1L601 A 13 1L6631D3 1L605 A 14 1L6631C3 1L605 A 15 1L6631B3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6606P3 1L607 A 20 1L6606N3 1L607 A 21 1L6606M3 1L607 A 22 1L6606L3 1L607 A 23 1L6606K3 1L607 A 24 1L6606J3 1L607 A 25 1L6606H3 1L607 A 26 1L6606G3 1L607 A 27 1L6606F3 1L607 A 28 1L6606E3 1L607 A 29 1L6606D3 1L607 A 30 1L6606C3 1L607 A 31 1L6606B3 1L607 A 32 1L6600A1 1L607 A 33 1L6611G1 1L607 A 34 1L6611H1 1L607 A 35 1L6611J1 1L607 A 36 1L6611K1 1L609 A 37 1L6626A1 1L609 | 35
1 | LBA | 1LBAC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 41 | 41 | 1LBA431 | 1RAM002TB | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480B2 1W401 A 03 1W4480C2 1W401 A 04 1W44M0A3 1W401 A 05 1W33M0B3 1W301 A 06 1W33M0A3 1W301 A 07 1W22M0A3 1W228 A 08 1W2205B2 1W227 A 08 1W2205B2 1W228 | 16
1 | LBA | 1LBAC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 29 | 1LBA432 | 1RAM002TB | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480B2 1W401 A 03 1W4480C2 1W401 A 04 1W44M0A3 1W401 A 05 1W33M0B3 1W301 A 06 1W33M0A3 1W301 A 07 1W22M0A3 1W228 A 08 1W2205C2 1W228 | 16
1 | LBA | 1LBAC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1LBA433 | 1RPA001TB | L1 | A 01 1W4481A2 1W401 A 01 1W4481A2 1W401 A 02 1W4480B2 1W401 A 03 1W4480C2 1W401 A 04 1W44M0A3 1W401 A 05 1W33M0B3 1W301 A 06 1W33M0A3 1W301 A 07 1W22M0A3 1W228 A 08 1W2205C2 1W228 | 16
1 | LBA | 1LBAC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 60 | 60 | 1LBA313 | 1GPB002AR | L1 | A 01 1W4481B1 1W401 A 01 1W4481B1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4412G1 1L405 A 07 1L4407D2 1L404 A 07 1L4407D2 1L405 A 08 1L4407E2 1L404 A 09 1L4407F1 1L404 A 10 1L44JFB1 1L404 A 11 1L55JFA1 1L505 A 12 1L66JFA1 1L601 A 13 1L6631E4 1L601 | 6
1 | LBA | 1LBAC0060 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 120 | 1KIT003CQ | 1LBA | L1 | IND, 1W4811C, 4301A, 4083A-E, 1L4044E, 4043, 4J74A, 5J74A, 6J74A, 6362S, 6081B-A, 6221A, 6141C-A, 6072J, 6294E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBA | 1LBAC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 120 | 1LBA | 1KSAB | L1 | ND, 1W4811C, 4301A, 4083A-E, 1L4044E, 4043, IND, 4J74A, 5J74A, 6J74A, 6362S, 6081B-A, 6221A, 6141C-A, 6072J, 6294E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBA | 1LBAC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LBA | 1LBAC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 4 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LBA036JA | 1GPA005AR | X1 |  | 2core 4mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LBA | 1LBAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LBA001BN | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LBB | 1LBBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 42 | 42 | 1LBB001BN | 1KIT002BN | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C2 1W403 B 03 1W4454B2 1W403 B 04 1L4454A2 1L408 B 05 1L44L0A1 1L408 B 06 1L55L0A1 1L509 B 07 1L5556U2 1L509 B 08 1L5556T2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L5556R2 1L509 B 11 1L5556P2 1L509 B 12 1L5556N2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556L2 1L509 B 15 1L5556K2 1L509 B 16 1L5556J2 1L509 B 17 1L5556H2 1L509 B 18 1L5556G2 1L509 B 19 1L5556F2 1L509 B 20 1L5556E2 1L509 B 21 1L5559F1 1L509 B 22 1L5559E1 1L509 B 23 1L5554D1 1L509 B 24 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 45 | 45 | 1LBB001BN | 1KSAJ01AR | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454B1 1W403 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L44L0A1 1L408 B 06 1L55L0A1 1L509 B 07 1L5556U1 1L509 B 08 1L5556T1 1L509 B 09 1L5556S1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556P1 1L509 B 12 1L5556N1 1L509 B 13 1L5556M1 1L509 B 14 1L5556L1 1L509 B 15 1L5556K1 1L509 B 16 1L5556J1 1L509 B 17 1L5556H1 1L509 B 18 1L5556G1 1L509 B 19 1L5556F1 1L509 B 20 1L5556E1 1L509 B 21 1L5556D1 1L509 B 22 1L5556C1 1L509 B 23 1L5556B1 1L509 B 24 1L5575F1 1L509 B 25 1L5575E1 1L509 B 26 1L5575D1 1L509 B 27 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1LBB001BN | 1LLB0509 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454B1 1W403 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450E1 1L408 B 06 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBB001BN | 1LBB001RD | L1 | K1LBB C0004 B VE 03 1.5 NA 1W403 1LBB 0150 1LBB 001BN 1W403 1LBB 001RD 1LBB 001RD 10 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBB130 | 1LBB001RD | L1 | K1LBB C0005 B VE 02 1.5 NA 1W403 1LBB 0130 1LBB 0130 1W403 1LBB 001RD 1LBB 001RD 9 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 51 | 51 | 1LBB001BN | 1LLD0405 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454B1 1W403 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBB001BN | 1LBB002RD | L1 | K1LBB C0007 B VE 03 1.5 NA 1W403 1LBB 0150 1LBB 001BN 1W403 1LBB 002RD 1LBB 002RD 9 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBB130 | 1LBB002RD | L1 | K1LBB C0008 B VE 02 1.5 NA 1W403 1LBB 0130 1LBB 0130 1W403 1LBB 002RD 1LBB 002RD 10 | 1.5
1 | LBB | 1LBBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBB001RD | 1LBB0110+ | L1 | K1LBB C0011 B VE 01 70 A 1W403 1LBB 001RD 1LBB 001RD 1W403 1LBB 0110 1LBB 0110+ 9 | 70
1 | LBB | 1LBBC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LBB001RD | 1LBB0110 | L1 | K1LBB C0012 B VE 01 70 A 1W403 1LBB 001RD 1LBB 001RD 1W403 1LBB 0110 1LBB 0110- 8 | 70
1 | LBB | 1LBBC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBB002RD | 1LBB0120+ | L1 | K1LBB C0013 B VE 01 70 A 1W403 1LBB 002RD 1LBB 002RD 1W403 1LBB 0120 1LBB 0120+ 9 | 70
1 | LBB | 1LBBC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LBB002RD | 1LBB0120 | L1 | K1LBB C0014 B VE 01 70 A 1W403 1LBB 002RD 1LBB 002RD 1W403 1LBB 0120 1LBB 0120- 9 | 70
1 | LBB | 1LBBC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 36 | 36 | 1LBB001BT | 1LBB0130+ | L1 | K1LBB C0015 B VE 01 70 A 1W307 1LBB 001BT 1LBB 001BT 1W403 1LBB 0130 1LBB 0130+ 36 | 70
1 | LBB | 1LBBC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 34 | 34 | 1LBB001BT | 1LBB0130 | L1 | K1LBB C0016 B VE 01 70 A 1W307 1LBB 001BT 1LBB 001BT 1W403 1LBB 0130 1LBB 0130- 34 | 70
1 | LBB | 1LBBC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 29 | 29 | 1LBB252 | 1LHB0303 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C2 1W403 B 03 1W4454B2 1W403 B 04 1L4454A2 1L408 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4456B1 1L408 | 35
1 | LBB | 1LBBC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1LBB253 | 1LLB0109 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454B1 1W403 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450E1 1L408 B 06 1L4450F1 1L408 B 07 1L4450G1 1L408 | 35
1 | LBB | 1LBBC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 51 | 51 | 1LBB241 | 1LLD0109 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454B1 1W403 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 | 35
1 | LBB | 1LBBC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 11 | 11 | 1LBB242 | 1LLJ0109 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4458B1 1W403 | 35
1 | LBB | 1LBBC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 176 | 185 | 185 | 1LBB243 | 1LLW0109 | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454C2 1W403 B 03 1W4454B2 1W403 B 04 1L4454A2 1L408 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K5A2 1L408 B 09 1L33K5A2 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A4 1L308 B 15 1L22K2A4 1L206 B 16 1L11K2A4 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L1123D8 1L110 B 19 2L1101A3 2L142 B 19 2L1101A3 2L146 B 19 2L1101A3 2L150 B 20 2D00W1A1 2D022 B 21 2D0054C1 2D022 B 22 1D0054B1 1D042 B 23 1D0054A1 1D042 B 23 1D0054A1 1D043 B 24 1D00H1A1 1D043 B 25 1D11H1A1 1D141 B 26 1D1154B2 1D141 B 27 1D1151E2 1D141 B 28 1D1151D2 1D141 B 29 1D1151C2 1D141 B 30 1D1151B2 1D141 | 70
1 | LBB | 1LBBC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 19 | 19 | 1LBB232 | 1RCP106RS | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4458B1 1W403 B 04 1W4458A1 1W403 | 35
1 | LBB | 1LBBC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 62 | 62 | 1LBB233 | 1RPB001TB | L1 | B 01 1W4461B2 1W403 B 01 1W4461B2 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4458C1 1W403 B 04 1W44W2A1 1W403 B 05 1W33W2A1 1W310 | 16
1 | LBB | 1LBBC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1KIT002CQ | 1LBB | L1 | IND, 1W4541D, 4581C, 4W21A, 5W21A, 1W5001A, IND, 1L5563S-A, 5754F, IND, 5554D, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBB | 1LBBC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1LBB | 1KSAJ | L1 | IND, 1W5001A, 1L5563T-A, 5754F-A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBB | 1LBBC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LBB001BN | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LBC | 1LBCC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 101 | 109 | 109 | 1LBC001BN | 1KIT143BN | L1 | A 01 1W5510B4 1W508 A 01 1W5510B4 1W508 A 02 1W5510A4 1W503 A 03 1W55M3A4 1W503 A 04 1W44M3A4 1W425 A 05 1W33M3A4 1W330 A 06 1W3322A3 1W330 A 07 1W3320A7 1W330 A 08 1W33R0B1 1W330 A 09 1W44R0A1 1W425 A 10 1W4448B1 1W425 A 11 1W44R3A1 1W425 A 12 1W55R3A1 1W507 A 13 1W66R3A1 1W604 A 14 1W6602A1 1W604 A 15 1W6601A1 1W604 A 16 1W6600D1 1W604 A 17 1W6600C1 1W604 A 18 1W6600B1 1W605 A 19 1W6600A1 1W605 A 20 1L6629F4 1L605 A 21 1L6629E4 1L605 A 21 1L6629E4 1L609 A 22 1L6629D4 1L609 A 23 1L6607J1 1L609 A 24 1L6607H1 1L609 A 25 1L6607G1 1L609 A 26 1L6607F1 1L609 A 27 1L6607E1 1L607 A 28 1L6607D1 1L607 A 29 1L6607C1 1L607 A 30 1L6607B1 1L607 A 31 1L6607A1 1L607 A 32 1L6606P3 1L607 A 33 1L66JUA1 1L607 A 34 1L55JUB1 1L507 A 35 1L5500S3 1L507 A 36 1L5500T3 1L507 A 37 1L5500U3 1L507 A 38 1L5524A1 1L507 A 39 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LBC | 1LBCC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 97 | 97 | 1LBC001BN | 1KSAA03AR | L1 | A 01 1W5510B4 1W508 A 01 1W5510B4 1W508 A 02 1W5510A4 1W503 A 03 1W55M3A4 1W503 A 04 1W44M3A4 1W425 A 05 1W33M3A4 1W330 A 06 1W3322A3 1W330 A 07 1W3320A7 1W330 A 08 1W33R0B1 1W330 A 09 1W44R0A1 1W425 A 10 1W4448B1 1W425 A 11 1W44R3A1 1W425 A 12 1W55R3A1 1W507 A 13 1W66R3A1 1W604 A 14 1W6602A1 1W604 A 15 1W6601A1 1W604 A 16 1W6600D1 1W604 A 17 1W6600C1 1W604 A 18 1W6600B1 1W605 A 19 1W6600A1 1W605 A 20 1L6629F3 1L605 A 21 1L6629E3 1L605 A 21 1L6629E3 1L609 A 22 1L6629D3 1L609 A 23 1L6607J1 1L609 A 24 1L6607H1 1L609 A 25 1L6607G1 1L609 A 26 1L6607F1 1L609 A 27 1L6607E1 1L607 A 28 1L6607D1 1L607 A 29 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LBC | 1LBCC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 87 | 87 | 1LBC001BN | 1LLA0509 | L1 | A 01 1W5510B3 1W508 A 01 1W5510B3 1W508 A 02 1W5510A3 1W503 A 03 1W55M3A3 1W503 A 04 1W44M3A3 1W425 A 05 1W33M3A3 1W330 A 06 1W3322A2 1W330 A 07 1W3320B6 1W330 A 08 1W3320C6 1W330 A 09 1W3323A3 1W301 A 09 1W3323A3 1W330 A 10 1W33M0B3 1W301 A 11 1W44M0A3 1W401 A 12 1W4480C2 1W401 A 13 1W4480B2 1W401 A 14 1W4480A2 1W401 A 15 1W4408G3 1W401 A 16 1W4408F3 1W401 A 17 1W4430A1 1W401 A 18 1W4436A1 1W401 A 19 1L4436A1 1L402 A 20 1L4400E1 1L402 A 21 1L4400D1 1L402 A 22 1L4400C1 1L402 A 23 1L4401A2 1L402 A 24 1L4440B1 1L402 | 1.5
1 | LBC | 1LBCC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1LBC001BN | 1LBC001RD | L1 | A 01 1W5510B3 1W508 A 01 1W5510B3 1W508 | 1.5
1 | LBC | 1LBCC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 14 | 14 | 1LBC130 | 1LBC001RD | L1 | A 01 1W5510B3 1W508 A 01 1W5510B3 1W508 | 1.5
1 | LBC | 1LBCC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBC001RD | 1LBC0140+ | L1 | K1LBC C0011 A OR 01 70 A 1W508 1LBC 001RD 1LBC 001RD 1W508 1LBC 0140 1LBC 0140+ 10 | 70
1 | LBC | 1LBCC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBC001RD | 1LBC0140 | L1 | K1LBC C0012 A OR 01 70 A 1W508 1LBC 001RD 1LBC 001RD 1W508 1LBC 0140 1LBC 0140- 10 | 70
1 | LBC | 1LBCC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 44 | 44 | 1LBC001BT | 1LBC0130+ | L1 | K1LBC C0013 A OR 01 70 A 1W303 1LBC 001BT 1LBC 001BT 1W508 1LBC 0130 1LBC 0130+ 44 | 70
1 | LBC | 1LBCC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 40 | 40 | 1LBC001BT | 1LBC0130 | L1 | K1LBC C0014 A OR 01 70 A 1W303 1LBC 001BT 1LBC 001BT 1W508 1LBC 0130 1LBC 0130- 40 | 70
1 | LBC | 1LBCC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LBC001TB | 1LKA509JA | L1 |  | 2 x 1,5 mm2 Non-armoured Control Cable | [5 empty] | not in pericles
1 | LBC | 1LBCC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 10 | 10 | 1LBC112 | 1LNA001DL | L1 | A 01 1W5510B3 1W508 A 01 1W5510B3 1W508 | 35
1 | LBC | 1LBCC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1KIT003CQ | 1LBC | L1 |  | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | LBC | 1LBCC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LBC001BN | U1TRNAKSA | L1 |  | 2 x 1,5 mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LBC | 1LBCC0900 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LBC100CR | L1 |  | 3 x XXmm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LBD | 1LBDC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 45 | 45 | 1LBD001BN | 1KIT002BN | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 B 02 1W5506B1 1W505 B 03 1W55W2B1 1W505 B 04 1W5500A1 1W505 B 05 1L55W3A1 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5559F1 1L509 B 19 1L5559E1 1L509 B 20 1L5554D1 1L509 B 21 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LBD | 1LBDC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 42 | 42 | 1LBD001BN | 1KSAJ01AR | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 B 02 1W5506B1 1W505 B 03 1W55W2B1 1W505 B 04 1W5500A1 1W505 B 05 1L55W3A1 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L5556C2 1L509 B 20 1L5556B2 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LBD | 1LBDC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1LBD001BN | 1LLB0508 | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 B 02 1W5506B1 1W505 B 03 1W55W2A2 1W505 B 04 1W44W2B2 1W403 B 05 1W4458C1 1W403 B 06 1W4454D1 1W403 B 07 1W4454C2 1W403 B 08 1W4454B2 1W403 B 09 1L4454A2 1L408 B 10 1L4454A1 1L408 B 11 1L4450E1 1L408 B 12 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | LBD | 1LBDC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 12 | 12 | 1LBD001BN | 1LBD001RD | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 | 1.5
1 | LBD | 1LBDC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1LBD130 | 1LBD001RD | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 | 1.5
1 | LBD | 1LBDC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBD001RD | 1LBD0140+ | L1 | K1LBD C0011 B VE 01 70 A 1W506 1LBD 001RD 1LBD 001RD 1W506 1LBD 0140 1LBD 0140+ 10 | 70
1 | LBD | 1LBDC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBD001RD | 1LBD0140 | L1 | K1LBD C0012 B VE 01 70 A 1W506 1LBD 001RD 1LBD 001RD 1W506 1LBD 0140 1LBD 0140- 10 | 70
1 | LBD | 1LBDC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 41 | 41 | 1LBD001BT | 1LBD0130+ | L1 | K1LBD C0013 B VE 01 70 A 1W305 1LBD 001BT 1LBD 001BT 1W506 1LBD 0130 1LBD 0130+ 41 | 70
1 | LBD | 1LBDC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 38 | 38 | 1LBD001BT | 1LBD0130 | L1 | K1LBD C0014 B VE 01 70 A 1W305 1LBD 001BT 1LBD 001BT 1W506 1LBD 0130 1LBD 0130- 38 | 70
1 | LBD | 1LBDC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 10 | 10 | 1LBD112 | 1LNB001DL | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 | 35
1 | LBD | 1LBDC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1KIT002CQ | 1LBD | L1 | IND, 1L5554D, IND, 5754F, 5563A-S, IND, 1W5001A, IND, 1W5061A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBD | 1LBDC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1LBD | 1KSAJ | L1 | IND, 1L5554D, IND, 5754F, 5563A-S, IND, 1W5001A, IND, 1W5061A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBE | 1LBEC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 101 | 101 | 1LBE001BN | 1KIT143BN | L1 | A 01 1W5511A4 1W503 A 01 1W5511A4 1W503 A 02 1W55M3A4 1W503 A 03 1W44M3A4 1W425 A 04 1W33M3A4 1W330 A 05 1W3322A3 1W330 A 06 1W3320A7 1W330 A 07 1W33R0B1 1W330 A 08 1W44R0A1 1W425 A 09 1W4448B1 1W425 A 10 1W44R3A1 1W425 A 11 1W55R3A1 1W507 A 12 1W66R3A1 1W604 A 13 1W6602A1 1W604 A 14 1W6601A1 1W604 A 15 1W6600D1 1W604 A 16 1W6600C1 1W604 A 17 1W6600B1 1W605 A 18 1W6600A1 1W605 A 19 1L6629F4 1L605 A 20 1L6629E4 1L605 A 20 1L6629E4 1L609 A 21 1L6629D4 1L609 A 22 1L6607J1 1L609 A 23 1L6607H1 1L609 A 24 1L6607G1 1L609 A 25 1L6607F1 1L609 A 26 1L6607E1 1L607 A 27 1L6607D1 1L607 A 28 1L6607C1 1L607 A 29 1L6607B1 1L607 A 30 1L6607A1 1L607 A 31 1L6606P3 1L607 A 32 1L66JUA1 1L607 A 33 1L55JUB1 1L507 A 34 1L5500S3 1L507 A 35 1L5500T3 1L507 A 36 1L5500U3 1L507 A 37 1L5524A1 1L507 A 38 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LBE | 1LBEC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 92 | 92 | 1LBE001BN | 1KSAA10AR | L1 | A 01 1W5511A4 1W503 A 01 1W5511A4 1W503 A 02 1W55M3A4 1W503 A 03 1W44M3A4 1W425 A 04 1W33M3A4 1W330 A 05 1W3322A3 1W330 A 06 1W3320A7 1W330 A 07 1W33R0B1 1W330 A 08 1W44R0A1 1W425 A 09 1W4448B1 1W425 A 10 1W44R3A1 1W425 A 11 1W55R3A1 1W507 A 12 1W66R3A1 1W604 A 13 1W6602A1 1W604 A 14 1W6601A1 1W604 A 15 1W6600D1 1W604 A 16 1W6600C1 1W604 A 17 1W6600B1 1W605 A 18 1W6600A1 1W605 A 19 1L6629F3 1L605 A 20 1L6629E3 1L605 A 20 1L6629E3 1L609 A 21 1L6629D3 1L609 A 22 1L6607J1 1L609 A 23 1L6607H1 1L609 A 24 1L6607G1 1L609 A 25 1L6607F1 1L609 A 26 1L6607E1 1L607 A 27 1L6607D1 1L607 A 28 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LBE | 1LBEC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 78 | 78 | 1LBE001BN | 1LLA0508 | L1 | A 01 1W5511A3 1W503 A 01 1W5511A3 1W503 A 02 1W55M3A3 1W503 A 03 1W44M3A3 1W425 A 04 1W33M3A3 1W330 A 05 1W3322A2 1W330 A 06 1W3320B6 1W330 A 07 1W3320C6 1W330 A 08 1W3323A3 1W301 A 08 1W3323A3 1W330 A 09 1W33M0B3 1W301 A 10 1W44M0A3 1W401 A 11 1W4480C2 1W401 A 12 1W4480B2 1W401 A 13 1W4480A2 1W401 A 14 1W4408G3 1W401 A 15 1W4408F3 1W401 A 16 1W4430A1 1W401 A 17 1W4436A1 1W401 A 18 1L4436A1 1L402 A 19 1L4400E1 1L402 A 20 1L4400D1 1L402 A 21 1L4400C1 1L402 A 22 1L4401A2 1L402 A 23 1L4440B1 1L402 | 1.5
1 | LBE | 1LBEC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 10 | 10 | 1LBE001BN | 1LBE001RD | L1 | A 01 1W5511A3 1W503 A 01 1W5511A3 1W503 | 1.5
1 | LBE | 1LBEC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 14 | 14 | 1LBE130 | 1LBE001RD | L1 | A 01 1W5511A3 1W503 A 01 1W5511A3 1W503 | 1.5
1 | LBE | 1LBEC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBE001RD | 1LBE0140+ | L1 | K1LBE C0011 A OR 01 70 A 1W503 1LBE 001RD 1LBE 001RD 1W503 1LBE 0140 1LBE 0140+ 10 | 70
1 | LBE | 1LBEC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBE001RD | 1LBE0140 | L1 | K1LBE C0012 A OR 01 70 A 1W503 1LBE 001RD 1LBE 001RD 1W503 1LBE 0140 1LBE 0140- 10 | 70
1 | LBE | 1LBEC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 54 | 54 | 1LBE001BT | 1LBE0130+ | L1 | K1LBE C0013 A OR 01 70 A 1W304 1LBE 001BT 1LBE 001BT 1W503 1LBE 0130 1LBE 0130+ 54 | 70
1 | LBE | 1LBEC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 54 | 54 | 1LBE001BT | 1LBE0130 | L1 | K1LBE C0014 A OR 01 70 A 1W304 1LBE 001BT 1LBE 001BT 1W503 1LBE 0130 1LBE 0130- 54 | 70
1 | LBE | 1LBEC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1LKA510 | 1LBE001TB | L1 |  | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | LBE | 1LBEC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 10 | 10 | 1LBE112 | 1LNC001DL | L1 | A 01 1W5511A3 1W503 A 01 1W5511A3 1W503 | 35
1 | LBE | 1LBEC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1KIT003CQ | 1LBE | L1 | IND, 1W5114A, IND, 5L52A, 6L52A, 6421E-A, 6352C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBE | 1LBEC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 70 | 1LBE | 1KSAB | L1 | IND, 1W5104A-B, IND, 1L5L52A, 6L52A, 6421A-E, 6352C, IND, 6294E, 6072J,6301A, 6141C-A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBF | 1LBFC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 48 | 48 | 1LBF001BN | 1KIT004BN | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 B 02 1W5507B1 1W505 B 03 1W55W2B1 1W505 B 04 1W5500A1 1W505 B 05 1L55W3A1 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5559F1 1L509 B 19 1L5559E1 1L509 B 20 1L5554D1 1L509 B 21 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LBF | 1LBFC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1LBF001BN | 1KSAJ01AR | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 B 02 1W5507B1 1W505 B 03 1W55W2B1 1W505 B 04 1W5500A1 1W505 B 05 1L55W3A1 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L5556C2 1L509 B 20 1L5556B2 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LBF | 1LBFC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1LBF001BN | 1LLB0507 | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 B 02 1W5507B1 1W505 B 03 1W55W2A2 1W505 B 04 1W44W2B2 1W403 B 05 1W4458C1 1W403 B 06 1W4454D1 1W403 B 07 1W4454C2 1W403 B 08 1W4454B2 1W403 B 09 1L4454A2 1L408 B 10 1L4454A1 1L408 B 11 1L4450E1 1L408 B 12 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | LBF | 1LBFC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 13 | 13 | 1LBF001BN | 1LBF001RD | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 | 1.5
1 | LBF | 1LBFC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LBF130 | 1LBF001RD | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 | 1.5
1 | LBF | 1LBFC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBF001RD | 1LBF0140+ | L1 | K1LBF C0011 B VE 01 70 A 1W502 1LBF 001RD 1LBF 001RD 1W502 1LBF 0140 1LBF 0140+ 10 | 70
1 | LBF | 1LBFC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBF001RD | 1LBF0140 | L1 | K1LBF C0012 B VE 01 70 A 1W502 1LBF 001RD 1LBF 001RD 1W502 1LBF 0140 1LBF 0140- 10 | 70
1 | LBF | 1LBFC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 43 | 43 | 1LBF001BT | 1LBF0130+ | L1 | K1LBF C0013 B VE 01 70 A 1W308 1LBF 001BT 1LBF 001BT 1W502 1LBF 0130 1LBF 0130+ 43 | 70
1 | LBF | 1LBFC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 41 | 41 | 1LBF001BT | 1LBF0130 | L1 | K1LBF C0014 B VE 01 70 A 1W308 1LBF 001BT 1LBF 001BT 1W502 1LBF 0130 1LBF 0130- 41 | 70
1 | LBF | 1LBFC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 12 | 12 | 1LBF112 | 1LND001DL | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 | 35
1 | LBF | 1LBFC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 45 | 1KIT002CQ | 1LBF | L1 | IND, 1L5554D, IND, 5754F, 5563A-S, IND, 1W5071A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBF | 1LBFC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 55 | 1LBF | 1KSAJ | L1 | IND, 1L5554D, IND, 5754F, 5563A-S, IND, 1W5071A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBJ | 1LBJC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 82 | 82 | 1LBJ001BN | 1KIT149BN | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W4433F3 1W401 A 03 1W4433E3 1W401 A 04 1W4433D3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433B3 1W401 A 07 1W4433A3 1W401 A 08 1W4408F1 1W401 A 09 1L4408E1 1L405 A 10 1L4408D1 1L405 A 11 1L4408C1 1L405 A 12 1L4408B1 1L404 A 13 1L4483A1 1L404 A 14 1L4483B1 1L404 A 15 1L4483C1 1L404 A 16 1L4404J5 1L404 A 17 1L4404K5 1L404 A 18 1L4404L5 1L406 A 19 1L4441A1 1L406 A 20 1L44JRA1 1L406 A 21 1L55JRA1 1L507 A 22 1L5524A1 1L507 A 23 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 94 | 94 | 1LBJ001BN | 1KSAA08AR | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W4433F3 1W401 A 03 1W4433E3 1W401 A 04 1W4433D3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433B3 1W401 A 07 1W4436A2 1W401 A 08 1L4436A2 1L402 A 09 1L4436B2 1L402 A 10 1L4436C2 1L401 A 10 1L4436C2 1L402 A 11 1L4404D1 1L403 A 12 1L4404E1 1L404 A 13 1L4404F1 1L404 A 14 1L4404G1 1L404 A 15 1L4404H1 1L404 A 16 1L4404J1 1L404 A 17 1L4404K1 1L404 A 18 1L44JMB3 1L404 A 19 1L55JMA3 1L506 A 20 1L55JMB3 1L506 A 21 1L66JMA3 1L605 A 22 1L6631A3 1L605 A 23 1L6606S3 1L607 A 24 1L6606R3 1L607 A 25 1L6607A1 1L607 A 26 1L6607B1 1L607 A 27 1L6607C1 1L607 A 28 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 39 | 39 | 1LBJ001BN | 1LLC0409 | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W44Z2A2 1W431 A 03 1W33Z2A2 1W330 A 04 1W3303B5 1W301 A 04 1W3303B5 1W330 A 05 1W3301D3 1W330 A 06 1W3301C3 1W330 A 07 1W3300F5 1W330 A 08 1W3300G5 1W330 A 09 1W3305D6 1W301 A 10 1W33M6A1 1W301 A 11 1W44M6A1 1W401 A 12 1W4431A1 1W401 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBJ001BN | 1LBJ001RD | L1 | K1LBJ C0004 A IN 03 1.5 NA 1W431 1LBJ 0150 1LBJ 001BN 1W431 1LBJ 001RD 1LBJ 001RD 10 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBJ130 | 1LBJ001RD | L1 | K1LBJ C0005 A IN 02 1.5 NA 1W431 1LBJ 0130 1LBJ 0130 1W431 1LBJ 001RD 1LBJ 001RD 10 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1LBJ001BN | 1LLI0409 | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W44Z2A2 1W431 A 03 1W33Z2A2 1W330 A 04 1W3303B5 1W301 A 04 1W3303B5 1W330 A 05 1W3303C5 1W301 A 06 1W3303D5 1W301 A 07 1L3303D5 1L301 A 08 1L3303E5 1L301 A 09 1L3303F5 1L301 A 10 1L33Z4A1 1L301 A 11 1L44Z4A1 1L402 A 12 1L4440C2 1L402 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBJ001RD | 1LBJ002RD | L1 | K1LBJ C0007 A IN 03 1.5 NA 1W431 1LBJ 0150 1LBJ 001RD 1W431 1LBJ 002RD 1LBJ 002RD 10 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LBJ130 | 1LBJ002RD | L1 | K1LBJ C0008 A IN 02 1.5 NA 1W431 1LBJ 0130 1LBJ 0130 1W431 1LBJ 002RD 1LBJ 002RD 10 | 1.5
1 | LBJ | 1LBJC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LBJ001RD | 1LBJ0110+ | L1 | K1LBJ C0013 D NO 01 70 A 1W431 1LBJ 002RD 1LBJ 002RD 1W431 1LBJ 0120 1LBJ 0120+ 13 | 70
1 | LBJ | 1LBJC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LBJ001RD | 1LBJ0110 | L1 | K1LBJ C0012 D NO 01 70 A 1W431 1LBJ 001RD 1LBJ 001RD 1W431 1LBJ 0110 1LBJ 0110- 13 | 70
1 | LBJ | 1LBJC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LBJ002RD | 1LBJ0120+ | L1 | K1LBJ C0013 D NO 01 70 A 1W431 1LBJ 002RD 1LBJ 002RD 1W431 1LBJ 0120 1LBJ 0120+ 13 | 70
1 | LBJ | 1LBJC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LBJ002RD | 1LBJ0120 | L1 | K1LBJ C0014 D NO 01 70 A 1W431 1LBJ 002RD 1LBJ 002RD 1W431 1LBJ 0120 1LBJ 0120- 13 | 70
1 | LBJ | 1LBJC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 21 | 21 | 1LBJ001BT | 1LBJ0130+ | L1 | K1LBJ C0015 D NO 01 70 A 1W302 1LBJ 001BT 1LBJ 001BT 1W431 1LBJ 0130 1LBJ 0130+ 21 | 70
1 | LBJ | 1LBJC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 21 | 21 | 1LBJ001BT | 1LBJ0130 | L1 | K1LBJ C0016 D NO 01 70 A 1W302 1LBJ 001BT 1LBJ 001BT 1W431 1LBJ 0130 1LBJ 0130- 21 | 70
1 | LBJ | 1LBJC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 60 | 60 | 1LBJ252 | 1LGB0502 | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W4433F3 1W401 A 03 1W4433E3 1W401 A 04 1W4433D3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433B3 1W401 A 07 1W4436A2 1W401 A 08 1L4436A2 1L402 A 09 1L4436B2 1L402 A 10 1L4436C2 1L401 A 10 1L4436C2 1L402 A 11 1L4404D1 1L403 A 12 1L4404C1 1L401 A 12 1L4404C1 1L403 A 13 1L4404B1 1L401 | 16
1 | LBJ | 1LBJC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 37 | 37 | 1LBJ253 | 1LGC0502 | L1 | A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W401 A 01 1W4485G3 1W431 A 02 1W4433F3 1W401 A 03 1W4433E3 1W401 A 04 1W4433D3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433B3 1W401 A 07 1W4433A3 1W401 A 08 1W4408F2 1W401 A 09 1L4408E2 1L405 A 10 1L4408D2 1L405 A 11 1L4422A1 1L405 A 12 1L4422B1 1L405 | 16
1 | LBJ | 1LBJC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 130 | 1KIT003CQ | 1LBJ | L1 | IND, 1W4853G-A, IND, 4301A, 4083A-E, 1L4044E, IND, 4043E, 4J74A, 5J74A, 6J74A, 6312J-A, 6062S, 6081A-B, 6221A, 6141C-A, 6072J, 6294E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBJ | 1LBJC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 135 | 1LBJ | 1KSAB | L1 | IND, 1L6294E, 6072J, IND, 6141C-A, 6221A, 6081A-B, IND, 6062S, 6312A-J, 6J74A, 5J74A, 4J74A, 4043E, IND, 4083A-E, 1W4301A, IND,4853A-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LBJ | 1LBJC0900 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1LBJ010JA | 1LLY001TB | L1 | IND, 1W4853H-G, IND, 1W4Z22A, 1W3Z22A, 3035B-D, 1L3035D | 3 x 35 | [5 empty] | not in pericles
1 | LBJ | 1LBJC0901 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 420 | 1LBJ011JA | 1LLX001TB | L1 | IND, OG1974A, 1M1121C-A, 1M1097A, 1M1H97A, 1M2H97A, 1M2096A, 1L32J3A, 1L42J3A, 1L4041P-G, 1L4071E, 1L4131D, 1W4131D, 1W4084H, 1W4333A, 1W4853A-H, IND | 3 x 70 | [5 empty] | not in pericles
1 | LBJ | 1LBJC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LBJ011JA | 1LLX001TB | L1 |  | 2 x 70mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LCA | 1LCAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 58 | 58 | 1LCA001BN | 1KIT141BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C2 1L405 A 05 1L4408B2 1L404 A 06 1L4483A1 1L404 A 07 1L4483B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4441A1 1L406 A 13 1L44JRA1 1L406 A 14 1L55JRA1 1L507 A 15 1L5524A1 1L507 A 16 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 91 | 91 | 1LCA001BN | 1KSAJ02AR | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1W4408G1 1W401 A 03 1W4413F2 1W401 A 04 1W4413E2 1W401 A 05 1W4413D2 1W401 A 06 1L4413D2 1L405 A 07 1L4413C2 1L404 A 07 1L4413C2 1L405 A 08 1L4420C1 1L404 A 09 1L4420D1 1L404 A 10 1L4420E1 1L404 A 11 1L4420F1 1L406 A 12 1L4420G1 1L406 A 13 1L4420H1 1L406 A 14 1L4420J1 1L406 A 15 1L4426C1 1L406 A 16 1L44KFA1 1L406 A 17 1L55KFA1 1L507 A 18 1L5506J1 1L507 A 19 1L5506H1 1L507 A 20 1L5506G1 1L507 A 21 1L5506F1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 44 | 44 | 1LCA001BN | 1LLA0506 | L1 | A 01 1W4408F3 1W401 A 01 1W4408F3 1W401 A 02 1W4430A1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4440B1 1L402 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 14 | 14 | 1LCA001BN | 1LCA001RD | L1 | K1LCA C0004 A OR 03 1.5 NA 1W401 1LCA 0251 1LCA 001BN 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 14 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 14 | 14 | 1LCA130 | 1LCA001RD | L1 | K1LCA C0005 A OR 02 1.5 NA 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 14 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 55 | 55 | 1LCA001BN | 1LLE0403 | L1 | A 01 1W4408F3 1W401 A 01 1W4408F3 1W401 A 02 1L4408E3 1L405 A 03 1L4408D3 1L405 A 04 1L4408C3 1L405 A 05 1L4408B3 1L404 A 06 1L4419A1 1L404 A 07 1L4420B3 1L404 A 08 1L4420C3 1L404 A 09 1L4420D3 1L404 A 10 1L4420E3 1L404 A 11 1L4420F3 1L406 A 12 1L4420G3 1L406 A 13 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 14 | 14 | 1LCA001BN | 1LCA002RD | L1 | K1LCA C0007 A OR 03 1.5 NA 1W401 1LCA 0251 1LCA 001BN 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 14 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA130 | 1LCA002RD | L1 | K1LCA C0008 A OR 02 1.5 NA 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 11 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 68 | 68 | 1LCA001BN | 1KIT287BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C2 1L405 A 05 1L4408B2 1L404 A 06 1L4483A1 1L404 A 07 1L4483B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4441A1 1L406 A 13 1L44JRA2 1L406 A 14 1L55JRA2 1L507 A 15 1L5524A1 1L507 A 16 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LCA | 1LCAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110+ | L1 | K1LCA C0011 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110+ 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110+ | L1 | K1LCA C0012 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110+ 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110+ | L1 | K1LCA C0013 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110+ 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110+ | L1 | K1LCA C0014 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110+ 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110 | L1 | K1LCA C0015 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110- 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110 | L1 | K1LCA C0016 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110- 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110 | L1 | K1LCA C0017 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110- 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0018 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCA001RD | 1LCA0110 | L1 | K1LCA C0018 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 001RD 1LCA 001RD 1W401 1LCA 0110 1LCA 0110- 11 | 300
1 | LCA | 1LCAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120+ | L1 | K1LCA C0019 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120+ 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120+ | L1 | K1LCA C0020 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120+ 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120+ | L1 | K1LCA C0021 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120+ 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120+ | L1 | K1LCA C0022 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120+ 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120 | L1 | K1LCA C0023 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120- 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120 | L1 | K1LCA C0024 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120- 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120 | L1 | K1LCA C0025 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120- 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCA002RD | 1LCA0120 | L1 | K1LCA C0026 A OR 01 300 A 1W401 1LCA 002RD 1LCA 002RD 1W401 1LCA 0120 1LCA 0120- 9 | 300
1 | LCA | 1LCAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 39 | 39 | 1LCA001BT | 1LCA0130+ | L1 | K1LCA C0027 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130+ 39 | 300
1 | LCA | 1LCAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 37 | 37 | 1LCA001BT | 1LCA0130+ | L1 | K1LCA C0028 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130+ 37 | 300
1 | LCA | 1LCAC0029 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 48 | 48 | 1LCA001BT | 1LCA0130+ | L1 | K1LCA C0029 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130+ 48 | 300
1 | LCA | 1LCAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 37 | 37 | 1LCA001BT | 1LCA0130+ | L1 | K1LCA C0030 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130+ 37 | 300
1 | LCA | 1LCAC0031 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 46 | 46 | 1LCA001BT | 1LCA0130 | L1 | K1LCA C0031 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130- 46 | 300
1 | LCA | 1LCAC0032 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 43 | 43 | 1LCA001BT | 1LCA0130 | L1 | K1LCA C0032 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130- 43 | 300
1 | LCA | 1LCAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 45 | 45 | 1LCA001BT | 1LCA0130 | L1 | K1LCA C0033 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130- 45 | 300
1 | LCA | 1LCAC0034 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 45 | 45 | 1LCA001BT | 1LCA0130 | L1 | K1LCA C0034 A OR 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W401 1LCA 0130 1LCA 0130- 45 | 300
1 | LCA | 1LCAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 48 | 48 | 1LCA242 | 1LCA008BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5527L3 1L505 A 15 1L5547D4 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 46 | 46 | 1LCA242 | 1LCA008BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5527L3 1L505 A 15 1L5547D4 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 51 | 51 | 1LCA243 | 1LCA009BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5545F6 1L505 A 17 1L5545G6 1L505 A 18 1L5545H6 1L505 A 19 1L5545J6 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0044 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 50 | 50 | 1LCA243 | 1LCA009BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5545F6 1L505 A 17 1L5545G6 1L505 A 18 1L5545H6 1L505 A 19 1L5545J6 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 49 | 49 | 1LCA231 | 1LCA010BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5544B6 1L505 A 13 1L5544C6 1L505 A 14 1L5544D6 1L505 A 15 1L5544E6 1L505 A 16 1L5544F6 1L505 A 17 1L5544G6 1L505 A 18 1L5544H6 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 50 | 50 | 1LCA231 | 1LCA010BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5544B6 1L505 A 13 1L5544C6 1L505 A 14 1L5544D6 1L505 A 15 1L5544E6 1L505 A 16 1L5544F6 1L505 A 17 1L5544G6 1L505 A 18 1L5544H6 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 45 | 45 | 1LCA232 | 1LCA011BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 45 | 45 | 1LCA232 | 1LCA011BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 45 | 45 | 1LCA233 | 1LCA012BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 42 | 42 | 1LCA233 | 1LCA012BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB1 1L404 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 45 | 45 | 1LCA221 | 1LCA013BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 44 | 44 | 1LCA221 | 1LCA013BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 53 | 53 | 1LCA223 | 1LCA015BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5528K2 1L505 A 17 1L5528J2 1L505 A 18 1L5543F3 1L505 A 19 1L5543G3 1L505 A 20 1L5543H3 1L505 A 21 1L5543J3 1L505 A 22 1L5543K3 1L505 A 23 1L5543L3 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 52 | 52 | 1LCA223 | 1LCA015BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5528K2 1L505 A 17 1L5528J2 1L505 A 18 1L5543F3 1L505 A 19 1L5543G3 1L505 A 20 1L5543H3 1L505 A 21 1L5543J3 1L505 A 22 1L5543K3 1L505 A 23 1L5543L3 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 51 | 51 | 1LCA211 | 1LCA016BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5528K2 1L505 A 17 1L5528J2 1L505 A 18 1L5543F3 1L505 A 19 1L5543G3 1L505 A 20 1L5543H3 1L505 A 21 1L5543J3 1L505 A 22 1L5543K3 1L505 A 23 1L5543L3 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 51 | 51 | 1LCA211 | 1LCA016BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB3 1L404 A 10 1L55JFA3 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5528K2 1L505 A 17 1L5528J2 1L505 A 18 1L5543F3 1L505 A 19 1L5543G3 1L505 A 20 1L5543H3 1L505 A 21 1L5543J3 1L505 A 22 1L5543K3 1L505 A 23 1L5543L3 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 53 | 53 | 1LCA212 | 1LCA017BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5545F6 1L505 A 17 1L5545G6 1L505 A 18 1L5545H6 1L505 A 19 1L5545J6 1L505 A 20 1L5532K1 1L505 A 21 1L5532J1 1L505 A 22 1L5532H1 1L505 A 23 1L5532G1 1L505 A 24 1L5541K3 1L505 A 25 1L5541L3 1L505 A 26 1L5541M3 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 54 | 54 | 1LCA212 | 1LCA017BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5545F6 1L505 A 17 1L5545G6 1L505 A 18 1L5545H6 1L505 A 19 1L5545J6 1L505 A 20 1L5532K1 1L505 A 21 1L5532J1 1L505 A 22 1L5532H1 1L505 A 23 1L5532G1 1L505 A 24 1L5541K3 1L505 A 25 1L5541L3 1L505 A 26 1L5541M3 1L505 | 70
1 | LCA | 1LCAC0060 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 49 | 49 | 1LCA213 | 1LCA018BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 A 17 1L5542E3 1L505 A 18 1L5542F3 1L505 A 19 1L5542G3 1L505 A 20 1L5530F1 1L506 | 70
1 | LCA | 1LCAC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 50 | 50 | 1LCA213 | 1LCA018BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5525J3 1L505 A 13 1L5525H3 1L505 A 14 1L5542B5 1L505 A 15 1L5542C5 1L505 A 16 1L5542D5 1L505 A 17 1L5542E3 1L505 A 18 1L5542F3 1L505 A 19 1L5542G3 1L505 A 20 1L5530F1 1L506 | 70
1 | LCA | 1LCAC0062 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 36 | 36 | 1LCA351 | 1LCA019BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5542B5 1L505 A 14 1L5542C5 1L505 A 15 1L5527G3 1L505 A 16 1L5527F3 1L506 | 70
1 | LCA | 1LCAC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 35 | 35 | 1LCA351 | 1LCA019BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5542B5 1L505 A 14 1L5542C5 1L505 A 15 1L5527G3 1L505 A 16 1L5527F3 1L506 | 70
1 | LCA | 1LCAC0064 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 38 | 38 | 1LCA352 | 1LCA020BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5542B5 1L505 A 14 1L5542C5 1L505 A 15 1L5542D5 1L505 A 16 1L5542E5 1L505 A 17 1L5528G2 1L505 A 18 1L5528F2 1L506 | 70
1 | LCA | 1LCAC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 52 | 52 | 1LCA352 | 1LCA020BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4407B2 1L405 A 05 1L4407C1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4407F1 1L404 A 09 1L44JFB2 1L404 A 10 1L55JFA2 1L505 A 11 1L5525L3 1L505 A 12 1L5545B6 1L505 A 13 1L5545C6 1L505 A 14 1L5545D6 1L505 A 15 1L5545E6 1L505 A 16 1L5528K2 1L505 A 17 1L5528J2 1L505 A 18 1L5528H2 1L505 A 19 1L5528G2 1L505 A 20 1L5528F2 1L506 | 70
1 | LCA | 1LCAC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 63 | 63 | 1LCA353 | 1LCA021BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L5525C3 1L506 A 18 1L5525B3 1L506 A 19 1L5525A3 1L506 A 20 1L5500V3 1L507 A 21 1L5500U3 1L507 A 22 1L5500T3 1L507 A 23 1L5500S3 1L507 A 24 1L5500R3 1L507 A 25 1L5500P3 1L507 A 26 1L5500N3 1L507 A 27 1L5500M3 1L507 A 28 1L5500L3 1L507 A 29 1L5500K3 1L507 A 30 1L5500J3 1L507 A 31 1L5500H3 1L507 A 32 1L5500G3 1L507 A 33 1L5500F3 1L507 A 34 1L5511A1 1L507 A 35 1L5511B1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 62 | 62 | 1LCA353 | 1LCA021BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L5525C3 1L506 A 18 1L5525B3 1L506 A 19 1L5525A3 1L506 A 20 1L5500V3 1L507 A 21 1L5500U3 1L507 A 22 1L5500T3 1L507 A 23 1L5500S3 1L507 A 24 1L5500R3 1L507 A 25 1L5500P3 1L507 A 26 1L5500N3 1L507 A 27 1L5500M3 1L507 A 28 1L5500L3 1L507 A 29 1L5500K3 1L507 A 30 1L5500J3 1L507 A 31 1L5500H3 1L507 A 32 1L5500G3 1L507 A 33 1L5500F3 1L507 A 34 1L5511A1 1L507 A 35 1L5511B1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0068 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 66 | 66 | 1LCA341 | 1LCA022BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5501P1 1L507 A 18 1L5501N1 1L507 A 19 1L5501M1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 66 | 66 | 1LCA341 | 1LCA022BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5501P1 1L507 A 18 1L5501N1 1L507 A 19 1L5501M1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 64 | 64 | 1LCA342 | 1LCA023BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5502P1 1L507 A 19 1L5502N1 1L507 A 20 1L5502M1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 59 | 59 | 1LCA342 | 1LCA023BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5502P1 1L507 A 19 1L5502N1 1L507 A 20 1L5502M1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 68 | 68 | 1LCA343 | 1LCA024BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L442JA1 1L406 A 17 1L552JA1 1L507 A 18 1L5513A1 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5502G1 1L507 A 21 1L5502F1 1L507 A 22 1L5502E1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 72 | 72 | 1LCA343 | 1LCA024BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L442JA1 1L406 A 17 1L552JA1 1L507 A 18 1L5513A1 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5502G1 1L507 A 21 1L5502F1 1L507 A 22 1L5502E1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 58 | 58 | 1LCA331 | 1LCA025BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L5525C3 1L506 A 18 1L5525B3 1L506 A 19 1L5525A3 1L506 A 20 1L5500V3 1L507 A 21 1L5500U3 1L507 A 22 1L5500T3 1L507 A 23 1L5500S3 1L507 A 24 1L5500R3 1L507 A 25 1L5500P3 1L507 A 26 1L5500N3 1L507 A 27 1L5500M3 1L507 A 28 1L5500L3 1L507 A 29 1L5500K3 1L507 A 30 1L5500J3 1L507 A 31 1L5500H3 1L507 A 32 1L5500G3 1L507 A 33 1L5512A1 1L507 A 34 1L5512B1 1L507 A 35 1L5512C1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 57 | 57 | 1LCA331 | 1LCA025BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L5525C3 1L506 A 18 1L5525B3 1L506 A 19 1L5525A3 1L506 A 20 1L5500V3 1L507 A 21 1L5500U3 1L507 A 22 1L5500T3 1L507 A 23 1L5500S3 1L507 A 24 1L5500R3 1L507 A 25 1L5500P3 1L507 A 26 1L5500N3 1L507 A 27 1L5500M3 1L507 A 28 1L5500L3 1L507 A 29 1L5500K3 1L507 A 30 1L5500J3 1L507 A 31 1L5500H3 1L507 A 32 1L5500G3 1L507 A 33 1L5512A1 1L507 A 34 1L5512B1 1L507 A 35 1L5512C1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 59 | 59 | 1LCA332 | 1LCA026BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5503P1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 61 | 61 | 1LCA332 | 1LCA026BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5503P1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0078 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 59 | 59 | 1LCA333 | 1LCA027BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5503P1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0079 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 58 | 58 | 1LCA333 | 1LCA027BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5503P1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0080 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 59 | 59 | 1LCA321 | 1LCA028BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L5525C3 1L506 A 18 1L5525B3 1L506 A 19 1L5525A3 1L506 A 20 1L5500V3 1L507 A 21 1L5500U3 1L507 A 22 1L5500T3 1L507 A 23 1L5500S3 1L507 A 24 1L5500R3 1L507 A 25 1L5500P3 1L507 A 26 1L5500N3 1L507 A 27 1L5500M3 1L507 A 28 1L5500L3 1L507 A 29 1L5500K3 1L507 A 30 1L5500J3 1L507 A 31 1L5500H3 1L507 A 32 1L5500G3 1L507 A 33 1L5512A1 1L507 A 34 1L5512B1 1L507 A 35 1L5512C1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 60 | 60 | 1LCA321 | 1LCA028BN | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L5525C3 1L506 A 18 1L5525B3 1L506 A 19 1L5525A3 1L506 A 20 1L5500V3 1L507 A 21 1L5500U3 1L507 A 22 1L5500T3 1L507 A 23 1L5500S3 1L507 A 24 1L5500R3 1L507 A 25 1L5500P3 1L507 A 26 1L5500N3 1L507 A 27 1L5500M3 1L507 A 28 1L5500L3 1L507 A 29 1L5500K3 1L507 A 30 1L5500J3 1L507 A 31 1L5500H3 1L507 A 32 1L5500G3 1L507 A 33 1L5512A1 1L507 A 34 1L5512B1 1L507 A 35 1L5512C1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0082 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 69 | 69 | 1LCA322 | 1LCA029BN | L1 | A 01 1W4408F1 1W401 A 01 1W4408F1 1W401 A 02 1L4408E1 1L405 A 03 1L4408D1 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L442JA1 1L406 A 17 1L552JA1 1L507 A 18 1L5513A1 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5513C1 1L507 A 21 1L5513D1 1L507 A 22 1L5504G1 1L507 A 23 1L5504F1 1L507 A 24 1L5504E1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 74 | 74 | 1LCA322 | 1LCA029BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L442JA1 1L406 A 17 1L552JA1 1L507 A 18 1L5513A1 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5513C1 1L507 A 21 1L5513D1 1L507 A 22 1L5504G1 1L507 A 23 1L5504F1 1L507 A 24 1L5504E1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 62 | 62 | 1LCA323 | 1LCA030BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5520D1 1L507 A 20 1L5504P1 1L507 A 21 1L5504N1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 66 | 66 | 1LCA323 | 1LCA030BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA3 1L406 A 15 1L55JVA3 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5520D1 1L507 A 20 1L5504P1 1L507 A 21 1L5504N1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0086 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 66 | 66 | 1LCA311 | 1LCA031BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA4 1L406 A 15 1L55JVA4 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5520D1 1L507 A 20 1L5520E1 1L507 A 21 1L5505P1 1L507 A 22 1L5505N1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 66 | 66 | 1LCA311 | 1LCA031BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L44JVA4 1L406 A 15 1L55JVA4 1L507 A 16 1L5520A1 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 A 18 1L5520C1 1L507 A 19 1L5520D1 1L507 A 20 1L5520E1 1L507 A 21 1L5505P1 1L507 A 22 1L5505N1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0088 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 72 | 72 | 1LCA312 | 1LCA032BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L442JA1 1L406 A 17 1L552JA1 1L507 A 18 1L5513A1 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5513C1 1L507 A 21 1L5513D1 1L507 A 22 1L5513E1 1L507 A 23 1L5505G1 1L507 A 24 1L5505F1 1L507 A 25 1L5505E1 1L507 A 26 1L5505D1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0089 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 72 | 72 | 1LCA312 | 1LCA032BN | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1L4408E2 1L405 A 03 1L4408D2 1L405 A 04 1L4408C1 1L405 A 05 1L4408B1 1L404 A 06 1L4408A1 1L404 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4404F1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4404H1 1L404 A 11 1L4404J1 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L442JA1 1L406 A 17 1L552JA1 1L507 A 18 1L5513A1 1L507 A 19 1L5513B1 1L507 A 20 1L5513C1 1L507 A 21 1L5513D1 1L507 A 22 1L5513E1 1L507 A 23 1L5505G1 1L507 A 24 1L5505F1 1L507 A 25 1L5505E1 1L507 A 26 1L5505D1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0091 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 50 | 50 | 1LCA451 | 1LAA0250 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433E3 1W401 A 08 1W4433F3 1W401 A 09 1W4485F3 1W401 A 10 1W4485E3 1W401 A 11 1W4485D3 1W401 A 12 1W4485C3 1W401 A 13 1W4485B3 1W401 A 14 1W4485A3 1W401 | 35
1 | LCA | 1LCAC0092 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 108 | 112 | 112 | 1LCA452 | 1LAB0140 | L1 | A 01 1W4480A1 1W401 A 01 1W4480A1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB2 1L404 A 10 1L55JGA2 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L5544B6 1L505 A 13 1L5544C6 1L505 A 14 1L5544D6 1L505 A 15 1L5544E6 1L505 A 16 1L5528J2 1L505 A 17 1L5528H2 1L505 A 18 1L5528G2 1L505 A 19 1L5528F2 1L506 A 20 1L5528E2 1L506 A 21 1L5528D2 1L506 A 22 1L5528C2 1L506 A 23 1L5528B2 1L506 A 24 1L5528A2 1L506 A 25 1L5504V1 1L507 A 26 1L5504U1 1L507 A 27 1L5504T1 1L507 A 28 1L5504S1 1L507 A 29 1L5504R1 1L507 A 30 1L5504P1 1L507 A 31 1L5504N1 1L507 A 32 1L5504M1 1L507 A 33 1L5504L1 1L507 A 34 1L5504K1 1L507 A 35 1L5515D1 1L507 A 36 1L5515C1 1L507 A 37 1L5515B1 1L507 A 38 1L5515A1 1L507 A 39 1L5500K4 1L507 A 40 1L5500L4 1L507 A 41 1L5500M4 1L507 A 42 1L5500N4 1L507 A 43 1L55JWA3 1L507 A 44 1L44JWB3 1L406 A 45 1L44JWA3 1L406 A 46 1L33JWA3 1L306 A 47 1L3392A1 1L306 A 48 1M2210A1 1M2? A 49 1M22H8A4 1M2? A 50 1M11H8A4 1M1? A 51 1M1108B4 1M1? | 35
1 | LCA | 1LCAC0093 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 88 | 88 | 1LCA453 | 1LAC0200 | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4408F1 1W401 A 03 1L4408E1 1L405 A 04 1L4408D1 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4483A1 1L404 A 08 1L4483B1 1L404 A 09 1L4483C1 1L404 A 10 1L4404J5 1L404 A 11 1L4404K5 1L404 A 12 1L4404L5 1L406 A 13 1L44JWA2 1L406 A 14 1L33JWA2 1L306 A 15 1L3392A1 1L306 A 16 1M2210A1 1M2? A 17 1M22H8A3 1M2? A 18 1M11H8A3 1M1? A 19 1M1108B3 1M1? | 35
1 | LCA | 1LCAC0094 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 15 | 15 | 1LCA441 | 1LBA0150 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4481B2 1W401 | 35
1 | LCA | 1LCAC0095 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 54 | 54 | 1LCA442 | 1LBC0150 | L1 | A 01 1W4408F3 1W401 A 01 1W4408F3 1W401 A 02 1W4408G3 1W401 A 03 1W4480A2 1W401 A 04 1W4480B2 1W401 A 05 1W4480C2 1W401 A 06 1W44M0A3 1W401 A 07 1W33M0B3 1W301 A 08 1W3323A3 1W301 A 08 1W3323A3 1W330 A 09 1W3320C6 1W330 A 10 1W3320B6 1W330 A 11 1W3322A2 1W330 A 12 1W33M3A3 1W330 A 13 1W44M3A3 1W425 A 14 1W55M3A3 1W503 A 15 1W5510A3 1W503 A 16 1W5510B3 1W508 | 35
1 | LCA | 1LCAC0096 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 50 | 50 | 1LCA443 | 1LBE0150 | L1 | A 01 1W4408F3 1W401 A 01 1W4408F3 1W401 A 02 1W4408G3 1W401 A 03 1W4480A2 1W401 A 04 1W4480B2 1W401 A 05 1W4480C2 1W401 A 06 1W44M0A3 1W401 A 07 1W33M0B3 1W301 A 08 1W3323A3 1W301 A 08 1W3323A3 1W330 A 09 1W3320C6 1W330 A 10 1W3320B6 1W330 A 11 1W3322A2 1W330 A 12 1W33M3A3 1W330 A 13 1W44M3A3 1W425 A 14 1W55M3A3 1W503 A 15 1W5511A3 1W503 | 35
1 | LCA | 1LCAC0097 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 45 | 45 | 1LCA431 | 1LBJ0150 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433E3 1W401 A 08 1W4433F3 1W401 A 09 1W4485G3 1W401 A 09 1W4485G3 1W431 | 35
1 | LCA | 1LCAC0098 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 42 | 42 | 1LCA432 | 1LCC0150 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433E3 1W401 A 08 1W4433F3 1W401 A 09 1W4485F3 1W401 A 10 1W4485E3 1W401 | 35
1 | LCA | 1LCAC0099 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 27 | 27 | 1LCA433 | 1LDA0150 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 | 35
1 | LCA | 1LCAC0100 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 46 | 40 | 1LCA421 | 1LKA0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C2 1L405 A 06 1L4408B2 1L404 A 07 1L4420A1 1L404 | 70
1 | LCA | 1LCAC0101 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 40 | 40 | 1LCA421 | 1LKA0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C2 1L405 A 06 1L4408B2 1L404 A 07 1L4420A1 1L404 | 70
1 | LCA | 1LCAC0102 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 15 | 15 | 1LCA422 | 1LKB0109 | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4413G2 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4482B1 1W401 A 05 1W4482C1 1W401 | 70
1 | LCA | 1LCAC0103 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1LCA422 | 1LKB0109 | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4413G2 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4482B1 1W401 A 05 1W4482C1 1W401 | 70
1 | LCA | 1LCAC0104 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1LCA423 | 1LKC0109 | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 | 70
1 | LCA | 1LCAC0105 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1LCA423 | 1LKC0109 | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 | 70
1 | LCA | 1LCAC0106 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 60 | 60 | 1LCA411 | 1LKD0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4408A1 1L404 A 08 1L4404E1 1L404 A 09 1L4404D1 1L403 A 10 1L4404C1 1L401 A 10 1L4404C1 1L403 A 11 1L4401C1 1L401 A 12 1L4403A1 1L401 | 70
1 | LCA | 1LCAC0107 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 60 | 60 | 1LCA411 | 1LKD0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4408A1 1L404 A 08 1L4404E1 1L404 A 09 1L4404D1 1L403 A 10 1L4404C1 1L401 A 10 1L4404C1 1L403 A 11 1L4401C1 1L401 A 12 1L4403A1 1L401 | 70
1 | LCA | 1LCAC0108 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 35 | 35 | 1LCA412 | 1LKE0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C2 1L405 A 06 1L4412A1 1L405 A 07 1L4412B1 1L405 A 08 1L4412C1 1L405 A 09 1L4412D1 1L405 A 10 1L4412E1 1L405 A 11 1L4412F1 1L405 | 70
1 | LCA | 1LCAC0109 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 35 | 35 | 1LCA412 | 1LKE0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C2 1L405 A 06 1L4412A1 1L405 A 07 1L4412B1 1L405 A 08 1L4412C1 1L405 A 09 1L4412D1 1L405 A 10 1L4412E1 1L405 A 11 1L4412F1 1L405 | 70
1 | LCA | 1LCAC0110 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LCA413 | 1LKF0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C2 1L405 A 06 1L4412A1 1L405 A 07 1L4412B1 1L405 | 70
1 | LCA | 1LCAC0111 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LCA413 | 1LKF0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C2 1L405 A 06 1L4412A1 1L405 A 07 1L4412B1 1L405 | 70
1 | LCA | 1LCAC0112 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 337 | 332 | 332 | 1LCA551 | 1LKG0109 | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4408F4 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4408A1 1L404 A 08 1L4404E1 1L404 A 09 1L4404F1 1L404 A 10 1L4404G1 1L404 A 11 1L4404H1 1L404 A 12 1L4404J1 1L404 A 13 1L4404K1 1L404 A 14 1L4404L1 1L406 A 15 1L4404M1 1L406 A 16 1L4404N1 1L406 A 17 1L441JA2 1L406 A 18 1L331JA2 1L306 A 19 1L221JA2 1L204 A 20 1L111JA2 1L109 A 21 1L1102P3 1L109 A 22 1L1102N3 1L109 A 23 1L11A1A2 1L109 A 24 1L00A1A3 1L016 A 25 1L0018B8 1L016 A 26 1L0018A8 1L016 A 27 1N0018A8 1N081 A 28 1N1101A8 1N181 A 29 1N11Z0A8 1N181 A 30 1G00Z0A8 1G0G0 A 31 1G0001A8 1G0G0 A 32 1P0000H8 1P0A A 33 1P0000G8 1P0A A 34 1P00B7A1 1P0A A 35 1P0006A1 1P0A A 36 1P00B6A1 1P0A A 37 1P0002A4 1P0A A 38 1G0000A4 1G0P A 39 1C0000A4 1C0A A 40 1C1100A4 1C1A A 41 1C1100B4 1C1A A 42 1C1100C4 1C1A A 43 1C1100D4 1C1A A 44 1C1100E4 1C1A | 70
1 | LCA | 1LCAC0113 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 360 | 351 | 351 | 1LCA551 | 1LKG0109 | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4408F4 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4408A1 1L404 A 08 1L4404E1 1L404 A 09 1L4404F1 1L404 A 10 1L4410A2 1L404 A 11 1L4421A1 1L404 A 12 1L44JCA1 1L404 A 13 1L55JCA1 1L501 A 14 1L66JCA1 1L601 A 15 1L6631H3 1L601 A 16 1L66J9A3 1L601 A 17 1L55J9A3 1L501 A 18 1L44J9A3 1L404 A 19 1L33J9B3 1L304 A 20 1L33J9A3 1L304 A 21 1L22J9A3 1L204 A 22 1L11J9A3 1L105 A 23 1L1102H3 1L105 A 24 1L1102J3 1L105 A 25 1L1102K3 1L105 A 26 1L1102L3 1L105 A 27 1L1102M3 1L105 A 28 1L1102N3 1L109 A 29 1L11A1A2 1L109 A 30 1L00A1A3 1L016 A 31 1L0018B8 1L016 A 32 1L0018A8 1L016 A 33 1N0018A8 1N081 A 34 1N1101A8 1N181 A 35 1N11Z0A8 1N181 A 36 1G00Z0A8 1G0G0 A 37 1G0001A8 1G0G0 A 38 1P0000H8 1P0A A 39 1P0000G8 1P0A A 40 1P00B7A1 1P0A A 41 1P0006A1 1P0A A 42 1P00B6A1 1P0A A 43 1P0002A4 1P0A A 44 1G0000A4 1G0P A 45 1C0000A4 1C0A A 46 1C1100A4 1C1A A 47 1C1100B4 1C1A A 48 1C1100C4 1C1A A 49 1C1100D4 1C1A A 50 1C1100E4 1C1A | 70
1 | LCA | 1LCAC0114 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 61 | 61 | 1LCA552 | 1LKH0109 | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420K2 1L406 | 70
1 | LCA | 1LCAC0115 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 62 | 62 | 1LCA552 | 1LKH0109 | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420K2 1L406 | 70
1 | LCA | 1LCAC0116 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 47 | 47 | 1LCA553 | 1LLA0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4440B1 1L402 | 70
1 | LCA | 1LCAC0117 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 44 | 44 | 1LCA553 | 1LLA0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4440B1 1L402 | 70
1 | LCA | 1LCAC0118 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 33 | 33 | 1LCA541 | 1LLC0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4430B1 1W401 A 05 1W4430C1 1W401 A 06 1W4430D1 1W401 | 70
1 | LCA | 1LCAC0119 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 33 | 33 | 1LCA541 | 1LLC0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4430B1 1W401 A 05 1W4430C1 1W401 A 06 1W4430D1 1W401 | 70
1 | LCA | 1LCAC0120 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 55 | 55 | 1LCA542 | 1LLE0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1L4408E3 1L405 A 04 1L4408D3 1L405 A 05 1L4408C3 1L405 A 06 1L4408B3 1L404 A 07 1L4419A1 1L404 A 08 1L4420B3 1L404 A 09 1L4420C3 1L404 A 10 1L4420D3 1L404 A 11 1L4420E3 1L404 A 12 1L4420F3 1L406 A 13 1L4420G3 1L406 | 70
1 | LCA | 1LCAC0121 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 55 | 55 | 1LCA542 | 1LLE0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1L4408E3 1L405 A 04 1L4408D3 1L405 A 05 1L4408C3 1L405 A 06 1L4408B3 1L404 A 07 1L4419A1 1L404 A 08 1L4420B3 1L404 A 09 1L4420C3 1L404 A 10 1L4420D3 1L404 A 11 1L4420E3 1L404 A 12 1L4420F3 1L406 A 13 1L4420G3 1L406 | 70
1 | LCA | 1LCAC0122 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 55 | 55 | 1LCA543 | 1LLI0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4402B1 1L402 A 11 1L4402A1 1L402 | 70
1 | LCA | 1LCAC0123 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 55 | 55 | 1LCA543 | 1LLI0109 | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4402B1 1L402 A 11 1L4402A1 1L402 | 70
1 | LCA | 1LCAC0124 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 46 | 46 | 1LCA531 | 1LNA001DL | L1 | A 01 1W4480A2 1W401 A 01 1W4480A2 1W401 A 02 1W4480B2 1W401 A 03 1W4480C2 1W401 A 04 1W44M0A3 1W401 A 05 1W33M0B3 1W301 A 06 1W3323A3 1W301 A 06 1W3323A3 1W330 A 07 1W3320C6 1W330 A 08 1W3320B6 1W330 A 09 1W3322A2 1W330 A 10 1W33M3A3 1W330 A 11 1W44M3A3 1W425 A 12 1W55M3A3 1W503 A 13 1W5510A3 1W503 A 14 1W5510B3 1W508 | 35
1 | LCA | 1LCAC0125 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1LCA532 | 1LNC001DL | L1 | A 01 1W4480A2 1W401 A 01 1W4480A2 1W401 A 02 1W4480B2 1W401 A 03 1W4480C2 1W401 A 04 1W44M0A4 1W401 A 05 1W33M0B4 1W301 A 06 1W3323A3 1W301 A 06 1W3323A3 1W330 A 07 1W3320C6 1W330 A 08 1W3320B6 1W330 A 09 1W3322A2 1W330 A 10 1W33M3A3 1W330 A 11 1W44M3A3 1W425 A 12 1W55M3A3 1W503 A 13 1W5511A3 1W503 | 35
1 | LCA | 1LCAC0126 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 41 | 41 | 1LCA533 | 1LNE0150 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433E3 1W401 A 08 1W4433F3 1W401 | 35
1 | LCA | 1LCAC0127 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 52 | 52 | 1LCA521 | 1LMA0160 | L1 | A 01 1W4408F2 1W401 A 01 1W4408F2 1W401 A 02 1W4433A3 1W401 A 03 1W4433B3 1W401 A 04 1W4433C3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433E3 1W401 A 07 1W4433F3 1W401 A 08 1W4485G3 1W401 A 08 1W4485G3 1W431 A 09 1W4485H3 1W431 A 10 1W4485J3 1W431 | 35
1 | LCA | 1LCAC0128 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 143 | 130 | 190 | 1LCA522 | 1LKJ0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4404L1 1L406 A 13 1L4404M1 1L406 A 14 1L4404N1 1L406 A 15 1L4404P1 1L406 A 16 1L4404R1 1L406 A 17 9L4404S1 9L407 A 17 9L4404S1 9L410 A 18 9L4404S2 9L407 A 18 9L4404S2 9L410 A 19 9L4404T2 9L410 A 20 9L44LFA1 9L410 A 21 9L33LFA1 9L310 A 22 9L3384B1 9L310 A 23 9L3384A1 9L312 A 24 9N3344A1 9N395 A 25 9N3344B1 9N395 A 26 9N3344C1 9N395 A 27 9N33B4A2 9N395 A 28 9N22B4A2 9N2B34 A 29 9N2201A3 9N2B34 A 30 9N2201B3 9N2B34 A 31 9N2219A2 9N2A34 A 31 9N2219A2 9N2B34 A 32 9N2200B3 9N2A34 A 32 9N2200B3 9N2C34 A 33 9N2200C3 9N2C34 A 34 9N2222B3 9N2C47 A 35 9N2222C3 9N2C45 A 36 9N2222D3 9N2C45 A 37 9N2222E3 9N2C45 A 38 9N2222F3 9N2C45 A 39 9N2222G3 9N2C45 A 40 9N2222H3 9N2C45 A 41 9N2222J3 9N2C45 A 42 9N2222K3 9N2C45 A 43 9N2222L3 9N2C45 A 44 9N2222M3 9N2C45 A 45 9N2222N3 9N2C45 | 70
1 | LCA | 1LCAC0129 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 143 | 135 | 135 | 1LCA522 | 1LKJ0109 | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4404L1 1L406 A 13 1L4404M1 1L406 A 14 1L4404N1 1L406 A 15 1L4404P1 1L406 A 16 1L4404R1 1L406 A 17 9L4404S1 9L407 A 17 9L4404S1 9L410 A 18 9L4404S2 9L407 A 18 9L4404S2 9L410 A 19 9L4404T2 9L410 A 20 9L44LFA1 9L410 A 21 9L33LFA1 9L310 A 22 9L3384B1 9L310 A 23 9L3384A1 9L312 A 24 9N3344A1 9N395 A 25 9N3344B1 9N395 A 26 9N3344C1 9N395 A 27 9N33B4A2 9N395 A 28 9N22B4A2 9N2B34 A 29 9N2201A3 9N2B34 A 30 9N2201B3 9N2B34 A 31 9N2219A2 9N2A34 A 31 9N2219A2 9N2B34 A 32 9N2200B3 9N2A34 A 32 9N2200B3 9N2C34 A 33 9N2200C3 9N2C34 A 34 9N2222B3 9N2C47 A 35 9N2222C3 9N2C45 A 36 9N2222D3 9N2C45 A 37 9N2222E3 9N2C45 A 38 9N2222F3 9N2C45 A 39 9N2222G3 9N2C45 A 40 9N2222H3 9N2C45 A 41 9N2222J3 9N2C45 A 42 9N2222K3 9N2C45 A 43 9N2222L3 9N2C45 A 44 9N2222M3 9N2C45 A 45 9N2222N3 9N2C45 | 70
1 | LCA | 1LCAC0130 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 59 | 59 | 1LCA523 | 1GSY004BX | X1 | A 01 1W4480A1 1W401 A 01 1W4480A1 1W401 A 02 1W4481A1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4413A1 1L404 A 09 1L44JGB1 1L404 A 10 1L55JGA1 1L505 A 11 1L5525J3 1L505 A 12 1L5525H3 1L505 A 13 1L5542B5 1L505 A 14 1L5526G3 1L505 A 15 1L5526F3 1L506 A 16 1L5526E3 1L506 A 17 1L5526D3 1L506 A 18 1L5526C3 1L506 A 19 1L5526B3 1L506 A 20 1L5526A3 1L506 A 21 1L5501W3 1L507 A 22 1L5501V3 1L507 A 23 1L5501U3 1L507 A 24 1L5501T3 1L507 A 25 1L5501S3 1L507 A 26 1L5501R3 1L507 A 27 1L5501P3 1L507 A 28 1L5501N3 1L507 A 29 1L5501M3 1L507 A 30 1L5501L3 1L507 A 31 1L5501K3 1L507 A 32 1L5501J3 1L507 A 33 1L5501H3 1L507 A 34 1L5501G3 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0131 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 138 | 136 | 136 | 1LCA511 | 1GSY001AR | X1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4408F1 1W401 A 03 1L4408E1 1L405 A 04 1L4408D1 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4408A1 1L404 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404G4 1L404 A 11 1L4404H4 1L404 A 12 1L4404J4 1L404 A 13 1L4404K4 1L404 A 14 1L4404L4 1L406 A 15 1L44JWA1 1L406 A 16 1L33JWA1 1L306 A 17 1L3392A1 1L306 A 18 1M2210A1 1M2? A 19 1M22H8A3 1M2? A 20 1M11H8A3 1M1? A 21 1M1108B3 1M1? A 22 1M1108C3 1M1? A 23 1M1108D3 1M1? A 24 1M1108E3 1M1? A 25 1M1108F3 1M1? | 35
1 | LCA | 1LCAC0132 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 129 | 145 | 145 | 1LCA512 | 1GEX001AR | X1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4408F1 1W401 A 03 1L4408E1 1L405 A 04 1L4408D1 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4483A1 1L404 A 08 1L4483B1 1L404 A 09 1L4483C1 1L404 A 10 1L4404J5 1L404 A 11 1L4404K5 1L404 A 12 1L4404L5 1L406 A 13 1L44JWA2 1L406 A 14 1L33JWA2 1L306 A 15 1L3392A1 1L306 A 16 1M2210A1 1M2? A 17 1M22H8A3 1M2? A 18 1M11H8A3 1M1? A 19 1M1108B3 1M1? A 20 1M1108C3 1M1? A 21 1M1108D3 1M1? A 22 1M1108E3 1M1? | 70
1 | LCA | 1LCAC0133 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 129 | 137 | 137 | 1LCA513 | 1GEX001AR | X1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4408F1 1W401 A 03 1L4408E1 1L405 A 04 1L4408D1 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4483A1 1L404 A 08 1L4483B1 1L404 A 09 1L4483C1 1L404 A 10 1L4404J5 1L404 A 11 1L4404K5 1L404 A 12 1L4404L5 1L406 A 13 1L44JWA2 1L406 A 14 1L33JWA2 1L306 A 15 1L3392A1 1L306 A 16 1M2210A1 1M2? A 17 1M22H8A3 1M2? A 18 1M11H8A3 1M1? A 19 1M1108B3 1M1? A 20 1M1108C3 1M1? A 21 1M1108D3 1M1? A 22 1M1108E3 1M1? | 70
1 | LCA | 1LCAC0134 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 49 | 49 | 1LCA651 | 1KSAA01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6612L4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0135 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 53 | 53 | 1LCA652 | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6612L4 1L607 A 23 1L6612K4 1L607 A 24 1L6612J4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0136 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 55 | 55 | 1LCA653 | 1KSAC01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KEA1 1L406 A 16 1L55KEA1 1L507 A 17 1L55KEB1 1L507 A 18 1L66KEA1 1L607 A 19 1L6618A1 1L607 A 20 1L6612H4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0137 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 49 | 49 | 1LCA641 | 1KSAD01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KEA1 1L406 A 16 1L55KEA1 1L507 A 17 1L55KEB1 1L507 A 18 1L66KEA1 1L607 A 19 1L6618A1 1L607 A 20 1L6612G4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0138 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 50 | 50 | 1LCA642 | 1KSAE01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KFA1 1L406 A 16 1L55KFA1 1L507 A 17 1L55KFB1 1L507 A 18 1L66KFA1 1L607 A 19 1L6619A1 1L607 A 20 1L6612F4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0139 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 51 | 51 | 1LCA643 | 1KSAF01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KFA1 1L406 A 16 1L55KFA1 1L507 A 17 1L55KFB1 1L507 A 18 1L66KFA1 1L607 A 19 1L6619A1 1L607 A 20 1L6612F4 1L607 A 21 1L6612E4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0140 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 53 | 53 | 1LCA631 | 1KSAG01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KFA1 1L406 A 16 1L55KFA1 1L507 A 17 1L55KFB1 1L507 A 18 1L66KFA1 1L607 A 19 1L6619A1 1L607 A 20 1L6612F4 1L607 A 21 1L6612E4 1L607 A 22 1L6612D4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0141 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 51 | 51 | 1LCA632 | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KFA1 1L406 A 16 1L55KFA1 1L507 A 17 1L55KFB1 1L507 A 18 1L66KFA1 1L607 A 19 1L6619A1 1L607 A 20 1L6612F4 1L607 A 21 1L6612E4 1L607 A 22 1L6612D4 1L607 A 23 1L6612C4 1L607 A 24 1L6612B4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0142 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 55 | 55 | 1LCA633 | 1GPA003AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631B3 1L605 A 17 1L6631C3 1L605 A 18 1L6634A1 1L605 A 19 1L6634B1 1L605 A 20 1L6634C1 1L605 | 35
1 | LCA | 1LCAC0143 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 67 | 56 | 56 | 1LCA621 | 1GPA003AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631B3 1L605 A 17 1L6631C3 1L605 A 18 1L6634A1 1L605 A 19 1L6634B1 1L605 A 20 1L6634C1 1L605 | 35
1 | LCA | 1LCAC0144 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 70 | 70 | 1LCA622 | 1GPA004AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4416A2 1L404 A 11 1L44JKA3 1L404 A 12 1L55JKA3 1L506 A 13 1L55JKB3 1L506 A 14 1L66JKA3 1L605 A 15 1L6631D3 1L601 A 15 1L6631D3 1L605 A 16 1L6634A1 1L605 A 17 1L6634B1 1L605 | 35
1 | LCA | 1LCAC0145 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 74 | 74 | 1LCA623 | 1LHP003AR | X1 | A 01 1W4408G5 1W401 A 01 1W4408G5 1W401 A 02 1W4408F5 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B3 1L401 A 10 1L4401B3 1L402 A 11 1L4401C3 1L401 A 12 1L4404C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L403 A 13 1L4406A2 1L401 A 14 1L44J4A7 1L401 A 15 1L33J4B7 1L301 A 16 1L3368E1 1L301 A 17 1L3368D1 1L301 A 18 1L3368C1 1L301 A 19 1L3368B1 1L301 A 20 1L3368A1 1L301 A 21 1D3301A1 1D303 A 22 1D22Z1A1 1D201 A 23 1D1121B2 1D101 A 24 1D1121C2 1D101 A 25 1D1121D2 1D101 | 35
1 | LCA | 1LCAC0146 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 74 | 74 | 1LCA611 | 1LHP004AR | X1 | A 01 1W4408G5 1W401 A 01 1W4408G5 1W401 A 02 1W4408F5 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B3 1L401 A 10 1L4401B3 1L402 A 11 1L4401C3 1L401 A 12 1L4404C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L403 A 13 1L4406A2 1L401 A 14 1L44J4A7 1L401 A 15 1L33J4B7 1L301 A 16 1L3368E1 1L301 A 17 1L3368D1 1L301 A 18 1L3368C1 1L301 A 19 1L3368B1 1L301 A 20 1L3368A1 1L301 A 21 1D3301A1 1D303 A 22 1D22Z1A1 1D201 A 23 1D1121B2 1D101 A 24 1D1121C2 1D101 A 25 1D1121D2 1D101 | 35
1 | LCA | 1LCAC0147 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 54 | 54 | 1LCA612 | 1KSAI01AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4420H1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4426C1 1L406 A 15 1L44KFA1 1L406 A 16 1L55KFA1 1L507 A 17 1L55KFB1 1L507 A 18 1L66KFA1 1L607 A 19 1L6619A1 1L607 A 20 1L6612F4 1L607 A 21 1L6612E4 1L607 A 22 1L6612D4 1L607 A 23 1L6612C4 1L607 A 24 1L6612B4 1L607 A 25 1L6612A4 1L607 | 70
1 | LCA | 1LCAC0148 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 127 | 133 | 133 | 1LCA613 | 1GSY003AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4420C1 1L404 A 08 1L4420D1 1L404 A 09 1L4420E1 1L404 A 10 1L4420F1 1L406 A 11 1L4420G1 1L406 A 12 1L4425B1 1L406 A 13 1L4425A1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L44JWA1 1L406 A 16 1L33JWA1 1L306 A 17 1L3392A1 1L306 A 18 1M2210A1 1M2? A 19 1M22H8A3 1M2? A 20 1M11H8A3 1M1? A 21 1M1108B3 1M1? A 22 1M1108C3 1M1? A 23 1M1108D3 1M1? | 35
1 | LCA | 1LCAC0150 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 91 | 91 | 1LCA752 | 1KRT001AR | L1 | A 01 1W4408H4 1W401 A 01 1W4408H4 1W401 A 02 1W4408G4 1W401 A 03 1W4408F4 1W401 A 04 1L4408E4 1L405 A 05 1L4408D1 1L405 A 06 1L4407B2 1L405 A 07 1L4407C2 1L405 A 08 1L4407D2 1L404 A 08 1L4407D2 1L405 A 09 1L4420C1 1L404 A 10 1L4420D1 1L404 A 11 1L4420E1 1L404 A 12 1L4420F1 1L406 A 13 1L4420G1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4426C1 1L406 A 17 1L44KFA4 1L406 A 18 1L55KFA4 1L507 A 19 1L55KFB4 1L507 A 20 1L66KFA4 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612G4 1L607 A 23 1L6612H4 1L607 A 24 1L6612J4 1L607 A 25 1L6612K4 1L607 A 26 1L6614A2 1L607 A 27 1L6614B2 1L609 A 28 1L6614C2 1L609 A 29 1L6614D2 1L609 A 30 1L6614E2 1L609 A 31 1L6629C1 1L609 A 32 1L6607J2 1L609 A 33 1L6624A1 1L609 | 35
1 | LCA | 1LCAC0151 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 43 | 43 | 1LCA753 | 1RAM001TB | G1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413G2 1W401 A 03 1W44M0A1 1W401 A 04 1W33M0B1 1W301 A 05 1W33M0A1 1W301 A 06 1W22M0A1 1W228 A 07 1W2205B1 1W227 A 07 1W2205B1 1W228 | 16
1 | LCA | 1LCAC0152 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 30 | 30 | 1LCA741 | 1RAM001TB | G1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413G2 1W401 A 03 1W44M0A1 1W401 A 04 1W33M0B1 1W301 A 05 1W33M0A1 1W301 A 06 1W22M0A1 1W228 A 07 1W2205C1 1W228 | 16
1 | LCA | 1LCAC0153 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 35 | 35 | 1LCA742 | 1RCP001RS | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 | 16
1 | LCA | 1LCAC0154 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 35 | 35 | 1LCA743 | 1RCP002RS | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4408F2 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4433B3 1W401 A 05 1W4433C3 1W401 | 16
1 | LCA | 1LCAC0155 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1LCA731 | 1RCP003RS | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4413G2 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4482B1 1W401 A 05 1W4482C1 1W401 | 16
1 | LCA | 1LCAC0156 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1LCA732 | 1RCP004RS | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4413G2 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4482B1 1W401 A 05 1W4482C1 1W401 | 16
1 | LCA | 1LCAC0157 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1LCA733 | 1RCP105RS | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4430B1 1W401 A 05 1W4430C1 1W401 A 06 1W4430D1 1W401 | 16
1 | LCA | 1LCAC0158 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 74 | 89 | 89 | 1LCA721 | 1RIC097PJ | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1L4408E3 1L405 A 04 1L4408D3 1L405 A 05 1L4408C3 1L405 A 06 1L4408B3 1L404 A 07 1L4408A3 1L404 A 08 1L4404E3 1L404 A 09 1L4404F3 1L404 A 10 1L4404G3 1L404 A 11 1L4414A2 1L404 A 12 1L44JHB3 1L404 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L5525H4 1L505 A 15 1L5525G4 1L505 A 16 1L5525F4 1L506 A 17 1L5525E4 1L506 A 18 1L5525D4 1L506 A 19 1L55JMB2 1L506 A 20 1L66JMA2 1L605 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6606S1 1L607 A 23 1L6608A2 1L607 A 24 1L6608B2 1L607 A 25 1L6622A1 1L607 A 26 1L6614A1 1L607 A 27 1L6614B1 1L609 A 28 1L6614C1 1L609 A 29 1L6614D1 1L609 | 70
1 | LCA | 1LCAC0159 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 32 | 32 | 1LCA722 | 1RPA001TB | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4480A2 1W401 A 03 1W4480B2 1W401 A 04 1W4480C2 1W401 A 05 1W44M0A3 1W401 A 06 1W33M0B3 1W301 A 07 1W33M0A3 1W301 A 08 1W22M0A3 1W228 A 09 1W2205C2 1W228 | 35
1 | LCA | 1LCAC0160 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 141 | 141 | 1LCA723 | 1RRB001TB | L1 | A 01 1W4408G3 1W401 A 01 1W4408G3 1W401 A 02 1W4408F3 1W401 A 03 1L4408E3 1L405 A 04 1L4408D3 1L405 A 05 1L4408C3 1L405 A 06 1L4408B3 1L404 A 07 1L4408A3 1L404 A 08 1L4404E2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4410A1 1L404 A 11 1L4421B2 1L404 A 12 1L44JDA1 1L404 A 13 1L33JDA1 1L304 A 14 1L3307N6 1L304 A 15 1L3388D3 1L304 A 16 1L3388C3 1L304 A 17 1L33JJA2 1L304 A 18 1L22JJA2 1L204 A 19 1L11JJA2 1L105 A 20 1L1100L4 1L105 A 21 1L1100K4 1L105 A 22 1L1100J4 1L105 A 23 1L1100H4 1L105 A 24 1L1100G4 1L105 A 25 1L1100F4 1L101 A 25 1L1100F4 1L113 A 26 1L1100E4 1L101 A 27 1L1100D4 1L101 A 27 1L1100D4 1L102 A 28 1L1100C4 1L102 A 28 1L1100C4 1L103 A 28 1L1100C4 1L104 A 29 1L1100B4 1L104 A 30 1W1100B4 1W130 A 31 1W1100A4 1W130 | 35
1 | LCA | 1LCAC0161 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 73 | 73 | 1LCA711 | 1LHP005AR | X1 | A 01 1W4408G5 1W401 A 01 1W4408G5 1W401 A 02 1W4408F5 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B3 1L401 A 10 1L4401B3 1L402 A 11 1L4401C3 1L401 A 12 1L4404C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L403 A 13 1L4406A2 1L401 A 14 1L44J4A7 1L401 A 15 1L33J4B7 1L301 A 16 1L3368E1 1L301 A 17 1L3368D1 1L301 A 18 1L3368C1 1L301 A 19 1L3368B1 1L301 A 20 1L3368A1 1L301 A 21 1D3301A1 1D303 A 22 1D22Z1A1 1D201 A 23 1D1121B2 1D101 A 24 1D1121C2 1D101 A 25 1D1121D2 1D101 | 35
1 | LCA | 1LCAC0162 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 67 | 67 | 1LCA712 | 1GPA004AR | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4416A2 1L404 A 11 1L44JKA3 1L404 A 12 1L55JKA3 1L506 A 13 1L55JKB3 1L506 A 14 1L66JKA3 1L605 A 15 1L6631D3 1L601 A 15 1L6631D3 1L605 A 16 1L6634A1 1L605 A 17 1L6634B1 1L605 | 35
1 | LCA | 1LCAC0163 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 131 | 145 | 145 | 1LCA713 | 1GSY002AR | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMA3 1L404 A 13 1L33JMB3 1L304 A 14 1L3389A1 1L304 A 15 1M2204A6 1M2? A 16 1M22H6A6 1M2? A 17 1M11H6A6 1M1? A 18 1M1106A8 1M1? A 19 1M1106B8 1M1? A 20 1M1106C8 1M1? A 21 1M1106D8 1M1? A 22 1M1106E8 1M1? | 70
1 | LCA | 1LCAC0164 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 89 | 88 | 88 | 1LCA851 | 1KRG112AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L4404L1 1L406 A 13 1L4404M1 1L406 A 14 1L44JZA1 1L406 A 15 1L55JZA1 1L507 A 16 1L55JZB1 1L507 A 17 1L66JZA1 1L607 A 18 1L6606H3 1L607 A 19 1L6606G3 1L607 A 20 1L6606F3 1L607 A 21 1L6606E3 1L607 A 22 1L6601A1 1L607 A 23 1L6610C3 1L607 A 24 1L6610D3 1L607 A 25 1L6610E3 1L607 A 26 1L6610F3 1L607 A 27 1L6610G3 1L609 A 28 1L6610H3 1L609 A 29 1L6627G2 1L609 | 35
1 | LCA | 1LCAC0165 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 82 | 68 | 68 | 1LCA852 | 1KRG122AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6612L4 1L607 A 23 1L6612K4 1L607 A 24 1L6615A2 1L607 A 25 1L6615B2 1L609 A 26 1L6615C2 1L609 A 27 1L6627A2 1L609 A 28 1L6627B2 1L609 A 29 1L6627C2 1L609 A 30 1L6627D2 1L609 A 31 1L6627E2 1L609 | 35
1 | LCA | 1LCAC0166 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 79 | 66 | 66 | 1LCA853 | 1KRG132AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6612L4 1L607 A 23 1L6612K4 1L607 A 24 1L6615A2 1L607 A 25 1L6615B2 1L609 A 26 1L6615C2 1L609 A 27 1L6627A2 1L609 A 28 1L6627B2 1L609 A 29 1L6627C2 1L609 | 35
1 | LCA | 1LCAC0167 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 76 | 61 | 61 | 1LCA841 | 1KRG142AR | L1 | A 01 1W4408G1 1W401 A 01 1W4408G1 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4404G1 1L404 A 09 1L4404H1 1L404 A 10 1L4404J1 1L404 A 11 1L4404K1 1L404 A 12 1L44JMB3 1L404 A 13 1L55JMA3 1L506 A 14 1L55JMB3 1L506 A 15 1L66JMA3 1L605 A 16 1L6631A3 1L605 A 17 1L6606S3 1L607 A 18 1L6606R3 1L607 A 19 1L6607A1 1L607 A 20 1L6607B1 1L607 A 21 1L6607C1 1L607 A 22 1L6612L4 1L607 A 23 1L6612K4 1L607 A 24 1L6615A2 1L607 A 25 1L6615B2 1L609 A 26 1L6615C2 1L609 A 27 1L6627A2 1L609 | 35
1 | LCA | 1LCAC0168 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 151 | 145 | 145 | 1LCA842 | 1LCA098BN | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L4404P1 1L406 A 17 1L4404R1 1L406 A 18 9L4404S1 9L407 A 18 9L4404S1 9L410 A 19 9L4404T1 9L410 A 20 9L4444C1 9L410 A 21 9L4444D1 9L411 A 22 9L4444E1 9L411 A 23 9L4445A1 9L411 A 24 9L44LAA1 9L411 A 25 9L33LAA1 9L312 A 26 9L3382A2 9L312 A 27 9N3340A5 9N395 A 28 9N3340B5 9N395 A 29 9N3340C5 9N395 A 30 9N33A3A3 9N395 A 31 9N22A3A3 9N2A34 A 32 9N2220A2 9N2A34 A 33 9N22B2A2 9N2B34 A 34 9N2201A3 9N2B34 A 35 9N2201B3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2D70 A 37 9N2201D3 9N2D70 A 38 9N2201E3 9N2D70 A 39 9N2201F3 9N2D36 A 40 9N2201G3 9N2D36 A 41 9N2234H3 9N2D46 A 42 9N2235M1 9N2D46 A 43 9N2235L1 9N2D46 A 44 9N2235K1 9N2D46 A 45 9N2235J1 9N2D46 | 70
1 | LCA | 1LCAC0169 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 151 | 146 | 146 | 1LCA842 | 1LCA098BN | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L4404P1 1L406 A 17 1L4404R1 1L406 A 18 9L4404S1 9L407 A 18 9L4404S1 9L410 A 19 9L4404T1 9L410 A 20 9L4444C1 9L410 A 21 9L4444D1 9L411 A 22 9L4444E1 9L411 A 23 9L4445A1 9L411 A 24 9L44LAA1 9L411 A 25 9L33LAA1 9L312 A 26 9L3382A2 9L312 A 27 9N3340A5 9N395 A 28 9N3340B5 9N395 A 29 9N3340C5 9N395 A 30 9N33A3A3 9N395 A 31 9N22A3A3 9N2A34 A 32 9N2220A2 9N2A34 A 33 9N22B2A2 9N2B34 A 34 9N2201A3 9N2B34 A 35 9N2201B3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2D70 A 37 9N2201D3 9N2D70 A 38 9N2201E3 9N2D70 A 39 9N2201F3 9N2D36 A 40 9N2201G3 9N2D36 A 41 9N2234H3 9N2D46 A 42 9N2235M1 9N2D46 A 43 9N2235L1 9N2D46 A 44 9N2235K1 9N2D46 A 45 9N2235J1 9N2D46 | 70
1 | LCA | 1LCAC0170 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 154 | 143 | 143 | 1LCA843 | 1LCA099BN | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L4404P1 1L406 A 17 1L4404R1 1L406 A 18 9L4404S1 9L407 A 18 9L4404S1 9L410 A 19 9L4404T1 9L410 A 20 9L4444C1 9L410 A 21 9L4444D1 9L411 A 22 9L4444E1 9L411 A 23 9L4445A1 9L411 A 24 9L44LAA1 9L411 A 25 9L33LAA1 9L312 A 26 9L3382A2 9L312 A 27 9N3340A5 9N395 A 28 9N3340B5 9N395 A 29 9N3340C5 9N395 A 30 9N33A3A3 9N395 A 31 9N22A3A3 9N2A34 A 32 9N2220A2 9N2A34 A 33 9N22B2A2 9N2B34 A 34 9N2201A3 9N2B34 A 35 9N2201B3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2D70 A 37 9N2201D3 9N2D70 A 38 9N2201E3 9N2D70 A 39 9N2201F3 9N2D36 A 40 9N2201G3 9N2D36 A 41 9N2234G1 9N2D46 A 42 9N2234F1 9N2D46 A 43 9N2236P1 9N2D46 A 44 9N2236N1 9N2D46 A 45 9N2236M1 9N2D46 A 46 9N2236L1 9N2D46 A 47 9N2236K1 9N2D46 A 48 9N2236J1 9N2D46 | 70
1 | LCA | 1LCAC0171 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 154 | 144 | 144 | 1LCA843 | 1LCA099BN | L1 | A 01 1W4408G2 1W401 A 01 1W4408G2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4413C2 1L404 A 06 1L4413C2 1L405 A 07 1L4413B2 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404K1 1L404 A 13 1L4404L1 1L406 A 14 1L4404M1 1L406 A 15 1L4404N1 1L406 A 16 1L4404P1 1L406 A 17 1L4404R1 1L406 A 18 9L4404S1 9L407 A 18 9L4404S1 9L410 A 19 9L4404T1 9L410 A 20 9L4444C1 9L410 A 21 9L4444D1 9L411 A 22 9L4444E1 9L411 A 23 9L4445A1 9L411 A 24 9L44LAA1 9L411 A 25 9L33LAA1 9L312 A 26 9L3382A2 9L312 A 27 9N3340A5 9N395 A 28 9N3340B5 9N395 A 29 9N3340C5 9N395 A 30 9N33A3A3 9N395 A 31 9N22A3A3 9N2A34 A 32 9N2220A2 9N2A34 A 33 9N22B2A2 9N2B34 A 34 9N2201A3 9N2B34 A 35 9N2201B3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2B34 A 36 9N2201C3 9N2D70 A 37 9N2201D3 9N2D70 A 38 9N2201E3 9N2D70 A 39 9N2201F3 9N2D36 A 40 9N2201G3 9N2D36 A 41 9N2234G1 9N2D46 A 42 9N2234F1 9N2D46 A 43 9N2236P1 9N2D46 A 44 9N2236N1 9N2D46 A 45 9N2236M1 9N2D46 A 46 9N2236L1 9N2D46 A 47 9N2236K1 9N2D46 A 48 9N2236J1 9N2D46 | 70
1 | LCA | 1LCAC0172 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 145 | 133 | 133 | 1LCA831 | 1LCA100BN | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4404L1 1L406 A 13 1L4404M1 1L406 A 14 1L4404N1 1L406 A 15 1L4404P1 1L406 A 16 1L4404R1 1L406 A 17 9L4404S1 9L407 A 17 9L4404S1 9L410 A 18 9L4404S2 9L407 A 18 9L4404S2 9L410 A 19 9L4404T2 9L410 A 20 9L44LFA2 9L410 A 21 9L33LFA2 9L310 A 22 9L3384B1 9L310 A 23 9L3384A1 9L312 A 24 9N3344A1 9N395 A 25 9N3344B1 9N395 A 26 9N3344C1 9N395 A 27 9N33B4A2 9N395 A 28 9N22B4A2 9N2B34 A 29 9N2201A3 9N2B34 A 30 9N2201B3 9N2B34 A 31 9N2201C3 9N2B34 A 31 9N2201C3 9N2D70 A 32 9N2201D3 9N2D70 A 33 9N2201E3 9N2D70 A 34 9N2201F3 9N2D36 A 35 9N2201G3 9N2D36 A 36 9N2234H3 9N2D46 A 37 9N2235M1 9N2D46 A 38 9N2235L1 9N2D46 A 39 9N2235K1 9N2D46 A 40 9N2235J1 9N2D46 A 41 9N2235H1 9N2D46 A 42 9N2235G1 9N2D46 A 43 9N2235F1 9N2D46 A 44 9N2235E1 9N2D46 A 45 9N2235D1 9N2D46 | 70
1 | LCA | 1LCAC0173 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 145 | 139 | 139 | 1LCA831 | 1LCA100BN | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L4404L1 1L406 A 13 1L4404M1 1L406 A 14 1L4404N1 1L406 A 15 1L4404P1 1L406 A 16 1L4404R1 1L406 A 17 9L4404S1 9L407 A 17 9L4404S1 9L410 A 18 9L4404S2 9L407 A 18 9L4404S2 9L410 A 19 9L4404T2 9L410 A 20 9L44LFA2 9L410 A 21 9L33LFA2 9L310 A 22 9L3384B1 9L310 A 23 9L3384A1 9L312 A 24 9N3344A1 9N395 A 25 9N3344B1 9N395 A 26 9N3344C1 9N395 A 27 9N33B4A2 9N395 A 28 9N22B4A2 9N2B34 A 29 9N2201A3 9N2B34 A 30 9N2201B3 9N2B34 A 31 9N2201C3 9N2B34 A 31 9N2201C3 9N2D70 A 32 9N2201D3 9N2D70 A 33 9N2201E3 9N2D70 A 34 9N2201F3 9N2D36 A 35 9N2201G3 9N2D36 A 36 9N2234H3 9N2D46 A 37 9N2235M1 9N2D46 A 38 9N2235L1 9N2D46 A 39 9N2235K1 9N2D46 A 40 9N2235J1 9N2D46 A 41 9N2235H1 9N2D46 A 42 9N2235G1 9N2D46 A 43 9N2235F1 9N2D46 A 44 9N2235E1 9N2D46 A 45 9N2235D1 9N2D46 | 70
1 | LCA | 1LCAC0174 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 86 | 86 | 1LCA832 | 1GPB001AR | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F2 1W401 A 03 1W4413E2 1W401 A 04 1W4413D2 1W401 A 05 1L4413D2 1L405 A 06 1L4412G1 1L405 A 07 1L4407D2 1L404 A 07 1L4407D2 1L405 A 08 1L4407E2 1L404 A 09 1L4407F1 1L404 A 10 1L44JFB3 1L404 A 11 1L55JFA3 1L505 A 12 1L66JFA3 1L601 A 13 1L6631E3 1L601 A 14 1L6631D3 1L601 A 14 1L6631D3 1L605 A 15 1L6634A1 1L605 A 16 1L6634B1 1L605 | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0175 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 79 | 79 | 1LCA833 | 1GEV001BX | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4408G2 1W401 A 03 1W4408F2 1W401 A 04 1L4408E2 1L405 A 05 1L4408D2 1L405 A 06 1L4408C2 1L405 A 07 1L4408B2 1L404 A 08 1L4483A1 1L404 A 09 1L4483B1 1L404 A 10 1L4483C1 1L404 A 11 1L4404J5 1L404 A 12 1L4404K5 1L404 A 13 1L4404L5 1L406 A 14 1L4404M5 1L406 A 15 1L4404N5 1L406 A 16 1L441JA3 1L406 A 17 1L551JA3 1L507 A 18 1L5514A1 1L507 A 19 1L5514B1 1L507 A 20 1L5502H1 1L507 A 21 1L5502G1 1L507 A 22 1L5502F1 1L507 A 23 1L5502E1 1L507 A 24 1L5502D1 1L507 A 25 1L5502C1 1L507 | 70
1 | LCA | 1LCAC0176 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 138 | 135 | 135 | 1LCA822 | 1GRH001AR | L1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L44JMA3 1L404 A 12 1L33JMB3 1L304 A 13 1L3389A1 1L304 A 14 1M2204A6 1M2? A 15 1M22H6A6 1M2? A 16 1M11H6A6 1M1? A 17 1M1106A6 1M1? A 18 1M1106B6 1M1? A 19 1M1106C6 1M1? A 20 1M1110A2 1M1? A 21 1M1110B2 1M1? | 70
1 | LCA | 1LCAC0177 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 170 | 166 | 201 | 1LCA823 | 1RRB003TB | L1 | A 01 1W4408H4 1W401 A 01 1W4408H4 1W401 A 02 1W4408G4 1W401 A 03 1W4408F4 1W401 A 04 1L4408E4 1L405 A 05 1L4408D1 1L405 A 06 1L4407B2 1L405 A 07 1L4407C2 1L405 A 08 1L4407D2 1L404 A 08 1L4407D2 1L405 A 09 1L4420C1 1L404 A 10 1L4420D1 1L404 A 11 1L4420E1 1L404 A 12 1L4420F1 1L406 A 13 1L4420G1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4420K2 1L406 A 17 1L4420L2 1L406 A 18 1L4427C1 1L406 A 19 1L4427B1 1L406 A 20 1L4404R1 1L406 A 21 9L4404S1 9L407 A 21 9L4404S1 9L410 A 22 9L4404T2 9L410 A 23 9L44LFA1 9L410 A 24 9L33LFA1 9L310 A 25 9L3384B1 9L310 A 26 9L3384A1 9L312 A 27 9N3344A1 9N395 A 28 9N3344B1 9N395 A 29 9N3344C1 9N395 A 30 9N33B4A2 9N395 A 31 9N22B4A2 9N2B34 A 32 9N2201A3 9N2B34 A 33 9N2201B3 9N2B34 A 34 9N2201C3 9N2B34 A 34 9N2201C3 9N2D70 A 35 9N2201D3 9N2D70 A 36 9N2201E3 9N2D70 A 37 9N2201F3 9N2D36 A 38 9N2201G3 9N2D36 A 39 9N2201H3 9N2D36 A 40 9N2201J3 9N2D36 A 41 9N229DA3 9N2D36 A 42 9N2207A3 9N2D36 A 43 9N2207B3 9N2D36 A 44 9N2207C3 9N2D36 A 45 9N2207D3 9N2D09 A 46 9N226DA1 9N2D09 A 47 9N336DA1 9N3D09 A 48 9N3336A1 9N3D09 A 49 9N3336B1 9N3D51 | 16
1 | LCA | 1LCAC0178 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 158 | 190 | 190 | 1LCA811 | 1ATE202AR | X1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4408G1 1W401 A 03 1W4408F1 1W401 A 04 1L4408E1 1L405 A 05 1L4408D1 1L405 A 06 1L4408C1 1L405 A 07 1L4408B1 1L404 A 08 1L4408A1 1L404 A 09 1L4404E4 1L404 A 10 1L4409A1 1L404 A 11 1L44J7A1 1L404 A 12 1L33J7B1 1L304 A 13 1L33J7A1 1L304 A 14 1L22J7B1 1L204 A 15 1L2201A1 1L201 A 15 1L2201A1 1L202 A 15 1L2201A1 1L204 A 16 1L22J6A1 1L201 A 17 1L3317A5 1L301 A 18 1M2201A4 1M2? A 19 1M22H3A4 1M2? A 20 1M11H3A4 1M1? A 21 1M1103A4 1M1? A 22 1M1103B4 1M1? A 23 1M1103C4 1M1? A 24 1M1103D4 1M1? A 25 1M1103E4 1M1? A 26 1M1103F4 1M1? A 27 1M1103G4 1M1? A 28 1Y1100A2 1Y1A | 70
1 | LCA | 1LCAC0179 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 151 | 188 | 188 | 1LCA812 | 1LCA120CR | L1 | A 01 1W4408G4 1W401 A 01 1W4408G4 1W401 A 02 1W4408F4 1W401 A 03 1L4408E2 1L405 A 04 1L4408D2 1L405 A 05 1L4408C1 1L405 A 06 1L4408B1 1L404 A 07 1L4408A1 1L404 A 08 1L4404E1 1L404 A 09 1L4404F1 1L404 A 10 1L4410A2 1L404 A 11 1L4421A1 1L404 A 12 1L44JCA1 1L404 A 13 1L55JCA1 1L501 A 14 1L66JCA1 1L601 A 15 1L6631H3 1L601 A 16 1L66J9A3 1L601 A 17 1L55J9A3 1L501 A 18 1L44J9A3 1L404 A 19 1L33J9B3 1L304 A 20 1L33J9A3 1L304 A 21 1L22J9A3 1L204 A 22 1L11J9A3 1L105 A 23 1L1110F7 1L105 A 24 1L1110E7 1L101 A 24 1L1110E7 1L113 A 25 1M1100A5 1M1? A 26 1M11H1A5 1M1? A 27 1M1101A5 1M1? A 28 1M1101B5 1M1? A 29 1M1101C5 1M1? | 70
1 | LCA | 1LCAC0180 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 90 | 113 | 113 | 1LCA813 | 1DVM010CR | X1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4413F1 1W401 A 03 1W4413E1 1W401 A 04 1W4413D1 1W401 A 05 1L4413D1 1L405 A 06 1L4413C1 1L404 A 06 1L4413C1 1L405 A 07 1L4413B1 1L404 A 08 1L4483C1 1L404 A 09 1L4404J5 1L404 A 10 1L4404K5 1L404 A 11 1L4404L5 1L406 A 12 1L44JWA2 1L406 A 13 1L33JWA2 1L306 A 14 1L3392A1 1L306 A 15 1M2210A1 1M2? A 16 1M22H8A3 1M2? A 17 1M11H8A3 1M1? A 18 1M1108B3 1M1? A 19 1M1108C3 1M1? | 6
1 | LCA | 1LCAC0181 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 158 | 190 | 190 | 1LCA811 | 1ATE202AR | X1 | A 01 1W4408H2 1W401 A 01 1W4408H2 1W401 A 02 1W4408G1 1W401 A 03 1W4408F1 1W401 A 04 1L4408E1 1L405 A 05 1L4408D1 1L405 A 06 1L4408C1 1L405 A 07 1L4408B1 1L404 A 08 1L4408A1 1L404 A 09 1L4404E4 1L404 A 10 1L4409A1 1L404 A 11 1L44J7A1 1L404 A 12 1L33J7B1 1L304 A 13 1L33J7A1 1L304 A 14 1L22J7B1 1L204 A 15 1L2201A1 1L201 A 15 1L2201A1 1L202 A 15 1L2201A1 1L204 A 16 1L22J6A1 1L201 A 17 1L3317A5 1L301 A 18 1M2201A4 1M2? A 19 1M22H3A4 1M2? A 20 1M11H3A4 1M1? A 21 1M1103A4 1M1? A 22 1M1103B4 1M1? A 23 1M1103C4 1M1? A 24 1M1103D4 1M1? A 25 1M1103E4 1M1? A 26 1M1103F4 1M1? A 27 1M1103G4 1M1? A 28 1Y1100A2 1Y1A | 70
1 | LCA | 1LCAC0190 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 103 | 103 | 1LCA120CR | 1DVM001AR | X1 | K1LCA C0190 A IN 02 35 A 1M4E1 1LCA 120CR 1LCA 120CR 1M4B2 1DVM 001AR 1DVM 001AR 103 | 35
1 | LCA | 1LCAC0191 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 22 | 22 | 1LCA120CR | 1DVM004AR | X1 | K1LCA C0191 A IN 02 35 A 1M4E1 1LCA 120CR 1LCA 120CR 1M4E1 1DVM 004AR 1DVM 004AR 22 | 35
1 | LCA | 1LCAC0192 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 232 | 0 | 1 | 1LCA120CR | 1GSE050AR | L1 | A 01 1M1101C5 1M1? A 01 1M1101C5 1M1? A 02 1M1116A3 1M1? A 03 1M11AFA3 1M1? A 04 1M1103G4 1M1? A 05 1M1103F4 1M1? A 06 1M1103E4 1M1? A 07 1M1103D4 1M1? A 08 1M1103C4 1M1? A 09 1M1103B4 1M1? A 10 1M1103A4 1M1? A 11 1M11H3A4 1M1? A 12 1M22H3A4 1M2? A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1L3317A6 1L301 A 15 1L22J6A3 1L201 A 16 1L2201A1 1L201 A 16 1L2201A1 1L202 A 16 1L2201A1 1L204 A 17 1L22J7B4 1L204 A 18 1L33J7A4 1L304 A 19 1L33J7B4 1L304 A 20 1L44J7A4 1L404 A 21 1L44J7B4 1L404 A 22 1L4404E4 1L404 A 23 1L4404D4 1L403 A 24 1L4404C4 1L401 A 24 1L4404C4 1L403 A 25 1L4406A1 1L401 A 26 1L44J4A5 1L401 A 27 1L33J4B5 1L301 A 28 1L3315A6 1L301 A 29 1M2200A6 1M2? A 30 1M22H2A5 1M2? A 31 1M11H2A5 1M1? A 32 1M1102A5 1M1? A 33 1M1102B5 1M1? | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0193 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 203 | 0 | 1 | 1LCA120CR | 1GSE004AR | L1 | A 01 1M1101C5 1M1? A 01 1M1101C5 1M1? A 02 1M1116A3 1M1? A 03 1M11AFA3 1M1? A 04 1M1103G4 1M1? A 05 1M1103F4 1M1? A 06 1M1103E4 1M1? A 07 1M1103D4 1M1? A 08 1M1103C4 1M1? A 09 1M1103B4 1M1? A 10 1M1103A4 1M1? A 11 1M11H3A4 1M1? A 12 1M22H3A4 1M2? A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1L3317A6 1L301 A 15 1L22J6A3 1L201 A 16 1L2201A1 1L201 A 16 1L2201A1 1L202 A 16 1L2201A1 1L204 A 17 1L22J7B4 1L204 A 18 1L33J7A4 1L304 A 19 1L33J7B4 1L304 A 20 1L44J7A4 1L404 A 21 1L44J7B4 1L404 A 22 1L55J7A4 1L501 A 23 1L5526M2 1L501 A 23 1L5526M2 1L505 A 24 1L5526L2 1L505 A 25 1L5526K2 1L505 A 26 1L5526J2 1L505 A 27 1L5526H2 1L505 A 28 1L5526G2 1L505 A 29 1L5526F2 1L506 A 30 1L5526E2 1L506 A 31 1L5526D2 1L506 A 32 1L5526C2 1L506 A 33 1L5526B2 1L506 A 34 1L5526A2 1L506 A 35 1L5501W2 1L507 A 36 1L5501V2 1L507 A 37 1L5501U2 1L507 A 38 1L5501T2 1L507 A 39 1L5522A1 1L507 A 40 1L5500S3 1L507 A 41 1L55JUB3 1L507 A 42 1L66JUA3 1L607 A 43 1L6606P4 1L607 A 44 1L6607A1 1L607 A 45 1L6609D1 1L607 | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0194 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 203 | 0 | 1 | 1LCA120CR | 1GSE005AR | L1 | A 01 1M1101C5 1M1? A 01 1M1101C5 1M1? A 02 1M1116A3 1M1? A 03 1M11AFA3 1M1? A 04 1M1103G4 1M1? A 05 1M1103F4 1M1? A 06 1M1103E4 1M1? A 07 1M1103D4 1M1? A 08 1M1103C4 1M1? A 09 1M1103B4 1M1? A 10 1M1103A4 1M1? A 11 1M11H3A4 1M1? A 12 1M22H3A4 1M2? A 13 1M2201A4 1M2? A 14 1L3317A6 1L301 A 15 1L22J6A3 1L201 A 16 1L2201A1 1L201 A 16 1L2201A1 1L202 A 16 1L2201A1 1L204 A 17 1L22J7B4 1L204 A 18 1L33J7A4 1L304 A 19 1L33J7B4 1L304 A 20 1L44J7A4 1L404 A 21 1L44J7B4 1L404 A 22 1L55J7A4 1L501 A 23 1L5526M2 1L501 A 23 1L5526M2 1L505 A 24 1L5526L2 1L505 A 25 1L5526K2 1L505 A 26 1L5526J2 1L505 A 27 1L5526H2 1L505 A 28 1L5526G2 1L505 A 29 1L5526F2 1L506 A 30 1L5526E2 1L506 A 31 1L5526D2 1L506 A 32 1L5526C2 1L506 A 33 1L5526B2 1L506 A 34 1L5526A2 1L506 A 35 1L5501W2 1L507 A 36 1L5501V2 1L507 A 37 1L5501U2 1L507 A 38 1L5501T2 1L507 A 39 1L5522A1 1L507 A 40 1L5500S3 1L507 A 41 1L55JUB3 1L507 A 42 1L66JUA3 1L607 A 43 1L6606P4 1L607 A 44 1L6607A1 1L607 A 45 1L6609D1 1L607 | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0195 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 140 | 299 | 1 | 1LCA120CR | 1GSE050AR | L1 | A 01 1M1101C6 1M1? A 01 1M1101C6 1M1? A 02 1M1101B6 1M1? A 03 1M1101A6 1M1? A 04 1M11H1A6 1M1? A 05 1M1100A6 1M1? A 06 1L1110E7 1L101 A 06 1L1110E7 1L113 A 07 1L1110F7 1L105 A 08 1L11J7A5 1L105 A 09 1L22J7A5 1L204 A 10 1L2201A1 1L201 A 10 1L2201A1 1L202 A 10 1L2201A1 1L204 A 11 1L22J6A2 1L201 A 12 1L3317A6 1L301 A 13 1L3317B6 1L301 A 13 1L3317B6 1L304 A 14 1L3315C6 1L301 A 15 1L3315B6 1L301 A 16 1L3315A6 1L301 A 17 1M2200A6 1M2? A 18 1M22H2A5 1M2? A 19 1M11H2A5 1M1? | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0196 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 167 | 167 | 1LCA120CR | 1GSE004AR | L1 | A 01 1M1101C6 1M1? A 01 1M1101C6 1M1? A 02 1M1101B6 1M1? A 03 1M1101A6 1M1? A 04 1M11H1A5 1M1? A 05 1M1100A5 1M1? A 06 1L1102F3 1L101 A 06 1L1102F3 1L113 A 07 1L1102G3 1L105 A 08 1L11J9A3 1L105 A 09 1L22J9A3 1L204 A 10 1L33J9A3 1L304 A 11 1L33J9B3 1L304 A 12 1L44J9A3 1L404 A 13 1L55J9A3 1L501 A 14 1L66J9A3 1L601 A 15 1L6631H4 1L601 A 16 1L6631G4 1L601 A 17 1L6631F4 1L601 A 18 1L6631E4 1L601 A 19 1L6631D4 1L601 A 19 1L6631D4 1L605 A 20 1L6631C4 1L605 A 21 1L6631B4 1L605 A 22 1L6631A4 1L605 A 23 1L6606S4 1L607 A 24 1L6606P4 1L607 A 25 1L6606N4 1L607 A 26 1L6606M4 1L607 A 27 1L6606L4 1L607 A 28 1L6606K4 1L607 A 29 1L6606J4 1L607 A 30 1L6605A1 1L607 A 31 1L6609C1 1L607 A 32 1L6609D1 1L607 | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0197 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 134 | 167 | 167 | 1LCA120CR | 1GSE005AR | L1 | A 01 1M1101C6 1M1? A 01 1M1101C6 1M1? A 02 1M1101B6 1M1? A 03 1M1101A6 1M1? A 04 1M11H1A5 1M1? A 05 1M1100A5 1M1? A 06 1L1102F3 1L101 A 06 1L1102F3 1L113 A 07 1L1102G3 1L105 A 08 1L11J9A3 1L105 A 09 1L22J9A3 1L204 A 10 1L33J9A3 1L304 A 11 1L33J9B3 1L304 A 12 1L44J9A3 1L404 A 13 1L55J9A3 1L501 A 14 1L66J9A3 1L601 A 15 1L6631H4 1L601 A 16 1L6631G4 1L601 A 17 1L6631F4 1L601 A 18 1L6631E4 1L601 A 19 1L6631D4 1L601 A 19 1L6631D4 1L605 A 20 1L6631C4 1L605 A 21 1L6631B4 1L605 A 22 1L6631A4 1L605 A 23 1L6606S4 1L607 A 24 1L6606P4 1L607 A 25 1L6606N4 1L607 A 26 1L6606M4 1L607 A 27 1L6606L4 1L607 A 28 1L6606K4 1L607 A 29 1L6606J4 1L607 A 30 1L6605A1 1L607 A 31 1L6609C1 1L607 A 32 1L6609D1 1L607 | 2.5
1 | LCA | 1LCAC0198 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 45 | 1LCA222 | 1LCJ001AR | L1 | IND 1W4 4048H G F 4333A 4362A IND | 02x16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCA | 1LCAC0199 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 26 | 1LCA751 | 1LMJ001AR | L1 | IND 1W4 4048H G F 4333A B C IND | 02x16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCA | 1LCAC0201 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 120 | 1KIT003CQ | 1LCA | L1 | IND, 1W4181E, 4811A-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LCA | 1LCAC0202 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 75 | 1LCA | 1KSAJ | L1 | IND, 1W4181E, 4811A-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LCA | 1LCAC0203 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 10 | 0 | 1LCA201CR | 1KSAR01AR | L1 | E1LCA C0203 A IN 02 70 A 1L507 1L607 1LCA 201CR 1L607 1KSA R00AR 1KSA R01AR 0 | 70
1 | LCA | 1LCAC0204 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 30 | 1LKA511 | 1LCA001RD | L1 | IND 1W4083F, 4301A, 4361A, 1L4361A, 4001E-A, 4401B,IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCA | 1LCAC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LCA | 1LCAC0901 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LCA | 1LCAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LCA001BN | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LCB | 1LCBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 53 | 53 | 1LCB001BN | 1KIT004BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450A1 1L408 B 09 1L44K9A1 1L408 B 10 1L55K9A1 1L509 B 11 1L5559A1 1L509 B 12 1L5559B1 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D1 1L509 B 16 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 63 | 63 | 1LCB001BN | 1KSAA10AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L4450D1 1L408 B 05 1L4450C1 1L408 B 06 1L4450B1 1L408 B 07 1L4450A1 1L408 B 08 1L440KA1 1L408 B 09 1L550KA1 1L509 B 10 1L5550C1 1L509 B 11 1L5550B1 1L509 B 12 1L5550A1 1L509 B 13 1L551KA1 1L509 B 14 1L661KA1 1L609 B 15 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 27 | 27 | 1LCB001BN | 1LLB0505 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L4450E1 1L408 B 05 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCB001BN | 1LCB001RD | L1 | K1LCB C0004 B VE 03 1.5 NA 1W403 1LCB 0251 1LCB 001BN 1W403 1LCB 001RD 1LCB 001RD 9 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCB130 | 1LCB001RD | L1 | K1LCB C0005 B VE 02 1.5 NA 1W403 1LCB 0130 1LCB 0130 1W403 1LCB 001RD 1LCB 001RD 10 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 52 | 52 | 1LCB001BN | 1LLD0406 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L4450D1 1L408 B 05 1L4450C1 1L408 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCB001BN | 1LCB002RD | L1 | K1LCB C0007 B VE 03 1.5 NA 1W403 1LCB 0251 1LCB 001BN 1W403 1LCB 002RD 1LCB 002RD 9 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCB130 | 1LCB002RD | L1 | K1LCB C0008 B VE 02 1.5 NA 1W403 1LCB 0130 1LCB 0130 1W403 1LCB 002RD 1LCB 002RD 10 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0009 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 59 | 59 | 1LCB001BN | 1KIT040BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450A1 1L408 B 09 1L44K9A2 1L408 B 10 1L55K9A2 1L509 B 11 1L5559A1 1L509 B 12 1L5559B1 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D1 1L509 B 16 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LCB | 1LCBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCB001RD | 1LCB0110+ | L1 | K1LCB C0011 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 001RD 1LCB 001RD 1W403 1LCB 0110 1LCB 0110+ 9 | 300
1 | LCB | 1LCBC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCB001RD | 1LCB0110+ | L1 | K1LCB C0012 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 001RD 1LCB 001RD 1W403 1LCB 0110 1LCB 0110+ 10 | 300
1 | LCB | 1LCBC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCB001RD | 1LCB0110 | L1 | K1LCB C0013 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 001RD 1LCB 001RD 1W403 1LCB 0110 1LCB 0110- 11 | 300
1 | LCB | 1LCBC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LCB001RD | 1LCB0110 | L1 | K1LCB C0014 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 001RD 1LCB 001RD 1W403 1LCB 0110 1LCB 0110- 11 | 300
1 | LCB | 1LCBC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCB002RD | 1LCB0120+ | L1 | K1LCB C0015 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 002RD 1LCB 002RD 1W403 1LCB 0120 1LCB 0120+ 10 | 300
1 | LCB | 1LCBC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCB002RD | 1LCB0120+ | L1 | K1LCB C0016 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 002RD 1LCB 002RD 1W403 1LCB 0120 1LCB 0120+ 9 | 300
1 | LCB | 1LCBC0017 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCB002RD | 1LCB0120 | L1 | K1LCB C0017 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 002RD 1LCB 002RD 1W403 1LCB 0120 1LCB 0120- 9 | 300
1 | LCB | 1LCBC0018 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 9 | 9 | 1LCB002RD | 1LCB0120 | L1 | K1LCB C0018 B VE 01 300 A 1W403 1LCB 002RD 1LCB 002RD 1W403 1LCB 0120 1LCB 0120- 9 | 300
1 | LCB | 1LCBC0019 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 32 | 32 | 1LCB001BT | 1LCB0130+ | L1 | K1LCB C0019 B VE 01 300 A 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 1W403 1LCB 0130 1LCB 0130+ 32 | 300
1 | LCB | 1LCBC0020 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 32 | 32 | 1LCB001BT | 1LCB0130+ | L1 | K1LCB C0020 B VE 01 300 A 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 1W403 1LCB 0130 1LCB 0130+ 32 | 300
1 | LCB | 1LCBC0021 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 31 | 31 | 1LCB001BT | 1LCB0130 | L1 | K1LCB C0021 B VE 01 300 A 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 1W403 1LCB 0130 1LCB 0130- 31 | 300
1 | LCB | 1LCBC0022 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 31 | 31 | 1LCB001BT | 1LCB0130 | L1 | K1LCB C0022 B VE 01 300 A 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 1W403 1LCB 0130 1LCB 0130- 31 | 300
1 | LCB | 1LCBC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 20 | 20 | 1LCB242 | 1LCB008BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5556W1 1L509 B 08 1L5573F4 1L509 B 09 1L5573E4 1L509 B 10 1L5573D4 1L509 B 11 1L5573C4 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 19 | 19 | 1LCB242 | 1LCB008BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5556W1 1L509 B 08 1L5573F4 1L509 B 09 1L5573E4 1L509 B 10 1L5573D4 1L509 B 11 1L5573C4 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 34 | 34 | 1LCB243 | 1LCB009BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5558F1 1L509 B 22 1L5558E1 1L509 B 23 1L5558D1 1L509 B 24 1L5558C1 1L509 B 25 1L5558B1 1L509 B 26 1L5551C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 32 | 32 | 1LCB243 | 1LCB009BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5558F1 1L509 B 22 1L5558E1 1L509 B 23 1L5558D1 1L509 B 24 1L5558C1 1L509 B 25 1L5558B1 1L509 B 26 1L5551C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 37 | 37 | 1LCB231 | 1LCB010BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 B 18 1L5565B1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 26 | 26 | 1LCB231 | 1LCB010BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 B 18 1L5565B1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 22 | 22 | 1LCB232 | 1LCB011BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5572F1 1L509 B 08 1L5572E1 1L509 B 09 1L5572D1 1L509 B 10 1L5572C1 1L509 B 11 1L5572B1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0038 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 22 | 22 | 1LCB232 | 1LCB011BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A1 1L408 B 05 1L55L0A1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5572F1 1L509 B 08 1L5572E1 1L509 B 09 1L5572D1 1L509 B 10 1L5572C1 1L509 B 11 1L5572B1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 30 | 30 | 1LCB233 | 1LCB012BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 B 18 1L5565B1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 29 | 29 | 1LCB233 | 1LCB012BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 B 18 1L5565B1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 31 | 31 | 1LCB221 | 1LCB013BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5558F1 1L509 B 22 1L5558E1 1L509 B 23 1L5558D1 1L509 B 24 1L5553C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 36 | 36 | 1LCB221 | 1LCB013BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5558F1 1L509 B 22 1L5558E1 1L509 B 23 1L5558D1 1L509 B 24 1L5553C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 26 | 26 | 1LCB222 | 1LCB014BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0044 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 26 | 26 | 1LCB222 | 1LCB014BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 20 | 20 | 1LCB223 | 1LCB015BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5572F1 1L509 B 08 1L5572E1 1L509 B 09 1L5572D1 1L509 B 10 1L5572C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 21 | 21 | 1LCB223 | 1LCB015BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L5572F1 1L509 B 08 1L5572E1 1L509 B 09 1L5572D1 1L509 B 10 1L5572C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 33 | 33 | 1LCB211 | 1LCB016BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1LCB211 | 1LCB016BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A2 1L408 B 05 1L55L0A2 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5565F1 1L509 B 15 1L5565E1 1L509 B 16 1L5565D1 1L509 B 17 1L5565C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 27 | 27 | 1LCB212 | 1LCB017BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 B 17 1L5555H2 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 27 | 27 | 1LCB212 | 1LCB017BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 B 17 1L5555H2 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 27 | 27 | 1LCB213 | 1LCB018BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 B 17 1L5555H2 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 27 | 27 | 1LCB213 | 1LCB018BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 B 17 1L5555H2 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 25 | 25 | 1LCB351 | 1LCB019BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 B 17 1L5555H2 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 27 | 27 | 1LCB351 | 1LCB019BN | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 B 17 1L5555H2 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 28 | 28 | 1LCB353 | 1LCB021BN | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450E1 1L408 B 06 1L4452A1 1L408 B 07 1L44K4A1 1L408 B 08 1L55K4A1 1L509 B 09 1L5570A1 1L509 B 10 1L5570B1 1L509 B 11 1L5570C1 1L509 B 12 1L5570D1 1L509 B 13 1L5554T1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 32 | 32 | 1LCB353 | 1LCB021BN | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450E1 1L408 B 06 1L4452A1 1L408 B 07 1L44K4A1 1L408 B 08 1L55K4A1 1L509 B 09 1L5570A1 1L509 B 10 1L5570B1 1L509 B 11 1L5570C1 1L509 B 12 1L5570D1 1L509 B 13 1L5554T1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 30 | 30 | 1LCB341 | 1LCB022BN | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450E1 1L408 B 06 1L4452A1 1L408 B 07 1L44K4A1 1L408 B 08 1L55K4A1 1L509 B 09 1L5570A1 1L509 B 10 1L5570B1 1L509 B 11 1L5570C1 1L509 B 12 1L5570D1 1L509 B 13 1L5554T1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 30 | 30 | 1LCB341 | 1LCB022BN | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450E1 1L408 B 06 1L4452A1 1L408 B 07 1L44K4A1 1L408 B 08 1L55K4A1 1L509 B 09 1L5570A1 1L509 B 10 1L5570B1 1L509 B 11 1L5570C1 1L509 B 12 1L5570D1 1L509 B 13 1L5554T1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0060 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 13 | 13 | 1LCB342 | 1LBB0150 | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454C2 1W403 B 03 1W4461B2 1W403 | 35
1 | LCB | 1LCBC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 32 | 32 | 1LCB343 | 1LBD0150 | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2B2 1W403 B 06 1W55W2A2 1W505 B 07 1W5506B1 1W505 B 08 1W5506A1 1W506 | 35
1 | LCB | 1LCBC0062 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1LCB331 | 1LBF0150 | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2B2 1W403 B 06 1W55W2A2 1W505 B 07 1W5507B1 1W505 B 08 1W5507A1 1W502 | 35
1 | LCB | 1LCBC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1LCB332 | 1LLB0109 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L4450E1 1L408 B 05 1L4450F1 1L408 B 06 1L4450G1 1L408 | 70
1 | LCB | 1LCBC0064 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1LCB332 | 1LLB0109 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L4450E1 1L408 B 05 1L4450F1 1L408 B 06 1L4450G1 1L408 | 70
1 | LCB | 1LCBC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 29 | 1LCB333 | 1LLD0109 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 | 70
1 | LCB | 1LCBC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1LCB333 | 1LLD0109 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 | 70
1 | LCB | 1LCBC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 12 | 12 | 1LCB321 | 1LLJ0109 | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458B1 1W403 | 70
1 | LCB | 1LCBC0068 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 13 | 13 | 1LCB321 | 1LLJ0109 | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458B1 1W403 | 70
1 | LCB | 1LCBC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1LCB322 | 1LNB0150 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2B1 1W403 B 06 1W55W2A1 1W505 B 07 1W5506B1 1W505 B 08 1W5506A1 1W506 | 35
1 | LCB | 1LCBC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1LCB323 | 1LND0150 | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2B1 1W403 B 06 1W55W2A1 1W505 B 07 1W5507B1 1W505 B 08 1W5507A1 1W502 | 35
1 | LCB | 1LCBC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 171 | 176 | 176 | 1LCB311 | 1LHQ005AR | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L44K5A2 1L408 B 08 1L33K5A2 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L1123D8 1L110 B 18 2L1101A3 2L142 B 18 2L1101A3 2L146 B 18 2L1101A3 2L150 B 19 2D00W1A1 2D022 B 20 2D0054C1 2D022 B 21 1D0054B1 1D042 B 22 1D0054A1 1D042 B 22 1D0054A1 1D043 B 23 1D00H1A1 1D043 B 24 1D11H1A1 1D141 B 25 1D1154B2 1D141 B 26 1D1151E2 1D141 B 27 1D1151D2 1D141 B 28 1D1151C2 1D141 | 70
1 | LCB | 1LCBC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 175 | 186 | 186 | 1LCB312 | 1RRB004TB | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4450C1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450A1 1L408 B 09 1L44K9A2 1L408 B 10 1L55K9A2 1L509 B 11 1L5550E1 1L509 B 12 1L5550F1 1L509 B 13 1L5550G1 1L509 B 14 1L5550H1 1L509 B 15 1L5550J1 1L509 B 16 1L55K6A1 1L509 B 17 1L44K6B1 1L408 B 18 1L44K6A1 1L408 B 19 1L33K6A1 1L308 B 20 1L3375E8 1L308 B 21 1L3375D8 1L308 B 22 1L3375C8 1L308 B 23 1L3375B8 1L308 B 24 1L33K2A6 1L308 B 25 1L22K2A6 1L206 B 26 1L11K2A6 1L106 B 27 1L1123C9 1L106 B 27 1L1123C9 1L110 B 28 1L11A9A4 1L110 B 29 1L00A9A4 1L015 B 30 1L0055A4 1L015 B 31 1N0055A4 1N080 B 32 1N1152B4 1N180 B 33 1N1152A4 1N180 B 34 9N22E2A2 9N2E04 B 35 9N3362A2 9N3E04 B 36 9N33E0A2 9N3E04 B 37 9N3347A2 9N3C02 B 37 9N3347A2 9N3D08 | 16
1 | LCB | 1LCBC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 169 | 183 | 183 | 1LCB451 | 1LHQ003AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1L4450D1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L44K5A2 1L408 B 08 1L33K5A2 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L1123D8 1L110 B 18 2L1101A3 2L142 B 18 2L1101A3 2L146 B 18 2L1101A3 2L150 B 19 2D00W1A1 2D022 B 20 2D0054C1 2D022 B 21 1D0054B1 1D042 B 22 1D0054A1 1D042 B 22 1D0054A1 1D043 B 23 1D00H1A1 1D043 B 24 1D11H1A1 1D141 B 25 1D1154B2 1D141 B 26 1D1151E2 1D141 B 27 1D1151D2 1D141 | 70
1 | LCB | 1LCBC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 173 | 185 | 185 | 1LCB452 | 1LHQ004AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B1 1W403 B 03 1L4454A1 1L408 B 04 1L4450D1 1L408 B 05 1L4451A1 1L408 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L33K5A2 1L308 B 08 1L3375E9 1L308 B 09 1L3375D9 1L308 B 10 1L3375C9 1L308 B 11 1L3375B9 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L1123D8 1L110 B 17 2L1101A3 2L142 B 17 2L1101A3 2L146 B 17 2L1101A3 2L150 B 18 2D00W1A1 2D022 B 19 2D0054C1 2D022 B 20 1D0054B1 1D042 B 21 1D0054A1 1D042 B 21 1D0054A1 1D043 B 22 1D00H1A1 1D043 B 23 1D11H1A1 1D141 B 24 1D1154B2 1D141 B 25 1D1151E2 1D141 B 26 1D1151D2 1D141 B 27 1D1151C2 1D141 | 70
1 | LCB | 1LCBC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 40 | 40 | 1LCB453 | 1KSAJ01AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5556C1 1L509 B 22 1L5556B1 1L509 B 23 1L5575F1 1L509 B 24 1L5575E1 1L509 B 25 1L5575D1 1L509 B 26 1L5575C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 38 | 38 | 1LCB441 | 1KSAK01AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5556C1 1L509 B 22 1L5556B1 1L509 B 23 1L5575F1 1L509 B 24 1L5575E1 1L509 B 25 1L5575D1 1L509 B 26 1L5575C1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0078 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 29 | 29 | 1LCB442 | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454B2 1W403 B 03 1L4454A2 1L408 B 04 1L44L0A3 1L408 B 05 1L55L0A3 1L509 B 06 1L5556U1 1L509 B 07 1L5556T1 1L509 B 08 1L5556S1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556N1 1L509 B 12 1L5556M1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556K1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556H1 1L509 B 17 1L5556G1 1L509 B 18 1L5556F1 1L509 B 19 1L5556E1 1L509 B 20 1L5556D1 1L509 B 21 1L5556C1 1L509 B 22 1L5556B1 1L509 B 23 1L5575F1 1L509 B 24 1L5575E1 1L509 | 70
1 | LCB | 1LCBC0080 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 43 | 43 | 1LCB431 | 1RRB002TB | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2A1 1W403 B 06 1W33W2A1 1W310 B 07 1W3371D4 1W310 B 08 1W3371C4 1W310 B 08 1W3371C4 1W325 B 09 1W3371B4 1W325 | 35
1 | LCB | 1LCBC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 70 | 70 | 1LCB432 | 1RPB001TB | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2A1 1W403 B 06 1W33W2A1 1W310 | 35
1 | LCB | 1LCBC0082 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 19 | 19 | 1LCB433 | 1RCP106RS | L1 | B 01 1W4462B3 1W403 B 01 1W4462B3 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458B1 1W403 B 05 1W4458A1 1W403 | 16
1 | LCB | 1LCBC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 55 | 55 | 1LCB422 | 1EPP101AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W33W2A2 1W310 B 07 1W3371D4 1W310 B 08 1W3371C4 1W310 B 08 1W3371C4 1W325 B 09 1W3371B4 1W325 B 10 1W3371A4 1W317 B 11 1W3370B3 1W317 | 16
1 | LCB | 1LCBC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 146 | 146 | 1LCB423 | 1EPP201AR | L1 | B 01 1W4462B2 1W403 B 01 1W4462B2 1W403 B 02 1W4454C1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4458C1 1W403 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W33W2A2 1W310 B 07 1W3371D4 1W310 B 08 1W3371C4 1W310 B 08 1W3371C4 1W325 B 09 1W3371B4 1W325 | 16
1 | LCB | 1LCBC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1KIT002CQ | 1LCB | L1 | IND, 1L5L32A, 6L32A, 6421E-A, 6352E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LCB | 1LCBC0086 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 100 | 1LCB | 1KSAB | L1 | IND, 1L5L52A, 6L52A, 6421A-E, 6352C, IND, 6294E, 6072J, 6301A, 6141C-A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LCB | 1LCBC0090 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 10 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 70 | 1LCB047JA | 1GPB002AR | X1 | IND (SITE RUN) | 2 X 10MM | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCB | 1LCBC0200 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 40 | 0 | 1LCB443 | 1KSAS01AR | L1 | E1LCB C0200 B VE 02 70 A 1W403 1LCB 0443 1LCB 0443 1L509 1KSA S00AR 1KSA S01AR 0 | 70
1 | LCC | 1LCCC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 86 | 86 | 1LCC001BN | 1KIT153BN | L1 | A 01 1W4485D3 1W401 A 01 1W4485D3 1W401 A 02 1W4485E3 1W401 A 03 1W4485F3 1W401 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F2 1W401 A 11 1L4408E2 1L405 A 12 1L4408D2 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407C2 1L405 A 15 1L4407D2 1L404 A 15 1L4407D2 1L405 A 16 1L4420C2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420E2 1L404 A 19 1L4420F2 1L406 A 20 1L4420G2 1L406 A 21 1L4425C1 1L406 A 22 1L44KCA2 1L406 A 23 1L55KCA2 1L507 A 24 1L5506R1 1L507 A 25 1L5506S1 1L507 A 26 1L5506T1 1L507 A 27 1L5506U1 1L507 A 28 1L5524F1 1L507 A 29 1L5524E1 1L507 A 30 1L5524D1 1L507 A 31 1L5524C1 1L507 A 32 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 93 | 93 | 1LCC001BN | 1KSAA03AR | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D1 1L403 A 13 1L4404E1 1L404 A 14 1L4404F1 1L404 A 15 1L4404G1 1L404 A 16 1L4404H1 1L404 A 17 1L4404J1 1L404 A 18 1L4404K1 1L404 A 19 1L44JMB3 1L404 A 20 1L55JMA3 1L506 A 21 1L55JMB3 1L506 A 22 1L66JMA3 1L605 A 23 1L6631A3 1L605 A 24 1L6606S3 1L607 A 25 1L6606R3 1L607 A 26 1L6607A1 1L607 A 27 1L6607B1 1L607 A 28 1L6607C1 1L607 A 29 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 65 | 65 | 1LCC001BN | 1LLA0505 | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4407A2 1L402 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC001BN | 1LCC001RD | L1 | K1LCC C0004 A IN 03 1.5 NA 1W401 1LCC 0150 1LCC 001BN 1W401 1LCC 001RD 1LCC 001RD 10 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC130 | 1LCC001RD | L1 | K1LCC C0005 A IN 02 1.5 NA 1W401 1LCC 0130 1LCC 0130 1W401 1LCC 001RD 1LCC 001RD 10 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 48 | 48 | 1LCC001BN | 1LLC0410 | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485G3 1W401 A 03 1W4485G3 1W431 A 04 1W44Z2A2 1W431 A 05 1W33Z2A2 1W330 A 06 1W3303B5 1W301 A 06 1W3303B5 1W330 A 07 1W3301D3 1W330 A 08 1W3301C3 1W330 A 09 1W3300F5 1W330 A 10 1W3300G5 1W330 A 11 1W3305D6 1W301 A 12 1W33M6A2 1W301 A 13 1W44M6A2 1W401 A 14 1W4431A1 1W401 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC001BN | 1LCC002RD | L1 | K1LCC C0007 A IN 03 1.5 NA 1W401 1LCC 0150 1LCC 001BN 1W401 1LCC 002RD 1LCC 002RD 10 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC130 | 1LCC002RD | L1 | K1LCC C0008 A IN 02 1.5 NA 1W401 1LCC 0130 1LCC 0130 1W401 1LCC 002RD 1LCC 002RD 10 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0009 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 97 | 97 | 1LCC001BN | 1KIT287BN | L1 | A 01 1W4485D3 1W401 A 01 1W4485D3 1W401 A 02 1W4485E3 1W401 A 03 1W4485F3 1W401 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4436A2 1W401 A 10 1L4436A2 1L402 A 11 1L4436B2 1L402 A 12 1L4436C2 1L401 A 12 1L4436C2 1L402 A 13 1L4404D4 1L403 A 14 1L4404D1 1L403 A 15 1L4404E1 1L404 A 16 1L4404F1 1L404 A 17 1L4410A2 1L404 A 18 1L4421B1 1L404 A 19 1L44JEB2 1L404 A 20 1L55JEA2 1L505 A 21 1L5526M2 1L501 A 21 1L5526M2 1L505 A 22 1L5526L2 1L505 A 23 1L5526K2 1L505 A 24 1L5526J2 1L505 A 25 1L5526H2 1L505 A 26 1L5526G2 1L505 A 27 1L5526F2 1L506 A 28 1L5526E2 1L506 A 29 1L5526D2 1L506 A 30 1L5526C2 1L506 A 31 1L5526B2 1L506 A 32 1L5526A2 1L506 A 33 1L5501W2 1L507 A 34 1L5501V2 1L507 A 35 1L5501U2 1L507 A 36 1L5501T2 1L507 A 37 1L5501S2 1L507 A 38 1L5501R2 1L507 A 39 1L5501P2 1L507 A 40 1L5501N2 1L507 A 41 1L5518B1 1L507 A 42 1L5502N2 1L507 A 43 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC001RD | 1LCC0110+ | L1 | K1LCC C0011 D NO 01 185 A 1W401 1LCC 001RD 1LCC 001RD 1W401 1LCC 0110 1LCC 0110+ 10 | 185
1 | LCC | 1LCCC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC001RD | 1LCC0110 | L1 | K1LCC C0012 D NO 01 185 A 1W401 1LCC 001RD 1LCC 001RD 1W401 1LCC 0110 1LCC 0110- 10 | 185
1 | LCC | 1LCCC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC002RD | 1LCC0120+ | L1 | K1LCC C0013 D NO 01 185 A 1W401 1LCC 002RD 1LCC 002RD 1W401 1LCC 0120 1LCC 0120+ 10 | 185
1 | LCC | 1LCCC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LCC002RD | 1LCC0120 | L1 | K1LCC C0014 D NO 01 185 A 1W401 1LCC 002RD 1LCC 002RD 1W401 1LCC 0120 1LCC 0120- 10 | 185
1 | LCC | 1LCCC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 35 | 35 | 1LCC001BT | 1LCC0130+ | L1 | K1LCC C0015 D NO 01 185 A 1W302 1LCC 001BT 1LCC 001BT 1W401 1LCC 0130 1LCC 0130+ 35 | 185
1 | LCC | 1LCCC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 35 | 35 | 1LCC001BT | 1LCC0130 | L1 | K1LCC C0016 D NO 01 185 A 1W302 1LCC 001BT 1LCC 001BT 1W401 1LCC 0130 1LCC 0130- 35 | 185
1 | LCC | 1LCCC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 93 | 93 | 1LCC252 | 1LCC008BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L403 A 13 1L4404D2 1L403 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4404F2 1L404 A 16 1L4404G2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L55JJA4 1L505 A 20 1L5525H2 1L505 A 21 1L5525J2 1L505 A 22 1L5525K2 1L505 A 23 1L5545B1 1L505 A 24 1L5545C1 1L505 A 25 1L5545D1 1L505 A 26 1L5545E1 1L505 A 27 1L5545F1 1L505 | 70
1 | LCC | 1LCCC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 99 | 99 | 1LCC252 | 1LCC008BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C3 1L401 A 12 1L4404C3 1L403 A 13 1L4404D3 1L403 A 14 1L4404E3 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4410A1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L44JEB1 1L404 A 19 1L55JEA1 1L505 A 20 1L66JEA1 1L601 A 21 1L6631E1 1L601 A 22 1L66JJA1 1L601 A 23 1L55JJB1 1L505 A 24 1L5525H2 1L505 A 25 1L5525J1 1L505 A 26 1L5525K1 1L505 A 27 1L5545B1 1L505 A 28 1L5545C1 1L505 A 29 1L5545D1 1L505 A 30 1L5545E1 1L505 A 31 1L5545F1 1L505 | 70
1 | LCC | 1LCCC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 96 | 96 | 1LCC253 | 1LCC009BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C3 1L401 A 12 1L4404C3 1L403 A 13 1L4404D3 1L403 A 14 1L4404E3 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4410A1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L44JEB1 1L404 A 19 1L55JEA1 1L505 A 20 1L66JEA1 1L601 A 21 1L6631E1 1L601 A 22 1L66JJA1 1L601 A 23 1L55JJB1 1L505 A 24 1L5525H2 1L505 A 25 1L5542B4 1L505 A 26 1L5542C4 1L505 A 27 1L5542D4 1L505 A 28 1L5542E4 1L505 A 29 1L5542F4 1L505 | 70
1 | LCC | 1LCCC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 96 | 96 | 1LCC253 | 1LCC009BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C3 1L401 A 12 1L4404C3 1L403 A 13 1L4404D3 1L403 A 14 1L4404E3 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4410A1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L44JEB1 1L404 A 19 1L55JEA1 1L505 A 20 1L66JEA1 1L601 A 21 1L6631E1 1L601 A 22 1L66JJA1 1L601 A 23 1L55JJB1 1L505 A 24 1L5525H2 1L505 A 25 1L5542B4 1L505 A 26 1L5542C4 1L505 A 27 1L5542D4 1L505 A 28 1L5542E4 1L505 A 29 1L5542F4 1L505 | 70
1 | LCC | 1LCCC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 92 | 92 | 1LCC241 | 1LCC010BN | L1 | D 01 1L55L7A1 1L509 D 01 1L55L7A1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 | 70
1 | LCC | 1LCCC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 92 | 92 | 1LCC241 | 1LCC010BN | L1 | D 01 1L55L7A1 1L509 D 01 1L55L7A1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 | 70
1 | LCC | 1LCCC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 103 | 103 | 1LCC242 | 1LCC011BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C3 1L401 A 12 1L4404C3 1L403 A 13 1L4404D3 1L403 A 14 1L4404E3 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4410A1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L44JEB1 1L404 A 19 1L55JEA1 1L505 A 20 1L66JEA1 1L601 A 21 1L6631E1 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L66JMA1 1L605 A 26 1L55JMB1 1L506 A 27 1L5525C2 1L506 A 28 1L5525B2 1L506 A 29 1L5525A2 1L506 A 30 1L5500V2 1L507 A 31 1L5500U2 1L507 A 32 1L5500T2 1L507 A 33 1L5500S2 1L507 A 34 1L5500R2 1L507 A 35 1L5500P2 1L507 A 36 1L5500N2 1L507 A 37 1L5500M2 1L507 A 38 1L5517A1 1L507 A 39 1L5501M5 1L507 | 70
1 | LCC | 1LCCC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 107 | 107 | 1LCC242 | 1LCC011BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C3 1L401 A 12 1L4404C3 1L403 A 13 1L4404D3 1L403 A 14 1L4404E3 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4410A1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L44JEB1 1L404 A 19 1L55JEA1 1L505 A 20 1L66JEA1 1L601 A 21 1L6631E1 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L66JMA1 1L605 A 26 1L55JMB1 1L506 A 27 1L5525C2 1L506 A 28 1L5525B2 1L506 A 29 1L5525A2 1L506 A 30 1L5500V2 1L507 A 31 1L5500U2 1L507 A 32 1L5500T2 1L507 A 33 1L5500S2 1L507 A 34 1L5500R2 1L507 A 35 1L5500P2 1L507 A 36 1L5500N2 1L507 A 37 1L5500M2 1L507 A 38 1L5517A1 1L507 A 39 1L5501M5 1L507 | 70
1 | LCC | 1LCCC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 105 | 110 | 110 | 1LCC243 | 1LCC012BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L401 A 12 1L4404C2 1L403 A 13 1L4404D2 1L403 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4408A3 1L404 A 16 1L4408B3 1L404 A 17 1L4419A1 1L404 A 18 1L4420B3 1L404 A 19 1L4420C3 1L404 A 20 1L4420D3 1L404 A 21 1L4420E3 1L404 A 22 1L4420F3 1L406 A 23 1L4420G3 1L406 A 24 1L4420H3 1L406 A 25 1L4420J3 1L406 A 26 1L4426C2 1L406 A 27 1L44KFA3 1L406 A 28 1L55KFA3 1L507 A 29 1L5506J3 1L507 A 30 1L5506H3 1L507 A 31 1L5506G3 1L507 A 32 1L5506F3 1L507 A 33 1L5506E3 1L507 A 34 1L5506D3 1L507 A 35 1L5506C3 1L507 A 36 1L5506B3 1L507 A 37 1L5507F1 1L507 A 38 1L5505A2 1L507 | 35
1 | LCC | 1LCCC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 108 | 114 | 114 | 1LCC231 | 1LCC013BN | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4436A1 1W401 A 05 1L4436A1 1L402 A 06 1L4400E1 1L402 A 07 1L4400D1 1L402 A 08 1L4400C1 1L402 A 09 1L4401A2 1L402 A 10 1L4401B2 1L401 A 10 1L4401B2 1L402 A 11 1L4401C2 1L401 A 12 1L4404C3 1L401 A 12 1L4404C3 1L403 A 13 1L4404D3 1L403 A 14 1L4404E3 1L404 A 15 1L4404F3 1L404 A 16 1L4410A1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L44JEB1 1L404 A 19 1L55JEA1 1L505 A 20 1L66JEA1 1L601 A 21 1L6631E1 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6606R1 1L607 A 28 1L6606P1 1L607 A 29 1L6606N1 1L607 A 30 1L6606M1 1L607 A 31 1L6606L1 1L607 A 32 1L6606K1 1L607 A 33 1L6606J1 1L607 A 34 1L6606H1 1L607 A 35 1L6606G1 1L607 A 36 1L6606F1 1L607 A 37 1L6606E1 1L607 A 38 1L665JA1 1L607 A 39 1L555JA1 1L507 A 40 1L5500D1 1L507 A 41 1L5500C1 1L507 A 42 1L5500B1 1L507 A 43 1L5507A1 1L507 A 44 1L5507B1 1L507 | 35
1 | LCC | 1LCCC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 88 | 88 | 1LCC232 | 1LCC014BN | L1 | D 01 1L55L7A1 1L509 D 01 1L55L7A1 1L509 D 02 1L5582B1 1L509 D 03 1L5582A1 1L509 | 35
1 | LCC | 1LCCC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 40 | 40 | 1LCC221 | 1LCA0251 | L1 | A 01 1W4430D1 1W401 A 01 1W4430D1 1W401 A 02 1W4430C1 1W401 A 03 1W4430B1 1W401 A 04 1W4430A1 1W401 A 05 1W4408F3 1W401 | 35
1 | LCC | 1LCCC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 90 | 90 | 1LCC211 | 1GSY007BX | L1 | A 01 1W4485D3 1W401 A 01 1W4485D3 1W401 A 02 1W4485E3 1W401 A 03 1W4485F3 1W401 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F1 1W401 A 11 1L4408E1 1L405 A 12 1L4408D1 1L405 A 13 1L4408C1 1L405 A 14 1L4408B1 1L404 A 15 1L4408A1 1L404 A 16 1L4404E4 1L404 A 17 1L4404F4 1L404 A 18 1L4404G4 1L404 A 19 1L4404H4 1L404 A 20 1L4404J4 1L404 A 21 1L4404K4 1L404 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404M4 1L406 A 24 1L4404N4 1L406 A 25 1L442JA2 1L406 A 26 1L552JA2 1L507 A 27 1L5513A1 1L507 A 28 1L5501G1 1L507 A 29 1L5501F1 1L507 A 30 1L5501E1 1L507 | 70
1 | LCC | 1LCCC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 120 | 120 | 1LCC351 | 1LCC022BN | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D4 1L403 A 13 1L4404E4 1L404 A 14 1L4404F4 1L404 A 15 1L4404G4 1L404 A 16 1L4404H4 1L404 A 17 1L4404J4 1L404 A 18 1L4404K4 1L404 A 19 1L4404L4 1L406 A 20 1L4404M4 1L406 A 21 1L44JZA1 1L406 A 22 1L55JZA1 1L507 A 23 1L55JZB1 1L507 A 24 1L66JZA1 1L607 A 25 1L6606H3 1L607 A 26 1L6606G3 1L607 A 27 1L6606F3 1L607 A 28 1L6606E3 1L607 A 29 1L6601A1 1L607 A 30 1L6611F1 1L607 A 31 1L6611G1 1L607 A 32 1L6611H1 1L607 A 33 1L6611J1 1L607 A 34 1L6611K1 1L609 A 35 1L6611L1 1L609 A 36 1L6625A1 1L609 | 70
1 | LCC | 1LCCC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 123 | 123 | 1LCC351 | 1LCC022BN | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D4 1L403 A 13 1L4404E4 1L404 A 14 1L4404F4 1L404 A 15 1L4404G4 1L404 A 16 1L4404H4 1L404 A 17 1L4404J4 1L404 A 18 1L4404K4 1L404 A 19 1L4404L4 1L406 A 20 1L4404M4 1L406 A 21 1L44JZA1 1L406 A 22 1L55JZA1 1L507 A 23 1L55JZB1 1L507 A 24 1L66JZA1 1L607 A 25 1L6606H3 1L607 A 26 1L6606G3 1L607 A 27 1L6606F3 1L607 A 28 1L6606E3 1L607 A 29 1L6601A1 1L607 A 30 1L6611F1 1L607 A 31 1L6611G1 1L607 A 32 1L6611H1 1L607 A 33 1L6611J1 1L607 A 34 1L6611K1 1L609 A 35 1L6611L1 1L609 A 36 1L6625A1 1L609 | 70
1 | LCC | 1LCCC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 117 | 127 | 127 | 1LCC352 | 1LCC023BN | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D4 1L403 A 13 1L4404E4 1L404 A 14 1L4404F4 1L404 A 15 1L4404G4 1L404 A 16 1L4404H4 1L404 A 17 1L4404J4 1L404 A 18 1L4404K4 1L404 A 19 1L4404L4 1L406 A 20 1L4404M4 1L406 A 21 1L44JZA1 1L406 A 22 1L55JZA1 1L507 A 23 1L55JZB1 1L507 A 24 1L66JZA1 1L607 A 25 1L6606H3 1L607 A 26 1L6606G3 1L607 A 27 1L6606F3 1L607 A 28 1L6606E3 1L607 A 29 1L6601A1 1L607 A 30 1L6611F1 1L607 A 31 1L6611G1 1L607 A 32 1L6611H1 1L607 A 33 1L6611J1 1L607 A 34 1L6611K1 1L609 A 35 1L6611L1 1L609 A 36 1L6611M1 1L609 A 37 1L6628A3 1L609 A 38 1L6628B3 1L609 | 70
1 | LCC | 1LCCC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 117 | 124 | 124 | 1LCC352 | 1LCC023BN | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D4 1L403 A 13 1L4404E4 1L404 A 14 1L4404F4 1L404 A 15 1L4404G4 1L404 A 16 1L4404H4 1L404 A 17 1L4404J4 1L404 A 18 1L4404K4 1L404 A 19 1L4404L4 1L406 A 20 1L4404M4 1L406 A 21 1L44JZA1 1L406 A 22 1L55JZA1 1L507 A 23 1L55JZB1 1L507 A 24 1L66JZA1 1L607 A 25 1L6606H3 1L607 A 26 1L6606G3 1L607 A 27 1L6606F3 1L607 A 28 1L6606E3 1L607 A 29 1L6601A1 1L607 A 30 1L6611F1 1L607 A 31 1L6611G1 1L607 A 32 1L6611H1 1L607 A 33 1L6611J1 1L607 A 34 1L6611K1 1L609 A 35 1L6611L1 1L609 A 36 1L6611M1 1L609 A 37 1L6628A3 1L609 A 38 1L6628B3 1L609 | 70
1 | LCC | 1LCCC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 111 | 116 | 116 | 1LCC353 | 1LCC024BN | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D4 1L403 A 13 1L4404E4 1L404 A 14 1L4404F4 1L404 A 15 1L4404G4 1L404 A 16 1L4404H4 1L404 A 17 1L4404J4 1L404 A 18 1L4404K4 1L404 A 19 1L44JMB3 1L404 A 20 1L55JMA3 1L506 A 21 1L55JMB3 1L506 A 22 1L66JMA3 1L605 A 23 1L6631A3 1L605 A 24 1L6606S3 1L607 A 25 1L6606R3 1L607 A 26 1L6607A1 1L607 A 27 1L6607B1 1L607 A 28 1L6607C1 1L607 A 29 1L6607D1 1L607 A 30 1L6607E1 1L607 A 31 1L6607F1 1L609 A 32 1L6607G1 1L609 A 33 1L6607H1 1L609 A 34 1L6607J1 1L609 A 35 1L6629C3 1L609 A 36 1L6629B3 1L609 A 37 1L6629A3 1L609 A 38 1L6628J3 1L609 A 39 1L6628H3 1L609 A 40 1L6628G3 1L609 | 70
1 | LCC | 1LCCC0044 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 111 | 128 | 128 | 1LCC353 | 1LCC024BN | L1 | A 01 1W4485E3 1W401 A 01 1W4485E3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4433F3 1W401 A 04 1W4433E3 1W401 A 05 1W4433D3 1W401 A 06 1W4433C3 1W401 A 07 1W4433B3 1W401 A 08 1W4436A2 1W401 A 09 1L4436A2 1L402 A 10 1L4436B2 1L402 A 11 1L4436C2 1L401 A 11 1L4436C2 1L402 A 12 1L4404D4 1L403 A 13 1L4404E4 1L404 A 14 1L4404F4 1L404 A 15 1L4404G4 1L404 A 16 1L4404H4 1L404 A 17 1L4404J4 1L404 A 18 1L4404K4 1L404 A 19 1L44JMB3 1L404 A 20 1L55JMA3 1L506 A 21 1L55JMB3 1L506 A 22 1L66JMA3 1L605 A 23 1L6631A3 1L605 A 24 1L6606S3 1L607 A 25 1L6606R3 1L607 A 26 1L6607A1 1L607 A 27 1L6607B1 1L607 A 28 1L6607C1 1L607 A 29 1L6607D1 1L607 A 30 1L6607E1 1L607 A 31 1L6607F1 1L609 A 32 1L6607G1 1L609 A 33 1L6607H1 1L609 A 34 1L6607J1 1L609 A 35 1L6629C3 1L609 A 36 1L6629B3 1L609 A 37 1L6629A3 1L609 A 38 1L6628J3 1L609 A 39 1L6628H3 1L609 A 40 1L6628G3 1L609 | 70
1 | LCC | 1LCCC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 50 | 50 | 1LCC010BN | 1LCC040BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 16
1 | LCC | 1LCCC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 16 | 16 | 1LCC011BN | 1LCC041BN | L1 | A 01 1L5517C1 1L507 A 01 1L5517C1 1L507 A 02 1L5517D1 1L507 A 03 1L5517E1 1L507 | 16
1 | LCC | 1LCCC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 24 | 24 | 1LCC008BN | 1ARE051UD | L1 | A 01 1L5545G4 1L505 A 01 1L5545G4 1L505 A 02 1L5545H4 1L505 A 03 1L5545J4 1L505 A 04 1L5545K4 1L505 A 05 1L5533L1 1L505 A 06 1L5546L3 1L505 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 24 | 24 | 1LCC008BN | 1ARE051UD | L1 | A 01 1L5545G4 1L505 A 01 1L5545G4 1L505 A 02 1L5545H4 1L505 A 03 1L5545J4 1L505 A 04 1L5545K4 1L505 A 05 1L5533L1 1L505 A 06 1L5546L3 1L505 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 6 | 6 | 1LCC011BN | 1GSE001UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 6 | 6 | 1LCC011BN | 1GSE001UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 8 | 8 | 1LCC011BN | 1GSE002UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 8 | 8 | 1LCC011BN | 1GSE002UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 10 | 10 | 1LCC011BN | 1GSE003UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 10 | 10 | 1LCC011BN | 1GSE003UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 8 | 8 | 1LCC011BN | 1GSE004UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 8 | 8 | 1LCC011BN | 1GSE004UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0060 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 15 | 15 | 1LCC011BN | 1GSY001UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 A 02 1L5501M5 1L507 A 03 1L5501L5 1L507 A 04 1L5501K5 1L507 A 05 1L5501J5 1L507 A 06 1L5501H5 1L507 A 07 1L5501G5 1L507 A 08 1L5501F5 1L507 A 09 1L5501E5 1L507 A 10 1L5501D5 1L507 A 11 1L5501C5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 15 | 15 | 1LCC011BN | 1GSY001UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 A 02 1L5501M5 1L507 A 03 1L5501L5 1L507 A 04 1L5501K5 1L507 A 05 1L5501J5 1L507 A 06 1L5501H5 1L507 A 07 1L5501G5 1L507 A 08 1L5501F5 1L507 A 09 1L5501E5 1L507 A 10 1L5501D5 1L507 A 11 1L5501C5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0062 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 20 | 20 | 1LCC011BN | 1GEV001UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 A 02 1L5501M5 1L507 A 03 1L5501L5 1L507 A 04 1L5501K5 1L507 A 05 1L5501J5 1L507 A 06 1L5501H5 1L507 A 07 1L5501G5 1L507 A 08 1L5501F5 1L507 A 09 1L5501E5 1L507 A 10 1L5501D5 1L507 A 11 1L5501C5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1LCC011BN | 1GEV001UD | L1 | A 01 1L5501N5 1L507 A 01 1L5501N5 1L507 A 02 1L5501M5 1L507 A 03 1L5501L5 1L507 A 04 1L5501K5 1L507 A 05 1L5501J5 1L507 A 06 1L5501H5 1L507 A 07 1L5501G5 1L507 A 08 1L5501F5 1L507 A 09 1L5501E5 1L507 A 10 1L5501D5 1L507 A 11 1L5501C5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0064 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 13 | 13 | 1LCC041BN | 1AGM001UD | L1 | A 01 1L5517D1 1L507 A 01 1L5517D1 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 14 | 14 | 1LCC041BN | 1AGM001UD | L1 | A 01 1L5517D1 1L507 A 01 1L5517D1 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 25 | 25 | 1LCC041BN | 1AGR001UD | L1 | A 01 1L5517D1 1L507 A 01 1L5517D1 1L507 A 02 1L5517E1 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1AGR001UD | L1 | A 01 1L5517D1 1L507 A 01 1L5517D1 1L507 A 02 1L5517E1 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0068 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1LHA001UD | L1 | A 01 1L5505N2 1L507 A 01 1L5505N2 1L507 A 02 1L5505M2 1L507 A 03 1L5505L2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1LHA001UD | L1 | A 01 1L5505N2 1L507 A 01 1L5505N2 1L507 A 02 1L5505M2 1L507 A 03 1L5505L2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1LGC002UD | L1 | A 01 1L5505N2 1L507 A 01 1L5505N2 1L507 A 02 1L5505M2 1L507 A 03 1L5505L2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505H2 1L507 A 07 1L5505G2 1L507 A 08 1L5505F2 1L507 A 09 1L5505E2 1L507 A 10 1L5505D2 1L507 A 11 1L5505C2 1L507 A 12 1L5505B2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1LGC002UD | L1 | A 01 1L5505N2 1L507 A 01 1L5505N2 1L507 A 02 1L5505M2 1L507 A 03 1L5505L2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505H2 1L507 A 07 1L5505G2 1L507 A 08 1L5505F2 1L507 A 09 1L5505E2 1L507 A 10 1L5505D2 1L507 A 11 1L5505C2 1L507 A 12 1L5505B2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1LGB002UD | L1 | A 01 1L5505N2 1L507 A 01 1L5505N2 1L507 A 02 1L5505M2 1L507 A 03 1L5505L2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505H2 1L507 A 07 1L5505G2 1L507 A 08 1L5505F2 1L507 A 09 1L5505E2 1L507 A 10 1L5505D2 1L507 A 11 1L5505C2 1L507 A 12 1L5505B2 1L507 A 13 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 24 | 24 | 1LCC041BN | 1LGB002UD | L1 | A 01 1L5505N2 1L507 A 01 1L5505N2 1L507 A 02 1L5505M2 1L507 A 03 1L5505L2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505H2 1L507 A 07 1L5505G2 1L507 A 08 1L5505F2 1L507 A 09 1L5505E2 1L507 A 10 1L5505D2 1L507 A 11 1L5505C2 1L507 A 12 1L5505B2 1L507 A 13 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 24 | 24 | 1LCC012BN | 1LGC001UD | L1 | A 01 1L5505B2 1L507 A 01 1L5505B2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 24 | 24 | 1LCC012BN | 1LGC001UD | L1 | A 01 1L5505B2 1L507 A 01 1L5505B2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 24 | 24 | 1LCC012BN | 1LGB001UD | L1 | A 01 1L5505A2 1L507 A 01 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 24 | 24 | 1LCC012BN | 1LGB001UD | L1 | A 01 1L5505A2 1L507 A 01 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0078 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 24 | 24 | 1LCC013BN | 1KSA001UD | L1 | A 01 1L5501B5 1L507 A 01 1L5501B5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0079 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 24 | 24 | 1LCC013BN | 1KSA001UD | L1 | A 01 1L5501B5 1L507 A 01 1L5501B5 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0080 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 2 | 2 | 1LCC040BN | 1LHB001UD | L1 | K1LCC C0080 D NO 02 1.5 NA 1L509 L509 D34 1LCC 040BN 1L509 L509 B39 1LHB 001UD 2 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 2 | 2 | 1LCC040BN | 1LHB001UD | L1 | K1LCC C0081 D NO 02 1.5 NA 1L509 L509 D34 1LCC 040BN 1L509 L509 B39 1LHB 001UD 2 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0082 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 2 | 2 | 1LCC014BN | 1KSA002UD | L1 | K1LCC C0082 D NO 02 1.5 NA 1L509 L509 B02 1LCC 014BN 1L509 L509 B02 1KSA 002UD 2 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 2 | 2 | 1LCC014BN | 1KSA002UD | L1 | K1LCC C0083 D NO 02 1.5 NA 1L509 L509 B02 1LCC 014BN 1L509 L509 B02 1KSA 002UD 2 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 1 | 1LCC041BN | 1LGA001UD | L1 | A 01 1L5517E1 1L507 A 01 1L5517E1 1L507 A 02 1L5505L2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505H2 1L507 A 06 1L5505G2 1L507 A 07 1L5505F2 1L507 A 08 1L5505E2 1L507 A 09 1L5505D2 1L507 A 10 1L5505C2 1L507 A 11 1L5505B2 1L507 A 12 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 1 | 1LCC041BN | 1LGA001UD | L1 | A 01 1L5517E1 1L507 A 01 1L5517E1 1L507 A 02 1L5505L2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505H2 1L507 A 06 1L5505G2 1L507 A 07 1L5505F2 1L507 A 08 1L5505E2 1L507 A 09 1L5505D2 1L507 A 10 1L5505C2 1L507 A 11 1L5505B2 1L507 A 12 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0086 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 1 | 1LCC041BN | 1LGD001UD | L1 | A 01 1L5517E1 1L507 A 01 1L5517E1 1L507 A 02 1L5505L2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505H2 1L507 A 06 1L5505G2 1L507 A 07 1L5505F2 1L507 A 08 1L5505E2 1L507 A 09 1L5505D2 1L507 A 10 1L5505C2 1L507 A 11 1L5505B2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 1 | 1LCC041BN | 1LGD001UD | L1 | A 01 1L5517E1 1L507 A 01 1L5517E1 1L507 A 02 1L5505L2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505H2 1L507 A 06 1L5505G2 1L507 A 07 1L5505F2 1L507 A 08 1L5505E2 1L507 A 09 1L5505D2 1L507 A 10 1L5505C2 1L507 A 11 1L5505B2 1L507 | 1.5
1 | LCC | 1LCCC0088 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1HLX7,0M | U1TRNAKIT | L1 |  | 2 x 1.5 mm2 Non-armoured | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LCC | 1LCCC0089 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1HLX7,0M | U1TRNAKSA | L1 |  | 2 x 1.5 mm2 Non-armoured | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LCC | 1LCCC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1LCC030BN | 1LCC001JS | L1 | IND,1W4853F–D,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LCC025JA | 1LCC001JS | L1 |  | 2 x 16 mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LCC | 1LCCC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LCC001JS | 1LCC024BN | L1 | IND,1W4853F–G,IND,1W4333F–A,IND,1W4084F,1L4084E,1L4222A,1L4842A,1L4071D,IND,1L4203C–E,IND,1L4203F–J,1L4KF4A,1L5KF4A–C,1L6KF4A,1L6191A,1L6123G–L,1L6141A,1L6141B–D,IND,1L6282K–A,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 26 | 1LLC030BN | 1LCC001JS | L1 |  | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 140 | 1LCC025JA | 1LCC001JS | L1 | IND,1W4853G–F,IND,1W4333C–F,IND,1W4301A–B,IND,1L4082C–E,1L4082B–B,IND,1L4831C–A,1L4044K–J,IND,1L4041R–L,1L4041R,IND,1L40425-S,1L4431J-L,IND,1L4KA1B,1L4111A,1L4JC3A,1L5JC3A,1L6JC3A,1L6062A-B,1L6231A-C,1L6032L-M,IND,2W4211C,2W4342G-C,2W4232G,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0915 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LCC001JS | 2LCC024BN | L1 | IND (SITE RUN) | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0918 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 60 | 1LCC026JA | 1LLY001TB | L1 | IND, 1W4853D-A, IND | 3 x 35 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 5 | 1LCC012BN | 1LLX001UP | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0920 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LCC001BN | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LCC | 1LCCC0921 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 402 | 1LCC027JA | 1LLX001CR | L1 | IND, OG1974A, 1M1121C-A, 1M1097A, 1M1H97A, 1M2H97A, 1M2096A, 1L32J3A, 1L42J3A, 1L4041P-G, 1L4071E, 1L4131D, 1W4131D, 1W4084H, 1W4333A, 1W4853A-D, IND | 3 x 70 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LCC | 1LCCC0925 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KSAR00AR | T12.1 | L1 |  | 12 x 1.5 mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LDA | 1LDAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 74 | 74 | 1LDA001BN | 1KIT157BN | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4420C2 1L404 A 11 1L4420D2 1L404 A 12 1L4420E2 1L404 A 13 1L4420F2 1L406 A 14 1L4420G2 1L406 A 15 1L4425C1 1L406 A 16 1L44KCA2 1L406 A 17 1L55KCA2 1L507 A 18 1L5506R1 1L507 A 19 1L5506S1 1L507 A 20 1L5506T1 1L507 A 21 1L5506U1 1L507 A 22 1L5524F1 1L507 A 23 1L5524E1 1L507 A 24 1L5524D1 1L507 A 25 1L5524C1 1L507 A 26 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 78 | 78 | 1LDA001BN | 1KSAA08AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 A 04 1L4436A2 1L402 A 05 1L4436B2 1L402 A 06 1L4436C2 1L401 A 06 1L4436C2 1L402 A 07 1L4404D1 1L403 A 08 1L4404E1 1L404 A 09 1L4404F1 1L404 A 10 1L4404G1 1L404 A 11 1L4404H1 1L404 A 12 1L4404J1 1L404 A 13 1L4404K1 1L404 A 14 1L44JMB3 1L404 A 15 1L55JMA3 1L506 A 16 1L55JMB3 1L506 A 17 1L66JMA3 1L605 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6606S3 1L607 A 20 1L6606R3 1L607 A 21 1L6607A1 1L607 A 22 1L6607B1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 45 | 45 | 1LDA001BN | 1LLA0504 | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 A 04 1L4436A2 1L402 A 05 1L4436B2 1L402 A 06 1L4407A2 1L402 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 10 | 10 | 1LDA001BN | 1LDA001RD | L1 | K1LDA C0004 A IN 03 1.5 NA 1W401 1LDA 0150 1LDA 001BN 1W401 1LDA 001RD 1LDA 001RD 10 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 11 | 11 | 1LDA130 | 1LDA001RD | L1 | K1LDA C0005 A IN 02 1.5 NA 1W401 1LDA 0130 1LDA 0130 1W401 1LDA 001RD 1LDA 001RD 11 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 55 | 55 | 1LDA001BN | 1LLC0411 | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433D3 1W401 A 03 1W4433E3 1W401 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4485G3 1W401 A 05 1W4485G3 1W431 A 06 1W44Z2A2 1W431 A 07 1W33Z2A2 1W330 A 08 1W3303B5 1W301 A 08 1W3303B5 1W330 A 09 1W3301D3 1W330 A 10 1W3301C3 1W330 A 11 1W3300F5 1W330 A 12 1W3300G5 1W330 A 13 1W3305D6 1W301 A 14 1W33M6A2 1W301 A 15 1W44M6A2 1W401 A 16 1W4431A1 1W401 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LDA001BN | 1LDA002RD | L1 | K1LDA C0007 A IN 03 1.5 NA 1W401 1LDA 0150 1LDA 001BN 1W401 1LDA 002RD 1LDA 002RD 8 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 8 | 8 | 1LDA130 | 1LDA002RD | L1 | K1LDA C0008 A IN 02 1.5 NA 1W401 1LDA 0130 1LDA 0130 1W401 1LDA 002RD 1LDA 002RD 8 | 1.5
1 | LDA | 1LDAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 12 | 12 | 1LDA001RD | 1LDA0110+ | L1 | K1LDA C0011 A IN 01 300 A 1W401 1LDA 001RD 1LDA 001RD 1W401 1LDA 0110 1LDA 0110+ 12 | 300
1 | LDA | 1LDAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LDA001RD | 1LDA0110 | L1 | K1LDA C0012 A IN 01 300 A 1W401 1LDA 001RD 1LDA 001RD 1W401 1LDA 0110 1LDA 0110- 13 | 300
1 | LDA | 1LDAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 13 | 13 | 1LDA002RD | 1LDA0120+ | L1 | K1LDA C0013 A IN 01 300 A 1W401 1LDA 002RD 1LDA 002RD 1W401 1LDA 0120 1LDA 0120+ 13 | 300
1 | LDA | 1LDAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 12 | 12 | 1LDA002RD | 1LDA0120 | L1 | K1LDA C0014 A IN 01 300 A 1W401 1LDA 002RD 1LDA 002RD 1W401 1LDA 0120 1LDA 0120- 12 | 300
1 | LDA | 1LDAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1LDA001BT | 1LDA0130+ | L1 | K1LDA C0015 A IN 01 300 A 1W302 1LDA 001BT 1LDA 001BT 1W401 1LDA 0130 1LDA 0130+ 24 | 300
1 | LDA | 1LDAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1LDA001BT | 1LDA0130 | L1 | K1LDA C0016 A IN 01 300 A 1W302 1LDA 001BT 1LDA 001BT 1W401 1LDA 0130 1LDA 0130- 28 | 300
1 | LDA | 1LDAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1LKA612 | 1LDA001RD | L1 | IND 1W4333C-B, 4362A, 1L4362A-B, 4072A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LDA | 1LDAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 80 | 81 | 81 | 1LDA252 | 1KRG156AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F4 1W401 A 05 1W4408G4 1W401 A 06 1W4413F2 1W401 A 07 1W4413E2 1W401 A 08 1W4413D2 1W401 A 09 1L4413D2 1L405 A 10 1L4413C2 1L404 A 10 1L4413C2 1L405 A 11 1L4413B2 1L404 A 12 1L4483C1 1L404 A 13 1L4404J5 1L404 A 14 1L4404K5 1L404 A 15 1L4404L5 1L406 A 16 1L4404M5 1L406 A 17 1L44JZA1 1L406 A 18 1L55JZA1 1L507 A 19 1L55JZB1 1L507 A 20 1L66JZA1 1L607 A 21 1L6606J3 1L607 A 22 1L6605A1 1L607 A 23 1L6609B1 1L607 | 70
1 | LDA | 1LDAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 98 | 105 | 105 | 1LDA253 | 1KRG112AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 A 04 1L4436A2 1L402 A 05 1L4436B2 1L402 A 06 1L4436C2 1L401 A 06 1L4436C2 1L402 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404G4 1L404 A 11 1L4404H4 1L404 A 12 1L4404J4 1L404 A 13 1L4404K4 1L404 A 14 1L4404L4 1L406 A 15 1L4404M4 1L406 A 16 1L44JZA1 1L406 A 17 1L55JZA1 1L507 A 18 1L55JZB1 1L507 A 19 1L66JZA1 1L607 A 20 1L6606H3 1L607 A 21 1L6606G3 1L607 A 22 1L6606F3 1L607 A 23 1L6606E3 1L607 A 24 1L6601A1 1L607 A 25 1L6610C3 1L607 A 26 1L6610D3 1L607 A 27 1L6610E3 1L607 A 28 1L6610F3 1L607 A 29 1L6610G3 1L609 A 30 1L6610H3 1L609 A 31 1L6627G2 1L609 | 70
1 | LDA | 1LDAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 91 | 96 | 96 | 1LDA241 | 1KRG122AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 A 04 1L4436A2 1L402 A 05 1L4436B2 1L402 A 06 1L4436C2 1L401 A 06 1L4436C2 1L402 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404G4 1L404 A 11 1L4404H4 1L404 A 12 1L4404J4 1L404 A 13 1L4404K4 1L404 A 14 1L44JMB4 1L404 A 15 1L55JMA4 1L506 A 16 1L55JMB4 1L506 A 17 1L66JMA4 1L605 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6606S3 1L607 A 20 1L6606R3 1L607 A 21 1L6607A1 1L607 A 22 1L6607B1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6612L4 1L607 A 25 1L6612K4 1L607 A 26 1L6615A2 1L607 A 27 1L6615B2 1L609 A 28 1L6615C2 1L609 A 29 1L6627A2 1L609 A 30 1L6627B2 1L609 A 31 1L6627C2 1L609 A 32 1L6627D2 1L609 A 33 1L6627E2 1L609 | 70
1 | LDA | 1LDAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 87 | 89 | 89 | 1LDA242 | 1KRG132AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 A 04 1L4436A2 1L402 A 05 1L4436B2 1L402 A 06 1L4436C2 1L401 A 06 1L4436C2 1L402 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404G4 1L404 A 11 1L4404H4 1L404 A 12 1L4404J4 1L404 A 13 1L4404K4 1L404 A 14 1L44JMB4 1L404 A 15 1L55JMA4 1L506 A 16 1L55JMB4 1L506 A 17 1L66JMA4 1L605 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6606S3 1L607 A 20 1L6606R3 1L607 A 21 1L6607A1 1L607 A 22 1L6607B1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6612L4 1L607 A 25 1L6612K4 1L607 A 26 1L6615A2 1L607 A 27 1L6615B2 1L609 A 28 1L6615C2 1L609 A 29 1L6627A2 1L609 A 30 1L6627B2 1L609 A 31 1L6627C2 1L609 | 70
1 | LDA | 1LDAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 86 | 86 | 1LDA243 | 1KRG142AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 A 04 1L4436A2 1L402 A 05 1L4436B2 1L402 A 06 1L4436C2 1L401 A 06 1L4436C2 1L402 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404G4 1L404 A 11 1L4404H4 1L404 A 12 1L4404J4 1L404 A 13 1L4404K4 1L404 A 14 1L44JMB4 1L404 A 15 1L55JMA4 1L506 A 16 1L55JMB4 1L506 A 17 1L66JMA4 1L605 A 18 1L6631A3 1L605 A 19 1L6606S3 1L607 A 20 1L6606R3 1L607 A 21 1L6607A1 1L607 A 22 1L6607B1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6612L4 1L607 A 25 1L6612K4 1L607 A 26 1L6615A2 1L607 A 27 1L6615B2 1L609 A 28 1L6615C2 1L609 A 29 1L6627A2 1L609 | 70
1 | LDA | 1LDAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 92 | 92 | 1LDA231 | 1LDA013BN | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4420C2 1L404 A 11 1L4420D2 1L404 A 12 1L4420E2 1L404 A 13 1L4423A1 1L404 A 14 1L44KBA1 1L404 A 15 1L55KBA1 1L506 A 16 1L5531C3 1L506 A 17 1L5531D3 1L506 A 18 1L5531E3 1L506 A 19 1L5531F3 1L506 A 20 1L5531G3 1L505 A 21 1L5531H3 1L505 A 22 1L5531J3 1L505 A 23 1L5544H6 1L505 A 24 1L5544J6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 A 26 1L5544L6 1L505 A 27 1L5544M6 1L505 A 28 1L5544N6 1L505 A 29 1L5544P6 1L505 A 30 1L5544R6 1L505 A 31 1L5536J4 1L505 A 32 1L5536H4 1L505 A 33 1L55LMA3 1L505 A 34 1L44LMA3 1L408 A 35 1L4446A2 1L405 A 35 1L4446A2 1L408 | 16
1 | LDA | 1LDAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 89 | 108 | 108 | 1LDA232 | 1KRG151AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4420C2 1L404 A 11 1L4420D2 1L404 A 12 1L4420E2 1L404 A 13 1L4420F2 1L406 A 14 1L4420G2 1L406 A 15 1L4425B1 1L406 A 16 1L4425A1 1L406 A 17 1L4404M1 1L406 A 18 1L44JZA3 1L406 A 19 1L55JZA3 1L507 A 20 1L55JZB3 1L507 A 21 1L66JZA3 1L607 A 22 1L6606H3 1L607 A 23 1L6606G3 1L607 A 24 1L6606F3 1L607 A 25 1L6606E3 1L607 A 26 1L6601A1 1L607 A 27 1L6610C3 1L607 A 28 1L6610D3 1L607 A 29 1L6610E3 1L607 A 30 1L6610F3 1L607 A 31 1L6610G3 1L609 A 32 1L6626A1 1L609 | 35
1 | LDA | 1LDAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 35 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 202 | 232 | 232 | 1LDA233 | 1KRG162AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4407E2 1L404 A 11 1L4404G4 1L404 A 12 1L4404F4 1L404 A 13 1L4410A2 1L404 A 14 1L4421A1 1L404 A 15 1L44JCA1 1L404 A 16 1L55JCA1 1L501 A 17 1L66JCA1 1L601 A 18 1L6631G4 1L601 A 19 1L6631F4 1L601 A 20 1L6631E4 1L601 A 21 1L6631D4 1L601 A 21 1L6631D4 1L605 A 22 1L6631C4 1L605 A 23 1L6631B4 1L605 A 24 1L6631A4 1L605 A 25 1L6606S4 1L607 A 26 1L6606R4 1L607 A 27 1L6606P4 1L607 A 28 1L6606N4 1L607 A 29 1L6606M4 1L607 A 30 1L6606L4 1L607 A 31 1L6606K4 1L607 A 32 1L6606J4 1L607 A 33 1L66JZA3 1L607 A 34 1L55JZB3 1L507 A 35 1L55JZA3 1L507 A 36 1L44JZA3 1L406 A 37 1L4404M1 1L406 A 38 1L4404N1 1L406 A 39 1L4404P1 1L406 A 40 1L4404R1 1L406 A 41 9L4404S1 9L407 A 41 9L4404S1 9L410 A 42 9L4404S2 9L407 A 42 9L4404S2 9L410 A 43 9L4404T2 9L410 A 44 9L4444C1 9L410 A 45 9L4444D1 9L411 A 46 9L4444E1 9L411 A 47 9L4445A1 9L411 A 48 9L44LAA1 9L411 A 49 9L33LAA1 9L312 A 50 9L3382A2 9L312 A 51 9N3340A5 9N395 A 52 9N3340B5 9N395 A 53 9N3340C5 9N395 A 54 9N33A3A3 9N395 A 55 9N22A3A3 9N2A34 A 56 9N2200A3 9N2A34 A 57 9N2200B3 9N2A34 A 57 9N2200B3 9N2C34 A 58 9N2200C3 9N2C34 A 59 9N22C1A2 9N2C47 A 60 9N2268A2 9N2C34 A 60 9N2268A2 9N2D35 A 60 9N2268A2 9N2D36 A 61 9N229DA3 9N2D36 A 62 9N2234F3 9N2D46 A 63 9N2234G3 9N2D46 A 64 9N2234H3 9N2D46 A 65 9N2235M2 9N2D46 A 66 9N22D4A3 9N2D46 A 67 9N2230A1 9N2D48 | 35
1 | LDA | 1LDAC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 115 | 1KIT003CQ | 1LDA | L1 | ND, 1L6294E, 6072J, IND, 6141C-A, 6221A, 6081A-B, IND, 6062S, 6312A-J, 6J74A, 5J74A, 4J74A, 4043E, IND, 4083A-E, 1W4301A, IND,4853A-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LDA | 1LDAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 115 | 1LDA | 1KSAB | L1 | IND, 1L6294E, 6072J, IND, 6141C-A, 6221A, 6081A-B, IND, 6062S, 6312A-J, 6J74A, 5J74A, 4J74A, 4043E, IND, 4083A-E, 1W4301A, IND,4853A-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LDA | 1LDAC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 15 | 15 | 1KRG156AR | 1KRG159AR | C1 | A 01 1L6609B1 1L607 A 01 1L6609B1 1L607 A 02 1L6609C1 1L607 A 03 1L6609D1 1L607 | 16
1 | LDA | 1LDAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 86 | 1LDAW403 | 1KRG144AR | L1 | IND 6262A, IND, BARRIER, 6202A, IND, 6112 C,D, 6091D, IND, 6062 K-S, BARRIER, 6312 A-D, BARRIER, 6312 E-H, 1L6JC2A, 5JCA2A, 4JC3A, 4211A, 4041 F-E, 4081 A-B, BARRIER, 4082 C-E, BARRIER, 4083 F, 4333 A-D, IND | 2 X 70 | [5 empty] | not in pericles
1 | LDA | 1LDAC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 100 | 0 | 1LDA001TB | 1KRG144AR | L1 | E1LDA C0614 A OR 02 70 A 1W401 1LDA 001TB 1LDA 001TB 1L609 1KRG 144AR 1KRG 144AR 0 | 70 | [5 empty] | not in pericles
1 | LDA | 1LDAC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 70 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1LDA222 | 1KRG180 | N1 |  | 2 x 70mm2 (armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | LDA | 1LDAC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLY001TB | 1LDA001BN | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LGA | 1LGAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 52 | 52 | 1LGA001UB | 1LGA0801 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 52 | 52 | 1LGA001UB | 1LGA0902 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 52 | 52 | 1LGA001UB | 1LGA0903 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 33 | 33 | 1LGA002UB | 1KIT157BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 11 | 11 | 1LGA002UB | 1LGB004UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 121 | 140 | 140 | 1LGA003UB | 1LGA001TR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5514E1 1L507 A 10 1L5514D1 1L507 A 11 1L5514C1 1L507 A 12 1L5514B1 1L507 A 13 1L5514A1 1L507 A 14 1L551JA2 1L507 A 15 1L441JA2 1L406 A 16 1L331JA2 1L306 A 17 1L3393A1 1L306 A 18 1M2209A6 1M2? A 19 1M22H9A7 1M2? A 20 1M11H9A7 1M1? A 21 1M1109A7 1M1? A 22 1M1109B7 1M1? A 23 1M1109C7 1M1? A 24 1M11A3A3 1M1? A 25 1T2200A2 1T2X A 26 1T2200B2 1T2X | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 121 | 129 | 129 | 1LGA003UB | 1LGA001TR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5514E1 1L507 A 10 1L5514D1 1L507 A 11 1L5514C1 1L507 A 12 1L5514B1 1L507 A 13 1L5514A1 1L507 A 14 1L551JA2 1L507 A 15 1L441JA2 1L406 A 16 1L331JA2 1L306 A 17 1L3393A1 1L306 A 18 1M2209A6 1M2? A 19 1M22H9A7 1M2? A 20 1M11H9A7 1M1? A 21 1M1109A7 1M1? A 22 1M1109B7 1M1? A 23 1M1109C7 1M1? A 24 1M11A3A3 1M1? A 25 1T2200A2 1T2X A 26 1T2200B2 1T2X | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 20 | 20 | 1LGA003UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 27 | 27 | 1LGA003UB | 1KSAA01AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA1 1L507 A 09 1L66KMA1 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D4 1L607 A 12 1L6612E4 1L607 A 13 1L6612F4 1L607 A 14 1L6612G4 1L607 A 15 1L6612H4 1L607 A 16 1L6612J4 1L607 A 17 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 52 | 52 | 1LGA001UB | 1LGA0801 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 52 | 52 | 1LGA001UB | 1LGA0902 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 35 | 35 | 1LGA003UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA2 1L507 A 09 1L66KMA2 1L607 A 10 1L6617A2 1L607 A 11 1L6612C3 1L607 A 12 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 40 | 40 | 1LGA003UB | 1KIT157BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 40 | 40 | 1LGA003UB | 1KIT127BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGA | 1LGAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 0 | 1 | 1LGA001UB | 1LGA0903 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505V1 1L507 A 20 1L5530A1 1L506 A 21 1L5530B1 1L506 A 22 1L5538E2 1L506 A 23 1L5538D2 1L506 A 24 1L5538C2 1L506 A 25 1L5538B2 1L506 A 26 1L5526C2 1L506 A 27 1L5526D2 1L506 A 28 1L5526E2 1L506 A 29 1L5526F2 1L506 A 30 1L5526G2 1L505 A 31 1L5526H2 1L505 A 32 1L5526J2 1L505 A 33 1L5526K2 1L505 A 34 1L55JFA3 1L505 A 35 1L44JFB3 1L404 A 36 1L4404G1 1L404 A 37 1L4404H1 1L404 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 55 | 55 | 1LGB001UB | 1LGB101CC | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505V1 1L507 A 20 1L5530A1 1L506 A 21 1L5530B1 1L506 A 22 1L5530C1 1L506 A 23 1L5530D1 1L506 A 24 1L5530E1 1L506 A 25 1L5530F1 1L506 A 26 1L5542G3 1L505 A 27 1L5542H3 1L505 A 28 1L5542J3 1L505 A 29 1L5532G1 1L505 A 30 1L5541K3 1L505 A 31 1L5541L3 1L505 A 32 1L5541M3 1L505 A 33 1L5541N3 1L505 A 34 1L5541P3 1L505 A 35 1L5541R3 1L505 A 36 1L5536G4 1L505 A 37 1L55LMA3 1L505 A 38 1L44LMA3 1L408 A 39 1L4446A2 1L405 A 39 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 55 | 55 | 1LGB001UB | 1LGB102CC | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505V1 1L507 A 20 1L5530A1 1L506 A 21 1L5530B1 1L506 A 22 1L5530C1 1L506 A 23 1L5530D1 1L506 A 24 1L5530E1 1L506 A 25 1L5530F1 1L506 A 26 1L5542G3 1L505 A 27 1L5542H3 1L505 A 28 1L5542J3 1L505 A 29 1L5532G1 1L505 A 30 1L5541K3 1L505 A 31 1L5541L3 1L505 A 32 1L5541M3 1L505 A 33 1L5541N3 1L505 A 34 1L5541P3 1L505 A 35 1L5541R3 1L505 A 36 1L5536G4 1L505 A 37 1L55LMA3 1L505 A 38 1L44LMA3 1L408 A 39 1L4446A2 1L405 A 39 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 85 | 85 | 1LGB001UB | 1LGB0301 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404G1 1L404 A 28 1L4404F1 1L404 A 29 1L4404E1 1L404 A 30 1L4404D1 1L403 A 31 1L4404C1 1L401 A 31 1L4404C1 1L403 A 32 1L4404B1 1L401 A 33 1L4404A1 1L401 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 85 | 85 | 1LGB001UB | 1LGB0401 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404G1 1L404 A 28 1L4404F1 1L404 A 29 1L4404E1 1L404 A 30 1L4404D1 1L403 A 31 1L4404C1 1L401 A 31 1L4404C1 1L403 A 32 1L4404B1 1L401 A 33 1L4404A1 1L401 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 245 | 310 | 250 | 1LGB001UB | 9LGE0201 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5512E1 1L507 A 08 1L5512D1 1L507 A 09 1L5512C1 1L507 A 10 1L5512B1 1L507 A 11 1L5512A1 1L507 A 12 1L553JA1 1L507 A 13 1L443JB1 1L406 A 14 1L443JA1 1L406 A 15 1L333JA1 1L306 A 16 1L223JA1 1L204 A 17 1L113JA1 1L109 A 18 1L1102R3 1L109 A 19 1L1102P3 1L109 A 20 1L1102N3 1L109 A 21 1L1102M3 1L105 A 22 1L1102L3 1L105 A 23 1L1102K3 1L105 A 24 1L1102J3 1L105 A 25 1L1102H3 1L105 A 26 1L1102G3 1L105 A 27 1L1102F3 1L101 A 27 1L1102F3 1L113 A 28 1M1100A5 1M1? A 29 1M11H1A5 1M1? A 30 1M1101A6 1M1? A 31 1M1101B6 1M1? A 32 1M1101C6 1M1? A 33 1M1101D6 1M1? A 34 1G1100A6 1G1GJ A 35 9J1109A1 9J11J A 36 9J11Z1A1 9J11J A 37 9J22Z1A1 9J22J A 38 9J2200A1 9J22J | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 80 | 80 | 1LGB002UB | 1LGB0502 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404G1 1L404 A 28 1L4404F1 1L404 A 29 1L4404E1 1L404 A 30 1L4404D1 1L403 A 31 1L4404C1 1L401 A 31 1L4404C1 1L403 A 32 1L4404B1 1L401 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0007 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 80 | 80 | 1LGB002UB | 1LGB0503 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404G1 1L404 A 28 1L4404F1 1L404 A 29 1L4404E1 1L404 A 30 1L4404D1 1L403 A 31 1L4404C1 1L401 A 31 1L4404C1 1L403 A 32 1L4404B1 1L401 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1LGB002UB | 1LGA002UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 29 | 35 | 1LGB002UB | 1GSE003UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5518E1 1L507 A 14 1L5518D1 1L507 A 15 1L5518C1 1L507 A 16 1L5502N1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 15 | 15 | 1LGB002UB | 1GEV028UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5509E1 1L507 A 05 1L5509D1 1L507 A 06 1L5509C1 1L507 A 07 1L5509B1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 16 | 16 | 1LGB002UB | 1GSY014UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5511E1 1L507 A 07 1L5511D1 1L507 A 08 1L5511C1 1L507 A 09 1L5502F1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1LGB003UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0013 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 26 | 26 | 1LGB003UB | 1KSAA01AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA1 1L507 A 09 1L66KMA1 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D4 1L607 A 12 1L6612E4 1L607 A 13 1L6612F4 1L607 A 14 1L6612G4 1L607 A 15 1L6612H4 1L607 A 16 1L6612J4 1L607 A 17 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0014 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 30 | 30 | 1LGB003UB | 1KIT159BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0015 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 12 | 12 | 1LGB004UB | 1LGB005UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 55 | 55 | 1LGB004UB | 1LGB101LA | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505V1 1L507 A 20 1L5530A1 1L506 A 21 1L5530B1 1L506 A 22 1L5530C1 1L506 A 23 1L5530D1 1L506 A 24 1L5530E1 1L506 A 25 1L5530F1 1L506 A 26 1L5542G3 1L505 A 27 1L5542H3 1L505 A 28 1L5542J3 1L505 A 29 1L5532G1 1L505 A 30 1L5541K3 1L505 A 31 1L5541L3 1L505 A 32 1L5541M3 1L505 A 33 1L5541N3 1L505 A 34 1L5541P3 1L505 A 35 1L5541R3 1L505 A 36 1L5536G4 1L505 A 37 1L55LMA3 1L505 A 38 1L44LMA3 1L408 A 39 1L4446A2 1L405 A 39 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1LGB005UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 40 | 40 | 1LGB005UB | 1KIT159BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0019 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 50 | 50 | 1LGB101CC | 1LGB001TL | L1 | A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L408 A 02 1L44LMA3 1L408 A 03 1L55LMA3 1L505 A 04 1L55LMB3 1L505 A 05 1L66LMA3 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629C3 1L609 A 14 1L6629B3 1L609 A 15 1L6629A3 1L609 A 16 1L6628J3 1L609 A 17 1L6628H3 1L609 A 18 1L6628G3 1L609 A 19 1L6628F3 1L609 A 20 1L6628E3 1L609 A 21 1L6628D3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628B3 1L609 A 24 1L6628A3 1L609 A 25 1L6611M1 1L609 A 26 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0020 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 50 | 50 | 1LGB102CC | 1LGB002TL | L1 | A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L408 A 02 1L44LMA3 1L408 A 03 1L55LMA3 1L505 A 04 1L55LMB3 1L505 A 05 1L66LMA3 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629C3 1L609 A 14 1L6629B3 1L609 A 15 1L6629A3 1L609 A 16 1L6628J3 1L609 A 17 1L6628H3 1L609 A 18 1L6628G3 1L609 A 19 1L6628F3 1L609 A 20 1L6628E3 1L609 A 21 1L6628D3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628B3 1L609 A 24 1L6628A3 1L609 A 25 1L6611M1 1L609 A 26 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 80 | 80 | 1LGB301 | 1LGB002ID | L1 |  | 6
1 | LGB | 1LGBC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 85 | 85 | 1LGB401 | 1LGB003ID | L1 |  | 6
1 | LGB | 1LGBC0025 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 85 | 85 | 1LGB001UB | 1LGB0301 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5520E1 1L507 A 16 1L5520D1 1L507 A 17 1L5520C1 1L507 A 18 1L5520B1 1L507 A 19 1L5520A1 1L507 A 20 1L55JVA4 1L507 A 21 1L44JVA4 1L406 A 22 1L4404L4 1L406 A 23 1L4404K4 1L404 A 24 1L4404J4 1L404 A 25 1L4404H4 1L404 A 26 1L4404G4 1L404 A 27 1L4404G1 1L404 A 28 1L4404F1 1L404 A 29 1L4404E1 1L404 A 30 1L4404D1 1L403 A 31 1L4404C1 1L401 A 31 1L4404C1 1L403 A 32 1L4404B1 1L401 A 33 1L4404A1 1L401 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0026 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 72 | 72 | 1LGB001UB | 1LGB0401 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505V1 1L507 A 20 1L5530A1 1L506 A 21 1L5530B1 1L506 A 22 1L5530C1 1L506 A 23 1L5530D1 1L506 A 24 1L5530E1 1L506 A 25 1L5530F1 1L506 A 26 1L5542G3 1L505 A 27 1L5542F3 1L505 A 28 1L5528H2 1L505 A 29 1L5528J2 1L505 A 30 1L5544E6 1L505 A 31 1L5544D6 1L505 A 32 1L5544C6 1L505 A 33 1L5544B6 1L505 A 34 1L5525K3 1L505 A 35 1L55JFA1 1L505 A 36 1L44JFB1 1L404 A 37 1L4407F1 1L404 A 38 1L4404G4 1L404 A 39 1L4404F4 1L404 A 40 1L4404E4 1L404 A 41 1L4404E1 1L404 A 42 1L4404D1 1L403 A 43 1L4404C1 1L401 A 43 1L4404C1 1L403 A 44 1L4404B1 1L401 A 45 1L4404A1 1L401 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0027 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 252 | 273 | 273 | 1LGB001UB | 9LGE0201 | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5516E1 1L507 A 12 1L5516D1 1L507 A 13 1L5516C1 1L507 A 14 1L5516B1 1L507 A 15 1L5516A1 1L507 A 16 1L55JZB1 1L507 A 17 1L66JZA1 1L607 A 18 1L6606J3 1L607 A 19 1L6606K3 1L607 A 20 1L6606L3 1L607 A 21 1L6606M3 1L607 A 22 1L6606N3 1L607 A 23 1L6606P3 1L607 A 24 1L6606R3 1L607 A 25 1L6606S3 1L607 A 26 1L6631A3 1L605 A 27 1L6631B3 1L605 A 28 1L6631C3 1L605 A 29 1L6631D3 1L601 A 29 1L6631D3 1L605 A 30 1L6631E3 1L601 A 31 1L6631F3 1L601 A 32 1L6631G3 1L601 A 33 1L6631H3 1L601 A 34 1L66J9A4 1L601 A 35 1L55J9A4 1L501 A 36 1L44J9A4 1L404 A 37 1L33J9B4 1L304 A 38 1L33J9A4 1L304 A 39 1L22J9A4 1L204 A 40 1L11J9A4 1L105 A 41 1L1110F7 1L105 A 42 1L1110E7 1L101 A 42 1L1110E7 1L113 A 43 1M1100A5 1M1? A 44 1M11H1A5 1M1? A 45 1M1101A6 1M1? A 46 1M1101B6 1M1? A 47 1M1101C6 1M1? A 48 1M1101D6 1M1? A 49 1G1100A6 1G1GJ A 50 9J1109A1 9J11J A 51 9J11Z1A1 9J11J A 52 9J22Z1A1 9J22J A 53 9J2200A1 9J22J | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1LGB003UB | 1KSAA02AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5512F1 1L507 A 08 1L55KMA1 1L507 A 09 1L66KMA1 1L607 A 10 1L6617A1 1L607 A 11 1L6612D2 1L607 A 12 1L6612E2 1L607 A 13 1L6612F2 1L607 A 14 1L6612G2 1L607 A 15 1L6612H2 1L607 A 16 1L6612J2 1L607 A 17 1L6612K2 1L607 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 40 | 40 | 1LGB003UB | 1KIT159BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGB | 1LGBC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 28 | 28 | 1LGB002UB | 1GSE003UB | L1 |  | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0001 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 53 | 53 | 1LGC001UB | 1LGC101CC | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5505V1 1L507 A 19 1L5530A1 1L506 A 20 1L5530B1 1L506 A 21 1L5530C1 1L506 A 22 1L5530D1 1L506 A 23 1L5530E1 1L506 A 24 1L5530F1 1L506 A 25 1L5542G3 1L505 A 26 1L5542H3 1L505 A 27 1L5542J3 1L505 A 28 1L5532G1 1L505 A 29 1L5541K3 1L505 A 30 1L5541L3 1L505 A 31 1L5541M3 1L505 A 32 1L5541N3 1L505 A 33 1L5541P3 1L505 A 34 1L5541R3 1L505 A 35 1L5536G4 1L505 A 36 1L55LMA3 1L505 A 37 1L44LMA3 1L408 A 38 1L4446A2 1L405 A 38 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0002 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 53 | 53 | 1LGC001UB | 1LGC102CC | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5505V1 1L507 A 19 1L5530A1 1L506 A 20 1L5530B1 1L506 A 21 1L5530C1 1L506 A 22 1L5530D1 1L506 A 23 1L5530E1 1L506 A 24 1L5530F1 1L506 A 25 1L5542G3 1L505 A 26 1L5542H3 1L505 A 27 1L5542J3 1L505 A 28 1L5532G1 1L505 A 29 1L5541K3 1L505 A 30 1L5541L3 1L505 A 31 1L5541M3 1L505 A 32 1L5541N3 1L505 A 33 1L5541P3 1L505 A 34 1L5541R3 1L505 A 35 1L5536G4 1L505 A 36 1L55LMA3 1L505 A 37 1L44LMA3 1L408 A 38 1L4446A2 1L405 A 38 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 65 | 65 | 1LGC001UB | 1LGC0701 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4412G1 1L405 A 22 1L4412F1 1L405 A 23 1L4412E1 1L405 A 24 1L4424A1 1L405 A 25 1L4422C1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 65 | 65 | 1LGC001UB | 1LGC0601 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4407C1 1L405 A 22 1L4484A2 1L405 A 23 1L4422B1 1L405 A 24 1L4422C1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 253 | 255 | 255 | 1LGC001UB | 9LGF0301 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5512E1 1L507 A 07 1L5512D1 1L507 A 08 1L5512C1 1L507 A 09 1L5512B1 1L507 A 10 1L5512A1 1L507 A 11 1L553JA1 1L507 A 12 1L443JB1 1L406 A 13 1L443JA1 1L406 A 14 1L333JA1 1L306 A 15 1L223JA1 1L204 A 16 1L113JA1 1L109 A 17 1L1102R3 1L109 A 18 1L1102P3 1L109 A 19 1L1102N3 1L109 A 20 1L1102M3 1L105 A 21 1L1102L3 1L105 A 22 1L1102K3 1L105 A 23 1L1102J3 1L105 A 24 1L1102H3 1L105 A 25 1L1102G3 1L105 A 26 1L1102F3 1L101 A 26 1L1102F3 1L113 A 27 1M1100A5 1M1? A 28 1M11H1A5 1M1? A 29 1M1101A6 1M1? A 30 1M1101B6 1M1? A 31 1M1101C6 1M1? A 32 1M1101D6 1M1? A 33 1G1100A6 1G1GJ A 34 9J1109A1 9J11J A 35 9J11Z1A1 9J11J A 36 9J22Z1A1 9J22J A 37 9J2201A1 9J22J A 38 9J2201B1 9J22J A 39 9J2201C1 9J22J A 40 9J2201D1 9J22J | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 65 | 65 | 1LGC002UB | 1LGC0502 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4407C1 1L405 A 22 1L4484A2 1L405 A 23 1L4422B1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0007 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 65 | 65 | 1LGC002UB | 1LGC0503 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4407C1 1L405 A 22 1L4484A2 1L405 A 23 1L4422B1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 13 | 13 | 1LGC002UB | 1LGD002UB | L1 | A 01 1L5505C1 1L507 A 01 1L5505C1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 35 | 1LGC002UB | 1GSE003UB | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5518E1 1L507 A 13 1L5518D1 1L507 A 14 1L5518C1 1L507 A 15 1L5502N1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 14 | 14 | 1LGC002UB | 1GEV028UB | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5509E1 1L507 A 04 1L5509D1 1L507 A 05 1L5509C1 1L507 A 06 1L5509B1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 15 | 15 | 1LGC002UB | 1GSY014UB | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5511E1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511C1 1L507 A 08 1L5502F1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1LGC003UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA1 1L507 A 07 1L66KNA1 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0013 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 27 | 27 | 1LGC003UB | 1KSAA01AR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA1 1L507 A 08 1L66KMA1 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D4 1L607 A 11 1L6612E4 1L607 A 12 1L6612F4 1L607 A 13 1L6612G4 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612J4 1L607 A 16 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0014 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 29 | 29 | 1LGC003UB | 1KIT159BN | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5524E1 1L507 A 19 1L5524D1 1L507 A 20 1L5524C1 1L507 A 21 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0015 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 12 | 12 | 1LGC004UB | 1LGC005UB | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 53 | 53 | 1LGC004UB | 1LGC101LA | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5505V1 1L507 A 19 1L5530A1 1L506 A 20 1L5530B1 1L506 A 21 1L5530C1 1L506 A 22 1L5530D1 1L506 A 23 1L5530E1 1L506 A 24 1L5530F1 1L506 A 25 1L5542G3 1L505 A 26 1L5542H3 1L505 A 27 1L5542J3 1L505 A 28 1L5532G1 1L505 A 29 1L5541K3 1L505 A 30 1L5541L3 1L505 A 31 1L5541M3 1L505 A 32 1L5541N3 1L505 A 33 1L5541P3 1L505 A 34 1L5541R3 1L505 A 35 1L5536G4 1L505 A 36 1L55LMA3 1L505 A 37 1L44LMA3 1L408 A 38 1L4446A2 1L405 A 38 1L4446A2 1L408 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 18 | 18 | 1LGC005UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5511F1 1L507 A 07 1L55KNA1 1L507 A 08 1L66KNA1 1L607 A 09 1L6623A1 1L607 A 10 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 38 | 38 | 1LGC005UB | 1KIT161BN | L1 | A 01 1L5505A1 1L507 A 01 1L5505A1 1L507 A 02 1L5505B1 1L507 A 03 1L5505C1 1L507 A 04 1L5505D1 1L507 A 05 1L5505E1 1L507 A 06 1L5505F1 1L507 A 07 1L5505G1 1L507 A 08 1L5505H1 1L507 A 09 1L5505J1 1L507 A 10 1L5505K1 1L507 A 11 1L5505L1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505P1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505T1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0019 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 63 | 63 | 1LGC101CC | 1LGC001TL | L1 | A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L408 A 02 1L44LMA3 1L408 A 03 1L55LMA3 1L505 A 04 1L55LMB3 1L505 A 05 1L66LMA3 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629C3 1L609 A 14 1L6629B3 1L609 A 15 1L6629A3 1L609 A 16 1L6628J3 1L609 A 17 1L6628H3 1L609 A 18 1L6628G3 1L609 A 19 1L6628F3 1L609 A 20 1L6628E3 1L609 A 21 1L6628D3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628B3 1L609 A 24 1L6628A3 1L609 A 25 1L6611M1 1L609 A 26 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0020 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 63 | 63 | 1LGC102CC | 1LGC002TL | L1 | A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L405 A 01 1L4446A2 1L408 A 02 1L44LMA3 1L408 A 03 1L55LMA3 1L505 A 04 1L55LMB3 1L505 A 05 1L66LMA3 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629C3 1L609 A 14 1L6629B3 1L609 A 15 1L6629A3 1L609 A 16 1L6628J3 1L609 A 17 1L6628H3 1L609 A 18 1L6628G3 1L609 A 19 1L6628F3 1L609 A 20 1L6628E3 1L609 A 21 1L6628D3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628B3 1L609 A 24 1L6628A3 1L609 A 25 1L6611M1 1L609 A 26 1L6625A1 1L609 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 85 | 85 | 1LGC502 | 1LGC001ID | L1 | A 01 1L4422B1 1L405 A 01 1L4422B1 1L405 A 02 1L4484A2 1L405 A 03 1L4407C1 1L405 A 04 1L4407D1 1L404 A 04 1L4407D1 1L405 A 05 1L4407E1 1L404 A 06 1L4404G4 1L404 A 07 1L4404H4 1L404 A 08 1L4404J4 1L404 A 09 1L4404K4 1L404 A 10 1L4404L4 1L406 A 11 1L4404M4 1L406 A 12 1L44JZA1 1L406 A 13 1L55JZA1 1L507 A 14 1L55JZB1 1L507 A 15 1L66JZA1 1L607 A 16 1L6606H3 1L607 A 17 1L6606G3 1L607 A 18 1L6606F3 1L607 A 19 1L6606E3 1L607 A 20 1L6601A1 1L607 A 21 1L6611F1 1L607 A 22 1L6611G1 1L607 A 23 1L6611H1 1L607 A 24 1L6611J1 1L607 A 25 1L6611K1 1L609 A 26 1L6611L1 1L609 A 27 1L6625A1 1L609 | 2.5
1 | LGC | 1LGCC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 77 | 77 | 1LGC701 | 1LGC002ID | L1 | A 01 1L4422C1 1L405 A 01 1L4422C1 1L405 A 02 1L4424A1 1L405 A 03 1L4412E1 1L405 A 04 1L4412F1 1L405 A 05 1L4412G1 1L405 A 06 1L4407D1 1L404 A 06 1L4407D1 1L405 A 07 1L4407E1 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404H4 1L404 A 10 1L4404J4 1L404 A 11 1L4404K4 1L404 A 12 1L4404L4 1L406 A 13 1L4404M4 1L406 A 14 1L44JZA1 1L406 A 15 1L55JZA1 1L507 A 16 1L55JZB1 1L507 A 17 1L66JZA1 1L607 A 18 1L6606H3 1L607 A 19 1L6606G3 1L607 A 20 1L6606F3 1L607 A 21 1L6606E3 1L607 A 22 1L6601A1 1L607 A 23 1L6611F1 1L607 A 24 1L6611G1 1L607 A 25 1L6611H1 1L607 A 26 1L6611J1 1L607 A 27 1L6611K1 1L609 A 28 1L6611L1 1L609 A 29 1L6625A1 1L609 | 6
1 | LGC | 1LGCC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 85 | 85 | 1LGC601 | 1LGC003ID | L1 | A 01 1L4422C1 1L405 A 01 1L4422C1 1L405 A 02 1L4422B1 1L405 A 03 1L4484A2 1L405 A 04 1L4407C1 1L405 A 05 1L4407D1 1L404 A 05 1L4407D1 1L405 A 06 1L4407E1 1L404 A 07 1L4404G4 1L404 A 08 1L4404H4 1L404 A 09 1L4404J4 1L404 A 10 1L4404K4 1L404 A 11 1L4404L4 1L406 A 12 1L4404M4 1L406 A 13 1L44JZA1 1L406 A 14 1L55JZA1 1L507 A 15 1L55JZB1 1L507 A 16 1L66JZA1 1L607 A 17 1L6606H3 1L607 A 18 1L6606G3 1L607 A 19 1L6606F3 1L607 A 20 1L6606E3 1L607 A 21 1L6601A1 1L607 A 22 1L6611F1 1L607 A 23 1L6611G1 1L607 A 24 1L6611H1 1L607 A 25 1L6611J1 1L607 A 26 1L6611K1 1L609 A 27 1L6611L1 1L609 A 28 1L6625A1 1L609 | 6
1 | LGC | 1LGCC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 81 | 97 | 1LGC601 | 1LGC004ID | L1 | A 01 1L4422C1 1L405 A 01 1L4422C1 1L405 A 02 1L4422B1 1L405 A 03 1L4484A2 1L405 A 04 1L4407C1 1L405 A 05 1L4407D1 1L404 A 05 1L4407D1 1L405 A 06 1L4420C1 1L404 A 07 1L4420D1 1L404 A 08 1L4420E1 1L404 A 09 1L4420F1 1L406 A 10 1L4420G1 1L406 A 11 1L4420H1 1L406 A 12 1L4420J1 1L406 A 13 1L4426C1 1L406 A 14 1L44KFA4 1L406 A 15 1L55KFA4 1L507 A 16 1L55KFB4 1L507 A 17 1L66KFA4 1L607 A 18 1L6619A1 1L607 A 19 1L6612F3 1L607 A 20 1L6612E3 1L607 A 21 1L6612D3 1L607 A 22 1L6612C3 1L607 A 23 1L6612B3 1L607 A 24 1L6612A3 1L607 A 25 1L6613F1 1L607 A 26 1L6611H2 1L607 A 27 1L6611J2 1L607 A 28 1L6611K2 1L609 A 29 1L6611L2 1L609 A 30 1L6625A1 1L609 A 31 1L6645A1 1L609 A 32 9L6607D1 9L650 A 33 9L6614A1 9L650 | 6
1 | LGC | 1LGCC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1LGC001UB | 1LGC0101 | L1 | A 01 1L5508E1 1L507 A 01 1L5508E1 1L507 A 02 1L5508F1 1L507 A 03 1L5506C1 1L507 A 04 1L5506D1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L5506G1 1L507 A 08 1L5506H1 1L507 A 09 1L5506J1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4407C1 1L405 A 22 1L4484A2 1L405 A 23 1L4422A1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0026 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 65 | 65 | 1LGC001UB | 1LGC0701 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5515F1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4412G1 1L405 A 22 1L4412F1 1L405 A 23 1L4412E1 1L405 A 24 1L4424A1 1L405 A 25 1L4422C1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 62 | 62 | 1LGC001UB | 1LGC0101 | L1 | A 01 1L5508E1 1L507 A 01 1L5508E1 1L507 A 02 1L5508F1 1L507 A 03 1L5506C1 1L507 A 04 1L5506D1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L5506F1 1L507 A 07 1L5506G1 1L507 A 08 1L5506H1 1L507 A 09 1L5506J1 1L507 A 10 1L55KFA1 1L507 A 11 1L44KFA1 1L406 A 12 1L4426C1 1L406 A 13 1L4420J1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420G1 1L406 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420E1 1L404 A 18 1L4420D1 1L404 A 19 1L4420C1 1L404 A 20 1L4407D1 1L404 A 20 1L4407D1 1L405 A 21 1L4407C1 1L405 A 22 1L4484A2 1L405 A 23 1L4422A1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0028 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 61 | 61 | 1LGC002UB | 1LGC0601 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5516F1 1L507 A 11 1L55KEA1 1L507 A 12 1L44KEA1 1L406 A 13 1L4426C1 1L406 A 14 1L4420J1 1L406 A 15 1L4420H1 1L406 A 16 1L4420G1 1L406 A 17 1L4420F1 1L406 A 18 1L4420E1 1L404 A 19 1L4420D1 1L404 A 20 1L4420C1 1L404 A 21 1L4407D1 1L404 A 21 1L4407D1 1L405 A 22 1L4407C1 1L405 A 23 1L4484A2 1L405 A 24 1L4422B1 1L405 A 25 1L4422C1 1L405 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0029 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 261 | 277 | 277 | 1LGC002UB | 9LGF0301 | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5516E1 1L507 A 11 1L5516D1 1L507 A 12 1L5516C1 1L507 A 13 1L5516B1 1L507 A 14 1L5516A1 1L507 A 15 1L55JZB1 1L507 A 16 1L66JZA1 1L607 A 17 1L6606J3 1L607 A 18 1L6606K3 1L607 A 19 1L6606L3 1L607 A 20 1L6606M3 1L607 A 21 1L6606N3 1L607 A 22 1L6606P3 1L607 A 23 1L6606R3 1L607 A 24 1L6606S3 1L607 A 25 1L6631A3 1L605 A 26 1L6631B3 1L605 A 27 1L6631C3 1L605 A 28 1L6631D3 1L601 A 28 1L6631D3 1L605 A 29 1L6631E3 1L601 A 30 1L6631F3 1L601 A 31 1L6631G3 1L601 A 32 1L6631H3 1L601 A 33 1L66J9A4 1L601 A 34 1L55J9A4 1L501 A 35 1L44J9A4 1L404 A 36 1L33J9B4 1L304 A 37 1L33J9A4 1L304 A 38 1L22J9A4 1L204 A 39 1L11J9A4 1L105 A 40 1L1110F7 1L105 A 41 1L1110E7 1L101 A 41 1L1110E7 1L113 A 42 1M1100A5 1M1? A 43 1M11H1A5 1M1? A 44 1M1101A6 1M1? A 45 1M1101B6 1M1? A 46 1M1101C6 1M1? A 47 1M1101D6 1M1? A 48 1G1100A6 1G1GJ A 49 9J1109A1 9J11J A 50 9J11Z1A1 9J11J A 51 9J22Z1A1 9J22J A 52 9J2201A1 9J22J A 53 9J2201B1 9J22J A 54 9J2201C1 9J22J A 55 9J2201D1 9J22J | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 27 | 27 | 1LGC004UB | 1KSAA03AR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA1 1L507 A 08 1L66KMA1 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 A 12 1L6612F2 1L607 A 13 1L6612G2 1L607 A 14 1L6612H2 1L607 A 15 1L6612J2 1L607 A 16 1L6612K2 1L607 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 38 | 38 | 1LGC004UB | 1KIT161BN | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5524E1 1L507 A 19 1L5524D1 1L507 A 20 1L5524C1 1L507 A 21 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGC | 1LGCC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 28 | 28 | 1LGC002UB | 1GSE003UB | L1 |  | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LGD001UB | 1LGD0501 | L1 | A 01 1L5505C1 1L507 A 01 1L5505C1 1L507 A 02 1L5505D1 1L507 A 03 1L5505E1 1L507 A 04 1L5505F1 1L507 A 05 1L5505G1 1L507 A 06 1L5513E1 1L507 A 07 1L5513D1 1L507 A 08 1L5513C1 1L507 A 09 1L5513B1 1L507 A 10 1L5513A1 1L507 A 11 1L552JA1 1L507 A 12 1L442JA1 1L406 A 13 1L4404N1 1L406 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LGD001UB | 1LGD0602 | L1 | A 01 1L5505C1 1L507 A 01 1L5505C1 1L507 A 02 1L5505D1 1L507 A 03 1L5505E1 1L507 A 04 1L5505F1 1L507 A 05 1L5505G1 1L507 A 06 1L5513E1 1L507 A 07 1L5513D1 1L507 A 08 1L5513C1 1L507 A 09 1L5513B1 1L507 A 10 1L5513A1 1L507 A 11 1L552JA1 1L507 A 12 1L442JA1 1L406 A 13 1L4404N1 1L406 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0003 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LGD001UB | 1LGD0603 | L1 | A 01 1L5505C1 1L507 A 01 1L5505C1 1L507 A 02 1L5505D1 1L507 A 03 1L5505E1 1L507 A 04 1L5505F1 1L507 A 05 1L5505G1 1L507 A 06 1L5513E1 1L507 A 07 1L5513D1 1L507 A 08 1L5513C1 1L507 A 09 1L5513B1 1L507 A 10 1L5513A1 1L507 A 11 1L552JA1 1L507 A 12 1L442JA1 1L406 A 13 1L4404N1 1L406 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0004 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 29 | 29 | 1LGD002UB | 1KIT161BN | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5524E1 1L507 A 19 1L5524D1 1L507 A 20 1L5524C1 1L507 A 21 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1LGD002UB | 1LGC004UB | L1 | A 01 1L5505C1 1L507 A 01 1L5505C1 1L507 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 128 | 147 | 147 | 1LGD003UB | 1LGD001TR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513D1 1L507 A 09 1L5513C1 1L507 A 10 1L5513B1 1L507 A 11 1L5513A1 1L507 A 12 1L552JA1 1L507 A 13 1L442JA1 1L406 A 14 1L332JA1 1L306 A 15 1L3393A1 1L306 A 16 1M2209A6 1M2? A 17 1M22H9A7 1M2? A 18 1M11H9A7 1M1? A 19 1M1109A7 1M1? A 20 1M1109B7 1M1? A 21 1M1109C7 1M1? A 22 1M1109D7 1M1? A 23 1M1109E7 1M1? A 24 1M1109F7 1M1? A 25 1M11A6A2 1M1? A 26 1T2203A2 1T2X A 27 1T2203B2 1T2X | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 128 | 146 | 146 | 1LGD003UB | 1LGD001TR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5513E1 1L507 A 08 1L5513D1 1L507 A 09 1L5513C1 1L507 A 10 1L5513B1 1L507 A 11 1L5513A1 1L507 A 12 1L552JA1 1L507 A 13 1L442JA1 1L406 A 14 1L332JA1 1L306 A 15 1L3393A1 1L306 A 16 1M2209A6 1M2? A 17 1M22H9A7 1M2? A 18 1M11H9A7 1M1? A 19 1M1109A7 1M1? A 20 1M1109B7 1M1? A 21 1M1109C7 1M1? A 22 1M1109D7 1M1? A 23 1M1109E7 1M1? A 24 1M1109F7 1M1? A 25 1M11A6A2 1M1? A 26 1T2203A2 1T2X A 27 1T2203B2 1T2X | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 19 | 19 | 1LGD003UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5511F1 1L507 A 06 1L55KNA1 1L507 A 07 1L66KNA1 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0009 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 25 | 25 | 1LGD003UB | 1KSAA01AR | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5512F1 1L507 A 07 1L55KMA1 1L507 A 08 1L66KMA1 1L607 A 09 1L6617A1 1L607 A 10 1L6612D4 1L607 A 11 1L6612E4 1L607 A 12 1L6612F4 1L607 A 13 1L6612G4 1L607 A 14 1L6612H4 1L607 A 15 1L6612J4 1L607 A 16 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 50 | 50 | 1LGD603 | 1LGD001ID | L1 | A 01 1L4404N1 1L406 A 01 1L4404N1 1L406 A 02 1L4404M1 1L406 A 03 1L44JZA1 1L406 A 04 1L55JZA1 1L507 A 05 1L55JZB1 1L507 A 06 1L66JZA1 1L607 A 07 1L6606H3 1L607 A 08 1L6606G3 1L607 A 09 1L6606F3 1L607 A 10 1L6606E3 1L607 A 11 1L6601A1 1L607 A 12 1L6611F1 1L607 A 13 1L6611G1 1L607 A 14 1L6611H1 1L607 A 15 1L6611J1 1L607 A 16 1L6611K1 1L609 A 17 1L6611L1 1L609 A 18 1L6625A1 1L609 | 2.5
1 | LGD | 1LGDC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 113 | 132 | 132 | 1LGD603 | 1LGD001AR | L1 | A 01 1L4404N1 1L406 A 01 1L4404N1 1L406 A 02 1L442JA1 1L406 A 03 1L332JA1 1L306 A 04 1L3393A1 1L306 A 05 1M2209A6 1M2? A 06 1M22H9A7 1M2? A 07 1M11H9A7 1M1? A 08 1M1109A7 1M1? A 09 1M1109B7 1M1? A 10 1M1109C7 1M1? A 11 1M1109D7 1M1? A 12 1M1109E7 1M1? A 13 1M1109F7 1M1? A 14 1M11A6A2 1M1? A 15 1T2203A2 1T2X A 16 1T2203B2 1T2X | 6
1 | LGD | 1LGDC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LGD001UB | 1LGD0501 | L1 | A 01 1L5505C1 1L507 A 01 1L5505C1 1L507 A 02 1L5505D1 1L507 A 03 1L5505E1 1L507 A 04 1L5505F1 1L507 A 05 1L5505G1 1L507 A 06 1L5513E1 1L507 A 07 1L5513D1 1L507 A 08 1L5513C1 1L507 A 09 1L5513B1 1L507 A 10 1L5513A1 1L507 A 11 1L552JA1 1L507 A 12 1L442JA1 1L406 A 13 1L4404N1 1L406 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 25 | 25 | 1LGD003UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5508E1 1L507 A 01 1L5508E1 1L507 A 02 1L5508F1 1L507 A 03 1L5506C1 1L507 A 04 1L5506D1 1L507 A 05 1L5506E1 1L507 A 06 1L55KNA1 1L507 A 07 1L66KNA1 1L607 A 08 1L6623A1 1L607 A 09 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0014 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 37 | 37 | 1LGD003UB | 1KIT161BN | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5524E1 1L507 A 19 1L5524D1 1L507 A 20 1L5524C1 1L507 A 21 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0015 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 37 | 37 | 1LGD003UB | 1KIT127BN | L1 | A 01 1L5505B1 1L507 A 01 1L5505B1 1L507 A 02 1L5505C1 1L507 A 03 1L5505D1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505F1 1L507 A 06 1L5505G1 1L507 A 07 1L5505H1 1L507 A 08 1L5505J1 1L507 A 09 1L5505K1 1L507 A 10 1L5505L1 1L507 A 11 1L5505M1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505P1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505U1 1L507 A 18 1L5524E1 1L507 A 19 1L5524D1 1L507 A 20 1L5524C1 1L507 A 21 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LGD | 1LGDC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 1 | 1LGD001UB | 1LGD0603 | L1 | A 01 1L5508E1 1L507 A 01 1L5508E1 1L507 A 02 1L5508D1 1L507 A 03 1L5508C1 1L507 A 04 1L5508B1 1L507 A 05 1L5508A1 1L507 A 06 1L5500C3 1L507 A 07 1L5500D3 1L507 A 08 1L5500E3 1L507 A 09 1L5500F3 1L507 A 10 1L5500G3 1L507 A 11 1L552JA4 1L507 A 12 1L442JA4 1L406 A 13 1L4404N4 1L406 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 56 | 56 | 1LHA101CC | 1LHA001TL | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L55LMB1 1L505 A 05 1L66LMA1 1L605 A 06 1L6642D2 1L605 A 07 1L6642C2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629B5 1L609 A 15 1L6629A5 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 A 24 1L6628A1 1L609 A 25 1L6611M3 1L609 A 26 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 49 | 49 | 1LHA001UB | 1LHA101CC | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G4 1L505 A 20 1L5542H4 1L505 A 21 1L5542J4 1L505 A 22 1L5542K4 1L505 A 23 1L5542L4 1L505 A 24 1L5542M4 1L505 A 25 1L5542N4 1L505 A 26 1L5542P4 1L505 A 27 1L5542R4 1L505 A 28 1L5536H1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 85 | 85 | 1LHA001UB | 1LHA0101 | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G1 1L505 A 20 1L5542F1 1L505 A 21 1L5542E1 1L505 A 22 1L5542D1 1L505 A 23 1L5542C1 1L505 A 24 1L5542B1 1L505 A 25 1L5542A1 1L505 A 26 1L55JJA1 1L505 A 27 1L44JJB1 1L404 A 28 1L4404H2 1L404 A 29 1L4404G2 1L404 A 30 1L4404F2 1L404 A 31 1L4404E2 1L404 A 32 1L4404D2 1L403 A 33 1L4404C2 1L401 A 33 1L4404C2 1L403 A 34 1L4401C2 1L401 A 35 1L4401B2 1L401 A 35 1L4401B2 1L402 A 36 1L4401A2 1L402 A 37 1L4400C1 1L402 A 38 1L4400B1 1L402 A 39 1L4400A1 1L402 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 85 | 85 | 1LHA001UB | 1LHA0401 | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G1 1L505 A 20 1L5542F1 1L505 A 21 1L5542E1 1L505 A 22 1L5542D1 1L505 A 23 1L5542C1 1L505 A 24 1L5542B1 1L505 A 25 1L5542A1 1L505 A 26 1L55JJA1 1L505 A 27 1L44JJB1 1L404 A 28 1L4404H2 1L404 A 29 1L4404G2 1L404 A 30 1L4404F2 1L404 A 31 1L4404E2 1L404 A 32 1L4404D2 1L403 A 33 1L4404C2 1L401 A 33 1L4404C2 1L403 A 34 1L4401C2 1L401 A 35 1L4401B2 1L401 A 35 1L4401B2 1L402 A 36 1L4401A2 1L402 A 37 1L4400C1 1L402 A 38 1L4400B1 1L402 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 85 | 85 | 1LHA001UB | 1LHA0701 | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G1 1L505 A 20 1L5542F1 1L505 A 21 1L5542E1 1L505 A 22 1L5542D1 1L505 A 23 1L5542C1 1L505 A 24 1L5542B1 1L505 A 25 1L5542A1 1L505 A 26 1L55JJA1 1L505 A 27 1L44JJB1 1L404 A 28 1L4404H2 1L404 A 29 1L4404G2 1L404 A 30 1L4404F2 1L404 A 31 1L4404E2 1L404 A 32 1L4404D2 1L403 A 33 1L4404C2 1L401 A 33 1L4404C2 1L403 A 34 1L4401C2 1L401 A 35 1L4401B2 1L401 A 35 1L4401B2 1L402 A 36 1L4401A2 1L402 A 37 1L4400C1 1L402 A 38 1L4400D1 1L402 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 85 | 85 | 1LHA001UB | 1LHA0801 | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G1 1L505 A 20 1L5542F1 1L505 A 21 1L5542E1 1L505 A 22 1L5542D1 1L505 A 23 1L5542C1 1L505 A 24 1L5542B1 1L505 A 25 1L5542A1 1L505 A 26 1L55JJA1 1L505 A 27 1L44JJB1 1L404 A 28 1L4404H2 1L404 A 29 1L4404G2 1L404 A 30 1L4404F2 1L404 A 31 1L4404E2 1L404 A 32 1L4404D2 1L403 A 33 1L4404C2 1L401 A 33 1L4404C2 1L403 A 34 1L4401C2 1L401 A 35 1L4401B2 1L401 A 35 1L4401B2 1L402 A 36 1L4401A2 1L402 A 37 1L4400C1 1L402 A 38 1L4400D1 1L402 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 85 | 85 | 1LHA002UB | 1LHA0303 | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G1 1L505 A 20 1L5542F1 1L505 A 21 1L5542E1 1L505 A 22 1L5542D1 1L505 A 23 1L5542C1 1L505 A 24 1L5542B1 1L505 A 25 1L5542A1 1L505 A 26 1L55JJA1 1L505 A 27 1L44JJB1 1L404 A 28 1L4404H2 1L404 A 29 1L4404G2 1L404 A 30 1L4404F2 1L404 A 31 1L4404E2 1L404 A 32 1L4404D2 1L403 A 33 1L4404C2 1L401 A 33 1L4404C2 1L403 A 34 1L4401C2 1L401 A 35 1L4401B2 1L401 A 35 1L4401B2 1L402 A 36 1L4401A2 1L402 A 37 1L4400C1 1L402 A 38 1L4400B1 1L402 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 13 | 13 | 1LHA002UB | 1LHA007UB | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 19 | 19 | 1LHA003UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5513E1 1L507 A 01 1L5513E1 1L507 A 02 1L5513F1 1L507 A 03 1L55KJA1 1L507 A 04 1L66KJA1 1L607 A 05 1L6621A1 1L607 A 06 1L6612D4 1L607 A 07 1L6612C4 1L607 A 08 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1LHA003UB | 1KSAA04AR | L1 | A 01 1L5513E1 1L507 A 01 1L5513E1 1L507 A 02 1L5513F1 1L507 A 03 1L55KJA1 1L507 A 04 1L66KJA1 1L607 A 05 1L6621A1 1L607 A 06 1L6612E4 1L607 A 07 1L6612F4 1L607 A 08 1L6612G4 1L607 A 09 1L6612H4 1L607 A 10 1L6612J4 1L607 A 11 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 14 | 24 | 1LHA003UB | 1KIT175BN | L1 | A 01 1L5513E1 1L507 A 01 1L5513E1 1L507 A 02 1L5513D1 1L507 A 03 1L5513C1 1L507 A 04 1L5502H4 1L507 A 05 1L5502J4 1L507 A 06 1L5502K4 1L507 A 07 1L5502L4 1L507 A 08 1L5502M4 1L507 A 09 1L5502N4 1L507 A 10 1L5502P4 1L507 A 11 1L5502R4 1L507 A 12 1L5502S4 1L507 A 13 1L5502T4 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 55 | 55 | 1LHA003UB | 1LHA101LA | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G4 1L505 A 20 1L5542H4 1L505 A 21 1L5542J4 1L505 A 22 1L5542K4 1L505 A 23 1L5542L4 1L505 A 24 1L5542M4 1L505 A 25 1L5542N4 1L505 A 26 1L5542P4 1L505 A 27 1L5542R4 1L505 A 28 1L5536H1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 17 | 17 | 1LHA004UB | 1LGB004UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505E2 1L507 A 04 1L5505D2 1L507 A 05 1L5505C2 1L507 A 06 1L5505B2 1L507 A 07 1L5505A2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1LHA004UB | 1GEV028UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505E2 1L507 A 04 1L5505D2 1L507 A 05 1L5505C2 1L507 A 06 1L5505B2 1L507 A 07 1L5507E1 1L507 A 08 1L5507D1 1L507 A 09 1L5507C1 1L507 A 10 1L5507B1 1L507 A 11 1L5501B5 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 105 | 105 | 1LHA004UB | 1LHP003AR | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5548E1 1L506 A 19 1L5548D1 1L506 A 20 1L5548C1 1L506 A 21 1L5548B1 1L506 A 22 1L5548A1 1L506 A 23 1L55JKB2 1L506 A 24 1L66JKA2 1L605 A 25 1L6631D1 1L601 A 25 1L6631D1 1L605 A 26 1L6631E1 1L601 A 27 1L6631F1 1L601 A 28 1L66JDA1 1L601 A 29 1L55JDA1 1L505 A 30 1L44JDB1 1L404 A 31 1L4421B2 1L404 A 32 1L4410A1 1L404 A 33 1L4404F2 1L404 A 34 1L4404E2 1L404 A 35 1L4404D2 1L403 A 36 1L4404C2 1L401 A 36 1L4404C2 1L403 A 37 1L4406A2 1L401 A 38 1L44J4A7 1L401 A 39 1L33J4B7 1L301 A 40 1L3368E1 1L301 A 41 1L3368D1 1L301 A 42 1L3368C1 1L301 A 43 1L3368B1 1L301 A 44 1L3368A1 1L301 A 45 1D3301A1 1D303 A 46 1D22Z1A1 1D201 A 47 1D1121B2 1D101 A 48 1D1121C2 1D101 A 49 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 13 | 13 | 1LHA005UB | 1LHA019UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 47 | 1LHA005UB | 1LHA101CC | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5530E2 1L506 A 19 1L5530F2 1L506 A 20 1L5542G4 1L505 A 21 1L5542H4 1L505 A 22 1L5542J4 1L505 A 23 1L5542K4 1L505 A 24 1L5542L4 1L505 A 25 1L5542M4 1L505 A 26 1L5542N4 1L505 A 27 1L5542P4 1L505 A 28 1L5542R4 1L505 A 29 1L5536H1 1L505 A 30 1L55LMA1 1L505 A 31 1L44LMA1 1L408 A 32 1L4446A1 1L405 A 32 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0018 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 56 | 56 | 1LHA101CC | 1LHA001TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L55LMB1 1L505 A 05 1L66LMA1 1L605 A 06 1L6642D2 1L605 A 07 1L6642C2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629B5 1L609 A 15 1L6629A5 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 A 24 1L6628A1 1L609 A 25 1L6611M3 1L609 A 26 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 56 | 56 | 1LHA101CC | 1LHA002TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L55LMB1 1L505 A 05 1L66LMA1 1L605 A 06 1L6642D2 1L605 A 07 1L6642C2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629B5 1L609 A 15 1L6629A5 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 A 19 1L6628F1 1L609 A 20 1L6628E1 1L609 A 21 1L6628D1 1L609 A 22 1L6628C1 1L609 A 23 1L6628B1 1L609 A 24 1L6628A1 1L609 A 25 1L6611M3 1L609 A 26 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 31 | 31 | 1LHA006UB | 1RPA651BN | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5530E2 1L506 A 19 1L5530F2 1L506 A 20 1L5542G4 1L505 A 21 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 31 | 31 | 1LHA006UB | 1RPA651BN | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5530E2 1L506 A 19 1L5530F2 1L506 A 20 1L5542G4 1L505 A 21 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 38 | 38 | 1LHA006UB | 1RIS012UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5530E2 1L506 A 19 1L5530F2 1L506 A 20 1L5542G4 1L505 A 21 1L5542H4 1L505 A 22 1L5542J4 1L505 A 23 1L5542K4 1L505 A 24 1L5542L4 1L505 A 25 1L5542M4 1L505 A 26 1L5542N4 1L505 A 27 1L5534H1 1L505 A 28 1L5534J1 1L505 A 29 1L5544P2 1L505 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 19 | 19 | 1LHA007UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5505G1 1L507 A 01 1L5505G1 1L507 A 02 1L5505F1 1L507 A 03 1L5511F1 1L507 A 04 1L55KNA1 1L507 A 05 1L66KNA1 1L607 A 06 1L6623A1 1L607 A 07 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1LHA007UB | 1KIT177BN | L1 | A 01 1L5505G1 1L507 A 01 1L5505G1 1L507 A 02 1L5505H1 1L507 A 03 1L5505J1 1L507 A 04 1L5505K1 1L507 A 05 1L5505L1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505N1 1L507 A 08 1L5505P1 1L507 A 09 1L5505R1 1L507 A 10 1L5505S1 1L507 A 11 1L5522E1 1L507 A 12 1L5522D1 1L507 A 13 1L5522C1 1L507 A 14 1L5502T1 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1LHA007UB | 9LHC001UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505E2 1L507 A 04 1L5505D2 1L507 A 05 1L5505C2 1L507 A 06 1L5505B2 1L507 A 07 1L5505A2 1L507 A 08 1L5549F2 1L507 A 09 1L5549G2 1L507 A 10 9L5513A2 9L511 A 11 9L5513B2 9L511 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 18 | 18 | 1LHA008UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505G1 1L507 A 01 1L5505G1 1L507 A 02 1L5505F1 1L507 A 03 1L5511F1 1L507 A 04 1L55KNA1 1L507 A 05 1L66KNA1 1L607 A 06 1L6623A1 1L607 A 07 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1LHA008UB | 1KIT177BN | L1 | A 01 1L5505G1 1L507 A 01 1L5505G1 1L507 A 02 1L5505H1 1L507 A 03 1L5505J1 1L507 A 04 1L5505K1 1L507 A 05 1L5505L1 1L507 A 06 1L5505M1 1L507 A 07 1L5505N1 1L507 A 08 1L5505P1 1L507 A 09 1L5505R1 1L507 A 10 1L5505S1 1L507 A 11 1L5522E1 1L507 A 12 1L5522D1 1L507 A 13 1L5522C1 1L507 A 14 1L5502T1 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1LHA001UB | 1LHA007UB | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 95 | 95 | 1LHA303 | 1LHA001ID | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L403 A 07 1L4404D2 1L403 A 08 1L4404E2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404J2 1L404 A 13 1L4404K2 1L404 A 14 1L4404L2 1L406 A 15 1L4404M2 1L406 A 16 1L44JXA3 1L406 A 17 1L55JXA3 1L507 A 18 1L55JXB3 1L507 A 19 1L66JXA3 1L607 A 20 1L6606K1 1L607 A 21 1L6606J1 1L607 A 22 1L6606H1 1L607 A 23 1L6606G1 1L607 A 24 1L6606F1 1L607 A 25 1L6606E1 1L607 A 26 1L6601A2 1L607 A 27 1L6611F3 1L607 A 28 1L6611G3 1L607 A 29 1L6611J3 1L607 A 30 1L6611K3 1L609 A 31 1L6611L3 1L609 A 32 1L6625A2 1L609 | 2.5
1 | LHA | 1LHAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 93 | 93 | 1LHA401 | 1LHA002ID | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L403 A 07 1L4404D2 1L403 A 08 1L4404E2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404J2 1L404 A 13 1L4404K2 1L404 A 14 1L4404L2 1L406 A 15 1L4404M2 1L406 A 16 1L44JXA3 1L406 A 17 1L55JXA3 1L507 A 18 1L55JXB3 1L507 A 19 1L66JXA3 1L607 A 20 1L6606K1 1L607 A 21 1L6606J1 1L607 A 22 1L6606H1 1L607 A 23 1L6606G1 1L607 A 24 1L6606F1 1L607 A 25 1L6606E1 1L607 A 26 1L6601A2 1L607 A 27 1L6611F3 1L607 A 28 1L6611G3 1L607 A 29 1L6611J3 1L607 A 30 1L6611K3 1L609 A 31 1L6611L3 1L609 A 32 1L6625A2 1L609 | 6
1 | LHA | 1LHAC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 95 | 95 | 1LHA701 | 1LHA003ID | L1 | A 01 1L4400D1 1L402 A 01 1L4400D1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L403 A 07 1L4404D2 1L403 A 08 1L4404E2 1L404 A 09 1L4404F2 1L404 A 10 1L4404G2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404J2 1L404 A 13 1L4404K2 1L404 A 14 1L4404L2 1L406 A 15 1L4404M2 1L406 A 16 1L44JXA3 1L406 A 17 1L55JXA3 1L507 A 18 1L55JXB3 1L507 A 19 1L66JXA3 1L607 A 20 1L6606K1 1L607 A 21 1L6606J1 1L607 A 22 1L6606H1 1L607 A 23 1L6606G1 1L607 A 24 1L6606F1 1L607 A 25 1L6606E1 1L607 A 26 1L6601A2 1L607 A 27 1L6611F3 1L607 A 28 1L6611G3 1L607 A 29 1L6611J3 1L607 A 30 1L6611K3 1L609 A 31 1L6611L3 1L609 A 32 1L6625A2 1L609 | 6
1 | LHA | 1LHAC0032 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1LHA002UB | 1LHA007UB | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1LHA005UB | 1LHA019UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 11 | 11 | 1LHA005UB | 1LHA019UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 14 | 14 | 1LHA005UB | 1LHA019UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 70 | 70 | 1LHA303 | 1LHP003AR | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B3 1L401 A 04 1L4401B3 1L402 A 05 1L4401C3 1L401 A 06 1L4404C2 1L401 A 06 1L4404C2 1L403 A 07 1L4406A2 1L401 A 08 1L44J4A7 1L401 A 09 1L33J4B7 1L301 A 10 1L3368E1 1L301 A 11 1L3368D1 1L301 A 12 1L3368C1 1L301 A 13 1L3368B1 1L301 A 14 1L3368A1 1L301 A 15 1D3301A1 1D303 A 16 1D22Z1A1 1D201 A 17 1D1121B2 1D101 A 18 1D1121C2 1D101 A 19 1D1121D2 1D101 | 2.5
1 | LHA | 1LHAC0037 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 53 | 53 | 1LHA101CC | 1LHA003TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0038 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 83 | 83 | 1LHA005UB | 1LHA0801 | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5530E2 1L506 A 19 1L5548E1 1L506 A 20 1L5548D1 1L506 A 21 1L5548C1 1L506 A 22 1L5548B1 1L506 A 23 1L5548A1 1L506 A 24 1L55JKB1 1L506 A 25 1L66JKA1 1L605 A 26 1L6631D1 1L601 A 26 1L6631D1 1L605 A 27 1L6631E1 1L601 A 28 1L6631F1 1L601 A 29 1L66JDA1 1L601 A 30 1L55JDA1 1L505 A 31 1L44JDB1 1L404 A 32 1L4421B2 1L404 A 33 1L4410A1 1L404 A 34 1L4404F3 1L404 A 35 1L4404E3 1L404 A 36 1L4404D3 1L403 A 37 1L4404C3 1L401 A 37 1L4404C3 1L403 A 38 1L4401C2 1L401 A 39 1L4401B2 1L401 A 39 1L4401B2 1L402 A 40 1L4401A2 1L402 A 41 1L4400C1 1L402 A 42 1L4400D1 1L402 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 41 | 41 | 1LHA005UB | 1RIS012UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5530E2 1L506 A 19 1L5530F2 1L506 A 20 1L5542G1 1L505 A 21 1L5531H2 1L505 A 22 1L5531J2 1L505 A 23 1L5544H5 1L505 A 24 1L5544J5 1L505 A 25 1L5544K5 1L505 A 26 1L5544L5 1L505 A 27 1L5544M5 1L505 A 28 1L5544N5 1L505 A 29 1L5544P5 1L505 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 32 | 32 | 1LHA005UB | 1EAS001UB | L1 | A 01 1L5505G2 1L507 A 01 1L5505G2 1L507 A 02 1L5505H2 1L507 A 03 1L5505J2 1L507 A 04 1L5505K2 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505M2 1L507 A 07 1L5505N2 1L507 A 08 1L5505P2 1L507 A 09 1L5505R2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505T2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5530A2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530D2 1L506 A 18 1L5540E1 1L506 A 19 1L5540D1 1L506 A 20 1L5540C1 1L506 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 1 | 18 | 1LHA002UB | 1LGB004UB | L1 | A 01 1L5505H1 1L507 A 01 1L5505H1 1L507 A 02 1L5505G1 1L507 A 03 1L5505F1 1L507 A 04 1L5505E1 1L507 A 05 1L5505D1 1L507 A 06 1L5505C1 1L507 A 07 1L5505B1 1L507 A 08 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | LHA | 1LHAC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LHA | 1LHAC0901 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LHB | 1LHBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 48 | 48 | 1LHB101CC | 1LHB001TL | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A1 1L408 B 03 1L55L0A1 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 B 27 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 27 | 27 | 1LHB001UB | 1LHB101CC | L1 | B 01 1L5565B1 1L509 B 01 1L5565B1 1L509 B 02 1L5565C1 1L509 B 03 1L5565D1 1L509 B 04 1L5565E1 1L509 B 05 1L5565F1 1L509 B 06 1L5556L1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556N1 1L509 B 09 1L5556P1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L5556T1 1L509 B 13 1L5556U1 1L509 B 14 1L55L0A1 1L509 B 15 1L44L0A1 1L408 B 16 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0003 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1LHB001UB | 1LHB0101 | L1 | B 01 1L5551L1 1L509 B 01 1L5551L1 1L509 B 02 1L5566B1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566D1 1L509 B 05 1L5566E1 1L509 B 06 1L5566F1 1L509 B 07 1L55L2A1 1L509 B 08 1L44L2A1 1L408 B 09 1L4456A1 1L408 B 10 1L4455A1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1LHB001UB | 1LHB0401 | L1 | B 01 1L5551L1 1L509 B 01 1L5551L1 1L509 B 02 1L5566B1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566D1 1L509 B 05 1L5566E1 1L509 B 06 1L5566F1 1L509 B 07 1L55L2A1 1L509 B 08 1L44L2A1 1L408 B 09 1L4456A1 1L408 B 10 1L4455B1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1LHB001UB | 1LHB0801 | L1 | B 01 1L5565B1 1L509 B 01 1L5565B1 1L509 B 02 1L5565C1 1L509 B 03 1L5565D1 1L509 B 04 1L5565E1 1L509 B 05 1L5565F1 1L509 B 06 1L5556K1 1L509 B 07 1L5556J1 1L509 B 08 1L5556H1 1L509 B 09 1L55L3A1 1L509 B 10 1L44L3A1 1L408 B 11 1L4457A1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1LHB001UB | 1LHB0501 | L1 | B 01 1L5551L1 1L509 B 01 1L5551L1 1L509 B 02 1L5566B1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566D1 1L509 B 05 1L5566E1 1L509 B 06 1L5566F1 1L509 B 07 1L55L2A1 1L509 B 08 1L44L2A1 1L408 B 09 1L4456A1 1L408 B 10 1L4455B1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 27 | 27 | 1LHB002UB | 1LHB0303 | L1 | B 01 1L5551L1 1L509 B 01 1L5551L1 1L509 B 02 1L5566B1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566D1 1L509 B 05 1L5566E1 1L509 B 06 1L5566F1 1L509 B 07 1L55L2A1 1L509 B 08 1L44L2A1 1L408 B 09 1L4456A1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0008 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LHB002UB | 1LHB007UB | L1 | B 01 1L5551L4 1L509 B 01 1L5551L4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551N4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 19 | 30 | 1LHB003UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551M4 1L509 B 01 1L5551M4 1L509 B 02 1L5551L4 1L509 B 03 1L5551K4 1L509 B 04 1L5551J4 1L509 B 05 1L5551H4 1L509 B 06 1L5551G4 1L509 B 07 1L5551F4 1L509 B 08 1L5551E4 1L509 B 09 1L5551D4 1L509 B 10 1L5551C4 1L509 B 11 1L5575B4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 27 | 27 | 1LHB003UB | 1KSAJ02AR | L1 | B 01 1L5551M4 1L509 B 01 1L5551M4 1L509 B 02 1L5551L4 1L509 B 03 1L5551K4 1L509 B 04 1L5551J4 1L509 B 05 1L5551H4 1L509 B 06 1L5551G4 1L509 B 07 1L5551F4 1L509 B 08 1L5551E4 1L509 B 09 1L5551D4 1L509 B 10 1L5551C4 1L509 B 11 1L5575B3 1L509 B 12 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 24 | 24 | 1LHB003UB | 1KIT004BN | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554K3 1L509 B 06 1L5554J3 1L509 B 07 1L5554H3 1L509 B 08 1L5554G3 1L509 B 09 1L5554F3 1L509 B 10 1L5554E3 1L509 B 11 1L5554D3 1L509 B 12 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1LHB003UB | 1LHB101LA | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5566E1 1L509 B 05 1L5566F1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L5556T1 1L509 B 12 1L5556U1 1L509 B 13 1L55L0A1 1L509 B 14 1L44L0A1 1L408 B 15 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 56 | 56 | 1LHB007UB | 1LGC004UB | L1 | D 01 1L5581B1 1L509 D 01 1L5581B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 58 | 58 | 1LHB007UB | 1GEV028UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 158 | 174 | 174 | 1LHB004UB | 1LHQ003AR | L1 | B 01 1L5551M1 1L509 B 01 1L5551M1 1L509 B 02 1L5551L1 1L509 B 03 1L5565A1 1L509 B 04 1L55K5A2 1L509 B 05 1L44K5B2 1L408 B 06 1L44K5A2 1L408 B 07 1L33K5A2 1L308 B 08 1L3375E9 1L308 B 09 1L3375D9 1L308 B 10 1L3375C9 1L308 B 11 1L3375B9 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L1123D8 1L110 B 17 2L1101A3 2L142 B 17 2L1101A3 2L146 B 17 2L1101A3 2L150 B 18 2D00W1A1 2D022 B 19 2D0054C1 2D022 B 20 1D0054B1 1D042 B 21 1D0054A1 1D042 B 21 1D0054A1 1D043 B 22 1D00H1A1 1D043 B 23 1D11H1A1 1D141 B 24 1D1154B2 1D141 B 25 1D1151E2 1D141 B 26 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0016 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LHB005UB | 1LHB017UB | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551P4 1L509 B 03 1L5551R4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0017 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 29 | 29 | 1LHB005UB | 1LHB101CC | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556P1 1L509 B 08 1L5556R1 1L509 B 09 1L5556S1 1L509 B 10 1L5556T1 1L509 B 11 1L5556U1 1L509 B 12 1L55L0A1 1L509 B 13 1L44L0A1 1L408 B 14 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0018 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 53 | 53 | 1LHB101CC | 1LHB001TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A1 1L408 B 03 1L55L0A1 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 B 27 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0019 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 53 | 53 | 1LHB101CC | 1LHB002TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A1 1L408 B 03 1L55L0A1 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 B 27 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 18 | 18 | 1LHB006UB | 1RPB651BN | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5554M3 1L509 B 05 1L5554L3 1L509 B 06 1L5554K3 1L509 B 07 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 18 | 18 | 1LHB006UB | 1RPB651BN | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5554M3 1L509 B 05 1L5554L3 1L509 B 06 1L5554K3 1L509 B 07 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 13 | 13 | 1LHB006UB | 1RIS514UB | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551P4 1L509 B 03 1L5569B1 1L509 B 04 1L5569C1 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 19 | 19 | 1LHB007UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551L4 1L509 B 04 1L5551K4 1L509 B 05 1L5551J4 1L509 B 06 1L5551H4 1L509 B 07 1L5551G4 1L509 B 08 1L5551F4 1L509 B 09 1L5551E4 1L509 B 10 1L5551D4 1L509 B 11 1L5551C4 1L509 B 12 1L5575B4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 28 | 28 | 1LHB007UB | 1KIT006BN | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551L4 1L509 B 04 1L5551K4 1L509 B 05 1L5551J4 1L509 B 06 1L5551H4 1L509 B 07 1L5551G4 1L509 B 08 1L5551F4 1L509 B 09 1L5551E4 1L509 B 10 1L5559B1 1L509 B 11 1L5559C1 1L509 B 12 1L5559D1 1L509 B 13 1L5554D3 1L509 B 14 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 45 | 45 | 1LHB007UB | 9LHC002UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 20 | 20 | 1LHB008UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551L4 1L509 B 04 1L5551K4 1L509 B 05 1L5551J4 1L509 B 06 1L5551H4 1L509 B 07 1L5551G4 1L509 B 08 1L5551F4 1L509 B 09 1L5551E4 1L509 B 10 1L5551D4 1L509 B 11 1L5551C4 1L509 B 12 1L5575B4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 24 | 24 | 1LHB008UB | 1KIT004BN | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551L4 1L509 B 04 1L5551K4 1L509 B 05 1L5551J4 1L509 B 06 1L5551H4 1L509 B 07 1L5551G4 1L509 B 08 1L5551F4 1L509 B 09 1L5551E4 1L509 B 10 1L5559B1 1L509 B 11 1L5559C1 1L509 B 12 1L5559D1 1L509 B 13 1L5554D3 1L509 B 14 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LHB001UB | 1LHB007UB | L1 | B 01 1L5551L4 1L509 B 01 1L5551L4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551N4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 48 | 48 | 1LHB303 | 1LHB001ID | L1 | B 01 1L4455B1 1L408 B 01 1L4455B1 1L408 B 02 1L4455C1 1L408 B 03 1L4457A1 1L408 B 04 1L44L4A1 1L408 B 05 1L55L4A1 1L509 B 06 1L5556F1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L55L5A1 1L509 B 10 1L66L5A1 1L609 B 11 1L6691G1 1L609 B 12 1L6691F1 1L609 B 13 1L6691E1 1L609 B 14 1L6691D1 1L609 B 15 1L6691C1 1L609 B 16 1L6691B1 1L609 B 17 1L6691A1 1L609 | 2.5
1 | LHB | 1LHBC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 40 | 40 | 1LHB401 | 1LHB002ID | L1 | B 01 1L4455B1 1L408 B 01 1L4455B1 1L408 B 02 1L4455C1 1L408 B 03 1L4457A1 1L408 B 04 1L44L4A1 1L408 B 05 1L55L4A1 1L509 B 06 1L5556F1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L55L5A1 1L509 B 10 1L66L5A1 1L609 B 11 1L6691G1 1L609 B 12 1L6691F1 1L609 B 13 1L6691E1 1L609 B 14 1L6691D1 1L609 B 15 1L6691C1 1L609 B 16 1L6691B1 1L609 B 17 1L6691A1 1L609 | 6
1 | LHB | 1LHBC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 36 | 36 | 1LHB801 | 1LHB003ID | L1 | B 01 1L4457A1 1L408 B 01 1L4457A1 1L408 B 02 1L44L4A1 1L408 B 03 1L55L4A1 1L509 B 04 1L5556F1 1L509 B 05 1L5556E1 1L509 B 06 1L5556D1 1L509 B 07 1L55L5A1 1L509 B 08 1L66L5A1 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 B 15 1L6691A1 1L609 | 6
1 | LHB | 1LHBC0032 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 11 | 11 | 1LHB002UB | 1LHB007UB | L1 | D 01 1L5581B1 1L509 D 01 1L5581B1 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0033 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LHB005UB | 1LHB017UB | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551P4 1L509 B 03 1L5551R4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 10 | 10 | 1LHB005UB | 1LHB017UB | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551P4 1L509 B 03 1L5551R4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LHB005UB | 1LHB017UB | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551P4 1L509 B 03 1L5551R4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0036 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1LHB001UB | 1LHB007UB | L1 | B 01 1L5551L4 1L509 B 01 1L5551L4 1L509 B 02 1L5551M4 1L509 B 03 1L5551N4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 159 | 169 | 169 | 1LHB303 | 1LHQ003AR | X1 | B 01 1L4456B1 1L408 B 01 1L4456B1 1L408 B 02 1L4450D1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K5A2 1L408 B 05 1L33K5A2 1L308 B 06 1L3375E9 1L308 B 07 1L3375D9 1L308 B 08 1L3375C9 1L308 B 09 1L3375B9 1L308 B 10 1L33K2A4 1L308 B 11 1L22K2A4 1L206 B 12 1L11K2A4 1L106 B 13 1L1123C8 1L106 B 13 1L1123C8 1L110 B 14 1L1123D8 1L110 B 15 2L1101A3 2L142 B 15 2L1101A3 2L146 B 15 2L1101A3 2L150 B 16 2D00W1A1 2D022 B 17 2D0054C1 2D022 B 18 1D0054B1 1D042 B 19 1D0054A1 1D042 B 19 1D0054A1 1D043 B 20 1D00H1A1 1D043 B 21 1D11H1A1 1D141 B 22 1D1154B2 1D141 B 23 1D1151E2 1D141 B 24 1D1151D2 1D141 | 2.5
1 | LHB | 1LHBC0038 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 56 | 56 | 1LHB101CC | 1LHB003TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A2 1L408 B 03 1L55L0A2 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 B 27 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1LHB005UB | 1LHB0501 | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5567C1 1L509 B 03 1L5567D1 1L509 B 04 1L5567E1 1L509 B 05 1L5567F1 1L509 B 06 1L55L1A1 1L509 B 07 1L44L1A1 1L408 B 08 1L4456A1 1L408 B 09 1L4455B1 1L408 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 18 | 18 | 1LHB005UB | 1RIS514UB | L1 | B 01 1L5551N4 1L509 B 01 1L5551N4 1L509 B 02 1L5551P4 1L509 B 03 1L5569B1 1L509 B 04 1L5569C1 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 14 | 14 | 1LHB005UB | 1EAS002UB | L1 | B 01 1L5567B1 1L509 B 01 1L5567B1 1L509 B 02 1L5552N4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552R4 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 18 | 18 | 1LHB003UB | 1KIT072BN | L1 | B 01 1L5566B1 1L509 B 01 1L5566B1 1L509 B 02 1L5566C1 1L509 B 03 1L5566D1 1L509 B 04 1L5554L2 1L509 B 05 1L5554K2 1L509 B 06 1L5554J2 1L509 B 07 1L5554H2 1L509 B 08 1L5554G2 1L509 B 09 1L5554F2 1L509 B 10 1L5554E2 1L509 B 11 1L5554D2 1L509 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1LHB007UB | 1LGC004UB | L1 | K1LHB C0043 D NO 02 1.5 NA 1L509 L509 B39 1LHB 007UB 9L507 L507 F61 1LGC 004UB 25 | 1.5
1 | LHB | 1LHBC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | LHJ | 1LHJC0901 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHJ003AR | 1LHJ005AR | X1 |  | 12c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 1 | 1LHP003AR | 1LLG0204 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LLG0205 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LLG0101 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LLG0201 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LLG0202 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LLG0103 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LLG0203 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 14 | 14 | 1LHP003AR | 1LLG0107 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LLG0105 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LLG0209 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LLG0210 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LLG0211 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LLG0212 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0014 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121E2 1D101 A 03 1D1121F2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LHP002AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 92 | 107 | 107 | 1LHP003AR | 1LHA004UB | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D22Z1A1 1D201 A 05 1D3301A1 1D303 A 06 1L3368A1 1L301 A 07 1L3368B1 1L301 A 08 1L3368C1 1L301 A 09 1L3368D1 1L301 A 10 1L3368E1 1L301 A 11 1L33J4B7 1L301 A 12 1L44J4A7 1L401 A 13 1L4406A2 1L401 A 14 1L4404C2 1L401 A 14 1L4404C2 1L403 A 15 1L4404D2 1L403 A 16 1L4404E2 1L404 A 17 1L4404F2 1L404 A 18 1L4410A1 1L404 A 19 1L4421B2 1L404 A 20 1L44JEB1 1L404 A 21 1L55JEA1 1L505 A 22 1L66JEA1 1L601 A 23 1L6631E1 1L601 A 24 1L6631D1 1L601 A 24 1L6631D1 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530E2 1L506 A 33 1L5530D2 1L506 A 34 1L5530C2 1L506 A 35 1L5530B2 1L506 A 36 1L5530A2 1L506 A 37 1L5505V2 1L507 A 38 1L5505U2 1L507 A 39 1L5505T2 1L507 A 40 1L5505S2 1L507 A 41 1L5505R2 1L507 A 42 1L5505P2 1L507 A 43 1L5505N2 1L507 A 44 1L5505M2 1L507 A 45 1L5505L2 1L507 A 46 1L5505K2 1L507 A 47 1L5505J2 1L507 A 48 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0017 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 102 | 102 | 1LHP003AR | 1LHP001UB | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D22Z1A1 1D201 A 05 1D3301A1 1D303 A 06 1L3368A1 1L301 A 07 1L3368B1 1L301 A 08 1L3368C1 1L301 A 09 1L3368D1 1L301 A 10 1L3368E1 1L301 A 11 1L33J4B7 1L301 A 12 1L44J4A7 1L401 A 13 1L4406A2 1L401 A 14 1L4404C2 1L401 A 14 1L4404C2 1L403 A 15 1L4404D2 1L403 A 16 1L4404E2 1L404 A 17 1L4404F2 1L404 A 18 1L4410A1 1L404 A 19 1L4421B2 1L404 A 20 1L44JEB1 1L404 A 21 1L55JEA1 1L505 A 22 1L66JEA1 1L601 A 23 1L6631E1 1L601 A 24 1L6631D1 1L601 A 24 1L6631D1 1L605 A 25 1L66JKA2 1L605 A 26 1L55JKB2 1L506 A 27 1L5548A1 1L506 A 28 1L5548B1 1L506 A 29 1L5548C1 1L506 A 30 1L5548D1 1L506 A 31 1L5548E1 1L506 A 32 1L5530E2 1L506 A 33 1L5530D2 1L506 A 34 1L5530C2 1L506 A 35 1L5530B2 1L506 A 36 1L5530A2 1L506 A 37 1L5505V2 1L507 A 38 1L5505U2 1L507 A 39 1L5505T2 1L507 A 40 1L5505S2 1L507 A 41 1L5505R2 1L507 A 42 1L5505P2 1L507 A 43 1L5505N2 1L507 A 44 1L5505M2 1L507 A 45 1L5505L2 1L507 A 46 1L5505K2 1L507 A 47 1L5505J2 1L507 A 48 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0018 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1LHP003AR | 1LHP102CQ | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 A 06 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0019 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 3 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LHP005AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0020 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1LHP003AR | 1LHP101CQ | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 A 06 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0021 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 11 | 17 | 17 | 1LHP003AR | 1LHP003SP | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0022 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 11 | 18 | 18 | 1LHP003AR | 1LHP004SP | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 29 | 46 | 46 | 1LHP003AR | 1LHP006MO | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 A 08 1D1133C1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1LHP003AR | 1LHP118TO | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1LHP003AR | 1LHP104CR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1LHP003AR | 1LHP104CR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 25 | 25 | 1LHP003AR | 1LHP115TO | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 11 | 20 | 20 | 1LHP101CR | 1LHP011EL | X1 | A 01 1D2230A2 1D203 A 01 1D2230A2 1D203 A 02 1D22B1A2 1D203 A 03 1D1121A2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0029 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 23 | 21 | 21 | 1LHP003AR | 1LHP101CR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 A 06 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0030 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 36 | 28 | 28 | 1LHP003AR | 1LHP102CR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0031 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 12 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LHP103CR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 98 | 98 | 1LHP003AR | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D4 1L403 A 07 1L4404E4 1L404 A 08 1L4404F4 1L404 A 09 1L4410A2 1L404 A 10 1L4421A1 1L404 A 11 1L44JCA1 1L404 A 12 1L55JCA1 1L501 A 13 1L66JCA1 1L601 A 14 1L6631G4 1L601 A 15 1L6631F4 1L601 A 16 1L6631E4 1L601 A 17 1L6631D4 1L601 A 17 1L6631D4 1L605 A 18 1L6631C4 1L605 A 19 1L6631B4 1L605 A 20 1L6631A4 1L605 A 21 1L6606S4 1L607 A 22 1L6606R4 1L607 A 23 1L6607A1 1L607 A 24 1L6607B1 1L607 A 25 1L6607C1 1L607 A 26 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0033 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 111 | 111 | 1LHP003AR | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D4 1L403 A 07 1L4404E4 1L404 A 08 1L4404F4 1L404 A 09 1L4410A2 1L404 A 10 1L4421A1 1L404 A 11 1L44JCA1 1L404 A 12 1L55JCA1 1L501 A 13 1L66JCA1 1L601 A 14 1L6631G4 1L601 A 15 1L6631F4 1L601 A 16 1L6631E4 1L601 A 17 1L6631D4 1L601 A 17 1L6631D4 1L605 A 18 1L6631C4 1L605 A 19 1L6631B4 1L605 A 20 1L6631A4 1L605 A 21 1L6606S4 1L607 A 22 1L6606R4 1L607 A 23 1L6607A1 1L607 A 24 1L6607B1 1L607 A 25 1L6607C1 1L607 A 26 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 99 | 99 | 1LHP003AR | 1KIT165BN | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404C4 1L401 A 06 1L4404C4 1L403 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4408A4 1L404 A 10 1L4420A2 1L404 A 11 1L4420B2 1L404 A 12 1L4420C2 1L404 A 13 1L4420D2 1L404 A 14 1L4420E2 1L404 A 15 1L4420F2 1L406 A 16 1L4420G2 1L406 A 17 1L4425C1 1L406 A 18 1L44KCA2 1L406 A 19 1L55KCA2 1L507 A 20 1L5506R1 1L507 A 21 1L5506S1 1L507 A 22 1L5506T1 1L507 A 23 1L5506U1 1L507 A 24 1L5524F1 1L507 A 25 1L5524E1 1L507 A 26 1L5524D1 1L507 A 27 1L5524C1 1L507 A 28 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0035 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 15 | 15 | 1LHP003AR | 1LLG0208 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0036 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 9 | 17 | 17 | 1LHP003AR | 1LHP008EL | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0037 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 55 | 23 | 23 | 1LHP003AR | 1LHP002EL | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0038 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 13 | 27 | 27 | 1LHP003AR | 1LHP103CQ | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0039 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 3 | 15 | 15 | 1LHP003AR | 1LHP005AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 96 | 96 | 1LHP003AR | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D4 1L403 A 07 1L4404E4 1L404 A 08 1L4404F4 1L404 A 09 1L4410A2 1L404 A 10 1L4421A1 1L404 A 11 1L44JCA1 1L404 A 12 1L55JCA1 1L501 A 13 1L66JCA1 1L601 A 14 1L6631G4 1L601 A 15 1L6631F4 1L601 A 16 1L6631E4 1L601 A 17 1L6631D4 1L601 A 17 1L6631D4 1L605 A 18 1L6631C4 1L605 A 19 1L6631B4 1L605 A 20 1L6631A4 1L605 A 21 1L6606S4 1L607 A 22 1L6606R4 1L607 A 23 1L6607A1 1L607 A 24 1L6607B1 1L607 A 25 1L6607C1 1L607 A 26 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 105 | 105 | 1LHP003AR | 1KIT165BN | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404C4 1L401 A 06 1L4404C4 1L403 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4408A4 1L404 A 10 1L4420A2 1L404 A 11 1L4420B2 1L404 A 12 1L4420C2 1L404 A 13 1L4420D2 1L404 A 14 1L4420E2 1L404 A 15 1L4420F2 1L406 A 16 1L4420G2 1L406 A 17 1L4425C1 1L406 A 18 1L44KCA2 1L406 A 19 1L55KCA2 1L507 A 20 1L5506R1 1L507 A 21 1L5506S1 1L507 A 22 1L5506T1 1L507 A 23 1L5506U1 1L507 A 24 1L5524F1 1L507 A 25 1L5524E1 1L507 A 26 1L5524D1 1L507 A 27 1L5524C1 1L507 A 28 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0042 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 14 | 14 | 1LHP003AR | 1LLG0207 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0043 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 9 | 17 | 17 | 1LHP003AR | 1LHP007EL | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0044 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1LHP003AR | 1LHP101CQ | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 A 06 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0045 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 25 | 25 | 1LHP003AR | 1LHP103CQ | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 A 06 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 111 | 111 | 1LHP003AR | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D4 1L403 A 07 1L4404E4 1L404 A 08 1L4404F4 1L404 A 09 1L4410A2 1L404 A 10 1L4421A1 1L404 A 11 1L44JCA1 1L404 A 12 1L55JCA1 1L501 A 13 1L66JCA1 1L601 A 14 1L6631G4 1L601 A 15 1L6631F4 1L601 A 16 1L6631E4 1L601 A 17 1L6631D4 1L601 A 17 1L6631D4 1L605 A 18 1L6631C4 1L605 A 19 1L6631B4 1L605 A 20 1L6631A4 1L605 A 21 1L6606S4 1L607 A 22 1L6606R4 1L607 A 23 1L6607A1 1L607 A 24 1L6607B1 1L607 A 25 1L6607C1 1L607 A 26 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 106 | 106 | 1LHP003AR | 1KIT165BN | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404C4 1L401 A 06 1L4404C4 1L403 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4408A4 1L404 A 10 1L4420A2 1L404 A 11 1L4420B2 1L404 A 12 1L4420C2 1L404 A 13 1L4420D2 1L404 A 14 1L4420E2 1L404 A 15 1L4420F2 1L406 A 16 1L4420G2 1L406 A 17 1L4425C1 1L406 A 18 1L44KCA2 1L406 A 19 1L55KCA2 1L507 A 20 1L5506R1 1L507 A 21 1L5506S1 1L507 A 22 1L5506T1 1L507 A 23 1L5506U1 1L507 A 24 1L5524F1 1L507 A 25 1L5524E1 1L507 A 26 1L5524D1 1L507 A 27 1L5524C1 1L507 A 28 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0048 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 15 | 15 | 1LHP003AR | 1LHP004AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 111 | 111 | 1LHP003AR | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D4 1L403 A 07 1L4404E4 1L404 A 08 1L4404F4 1L404 A 09 1L4410A2 1L404 A 10 1L4421A1 1L404 A 11 1L44JCA1 1L404 A 12 1L55JCA1 1L501 A 13 1L66JCA1 1L601 A 14 1L6631G4 1L601 A 15 1L6631F4 1L601 A 16 1L6631E4 1L601 A 17 1L6631D4 1L601 A 17 1L6631D4 1L605 A 18 1L6631C4 1L605 A 19 1L6631B4 1L605 A 20 1L6631A4 1L605 A 21 1L6606S4 1L607 A 22 1L6606R4 1L607 A 23 1L6607A1 1L607 A 24 1L6607B1 1L607 A 25 1L6607C1 1L607 A 26 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 106 | 106 | 1LHP003AR | 1KIT165BN | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404C4 1L401 A 06 1L4404C4 1L403 A 07 1L4404D4 1L403 A 08 1L4404E4 1L404 A 09 1L4408A4 1L404 A 10 1L4420A2 1L404 A 11 1L4420B2 1L404 A 12 1L4420C2 1L404 A 13 1L4420D2 1L404 A 14 1L4420E2 1L404 A 15 1L4420F2 1L406 A 16 1L4420G2 1L406 A 17 1L4425C1 1L406 A 18 1L44KCA2 1L406 A 19 1L55KCA2 1L507 A 20 1L5506R1 1L507 A 21 1L5506S1 1L507 A 22 1L5506T1 1L507 A 23 1L5506U1 1L507 A 24 1L5524F1 1L507 A 25 1L5524E1 1L507 A 26 1L5524D1 1L507 A 27 1L5524C1 1L507 A 28 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 20 | 20 | 1LHP003AR | 1LLG0102 | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0052 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 111 | 111 | 1LHP004AR | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D4 1L403 A 07 1L4404E4 1L404 A 08 1L4404F4 1L404 A 09 1L4410A2 1L404 A 10 1L4421A1 1L404 A 11 1L44JCA1 1L404 A 12 1L55JCA1 1L501 A 13 1L66JCA1 1L601 A 14 1L6631G4 1L601 A 15 1L6631F4 1L601 A 16 1L6631E4 1L601 A 17 1L6631D4 1L601 A 17 1L6631D4 1L605 A 18 1L6631C4 1L605 A 19 1L6631B4 1L605 A 20 1L6631A4 1L605 A 21 1L6606S4 1L607 A 22 1L6606R4 1L607 A 23 1L6607A1 1L607 A 24 1L6607B1 1L607 A 25 1L6607C1 1L607 A 26 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0053 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 11 | 29 | 29 | 1LHP004AR | 1LHP001SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0054 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 11 | 40 | 40 | 1LHP004AR | 1LHP002SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0055 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 61 | 69 | 69 | 1LHP004AR | 1LHP003SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 A 08 1D11A2A2 1D102 A 09 1D22A2A2 1D202 A 10 1D33A2A2 1D303 A 11 1D3330B2 1D303 A 12 1D3330A2 1D303 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0056 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 61 | 69 | 69 | 1LHP004AR | 1LHP004SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 A 08 1D11A2A2 1D102 A 09 1D22A2A2 1D202 A 10 1D33A2A2 1D303 A 11 1D3330B2 1D303 A 12 1D3330A2 1D303 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0057 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 61 | 67 | 67 | 1LHP004AR | 1LHP005SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 A 08 1D11A2A2 1D102 A 09 1D22A2A2 1D202 A 10 1D33A2A2 1D303 A 11 1D3330B2 1D303 A 12 1D3330A2 1D303 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0058 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 25 | 29 | 29 | 1LHP004AR | 1LHP006SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0059 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 52 | 75 | 75 | 1LHP004AR | 1LHP007SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 A 08 1D11A2A2 1D102 A 09 1D22A2A2 1D202 A 10 1D33A2A2 1D303 A 11 1D33A2B2 1D303 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0060 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 52 | 75 | 75 | 1LHP004AR | 1LHP010SN | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 A 08 1D11A2A2 1D102 A 09 1D22A2A2 1D202 A 10 1D33A2A2 1D303 A 11 1D33A2B2 1D303 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0061 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 9 | 17 | 17 | 1LHP004AR | 1LHP005SP | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 A 04 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0062 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 9 | 17 | 17 | 1LHP004AR | 1LHP006SP | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 A 04 1D22B1A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0063 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 15 | 50 | 50 | 1LHP004AR | 1LHP001ST | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0064 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 45 | 45 | 1LHP004AR | 1LHP002ST | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 23 | 24 | 24 | 1LHP004AR | 1LHP101CR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 A 04 1D22B1A2 1D203 A 05 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 36 | 29 | 29 | 1LHP004AR | 1LHP102CR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0067 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 7 | 13 | 13 | 1LHP004AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121D2 1D101 A 03 1D1121E2 1D101 A 04 1D1121F2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0068 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 15 | 15 | 1LHP004AR | 1LHP002AR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0069 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 14 | 14 | 1LHP004AR | 1LHP005AR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0070 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1LHP004AR | 1LHP102CQ | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 A 04 1D22B1A2 1D203 A 05 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0071 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 14 | 14 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121E2 1D101 A 03 1D1121F2 1D101 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121E2 1D101 A 03 1D1121F2 1D101 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0073 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 3 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LHP005AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121E2 1D101 A 03 1D1121F2 1D101 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 13 | 13 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121E2 1D101 A 03 1D1121F2 1D101 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0077 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 67 | 67 | 1LHP004AR | 1LHP001FT | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 A 07 1D1133C1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0081 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1LHP001UB | 1LHP101CC | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G4 1L505 A 20 1L5542H4 1L505 A 21 1L5542J4 1L505 A 22 1L5542K4 1L505 A 23 1L5542L4 1L505 A 24 1L5542M4 1L505 A 25 1L5542N4 1L505 A 26 1L5542P4 1L505 A 27 1L5542R4 1L505 A 28 1L5536H1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0082 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 56 | 56 | 1LHP101CC | 1LHP113TO | C1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L55LMB1 1L505 A 05 1L66LMA1 1L605 A 06 1L6642D2 1L605 A 07 1L6642C2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629B5 1L609 A 15 1L6629A5 1L609 A 16 1L6628J2 1L609 A 17 1L6628H2 1L609 A 18 1L6628G2 1L609 A 19 1L6628F2 1L609 A 20 1L6628E2 1L609 A 21 1L6628D2 1L609 A 22 1L6628C2 1L609 A 23 1L6628B2 1L609 A 24 1L6628A2 1L609 A 25 1L6611M3 1L609 A 26 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0083 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 45 | 45 | 1LHP001UB | 1LHP101CC | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5530F2 1L506 A 19 1L5542G4 1L505 A 20 1L5542H4 1L505 A 21 1L5542J4 1L505 A 22 1L5542K4 1L505 A 23 1L5542L4 1L505 A 24 1L5542M4 1L505 A 25 1L5542N4 1L505 A 26 1L5542P4 1L505 A 27 1L5542R4 1L505 A 28 1L5536H1 1L505 A 29 1L55LMA1 1L505 A 30 1L44LMA1 1L408 A 31 1L4446A1 1L405 A 31 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0084 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 56 | 56 | 1LHP101CC | 1LHP114TO | C1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L55LMB1 1L505 A 05 1L66LMA1 1L605 A 06 1L6642D2 1L605 A 07 1L6642C2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629B5 1L609 A 15 1L6629A5 1L609 A 16 1L6628J2 1L609 A 17 1L6628H2 1L609 A 18 1L6628G2 1L609 A 19 1L6628F2 1L609 A 20 1L6628E2 1L609 A 21 1L6628D2 1L609 A 22 1L6628C2 1L609 A 23 1L6628B2 1L609 A 24 1L6628A2 1L609 A 25 1L6611M3 1L609 A 26 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1LHP001UB | 1KIT165BN | L1 | A 01 1L5505H1 1L507 A 01 1L5505H1 1L507 A 02 1L5505J1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505L1 1L507 A 05 1L5505M1 1L507 A 06 1L5505N1 1L507 A 07 1L5505P1 1L507 A 08 1L5505R1 1L507 A 09 1L5505S1 1L507 A 10 1L5505T1 1L507 A 11 1L5505U1 1L507 A 12 1L5524E1 1L507 A 13 1L5524D1 1L507 A 14 1L5524C1 1L507 A 15 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0086 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 31 | 31 | 1LHP001UB | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1L5505H1 1L507 A 01 1L5505H1 1L507 A 02 1L5505J1 1L507 A 03 1L5505K1 1L507 A 04 1L5505L1 1L507 A 05 1L5505M1 1L507 A 06 1L5505N1 1L507 A 07 1L5505P1 1L507 A 08 1L5520E1 1L507 A 09 1L5520D1 1L507 A 10 1L5520C1 1L507 A 11 1L5520B1 1L507 A 12 1L5520A1 1L507 A 13 1L55JVB3 1L507 A 14 1L66JVA3 1L607 A 15 1L6606N3 1L607 A 16 1L6606P3 1L607 A 17 1L6607A1 1L607 A 18 1L6607B1 1L607 A 19 1L6607C1 1L607 A 20 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 10 | 10 | 1LHP001UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0088 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 101 | 101 | 1LHP001UB | 1LHP003AR | L1 | A 01 1L5505H2 1L507 A 01 1L5505H2 1L507 A 02 1L5505J2 1L507 A 03 1L5505K2 1L507 A 04 1L5505L2 1L507 A 05 1L5505M2 1L507 A 06 1L5505N2 1L507 A 07 1L5505P2 1L507 A 08 1L5505R2 1L507 A 09 1L5505S2 1L507 A 10 1L5505T2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505V2 1L507 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5530B2 1L506 A 15 1L5530C2 1L506 A 16 1L5530D2 1L506 A 17 1L5530E2 1L506 A 18 1L5548E1 1L506 A 19 1L5548D1 1L506 A 20 1L5548C1 1L506 A 21 1L5548B1 1L506 A 22 1L5548A1 1L506 A 23 1L55JKB2 1L506 A 24 1L66JKA2 1L605 A 25 1L6631D1 1L601 A 25 1L6631D1 1L605 A 26 1L6631E1 1L601 A 27 1L6631F1 1L601 A 28 1L66JDA1 1L601 A 29 1L55JDA1 1L505 A 30 1L44JDB1 1L404 A 31 1L4421B2 1L404 A 32 1L4410A1 1L404 A 33 1L4404F2 1L404 A 34 1L4404E2 1L404 A 35 1L4404D2 1L403 A 36 1L4404C2 1L401 A 36 1L4404C2 1L403 A 37 1L4406A2 1L401 A 38 1L44J4A7 1L401 A 39 1L33J4B7 1L301 A 40 1L3368E1 1L301 A 41 1L3368D1 1L301 A 42 1L3368C1 1L301 A 43 1L3368B1 1L301 A 44 1L3368A1 1L301 A 45 1D3301A1 1D303 A 46 1D22Z1A1 1D201 A 47 1D1121B2 1D101 A 48 1D1121C2 1D101 A 49 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0091 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 15 | 15 | 1LHP001AR | 1LHP002AR | X1 | K1LHP C0091 A OR 02 2.5 A 1D201 1LHP 001AR 1LHP 001AR 1D201 1LHP 002AR 1LHP 002AR 15 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0092 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 18 | 18 | 1LHP001AR | 1LHP002AR | X1 | K1LHP C0092 A OR 02 1.5 NA 1D201 1LHP 001AR 1LHP 001AR 1D201 1LHP 002AR 1LHP 002AR 18 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0093 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 24 | 24 | 1LHP003AR | 1LHP101CQ | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1121A2 1D101 A 05 1D22B1A2 1D203 A 06 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0094 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 29 | 29 | 1LHP003AR | 1LHP104CR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0095 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 33 | 33 | 1LHP003AR | 1LHP112TO | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 A 03 1D1121B2 1D101 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1132A1 1D102 A 06 1D1133A1 1D102 A 07 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0097 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 54 | 54 | 1LHP101CC | 1LHP116TO | C1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6625A2 1L609 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0098 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 108 | 108 | 1LHP104CR | 1KSAA08AR | L1 | A 01 1L33J2B4 1L301 A 01 1L33J2B4 1L301 A 02 1L44J2A4 1L401 A 03 1L4404A1 1L401 A 04 1L4404B1 1L401 A 05 1L4404C1 1L401 A 05 1L4404C1 1L403 A 06 1L4404D1 1L403 A 07 1L4404E1 1L404 A 08 1L4408A1 1L404 A 09 1L4483A1 1L404 A 10 1L4483B1 1L404 A 11 1L4483C1 1L404 A 12 1L4404J5 1L404 A 13 1L4404K5 1L404 A 14 1L4404L5 1L406 A 15 1L44JUA1 1L406 A 16 1L55JUA1 1L507 A 17 1L55JUB1 1L507 A 18 1L66JUA1 1L607 A 19 1L6606P3 1L607 A 20 1L6607A1 1L607 A 21 1L6607B1 1L607 A 22 1L6607C1 1L607 A 23 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0099 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 46 | 46 | 1LHP104CR | 1LHP012EL | X1 | A 01 1D1133B1 1D102 A 01 1D1133B1 1D102 A 02 1D1133A1 1D102 A 03 1D1132A1 1D102 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1121B2 1D101 A 06 1D1121C2 1D101 A 07 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0100 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 44 | 44 | 1LHP104CR | 1LHP102KL | X1 | A 01 1D1133B1 1D102 A 01 1D1133B1 1D102 A 02 1D1133A1 1D102 A 03 1D1132A1 1D102 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1121B2 1D101 A 06 1D1121A2 1D101 A 07 1D22B1A2 1D203 A 08 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0101 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 41 | 41 | 1LHP104CR | 1LHP103KL | X1 | A 01 1D1133B1 1D102 A 01 1D1133B1 1D102 A 02 1D1133A1 1D102 A 03 1D1132A1 1D102 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1121B2 1D101 A 06 1D22Z1A1 1D201 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0102 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 36 | 29 | 29 | 1LHP004AR | 1LHP102CR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1123A1 1D101 A 04 1D1132A1 1D102 A 05 1D1133A1 1D102 A 06 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0103 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 11 | 19 | 19 | 1LHP004AR | 1LHP103CR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0104 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 33 | 33 | 1LHP101CR | 1LHP117TO | C1 | A 01 1D2230A2 1D203 A 01 1D2230A2 1D203 A 02 1D22B1A2 1D203 A 03 1D1121A2 1D101 A 04 1D1121B2 1D101 A 05 1D1123A1 1D101 A 06 1D1132A1 1D102 A 07 1D1133A1 1D102 A 08 1D1133B1 1D102 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0105 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 7 | 14 | 14 | 1LHP001AR | 1LHP002AR | X1 | A 01 1D1121F2 1D101 A 01 1D1121F2 1D101 A 02 1D1121E2 1D101 A 03 1D1121D2 1D101 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0106 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 23 | 23 | 1LHP101CR | 1LHP101SD | X1 | A 01 1D2230A2 1D203 A 01 1D2230A2 1D203 A 02 1D22B1A2 1D203 A 03 1D1121A2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0107 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 28 | 45 | 45 | 1LHP104CR | 1LHP101SM | X1 | A 01 1D1133B1 1D102 A 01 1D1133B1 1D102 A 02 1D1133A1 1D102 A 03 1D1132A1 1D102 A 04 1D1123A1 1D101 A 05 1D1121B2 1D101 A 06 1D1121C2 1D101 A 07 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0108 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LHP105CR | X1 | K1LHP C0108 A IN 04 1.5 A 1D201 1LHP 003AR 1LHP 003AR 1D201 1LHP 105CR 1LHP 105CR 12 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0115 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHP003AR | 1LHP004AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 A 02 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0116 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 40 | 40 | 1LHP003AR | 1LHP102CQ | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 A 04 1D22B1A2 1D203 A 05 1D2230A2 1D203 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0117 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 42 | 42 | 1LHP003AR | 1LHP002AR | X1 | A 01 1D1121D2 1D101 A 01 1D1121D2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0118 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 1 | 1LHP008SN | 1LHP004AR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 A 02 1D1121B2 1D101 A 03 1D1121A2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0122 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP003AR | 1LHP001UB | X1 |  | 7 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0123 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP002UB | 1KIT001CQ | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0124 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP002UB | 1KSAA04AR | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0125 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP003AR | 1LHP001UB | X1 |  | 12 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0126 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP003AR | 1LHP001UB | X1 |  | 7 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0127 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP003AR | 1LHP001UB | X1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0128 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP004AR | 1LHP001UB | X1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0129 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHP107UB | 1KSAA04AR | L1 |  | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 70 | 70 | 0 | 1LHP004AR | 1LHP001SM | X1 | E1LHP C0900 A IN 02 1.5 NA 1D201 1LHP004AR 1LHP 004AR 1D202 1LHP001SM 1LHP 001SM 0 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0901 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 8 | 8 | 0 | 1LHP005AR | 1LHP003AR | X1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | EMS | 6 | 5 | 0 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | EMS | 6 | 5 | 0 | 1LHP003AR | 1LHP001AR | X1 | A 01 1D1121C2 1D101 A 01 1D1121C2 1D101 | 2.5
1 | LHP | 1LHPC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1LHP401CR | 1LHP401KL | X1 | E1LHP C0904 A IN 02 1.5 A 1D202 1LHP 401CR 1LHP 401CR 1D201 1LHP 401DL 1LHP 401KL 0 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 15 | 0 | 1LHP401CR | 1LHP402KL | X1 | E1LHP C0905 A IN 02 1.5 A 1D202 1LHP 401CR 1LHP 401CR 1D202 1LHP 402KL 1LHP 402KL 0 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1LHP401CR | 1LHP403KL | X1 | E1LHP C0906 A IN 02 1.5 A 1D202 1LHP 401CR 1LHP 401CR 1D001 1LHP 403KL 1LHP 403KL 0 | 1.5
1 | LHP | 1LHPC0907 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP003AR | 1KIT003CQ | L1 |  | 37c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0908 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP001UB | 1LHP003AR | X1 |  | 7c x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP101CR | 9JDT550CR | X1 |  | 2core x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP101CR | 9JDT550CR | X1 |  | 2core x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP001AR | 1LHP002AR | X1 |  | 15mm,2 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHP | 1LHPC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP002AR | 1LHP003AR | X1 |  | 12mm,2 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 1 | 1LHQ003AR | 1LLW0204 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 16 | 16 | 1LHQ003AR | 1LLW0205 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 12 | 12 | 1LHQ003AR | 1LLW0101 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 15 | 15 | 1LHQ003AR | 1LLW0201 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 15 | 15 | 1LHQ003AR | 1LLW0202 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0006 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 14 | 14 | 1LHQ003AR | 1LLW0103 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 15 | 15 | 1LHQ003AR | 1LLW0203 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 15 | 15 | 1LHQ003AR | 1LLW0107 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 14 | 14 | 1LHQ003AR | 1LLW0105 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 16 | 16 | 1LHQ003AR | 1LLW0209 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 17 | 1LHQ003AR | 1LLW0210 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 17 | 1LHQ003AR | 1LLW0211 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 17 | 1LHQ003AR | 1LLW0212 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0014 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 13 | 13 | 1LHQ003AR | 1LHQ001AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 10 | 10 | 1LHQ003AR | 1LHQ002AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0016 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 159 | 172 | 172 | 1LHQ003AR | 1LHB004UB | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A6 1L106 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L33K2A6 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L3375C8 1L308 B 18 1L3375D8 1L308 B 19 1L3375E8 1L308 B 20 1L33K5A2 1L308 B 21 1L44K5A2 1L408 B 22 1L44K5B2 1L408 B 23 1L55K5A2 1L509 B 24 1L5565A1 1L509 B 25 1L5551L1 1L509 B 26 1L5551M1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0017 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 164 | 174 | 174 | 1LHQ003AR | 1LHQ001UB | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A6 1L106 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L33K2A6 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L3375C8 1L308 B 18 1L3375D8 1L308 B 19 1L3375E8 1L308 B 20 1L33K5A2 1L308 B 21 1L44K5A2 1L408 B 22 1L44K5B2 1L408 B 23 1L55K5A2 1L509 B 24 1L5565A1 1L509 B 25 1L5551L1 1L509 B 26 1L5551M1 1L509 B 27 1L5551N1 1L509 B 28 1L5551P1 1L509 B 29 1L5551R1 1L509 B 30 1L5551S1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0018 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 27 | 11 | 11 | 1LHQ003AR | 1LHQ102CQ | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0019 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHQ003AR | 1LHQ005AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0020 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 32 | 32 | 1LHQ003AR | 1LHQ003EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0021 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 16 | 39 | 39 | 1LHQ003AR | 1LHQ003SP | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0022 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 16 | 20 | 20 | 1LHQ003AR | 1LHQ004SP | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 30 | 46 | 46 | 1LHQ003AR | 1LHQ006MO | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 B 08 1D1163C1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 30 | 30 | 1LHQ003AR | 1LHQ118TO | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 37 | 37 | 1LHQ003AR | 1LHQ104CR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 33 | 33 | 1LHQ003AR | 1LHQ104CR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 33 | 33 | 1LHQ003AR | 1LHQ115TO | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 21 | 23 | 23 | 1LHQ101CR | 1LHQ011EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0029 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 26 | 22 | 22 | 1LHQ003AR | 1LHQ101CR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0030 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 21 | 28 | 28 | 1LHQ003AR | 1LHQ102CR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D1153A1 1D141 B 06 1D1162A1 1D142 B 07 1D1163A1 1D142 B 08 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0031 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 14 | 26 | 26 | 1LHQ003AR | 1LHQ103CR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 169 | 175 | 175 | 1LHQ003AR | 1KSAJ03AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A6 1L106 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L33K2A6 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L3375C8 1L308 B 18 1L3375D8 1L308 B 19 1L3375E8 1L308 B 20 1L33K6A1 1L308 B 21 1L44K6A1 1L408 B 22 1L44K6B1 1L408 B 23 1L55K6A1 1L509 B 24 1L5550J1 1L509 B 25 1L5550H1 1L509 B 26 1L5550G1 1L509 B 27 1L5550F1 1L509 B 28 1L5550E1 1L509 B 29 1L5550D1 1L509 B 30 1L5550C1 1L509 B 31 1L5550B1 1L509 B 32 1L5575A1 1L509 B 33 1L5575B1 1L509 B 34 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0033 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 167 | 182 | 182 | 1LHQ003AR | 1KSAJ03AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A4 1L106 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L33K2A4 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375D9 1L308 B 19 1L3375E9 1L308 B 20 1L33K6A2 1L308 B 21 1L44K6A2 1L408 B 22 1L44K6B2 1L408 B 23 1L55K6A2 1L509 B 24 1L5550J1 1L509 B 25 1L5550H1 1L509 B 26 1L5550G1 1L509 B 27 1L5550F1 1L509 B 28 1L5550E1 1L509 B 29 1L5550D1 1L509 B 30 1L5550C1 1L509 B 31 1L5550B1 1L509 B 32 1L5575A1 1L509 B 33 1L5575B1 1L509 B 34 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 168 | 177 | 177 | 1LHQ003AR | 1KIT010BN | X1 | B 01 1D1151E2 1D141 B 01 1D1151E2 1D141 B 02 1D1154B2 1D141 B 03 1D11H1A1 1D141 B 04 1D00H1A1 1D043 B 05 1D0054A1 1D042 B 05 1D0054A1 1D043 B 06 1D0054B1 1D042 B 07 2D0054C1 2D022 B 08 2D00W1A1 2D022 B 09 2L1101A3 2L142 B 09 2L1101A3 2L146 B 09 2L1101A3 2L150 B 10 1L1123D8 1L110 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11K2A5 1L106 B 13 1L22K2A5 1L206 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L3375C9 1L308 B 17 1L3375D9 1L308 B 18 1L3375E9 1L308 B 19 1L33K6A2 1L308 B 20 1L44K6A2 1L408 B 21 1L44K6B2 1L408 B 22 1L55K6A2 1L509 B 23 1L5564A1 1L509 B 24 1L5564B1 1L509 B 25 1L5564C1 1L509 B 26 1L5564D1 1L509 B 27 1L5554J1 1L509 B 28 1L5554H1 1L509 B 29 1L5554G1 1L509 B 30 1L5554F1 1L509 B 31 1L5554E1 1L509 B 32 1L5554D1 1L509 B 33 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0035 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 17 | 1LHQ003AR | 1LLW0208 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0036 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 46 | 21 | 21 | 1LHQ003AR | 1LHQ008EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 B 08 1D1163C1 1D142 B 09 1D11A0A2 1D142 B 10 1D22A0A2 1D242 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0037 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 12 | 29 | 29 | 1LHQ003AR | 1LHQ002EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0038 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 34 | 34 | 1LHQ003AR | 1LHQ005EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0039 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 14 | 14 | 1LHQ003AR | 1LHQ005AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 167 | 189 | 189 | 1LHQ003AR | 1KSAJ03AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A4 1L106 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L33K2A4 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375D9 1L308 B 19 1L3375E9 1L308 B 20 1L33K6A2 1L308 B 21 1L44K6A2 1L408 B 22 1L44K6B2 1L408 B 23 1L55K6A2 1L509 B 24 1L5550J1 1L509 B 25 1L5550H1 1L509 B 26 1L5550G1 1L509 B 27 1L5550F1 1L509 B 28 1L5550E1 1L509 B 29 1L5550D1 1L509 B 30 1L5550C1 1L509 B 31 1L5550B1 1L509 B 32 1L5575A1 1L509 B 33 1L5575B1 1L509 B 34 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 168 | 174 | 174 | 1LHQ003AR | 1KIT010BN | X1 | B 01 1D1151E2 1D141 B 01 1D1151E2 1D141 B 02 1D1154B2 1D141 B 03 1D11H1A1 1D141 B 04 1D00H1A1 1D043 B 05 1D0054A1 1D042 B 05 1D0054A1 1D043 B 06 1D0054B1 1D042 B 07 2D0054C1 2D022 B 08 2D00W1A1 2D022 B 09 2L1101A3 2L142 B 09 2L1101A3 2L146 B 09 2L1101A3 2L150 B 10 1L1123D8 1L110 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11K2A5 1L106 B 13 1L22K2A5 1L206 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L3375C9 1L308 B 17 1L3375D9 1L308 B 18 1L3375E9 1L308 B 19 1L33K6A2 1L308 B 20 1L44K6A2 1L408 B 21 1L44K6B2 1L408 B 22 1L55K6A2 1L509 B 23 1L5564A1 1L509 B 24 1L5564B1 1L509 B 25 1L5564C1 1L509 B 26 1L5564D1 1L509 B 27 1L5554J1 1L509 B 28 1L5554H1 1L509 B 29 1L5554G1 1L509 B 30 1L5554F1 1L509 B 31 1L5554E1 1L509 B 32 1L5554D1 1L509 B 33 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0042 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 16 | 16 | 1LHQ003AR | 1LLW0207 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0043 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 16 | 20 | 20 | 1LHQ003AR | 1LHQ007EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0044 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 30 | 30 | 1LHQ003AR | 1LHQ001EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0045 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 34 | 34 | 1LHQ003AR | 1LHQ006EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 167 | 183 | 183 | 1LHQ003AR | 1KSAJ03AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A4 1L106 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L33K2A4 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375D9 1L308 B 19 1L3375E9 1L308 B 20 1L33K6A2 1L308 B 21 1L44K6A2 1L408 B 22 1L44K6B2 1L408 B 23 1L55K6A2 1L509 B 24 1L5550J1 1L509 B 25 1L5550H1 1L509 B 26 1L5550G1 1L509 B 27 1L5550F1 1L509 B 28 1L5550E1 1L509 B 29 1L5550D1 1L509 B 30 1L5550C1 1L509 B 31 1L5550B1 1L509 B 32 1L5575A1 1L509 B 33 1L5575B1 1L509 B 34 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 168 | 177 | 177 | 1LHQ003AR | 1KIT010BN | X1 | B 01 1D1151E2 1D141 B 01 1D1151E2 1D141 B 02 1D1154B2 1D141 B 03 1D11H1A1 1D141 B 04 1D00H1A1 1D043 B 05 1D0054A1 1D042 B 05 1D0054A1 1D043 B 06 1D0054B1 1D042 B 07 2D0054C1 2D022 B 08 2D00W1A1 2D022 B 09 2L1101A3 2L142 B 09 2L1101A3 2L146 B 09 2L1101A3 2L150 B 10 1L1123D8 1L110 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11K2A5 1L106 B 13 1L22K2A5 1L206 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L3375C9 1L308 B 17 1L3375D9 1L308 B 18 1L3375E9 1L308 B 19 1L33K6A2 1L308 B 20 1L44K6A2 1L408 B 21 1L44K6B2 1L408 B 22 1L55K6A2 1L509 B 23 1L5564A1 1L509 B 24 1L5564B1 1L509 B 25 1L5564C1 1L509 B 26 1L5564D1 1L509 B 27 1L5554J1 1L509 B 28 1L5554H1 1L509 B 29 1L5554G1 1L509 B 30 1L5554F1 1L509 B 31 1L5554E1 1L509 B 32 1L5554D1 1L509 B 33 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0048 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 11 | 11 | 1LHQ003AR | 1LHQ004AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 167 | 185 | 185 | 1LHQ003AR | 1KSAJ03AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 B 04 1D11H1A1 1D141 B 05 1D00H1A1 1D043 B 06 1D0054A1 1D042 B 06 1D0054A1 1D043 B 07 1D0054B1 1D042 B 08 2D0054C1 2D022 B 09 2D00W1A1 2D022 B 10 2L1101A3 2L142 B 10 2L1101A3 2L146 B 10 2L1101A3 2L150 B 11 1L1123D8 1L110 B 12 1L1123C8 1L106 B 12 1L1123C8 1L110 B 13 1L11K2A4 1L106 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L33K2A4 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375D9 1L308 B 19 1L3375E9 1L308 B 20 1L33K6A2 1L308 B 21 1L44K6A2 1L408 B 22 1L44K6B2 1L408 B 23 1L55K6A2 1L509 B 24 1L5550J1 1L509 B 25 1L5550H1 1L509 B 26 1L5550G1 1L509 B 27 1L5550F1 1L509 B 28 1L5550E1 1L509 B 29 1L5550D1 1L509 B 30 1L5550C1 1L509 B 31 1L5550B1 1L509 B 32 1L5575A1 1L509 B 33 1L5575B1 1L509 B 34 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 168 | 182 | 182 | 1LHQ003AR | 1KIT010BN | X1 | B 01 1D1151E2 1D141 B 01 1D1151E2 1D141 B 02 1D1154B2 1D141 B 03 1D11H1A1 1D141 B 04 1D00H1A1 1D043 B 05 1D0054A1 1D042 B 05 1D0054A1 1D043 B 06 1D0054B1 1D042 B 07 2D0054C1 2D022 B 08 2D00W1A1 2D022 B 09 2L1101A3 2L142 B 09 2L1101A3 2L146 B 09 2L1101A3 2L150 B 10 1L1123D8 1L110 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11K2A5 1L106 B 13 1L22K2A5 1L206 B 14 1L33K2A5 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L3375C9 1L308 B 17 1L3375D9 1L308 B 18 1L3375E9 1L308 B 19 1L33K6A2 1L308 B 20 1L44K6A2 1L408 B 21 1L44K6B2 1L408 B 22 1L55K6A2 1L509 B 23 1L5564A1 1L509 B 24 1L5564B1 1L509 B 25 1L5564C1 1L509 B 26 1L5564D1 1L509 B 27 1L5554J1 1L509 B 28 1L5554H1 1L509 B 29 1L5554G1 1L509 B 30 1L5554F1 1L509 B 31 1L5554E1 1L509 B 32 1L5554D1 1L509 B 33 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 17 | 17 | 1LHQ003AR | 1LLW0102 | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0052 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 168 | 184 | 184 | 1LHQ004AR | 1KSAJ03AR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151D2 1D141 B 03 1D1151E2 1D141 B 04 1D1154B2 1D141 B 05 1D11H1A1 1D141 B 06 1D00H1A1 1D043 B 07 1D0054A1 1D042 B 07 1D0054A1 1D043 B 08 1D0054B1 1D042 B 09 2D0054C1 2D022 B 10 2D00W1A1 2D022 B 11 2L1101A3 2L142 B 11 2L1101A3 2L146 B 11 2L1101A3 2L150 B 12 1L1123D8 1L110 B 13 1L1123C8 1L106 B 13 1L1123C8 1L110 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L22K2A4 1L206 B 16 1L33K2A4 1L308 B 17 1L3375B9 1L308 B 18 1L3375C9 1L308 B 19 1L3375D9 1L308 B 20 1L3375E9 1L308 B 21 1L33K6A2 1L308 B 22 1L44K6A2 1L408 B 23 1L44K6B2 1L408 B 24 1L55K6A2 1L509 B 25 1L5550J1 1L509 B 26 1L5550H1 1L509 B 27 1L5550G1 1L509 B 28 1L5550F1 1L509 B 29 1L5550E1 1L509 B 30 1L5550D1 1L509 B 31 1L5550C1 1L509 B 32 1L5550B1 1L509 B 33 1L5575A1 1L509 B 34 1L5575B1 1L509 B 35 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0053 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 8 | 37 | 37 | 1LHQ004AR | 1LHQ001SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0054 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 8 | 40 | 40 | 1LHQ004AR | 1LHQ002SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0055 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 69 | 69 | 69 | 1LHQ004AR | 1LHQ003SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 B 08 1D11A0A2 1D142 B 09 1D22A0A2 1D242 B 10 1D33A0A2 1D343 B 11 1D3350B2 1D343 B 12 1D3350A2 1D343 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0056 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 69 | 75 | 75 | 1LHQ004AR | 1LHQ004SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 B 08 1D11A0A2 1D142 B 09 1D22A0A2 1D242 B 10 1D33A0A2 1D343 B 11 1D3350B2 1D343 B 12 1D3350A2 1D343 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0057 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 69 | 67 | 67 | 1LHQ004AR | 1LHQ005SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 B 08 1D11A0A2 1D142 B 09 1D22A0A2 1D242 B 10 1D33A0A2 1D343 B 11 1D3350B2 1D343 B 12 1D3350A2 1D343 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0058 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 26 | 33 | 33 | 1LHQ004AR | 1LHQ006SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0059 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 55 | 66 | 66 | 1LHQ004AR | 1LHQ007SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 B 08 1D11A0A2 1D142 B 09 1D22A0A2 1D242 B 10 1D33A0A2 1D343 B 11 1D33A0B2 1D343 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0060 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 55 | 64 | 64 | 1LHQ004AR | 1LHQ010SN | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 B 08 1D11A0A2 1D142 B 09 1D22A0A2 1D242 B 10 1D33A0A2 1D343 B 11 1D33A0B2 1D343 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0061 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 19 | 19 | 1LHQ004AR | 1LHQ005SP | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 B 04 1D22B0A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0062 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 18 | 1LHQ004AR | 1LHQ006SP | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 B 04 1D22B0A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0063 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 31 | 44 | 44 | 1LHQ004AR | 1LHQ001ST | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0064 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 18 | 44 | 44 | 1LHQ004AR | 1LHQ002ST | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 25 | 21 | 21 | 1LHQ004AR | 1LHQ101CR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 B 04 1D22B0A2 1D243 B 05 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1LHQ004AR | 1LHQ102CR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0067 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 15 | 15 | 1LHQ004AR | 1LHQ001AR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151D2 1D141 B 03 1D1151E2 1D141 B 04 1D1154B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0068 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 12 | 12 | 1LHQ004AR | 1LHQ002AR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0069 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 12 | 12 | 1LHQ004AR | 1LHQ005AR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0070 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 29 | 26 | 26 | 1LHQ004AR | 1LHQ102CQ | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 B 04 1D22B0A2 1D243 B 05 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0071 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 13 | 13 | 1LHQ003AR | 1LHQ001AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 | 2.5
1 | LHQ | 1LHQC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 16 | 16 | 1LHQ003AR | 1LHQ001AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 | 2.5
1 | LHQ | 1LHQC0073 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 11 | 11 | 1LHQ003AR | 1LHQ005AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 16 | 16 | 1LHQ003AR | 1LHQ001AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 | 2.5
1 | LHQ | 1LHQC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 16 | 16 | 1LHQ003AR | 1LHQ001AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1154B2 1D141 | 2.5
1 | LHQ | 1LHQC0077 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 45 | 45 | 1LHQ004AR | 1LHQ001FT | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 B 07 1D1163C1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0081 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 28 | 28 | 1LHQ001UB | 1LHQ101CC | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551T1 1L509 B 03 1L5551U1 1L509 B 04 1L5551V1 1L509 B 05 1L5572B1 1L509 B 06 1L5572C1 1L509 B 07 1L5572D1 1L509 B 08 1L5572E1 1L509 B 09 1L5572F1 1L509 B 10 1L5556W1 1L509 B 11 1L55L8A1 1L509 B 12 1L44L8A1 1L408 B 13 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0082 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1LHQ101CC | 1LHQ113TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A4 1L509 B 22 1L66L5A4 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 B 29 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0083 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 28 | 28 | 1LHQ001UB | 1LHQ101CC | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551T1 1L509 B 03 1L5551U1 1L509 B 04 1L5551V1 1L509 B 05 1L5572B1 1L509 B 06 1L5572C1 1L509 B 07 1L5572D1 1L509 B 08 1L5572E1 1L509 B 09 1L5572F1 1L509 B 10 1L5556W1 1L509 B 11 1L55L8A1 1L509 B 12 1L44L8A1 1L408 B 13 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0084 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1LHQ101CC | 1LHQ114TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A4 1L509 B 22 1L66L5A4 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 B 29 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 30 | 30 | 1LHQ001UB | 1KIT010BN | L1 | B 01 1L5551S4 1L509 B 01 1L5551S4 1L509 B 02 1L5551R4 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 B 05 1L5551M4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551K4 1L509 B 08 1L5551J4 1L509 B 09 1L5551H4 1L509 B 10 1L5551G4 1L509 B 11 1L5551F4 1L509 B 12 1L5551E4 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559C1 1L509 B 15 1L5559D1 1L509 B 16 1L5554D3 1L509 B 17 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0086 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1LHQ001UB | 1KSAJ03AR | L1 | B 01 1L5551S4 1L509 B 01 1L5551S4 1L509 B 02 1L5551R4 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 B 05 1L5551M4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551K4 1L509 B 08 1L5551J4 1L509 B 09 1L5551H4 1L509 B 10 1L5551G4 1L509 B 11 1L5551F4 1L509 B 12 1L5551E4 1L509 B 13 1L5551D4 1L509 B 14 1L5551C4 1L509 B 15 1L5575B4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1LHQ001UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5551S4 1L509 B 01 1L5551S4 1L509 B 02 1L5551R4 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 B 05 1L5551M4 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0088 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 163 | 180 | 180 | 1LHQ001UB | 1LHQ003AR | X1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5551M1 1L509 B 06 1L5566A1 1L509 B 07 1L55K8A1 1L509 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L1123D8 1L110 B 17 2L1101A3 2L142 B 17 2L1101A3 2L146 B 17 2L1101A3 2L150 B 18 2D00W1A1 2D022 B 19 2D0054C1 2D022 B 20 1D0054B1 1D042 B 21 1D0054A1 1D042 B 21 1D0054A1 1D043 B 22 1D00H1A1 1D043 B 23 1D11H1A1 1D141 B 24 1D1154B2 1D141 B 25 1D1151E2 1D141 B 26 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0091 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 14 | 14 | 1LHQ001AR | 1LHQ002AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 | 2.5
1 | LHQ | 1LHQC0092 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 6 | 17 | 17 | 1LHQ001AR | 1LHQ002AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0093 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 | 30 | 30 | 1LHQ003AR | 1LHQ010EL | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0094 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 34 | 34 | 1LHQ003AR | 1LHQ104CR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0095 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 37 | 37 | 1LHQ003AR | 1LHQ112TO | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0097 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 54 | 54 | 1LHQ101CC | 1LHQ116TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A2 1L408 B 03 1L55L0A2 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 B 27 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0098 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 186 | 206 | 206 | 1LHQ104CR | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1D1163B1 1D142 B 01 1D1163B1 1D142 B 02 1D1163A1 1D142 B 03 1D1162A1 1D142 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1151B2 1D141 B 06 1D1151C2 1D141 B 07 1D1151D2 1D141 B 08 1D1151E2 1D141 B 09 1D1154B2 1D141 B 10 1D11H1A1 1D141 B 11 1D00H1A1 1D043 B 12 1D0054A1 1D042 B 12 1D0054A1 1D043 B 13 1D0054B1 1D042 B 14 2D0054C1 2D022 B 15 2D00W1A1 2D022 B 16 2L1101A3 2L142 B 16 2L1101A3 2L146 B 16 2L1101A3 2L150 B 17 1L1123D8 1L110 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11K2A4 1L106 B 20 1L22K2A4 1L206 B 21 1L33K2A4 1L308 B 22 1L3375B8 1L308 B 23 1L3375C8 1L308 B 24 1L3375D8 1L308 B 25 1L3375E8 1L308 B 26 1L33K6A1 1L308 B 27 1L44K6A1 1L408 B 28 1L44K6B1 1L408 B 29 1L55K6A1 1L509 B 30 1L5550J1 1L509 B 31 1L5550H1 1L509 B 32 1L5550G1 1L509 B 33 1L5550F1 1L509 B 34 1L5550E1 1L509 B 35 1L5550D1 1L509 B 36 1L5550C1 1L509 B 37 1L5550B1 1L509 B 38 1L5575A1 1L509 B 39 1L5575B1 1L509 B 40 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0099 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 30 | 50 | 50 | 1LHQ104CR | 1LHQ012EL | X1 | B 01 1D1163B1 1D142 B 01 1D1163B1 1D142 B 02 1D1163A1 1D142 B 03 1D1162A1 1D142 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1151B2 1D141 B 06 1D1151C2 1D141 B 07 1D1151D2 1D141 B 08 1D1151E2 1D141 B 09 1D1154B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0100 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 44 | 44 | 1LHQ104CR | 1LHQ102KL | X1 | B 01 1D1163B1 1D142 B 01 1D1163B1 1D142 B 02 1D1163A1 1D142 B 03 1D1162A1 1D142 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1151A2 1D141 B 06 1D22B0A2 1D243 B 07 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0101 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 40 | 40 | 1LHQ104CR | 1LHQ103KL | X1 | B 01 1D1163B1 1D142 B 01 1D1163B1 1D142 B 02 1D1163A1 1D142 B 03 1D1162A1 1D142 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1151B2 1D141 B 06 1D1151C2 1D141 B 07 1D1151D2 1D141 B 08 1D1151E2 1D141 B 09 1D1154B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0102 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 35 | 27 | 27 | 1LHQ004AR | 1LHQ102CR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1153A1 1D141 B 04 1D1162A1 1D142 B 05 1D1163A1 1D142 B 06 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0103 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 13 | 27 | 27 | 1LHQ004AR | 1LHQ103CR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0104 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 33 | 33 | 1LHQ101CR | 1LHQ117TO | X1 | B 01 1D2250A2 1D243 B 01 1D2250A2 1D243 B 02 1D22B0A2 1D243 B 03 1D1151A2 1D141 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1162A1 1D142 B 06 1D1163A1 1D142 B 07 1D1163B1 1D142 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0105 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 14 | 14 | 1LHQ001AR | 1LHQ002AR | X1 | B 01 1D1154B2 1D141 B 01 1D1154B2 1D141 B 02 1D1151E2 1D141 B 03 1D1151D2 1D141 | 2.5
1 | LHQ | 1LHQC0106 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 45 | 45 | 1LHQ101CR | 1LHQ101SD | X1 | B 01 1D2250A2 1D243 B 01 1D2250A2 1D243 B 02 1D22B0A2 1D243 B 03 1D1151A2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0107 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 30 | 70 | 70 | 1LHQ104CR | 1LHQ101SM | X1 | B 01 1D1163B1 1D142 B 01 1D1163B1 1D142 B 02 1D1163A1 1D142 B 03 1D1162A1 1D142 B 04 1D1153A1 1D141 B 05 1D1151B2 1D141 B 06 1D1151C2 1D141 B 07 1D1151D2 1D141 B 08 1D1151E2 1D141 B 09 1D1154B2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0108 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 20 | 17 | 17 | 1LHQ003AR | 1LHQ105CR | X1 | K1LHQ C0108 B VE 04 1.5 A 1D241 1LHQ 003AR 1LHQ 003AR 1D241 1LHQ 105CR 1LHQ 105CR 17 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0115 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 5 | 15 | 15 | 1LHQ003AR | 1LHQ004AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0116 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1LHQ003AR | 1LHQ102CQ | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 B 02 1D1151C2 1D141 B 03 1D1151B2 1D141 B 04 1D1151A2 1D141 B 05 1D22B0A2 1D243 B 06 1D2250A2 1D243 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0117 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 4 | 34 | 34 | 1LHQ003AR | 1LHQ002AR | X1 | B 01 1D1151D2 1D141 B 01 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0118 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 1 | 1LHQ008SN | 1LHQ004AR | X1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 B 02 1D1151B2 1D141 B 03 1D1151A2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0119 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 163 | 0 | 1 | 1LHQ001UB | 1LHQ003AR | X1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5551M1 1L509 B 06 1L5566A1 1L509 B 07 1L55K8A1 1L509 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L1123D8 1L110 B 17 2L1101A3 2L142 B 17 2L1101A3 2L146 B 17 2L1101A3 2L150 B 18 2D00W1A1 2D022 B 19 2D0054C1 2D022 B 20 1D0054B1 1D042 B 21 1D0054A1 1D042 B 21 1D0054A1 1D043 B 22 1D00H1A1 1D043 B 23 1D11H1A1 1D141 B 24 1D1154B2 1D141 B 25 1D1151E2 1D141 B 26 1D1151D2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0122 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ003AR | 1LHQ001UB | X1 |  | 7 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0123 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ002UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0124 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ002UB | 1KSAJ02AR | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0125 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ003AR | 1LHQ001UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0126 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ003AR | 1LHQ001UB | L1 |  | 7 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0127 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ003AR | 1LHQ001UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0128 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ004AR | 1LHQ001UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0129 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LHQ107UB | 1KSAS06AR | L1 |  | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 70 | 70 | 0 | 1LHQ004AR | 1LHQ001SM | L1 | E1LHQ C0900 A IN 02 1.5 NA 1D241 1LHQ004AR 1LHQ 004AR 1D242 1LHQ001SM 1LHQ 001SM 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LHQ | 1LHQC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | EMS | 7 | 5 | 0 | 1LHQ003AR | 1LHQ001AR | L1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LPH001AR | 1LHP003AR | L1 | B 01 1D1151C2 1D141 B 01 1D1151C2 1D141 | SEE DESIGN
1 | LHQ | 1LHQC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1LHQ401CR | 1LHQ401KL | L1 | E1LHQ C0904 A IN 02 1.5 A 1D242 1LHQ 401CR 1LHQ 401CR 1D241 1LHQ 401KL 1LHQ 401KL 0 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1LHQ401CR | 1LHQ402KL | L1 | E1LHQ C0905 A IN 02 1.5 A 1D242 1LHQ 401CR 1LHQ 401CR 1D242 1LHQ 402KL 1LHQ 402KL 0 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1LHQ401CR | 1LHQ403KL | L1 | E1LHQ C0906 A IN 02 1.5 A 1D242 1LHQ 401CR 1LHQ 401CR 1D041 1LHQ 403KL 1LHQ 403KL 0 | 1.5
1 | LHQ | 1LHQC0907 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHP003AR | 1KIT003CQ | L1 |  | 37c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHQ101CR | 9JDT560CR | L1 |  | 2core x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHQ101CR | 9JDT560CR | L1 |  | 2core x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHQ001AR | 1LHQ002AR | L1 |  | 15m,2 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LHQ | 1LHQC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LHQ002AR | 1LHQ003AR | L1 |  | 12m,2 x 2.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | LKA | 1LKAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 18 | 18 | 1LKA006UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5505D1 1L507 A 01 1L5505D1 1L507 A 02 1L5505E1 1L507 A 03 1L5511F1 1L507 A 04 1L55KNA1 1L507 A 05 1L66KNA1 1L607 A 06 1L6623A1 1L607 A 07 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LKA | 1LKAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 24 | 24 | 1LKA006UB | 1KSAA05AR | L1 | A 01 1L5505D1 1L507 A 01 1L5505D1 1L507 A 02 1L5505E1 1L507 A 03 1L5505F1 1L507 A 04 1L5512F1 1L507 A 05 1L55KMA1 1L507 A 06 1L66KMA1 1L607 A 07 1L6617A1 1L607 A 08 1L6612D4 1L607 A 09 1L6612E4 1L607 A 10 1L6612F4 1L607 A 11 1L6612G4 1L607 A 12 1L6612H4 1L607 A 13 1L6612J4 1L607 A 14 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LKA | 1LKAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 24 | 24 | 1LKA006UB | 1KSAA05AR | L1 | A 01 1L5505D1 1L507 A 01 1L5505D1 1L507 A 02 1L5505E1 1L507 A 03 1L5505F1 1L507 A 04 1L5512F1 1L507 A 05 1L55KMA1 1L507 A 06 1L66KMA1 1L607 A 07 1L6617A1 1L607 A 08 1L6612D4 1L607 A 09 1L6612E4 1L607 A 10 1L6612F4 1L607 A 11 1L6612G4 1L607 A 12 1L6612H4 1L607 A 13 1L6612J4 1L607 A 14 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 90 | 90 | 1LLA001UB | 1LHA0603 | L1 | A 01 1L5505F2 1L507 A 01 1L5505F2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 A 03 1L5505H2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505K2 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5505N2 1L507 A 09 1L5505P2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505S2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505U2 1L507 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5530A2 1L506 A 16 1L5530B2 1L506 A 17 1L5530C2 1L506 A 18 1L5530D2 1L506 A 19 1L5530E2 1L506 A 20 1L5530F2 1L506 A 21 1L5542G1 1L505 A 22 1L5542F1 1L505 A 23 1L5542E1 1L505 A 24 1L5542D1 1L505 A 25 1L5542C1 1L505 A 26 1L5542B1 1L505 A 27 1L5542A1 1L505 A 28 1L55JJA1 1L505 A 29 1L44JJB1 1L404 A 30 1L4404H2 1L404 A 31 1L4404G2 1L404 A 32 1L4404F2 1L404 A 33 1L4404E2 1L404 A 34 1L4404D2 1L403 A 35 1L4404C2 1L401 A 35 1L4404C2 1L403 A 36 1L4401C2 1L401 A 37 1L4401B2 1L401 A 37 1L4401B2 1L402 A 38 1L4401A2 1L402 A 39 1L4400C1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 85 | 85 | 1LLA001UB | 1LHA0602 | L1 | A 01 1L5505F2 1L507 A 01 1L5505F2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 A 03 1L5505H2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505K2 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5505N2 1L507 A 09 1L5505P2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505S2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505U2 1L507 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5530A2 1L506 A 16 1L5530B2 1L506 A 17 1L5530C2 1L506 A 18 1L5530D2 1L506 A 19 1L5530E2 1L506 A 20 1L5530F2 1L506 A 21 1L5542G1 1L505 A 22 1L5542F1 1L505 A 23 1L5542E1 1L505 A 24 1L5542D1 1L505 A 25 1L5542C1 1L505 A 26 1L5542B1 1L505 A 27 1L5542A1 1L505 A 28 1L55JJA1 1L505 A 29 1L44JJB1 1L404 A 30 1L4404H2 1L404 A 31 1L4404G2 1L404 A 32 1L4404F2 1L404 A 33 1L4404E2 1L404 A 34 1L4404D2 1L403 A 35 1L4404C2 1L401 A 35 1L4404C2 1L403 A 36 1L4401C2 1L401 A 37 1L4401B2 1L401 A 37 1L4401B2 1L402 A 38 1L4401A2 1L402 A 39 1L4400C1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 85 | 85 | 1LLA001UB | 1LHA0502 | L1 | A 01 1L5505F2 1L507 A 01 1L5505F2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 A 03 1L5505H2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505K2 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5505N2 1L507 A 09 1L5505P2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505S2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505U2 1L507 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5530A2 1L506 A 16 1L5530B2 1L506 A 17 1L5530C2 1L506 A 18 1L5530D2 1L506 A 19 1L5530E2 1L506 A 20 1L5530F2 1L506 A 21 1L5542G1 1L505 A 22 1L5542F1 1L505 A 23 1L5542E1 1L505 A 24 1L5542D1 1L505 A 25 1L5542C1 1L505 A 26 1L5542B1 1L505 A 27 1L5542A1 1L505 A 28 1L55JJA1 1L505 A 29 1L44JJB1 1L404 A 30 1L4404H2 1L404 A 31 1L4404G2 1L404 A 32 1L4404F2 1L404 A 33 1L4404E2 1L404 A 34 1L4404D2 1L403 A 35 1L4404C2 1L401 A 35 1L4404C2 1L403 A 36 1L4401C2 1L401 A 37 1L4401B2 1L401 A 37 1L4401B2 1L402 A 38 1L4401A2 1L402 A 39 1L4400C1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 85 | 85 | 1LLA001UB | 1LHA0503 | L1 | A 01 1L5505F2 1L507 A 01 1L5505F2 1L507 A 02 1L5505G2 1L507 A 03 1L5505H2 1L507 A 04 1L5505J2 1L507 A 05 1L5505K2 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505M2 1L507 A 08 1L5505N2 1L507 A 09 1L5505P2 1L507 A 10 1L5505R2 1L507 A 11 1L5505S2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505U2 1L507 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5530A2 1L506 A 16 1L5530B2 1L506 A 17 1L5530C2 1L506 A 18 1L5530D2 1L506 A 19 1L5530E2 1L506 A 20 1L5530F2 1L506 A 21 1L5542G1 1L505 A 22 1L5542F1 1L505 A 23 1L5542E1 1L505 A 24 1L5542D1 1L505 A 25 1L5542C1 1L505 A 26 1L5542B1 1L505 A 27 1L5542A1 1L505 A 28 1L55JJA1 1L505 A 29 1L44JJB1 1L404 A 30 1L4404H2 1L404 A 31 1L4404G2 1L404 A 32 1L4404F2 1L404 A 33 1L4404E2 1L404 A 34 1L4404D2 1L403 A 35 1L4404C2 1L401 A 35 1L4404C2 1L403 A 36 1L4401C2 1L401 A 37 1L4401B2 1L401 A 37 1L4401B2 1L402 A 38 1L4401A2 1L402 A 39 1L4400C1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 70 | 70 | 1LLA003UB | 1LLA0101 | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505M2 1L507 A 09 1L5505N2 1L507 A 10 1L5505P2 1L507 A 11 1L5505R2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505V2 1L507 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530C2 1L506 A 19 1L5530D2 1L506 A 20 1L5530E2 1L506 A 21 1L5530F2 1L506 A 22 1L5542G1 1L505 A 23 1L5542F1 1L505 A 24 1L5542E1 1L505 A 25 1L5542D1 1L505 A 26 1L5542C1 1L505 A 27 1L5542B1 1L505 A 28 1L5542A1 1L505 A 29 1L55JJA1 1L505 A 30 1L44JJB1 1L404 A 31 1L4404H2 1L404 A 32 1L4404G2 1L404 A 33 1L4404F2 1L404 A 34 1L4404E2 1L404 A 35 1L4404D2 1L403 A 36 1L4404C2 1L401 A 36 1L4404C2 1L403 A 37 1L4401C2 1L401 A 38 1L4401B2 1L401 A 38 1L4401B2 1L402 A 39 1L4440B1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 24 | 24 | 1LLA003UB | 1KSAA04AR | L1 | A 01 1L5511E1 1L507 A 01 1L5511E1 1L507 A 02 1L5511F1 1L507 A 03 1L55KNA1 1L507 A 04 1L66KNA1 1L607 A 05 1L6623A1 1L607 A 06 1L6612C4 1L607 A 07 1L6612D4 1L607 A 08 1L6612E4 1L607 A 09 1L6612F4 1L607 A 10 1L6612G4 1L607 A 11 1L6612H4 1L607 A 12 1L6612J4 1L607 A 13 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 16 | 16 | 1LLA003UB | 1KSAH07AR | L1 | A 01 1L5511E1 1L507 A 01 1L5511E1 1L507 A 02 1L5511F1 1L507 A 03 1L55KNA1 1L507 A 04 1L66KNA1 1L607 A 05 1L6623A1 1L607 A 06 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 30 | 30 | 1LLA004UB | 1LLE0109 | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5517F1 1L507 A 09 1L5506L3 1L507 A 10 1L5506K3 1L507 A 11 1L55KFA3 1L507 A 12 1L44KFA3 1L406 A 13 1L4426C2 1L406 A 14 1L4420J3 1L406 A 15 1L4420H3 1L406 A 16 1L4420G3 1L406 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 70 | 70 | 1LLA002UB | 1LLA0109 | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505M2 1L507 A 09 1L5505N2 1L507 A 10 1L5505P2 1L507 A 11 1L5505R2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505V2 1L507 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530C2 1L506 A 19 1L5530D2 1L506 A 20 1L5530E2 1L506 A 21 1L5530F2 1L506 A 22 1L5542G1 1L505 A 23 1L5542F1 1L505 A 24 1L5542E1 1L505 A 25 1L5542D1 1L505 A 26 1L5542C1 1L505 A 27 1L5542B1 1L505 A 28 1L5542A1 1L505 A 29 1L55JJA1 1L505 A 30 1L44JJB1 1L404 A 31 1L4404H2 1L404 A 32 1L4404G2 1L404 A 33 1L4404F2 1L404 A 34 1L4404E2 1L404 A 35 1L4404D2 1L403 A 36 1L4404C2 1L401 A 36 1L4404C2 1L403 A 37 1L4401C2 1L401 A 38 1L4401B2 1L401 A 38 1L4401B2 1L402 A 39 1L4440B1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 81 | 90 | 90 | 1LLA002UB | 1LLC0109 | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505M2 1L507 A 09 1L5505N2 1L507 A 10 1L5505P2 1L507 A 11 1L5505R2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505V2 1L507 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530C2 1L506 A 19 1L5530D2 1L506 A 20 1L5530E2 1L506 A 21 1L5530F2 1L506 A 22 1L5542G1 1L505 A 23 1L5542F1 1L505 A 24 1L5542E1 1L505 A 25 1L5542D1 1L505 A 26 1L5542C1 1L505 A 27 1L5542B1 1L505 A 28 1L5542A1 1L505 A 29 1L55JJA1 1L505 A 30 1L44JJB1 1L404 A 31 1L4404H2 1L404 A 32 1L4404G2 1L404 A 33 1L4404F2 1L404 A 34 1L4404E2 1L404 A 35 1L4408A3 1L404 A 36 1L4408B3 1L404 A 37 1L4408C3 1L405 A 38 1L4408D3 1L405 A 39 1L4408E3 1L405 A 40 1W4408F3 1W401 A 41 1W4430A1 1W401 A 42 1W4430B1 1W401 A 43 1W4430C1 1W401 A 44 1W4430D1 1W401 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 70 | 70 | 1LLA002UB | 1LLI0109 | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505M2 1L507 A 09 1L5505N2 1L507 A 10 1L5505P2 1L507 A 11 1L5505R2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505V2 1L507 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530C2 1L506 A 19 1L5530D2 1L506 A 20 1L5530E2 1L506 A 21 1L5530F2 1L506 A 22 1L5542G1 1L505 A 23 1L5542F1 1L505 A 24 1L5542E1 1L505 A 25 1L5542D1 1L505 A 26 1L5542C1 1L505 A 27 1L5542B1 1L505 A 28 1L5542A1 1L505 A 29 1L55JJA1 1L505 A 30 1L44JJB1 1L404 A 31 1L4404H2 1L404 A 32 1L4404G2 1L404 A 33 1L4404F2 1L404 A 34 1L4404E2 1L404 A 35 1L4404D2 1L403 A 36 1L4404C2 1L401 A 36 1L4404C2 1L403 A 37 1L4401C2 1L401 A 38 1L4401B2 1L401 A 38 1L4401B2 1L402 A 39 1L4402B1 1L402 A 40 1L4402A1 1L402 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 109 | 109 | 1LLA002UB | 1LLG0109 | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5517F1 1L507 A 09 1L5506L3 1L507 A 10 1L5506K3 1L507 A 11 1L55KFA3 1L507 A 12 1L44KFA3 1L406 A 13 1L4426C2 1L406 A 14 1L4420J3 1L406 A 15 1L4420H3 1L406 A 16 1L4420G3 1L406 A 17 1L4420F3 1L406 A 18 1L4420E3 1L404 A 19 1L4420D3 1L404 A 20 1L4420C3 1L404 A 21 1L4420B3 1L404 A 22 1L4419A1 1L404 A 23 1L4408B3 1L404 A 24 1L4408A3 1L404 A 25 1L4404E2 1L404 A 26 1L4404D2 1L403 A 27 1L4404C2 1L401 A 27 1L4404C2 1L403 A 28 1L4406A2 1L401 A 29 1L44J4A7 1L401 A 30 1L33J4B7 1L301 A 31 1L3368E1 1L301 A 32 1L3368D1 1L301 A 33 1L3368C1 1L301 A 34 1L3368B1 1L301 A 35 1L3368A1 1L301 A 36 1D3301A1 1D303 A 37 1D22Z1A1 1D201 A 38 1D1121B2 1D101 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 22 | 22 | 1LLA004UB | 1KIT183BN | L1 | A 01 1L5511E1 1L507 A 01 1L5511E1 1L507 A 02 1L5511D1 1L507 A 03 1L5511C1 1L507 A 04 1L5502F4 1L507 A 05 1L5502G4 1L507 A 06 1L5502H4 1L507 A 07 1L5502J4 1L507 A 08 1L5502K4 1L507 A 09 1L5502L4 1L507 A 10 1L5502M4 1L507 A 11 1L5502N4 1L507 A 12 1L5502P4 1L507 A 13 1L5502R4 1L507 A 14 1L5502S4 1L507 A 15 1L5502T4 1L507 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 53 | 53 | 1LLA003UB | 1LLN001TR | L1 | A 01 1L5505E2 1L507 A 01 1L5505E2 1L507 A 02 1L5505F2 1L507 A 03 1L5505G2 1L507 A 04 1L5505H2 1L507 A 05 1L5505J2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505L2 1L507 A 08 1L5505M2 1L507 A 09 1L5505N2 1L507 A 10 1L5505P2 1L507 A 11 1L5505R2 1L507 A 12 1L5505S2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505V2 1L507 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530C2 1L506 A 19 1L5530D2 1L506 A 20 1L5530E2 1L506 A 21 1L5530F2 1L506 A 22 1L5542G4 1L505 A 23 1L5542F4 1L505 A 24 1L5542E4 1L505 A 25 1L5542D4 1L505 A 26 1L5542C4 1L505 A 27 1L5542B4 1L505 A 28 1L5525H1 1L505 A 29 1L55JJA3 1L505 A 30 1L44JJB3 1L404 A 31 1L44JJA3 1L404 A 32 1L33JJA3 1L304 A 33 1L3388C2 1L304 A 34 1L3388D2 1L304 A 35 1L3307M5 1L304 A 36 1L3307L5 1L304 | 1.5
1 | LLA | 1LLAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 31 | 0 | 1LMJ001AR | 1LLA411JA | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4436A2 1W401 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 26 | 26 | 1LLB001UB | 1LHB0603 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5567B1 1L509 B 06 1L5567C1 1L509 B 07 1L5567D1 1L509 B 08 1L5567E1 1L509 B 09 1L5567F1 1L509 B 10 1L55L1A1 1L509 B 11 1L44L1A1 1L408 B 12 1L4456A1 1L408 B 13 1L4455B1 1L408 B 14 1L4455C1 1L408 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 26 | 26 | 1LLB001UB | 1LHB0602 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5567B1 1L509 B 06 1L5567C1 1L509 B 07 1L5567D1 1L509 B 08 1L5567E1 1L509 B 09 1L5567F1 1L509 B 10 1L55L1A1 1L509 B 11 1L44L1A1 1L408 B 12 1L4456A1 1L408 B 13 1L4455B1 1L408 B 14 1L4455C1 1L408 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 26 | 26 | 1LLB001UB | 1LHB0703 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5567B1 1L509 B 06 1L5567C1 1L509 B 07 1L5567D1 1L509 B 08 1L5567E1 1L509 B 09 1L5567F1 1L509 B 10 1L55L1A1 1L509 B 11 1L44L1A1 1L408 B 12 1L4456A1 1L408 B 13 1L4455B1 1L408 B 14 1L4455C1 1L408 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1LLB001UB | 1LLB0103 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551T1 1L509 B 03 1L5570A1 1L509 B 04 1L55K4A1 1L509 B 05 1L44K4A1 1L408 B 06 1L4452A1 1L408 B 07 1L4450F1 1L408 B 08 1L4450G1 1L408 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 27 | 27 | 1LLB002UB | 1LLB0109 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551T1 1L509 B 03 1L5570A1 1L509 B 04 1L55K4A1 1L509 B 05 1L44K4A1 1L408 B 06 1L4452A1 1L408 B 07 1L4450F1 1L408 B 08 1L4450G1 1L408 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1LLB002UB | 1LLD0109 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5567A1 1L509 B 06 1L55K7A1 1L509 B 07 1L44K7A1 1L408 B 08 1L4451A1 1L408 B 09 1L4450C1 1L408 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 27 | 27 | 1LLB002UB | 1LLJ0109 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551T1 1L509 B 03 1L5551U1 1L509 B 04 1L5571B1 1L509 B 05 1L5571C1 1L509 B 06 1L5571D1 1L509 B 07 1L5571E1 1L509 B 08 1L5571F1 1L509 B 09 1L5556V1 1L509 B 10 1L55L0A1 1L509 B 11 1L44L0A1 1L408 B 12 1L4454A1 1L408 B 13 1W4454B1 1W403 B 14 1W4454C1 1W403 B 15 1W4454D1 1W403 B 16 1W4458B1 1W403 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 166 | 185 | 185 | 1LLB002UB | 1LLW0109 | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5551M1 1L509 B 06 1L5566A1 1L509 B 07 1L55K8A1 1L509 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L1123D8 1L110 B 17 2L1101A3 2L142 B 17 2L1101A3 2L146 B 17 2L1101A3 2L150 B 18 2D00W1A1 2D022 B 19 2D0054C1 2D022 B 20 1D0054B1 1D042 B 21 1D0054A1 1D042 B 21 1D0054A1 1D043 B 22 1D00H1A1 1D043 B 23 1D11H1A1 1D141 B 24 1D1154B2 1D141 B 25 1D1151E2 1D141 B 26 1D1151D2 1D141 B 27 1D1151C2 1D141 B 28 1D1151B2 1D141 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0009 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1LLB003UB | 1KSAJ02AR | L1 | B 01 1L5551S4 1L509 B 01 1L5551S4 1L509 B 02 1L5551R4 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 B 05 1L5551M4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551K4 1L509 B 08 1L5551J4 1L509 B 09 1L5551H4 1L509 B 10 1L5551G4 1L509 B 11 1L5551F4 1L509 B 12 1L5551E4 1L509 B 13 1L5551D4 1L509 B 14 1L5551C4 1L509 B 15 1L5575B3 1L509 B 16 1L5575C3 1L509 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 21 | 21 | 1LLB003UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551S4 1L509 B 01 1L5551S4 1L509 B 02 1L5551R4 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 B 05 1L5551M4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551K4 1L509 B 08 1L5551J4 1L509 B 09 1L5551H4 1L509 B 10 1L5551G4 1L509 B 11 1L5551F4 1L509 B 12 1L5551E4 1L509 B 13 1L5551D4 1L509 B 14 1L5551C4 1L509 B 15 1L5575B4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 26 | 1LLB003UB | 1KIT008BN | L1 | B 01 1L5551S4 1L509 B 01 1L5551S4 1L509 B 02 1L5551R4 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 B 05 1L5551M4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551K4 1L509 B 08 1L5551J4 1L509 B 09 1L5551H4 1L509 B 10 1L5551G4 1L509 B 11 1L5551F4 1L509 B 12 1L5551E4 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559C1 1L509 B 15 1L5559D1 1L509 B 16 1L5554D3 1L509 B 17 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | LLB | 1LLBC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 25 | 25 | 1LLB001UB | 1LLO001TR | L1 | B 01 1L5551S1 1L509 B 01 1L5551S1 1L509 B 02 1L5551R1 1L509 B 03 1L5551P1 1L509 B 04 1L5551N1 1L509 B 05 1L5551M1 1L509 B 06 1L5551L1 1L509 B 07 1L5565A1 1L509 B 08 1L55K5A2 1L509 B 09 1L44K5B2 1L408 B 10 1L44K5A2 1L408 B 11 1L33K5A2 1L308 B 12 1L3375E8 1L308 B 13 1L3375D8 1L308 B 14 1L3375C8 1L308 | 1.5
1 | LLS | 1LLSC0900 | IN | IN | OUT | NO | 30 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLS001GA | 9LLX101CR | L1 |  | 30 x 0.5mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LLX | 1LLXC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 370 | 1LKA001UB | LLX003JA | L1 | IND, OG1974A, 1M1121C-A, 1M1097A, 1M1H97A, 1M2H97A, 1M2096A, 1L32J3A, 1L42J3A, 1L52J3A, 1L5151A-D, 1L5051H-E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | LLX | 1LLXC0901 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KIT003CQ | 1LLX001UB | L1 | IND, 1L6121A-E, 1L6211A, 6KJ2A, 5KJ2A, 1L5131A, IND, 1L5051J-E, IND | 37 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0902 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 30 | 1KSAA01AR | 1LLX001UB | L1 | IND, 1L6121A-E, 1L6211A, 1L6KJ2A, 1L5KJ2A, 1L5131A, IND, 1L5051J-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 30 | 1KSAH01AR | 1LLX001UB | L1 | IND, 1L6121A-E, 1L6211A, 1L6KJ2A, 1L5KJ2A, 1L5131A, IND, 1L5051J-E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0904 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 60 | 1LLX001UB | 1LLS001TL | L1 | IND, 1L6281F-B, IND, 1L6103J-C, 1L63J2A, 53J2A, 1L5091B-A, 1L5051D-J, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0905 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 60 | 1LLX001UB | 1LLX002TL | L1 | IND, 1L6281F-B, IND, 1L6103J-C, 1L63J2A, 1L53J2A, 1L5091B-A, 1L5051D-J, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KSAR07AR | 1LLX001UB | L1 | IND, 1L6121A-E, 1L6211A, 1L6KJ2A, 5KJ2A, 1L5131A, 1L5051J-E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0907 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 30 | 1LLX001CR | 1LLS001GA | L1 | IND (SITE RUN) | 37 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0908 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLX001CR | 1LLX001TB | L1 | IND (SITE RUN) | 37 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0909 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 65 | 1LLX001CR | 0LKO001TB | L1 | IND (SITE RUN) | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0910 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLX001TB | 1LLX001BC | L1 | IND (SITE RUN) | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1LLX001CR | 9JDT650CR | L1 | IND (SITE RUN) | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0912 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 379 | 1LLX001CR | 1LLX002UB | L1 |  | 37 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0913 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLX001CR | 9LLX001CR | L1 | IND (SITE RUN) | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLX001TB | 9LLX001CR | L1 | IND (SITE RUN) | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0915 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 23 | 1LLS001GA | 9LLX001CR | L1 | IND (SITE RUN) | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LLX | 1LLXC0918 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLX001TB | 1LLX001TR | L1 |  | 12 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LLX | 1LLXC0920 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLSTB1 | 1LLX001BC | L1 |  | 2 x 1,5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LLX | 1LLXC0921 | IN | IN | OUT | NO | 30 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLX001CR | 9LLX101CR | L1 | E1LLX C0921 A IN 30 0.5 NA 9H000 1LLX 001CR 1LLX 001CR 9H000 9LLX 101CR 9LLX 101CR 0 | 30 x 0.5mm2 Non-Armoured
1 | LLX | 1LLXC0922 | IN | IN | OUT | NO | 30 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLX001CR | 9LLX101CR | L1 | E1LLX C0922 A IN 30 0.5 NA 9H000 1LLX 001CR 1LLX 001CR 9H000 9LLX 101CR 9LLX 101CR 0 | 30 x 0.5mm2 Non-Armoured
1 | LLX | 1LLXC0923 | IN | IN | OUT | NO | 30 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1LLX001TB | 9LLX101CR | L1 | E1LLX C0923 A IN 30 0.5 NA 9H000 1LLX 001TB 1LLX 001TB 9H000 9LLX 101CR 9LLX 101CR 0 | 30 x 0.5mm2 Non-Armoured
1 | LMA | 1LMAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 92 | 100 | 100 | 1LMA001BN | 1KIT287BN | L1 | A 01 1W4485J3 1W431 A 01 1W4485J3 1W431 A 02 1W4485H3 1W431 A 03 1W4485G3 1W401 A 03 1W4485G3 1W431 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F2 1W401 A 11 1L4408E2 1L405 A 12 1L4408D2 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407C2 1L405 A 15 1L4407D2 1L404 A 15 1L4407D2 1L405 A 16 1L4420C2 1L404 A 17 1L4420D2 1L404 A 18 1L4420E2 1L404 A 19 1L4420F2 1L406 A 20 1L4420G2 1L406 A 21 1L4420H2 1L406 A 22 1L4420J2 1L406 A 23 1L4426C1 1L406 A 24 1L44KEA1 1L406 A 25 1L55KEA1 1L507 A 26 1L5516F1 1L507 A 27 1L5516E1 1L507 A 28 1L5516D1 1L507 A 29 1L5516C1 1L507 A 30 1L5502L1 1L507 A 31 1L5502M1 1L507 A 32 1L5502N1 1L507 A 33 1L5502P1 1L507 | 1.5
1 | LMA | 1LMAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 108 | 108 | 1LMA001BN | 1KSAA06AR | L1 | A 01 1W4485J3 1W431 A 01 1W4485J3 1W431 A 02 1W4485H3 1W431 A 03 1W4485G3 1W401 A 03 1W4485G3 1W431 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F1 1W401 A 11 1L4408E1 1L405 A 12 1L4408D1 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407C2 1L405 A 15 1L4407D2 1L404 A 15 1L4407D2 1L405 A 16 1L4420C1 1L404 A 17 1L4420D1 1L404 A 18 1L4420E1 1L404 A 19 1L4420F1 1L406 A 20 1L4420G1 1L406 A 21 1L4420H1 1L406 A 22 1L4420J1 1L406 A 23 1L4426C1 1L406 A 24 1L44KEA2 1L406 A 25 1L55KEA2 1L507 A 26 1L55KEB2 1L507 A 27 1L66KEA2 1L607 A 28 1L6618A1 1L607 A 29 1L6612H2 1L607 A 30 1L6612J2 1L607 A 31 1L6612K2 1L607 | 1.5
1 | LMA | 1LMAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 82 | 82 | 1LMA001BN | 1LLE0309 | L1 | A 01 1W4485J3 1W431 A 01 1W4485J3 1W431 A 02 1W4485H3 1W431 A 03 1W4485G3 1W401 A 03 1W4485G3 1W431 A 04 1W4433F3 1W401 A 05 1W4433E3 1W401 A 06 1W4433D3 1W401 A 07 1W4433C3 1W401 A 08 1W4433B3 1W401 A 09 1W4433A3 1W401 A 10 1W4408F1 1W401 A 11 1L4408E1 1L405 A 12 1L4408D1 1L405 A 13 1L4407B2 1L405 A 14 1L4407C2 1L405 A 15 1L4407D2 1L404 A 15 1L4407D2 1L405 A 16 1L4420C1 1L404 A 17 1L4420D1 1L404 A 18 1L4420E1 1L404 A 19 1L4420F1 1L406 A 20 1L4420G1 1L406 A 21 1L4420H1 1L406 | 1.5
1 | LMJ | 1LMJC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 94 | 0 | 1LMJ001AR | 1KSAH00AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 | 1.5
1 | LMJ | 1LMJC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 101 | 0 | 1LMJ001AR | 1KIT365BN | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4408C2 1L405 A 08 1L4408B2 1L404 A 09 1L4483A1 1L404 A 10 1L4483B1 1L404 A 11 1L4483C1 1L404 A 12 1L4404J5 1L404 A 13 1L4404K5 1L404 A 14 1L4404L5 1L406 A 15 1L4404M5 1L406 A 16 1L4404N5 1L406 A 17 1L442JA4 1L406 A 18 1L552JA4 1L507 | 1.5
1 | LMJ | 1LMJC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 93 | 0 | 9LCD014JA | 1LMJ001AR | L1 | E1LMJ C0900 A IN 02 16 A 1L410 9LCD 014JA 9LCD 014JA 1W401 1LMJ-001AR 1LMJ-001AR 0 | 16
1 | LMJ | 1LMJC0902 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 89 | 83 | 0 | 1LMJ001AR | 1KSAH00AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4408C2 1L405 A 08 1L4408B2 1L404 A 09 1L4483A1 1L404 A 10 1L4483B1 1L404 A 11 1L4483C1 1L404 A 12 1L4404J5 1L404 A 13 1L4404K5 1L404 A 14 1L4404L5 1L406 A 15 1L4404M5 1L406 A 16 1L4404N5 1L406 A 17 1L442JA4 1L406 A 18 1L552JA4 1L507 A 19 1L5500H3 1L507 A 20 1L5500G3 1L507 A 21 1L5500F3 1L507 A 22 1L5511A1 1L507 A 23 1L5511B1 1L507 A 24 1L5511C1 1L507 A 25 1L5511D1 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA1 1L507 A 29 1L66KNA1 1L607 A 30 1L6623A2 1L607 | 1.5
1 | LMJ | 1LMJC0903 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 74 | 83 | 0 | 1LMJ001AR | 1KIT365BN | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F2 1W401 A 05 1L4408E2 1L405 A 06 1L4408D2 1L405 A 07 1L4408C2 1L405 A 08 1L4408B2 1L404 A 09 1L4483A1 1L404 A 10 1L4483B1 1L404 A 11 1L4483C1 1L404 A 12 1L4404J5 1L404 A 13 1L4404K5 1L404 A 14 1L4404L5 1L406 A 15 1L4404M5 1L406 A 16 1L4404N5 1L406 A 17 1L442JA4 1L406 A 18 1L552JA4 1L507 | 1.5
1 | LMK | 1LMKC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 65 | 1KSAJ02 | 1LMK001TB | L1 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | LNA | 1LNAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 92 | 127 | 127 | 1LNA001BN | 1KSAA07AR | L1 | A 01 1W5510B4 1W508 A 01 1W5510B4 1W508 A 02 1W5510A4 1W503 A 03 1W55M3A4 1W503 A 04 1W44M3A4 1W425 A 05 1W33M3A4 1W330 A 06 1W3322A3 1W330 A 07 1W3320A7 1W330 A 08 1W33R0B1 1W330 A 09 1W44R0A1 1W425 A 10 1W4448B1 1W425 A 11 1W44R3A1 1W425 A 12 1W55R3A1 1W507 A 13 1W66R3A1 1W604 A 14 1W6602A1 1W604 A 15 1W6601A1 1W604 A 16 1W6600D1 1W604 A 17 1W6600C1 1W604 A 18 1W6600B1 1W605 A 19 1W6600A1 1W605 A 20 1L6629F3 1L605 A 21 1L6629E3 1L605 A 21 1L6629E3 1L609 A 22 1L6629D3 1L609 A 23 1L6607J1 1L609 A 24 1L6607H1 1L609 A 25 1L6607G1 1L609 A 26 1L6607F1 1L609 A 27 1L6607E1 1L607 A 28 1L6607D1 1L607 A 29 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LNA | 1LNAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 113 | 119 | 119 | 1LNA001BN | 1KIT185BN | L1 | A 01 1W5510B4 1W508 A 01 1W5510B4 1W508 A 02 1W5510A4 1W503 A 03 1W55M3A4 1W503 A 04 1W44M3A4 1W425 A 05 1W33M3A4 1W330 A 06 1W3322A3 1W330 A 07 1W3320A7 1W330 A 08 1W33R0B1 1W330 A 09 1W44R0A1 1W425 A 10 1W4448B1 1W425 A 11 1W44R3A1 1W425 A 12 1W55R3A1 1W507 A 13 1W66R3A1 1W604 A 14 1W6602A1 1W604 A 15 1W6601A1 1W604 A 16 1W6600D1 1W604 A 17 1W6600C1 1W604 A 18 1W6600B1 1W605 A 19 1W6600A1 1W605 A 20 1L6629F3 1L605 A 21 1L6642A1 1L605 A 22 1L6632C1 1L605 A 23 1L6632B1 1L605 A 24 1L6632A1 1L605 A 25 1L6631A4 1L605 A 26 1L6606S4 1L607 A 27 1L6606R4 1L607 A 28 1L6606P4 1L607 A 29 1L6606N4 1L607 A 30 1L6606M4 1L607 A 31 1L66JWA1 1L607 A 32 1L55JWB1 1L507 A 33 1L5500N4 1L507 A 34 1L5518A1 1L507 A 35 1L5518B1 1L507 A 36 1L5502N2 1L507 A 37 1L5502P2 1L507 A 38 1L5502R2 1L507 A 39 1L5502S2 1L507 A 40 1L5502T2 1L507 | 1.5
1 | LNB | 1LNBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 50 | 50 | 1LNB001BN | 1KSAJ02AR | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 B 02 1W5506B1 1W505 B 03 1W55W2B1 1W505 B 04 1W5500A1 1W505 B 05 1L55W3A1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LNB | 1LNBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 70 | 70 | 1LNB001BN | 1KIT010BN | L1 | B 01 1W5506A1 1W506 B 01 1W5506A1 1W506 B 02 1W5506B1 1W505 B 03 1W55W2A1 1W505 B 04 1W44W2B1 1W403 B 05 1W4458C1 1W403 B 06 1W4454D1 1W403 B 07 1W4454C2 1W403 B 08 1W4454B2 1W403 B 09 1L4454A2 1L408 B 10 1L4454A1 1L408 B 11 1L4450D1 1L408 B 12 1L4450C1 1L408 B 13 1L4450B1 1L408 B 14 1L4450A1 1L408 B 15 1L44K9A2 1L408 B 16 1L55K9A2 1L509 B 17 1L5559A1 1L509 B 18 1L5559B1 1L509 B 19 1L5559C1 1L509 B 20 1L5559D1 1L509 B 21 1L5554D1 1L509 B 22 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LNC | 1LNCC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 122 | 122 | 1LNC001BN | 1KSAA06AR | L1 | A 01 1W5511A4 1W503 A 01 1W5511A4 1W503 A 02 1W55M3A4 1W503 A 03 1W44M3A4 1W425 A 04 1W33M3A4 1W330 A 05 1W3322A3 1W330 A 06 1W3320A7 1W330 A 07 1W33R0B1 1W330 A 08 1W44R0A1 1W425 A 09 1W4448B1 1W425 A 10 1W44R3A1 1W425 A 11 1W55R3A1 1W507 A 12 1W66R3A1 1W604 A 13 1W6602A1 1W604 A 14 1W6601A1 1W604 A 15 1W6600D1 1W604 A 16 1W6600C1 1W604 A 17 1W6600B1 1W605 A 18 1W6600A1 1W605 A 19 1L6629F3 1L605 A 20 1L6629E3 1L605 A 20 1L6629E3 1L609 A 21 1L6629D3 1L609 A 22 1L6607J1 1L609 A 23 1L6607H1 1L609 A 24 1L6607G1 1L609 A 25 1L6607F1 1L609 A 26 1L6607E1 1L607 A 27 1L6607D1 1L607 A 28 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | LNC | 1LNCC0002 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 106 | 117 | 117 | 1LNC001BN | 1KIT185BN | L1 | A 01 1W5511A4 1W503 A 01 1W5511A4 1W503 A 02 1W55M3A4 1W503 A 03 1W44M3A4 1W425 A 04 1W33M3A4 1W330 A 05 1W3322A3 1W330 A 06 1W3320A7 1W330 A 07 1W33R0B1 1W330 A 08 1W44R0A1 1W425 A 09 1W4448B1 1W425 A 10 1W44R3A1 1W425 A 11 1W55R3A1 1W507 A 12 1W66R3A1 1W604 A 13 1W6602A1 1W604 A 14 1W6601A1 1W604 A 15 1W6600D1 1W604 A 16 1W6600C1 1W604 A 17 1W6600B1 1W605 A 18 1W6600A1 1W605 A 19 1L6629F3 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6632C1 1L605 A 22 1L6632B1 1L605 A 23 1L6632A1 1L605 A 24 1L6631A4 1L605 A 25 1L6606S4 1L607 A 26 1L6606R4 1L607 A 27 1L6606P4 1L607 A 28 1L6606N4 1L607 A 29 1L6606M4 1L607 A 30 1L66JWA1 1L607 A 31 1L55JWB1 1L507 A 32 1L5500N4 1L507 A 33 1L5518A1 1L507 A 34 1L5518B1 1L507 A 35 1L5502N2 1L507 A 36 1L5502P2 1L507 A 37 1L5502R2 1L507 A 38 1L5502S2 1L507 A 39 1L5502T2 1L507 | 1.5
1 | LND | 1LNDC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 53 | 53 | 1LND001BN | 1KSAJ03AR | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 B 02 1W5507B1 1W505 B 03 1W55W2B1 1W505 B 04 1W5500A1 1W505 B 05 1L55W3A1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | LND | 1LNDC0002 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 79 | 79 | 1LND001BN | 1KIT010BN | L1 | B 01 1W5507A1 1W502 B 01 1W5507A1 1W502 B 02 1W5507B1 1W505 B 03 1W55W2A1 1W505 B 04 1W44W2B1 1W403 B 05 1W4458C1 1W403 B 06 1W4454D1 1W403 B 07 1W4454C2 1W403 B 08 1W4454B2 1W403 B 09 1L4454A2 1L408 B 10 1L4454A1 1L408 B 11 1L4450D1 1L408 B 12 1L4450C1 1L408 B 13 1L4450B1 1L408 B 14 1L4450A1 1L408 B 15 1L44K9A2 1L408 B 16 1L55K9A2 1L509 B 17 1L5559A1 1L509 B 18 1L5559B1 1L509 B 19 1L5559C1 1L509 B 20 1L5559D1 1L509 B 21 1L5554D1 1L509 B 22 1L5554C1 1L509 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0001 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 80 | 80 | 1LNE001BN | 1KIT187BN | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 A 03 1W4433D3 1W401 A 04 1W4433C3 1W401 A 05 1W4433B3 1W401 A 06 1W4433A3 1W401 A 07 1W4408F2 1W401 A 08 1L4408E2 1L405 A 09 1L4408D2 1L405 A 10 1L4407B2 1L405 A 11 1L4407C2 1L405 A 12 1L4407D2 1L404 A 12 1L4407D2 1L405 A 13 1L4420C2 1L404 A 14 1L4420D2 1L404 A 15 1L4420E2 1L404 A 16 1L4420F2 1L406 A 17 1L4420G2 1L406 A 18 1L4425C1 1L406 A 19 1L44KCA2 1L406 A 20 1L55KCA2 1L507 A 21 1L5506R1 1L507 A 22 1L5506S1 1L507 A 23 1L5522F1 1L507 A 24 1L5522E1 1L507 A 25 1L5522D1 1L507 A 26 1L5522C1 1L507 A 27 1L5502T1 1L507 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0002 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 84 | 84 | 1LNE001BN | 1KSAA06AR | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 A 03 1W4433D3 1W401 A 04 1W4433C3 1W401 A 05 1W4433B3 1W401 A 06 1W4436A2 1W401 A 07 1L4436A2 1L402 A 08 1L4436B2 1L402 A 09 1L4436C2 1L401 A 09 1L4436C2 1L402 A 10 1L4404D1 1L403 A 11 1L4404E1 1L404 A 12 1L4404F1 1L404 A 13 1L4404G1 1L404 A 14 1L4404H1 1L404 A 15 1L4404J1 1L404 A 16 1L4404K1 1L404 A 17 1L44JMB3 1L404 A 18 1L55JMA3 1L506 A 19 1L55JMB3 1L506 A 20 1L66JMA3 1L605 A 21 1L6631A3 1L605 A 22 1L6606S3 1L607 A 23 1L6606R3 1L607 A 24 1L6607A1 1L607 A 25 1L6607B1 1L607 A 26 1L6607C1 1L607 A 27 1L6612L4 1L607 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 26 | 1 | 1LNE001BN | 1LAA0242 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485E3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485C3 1W401 A 06 1W4485B3 1W401 A 07 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 1 | 1LNE001BN | 1LAA0231 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485E3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485C3 1W401 A 06 1W4485B3 1W401 A 07 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 1 | 1LNE001BN | 1LAA0232 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4485F3 1W401 A 03 1W4485E3 1W401 A 04 1W4485D3 1W401 A 05 1W4485C3 1W401 A 06 1W4485B3 1W401 A 07 1W4485A3 1W401 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0006 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 16 | 1 | 1LNE001BN | 1LNE001DL | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 16 | 16 | 1LNE001BN | 1LNE002DL | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0008 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 17 | 17 | 1LNE001BN | 1LNE003DL | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 | 1.5
1 | LNE | 1LNEC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 45 | 45 | 1LNE110 | 1LCB0251 | L1 | A 01 1W4433F3 1W401 A 01 1W4433F3 1W401 A 02 1W4433E3 1W401 A 03 1W4433D3 1W401 A 04 1W4433C3 1W401 A 05 1W4433B3 1W401 A 06 1W4433A3 1W401 A 07 1W4408F2 1W401 A 08 1W4408G2 1W401 A 09 1W4408H2 1W401 | 16
1 | LNE | 1LNEC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 50 | 0 | 1LNE072JA | 1LNE441CR | L1 |  | 6 | [5 empty] | not in pericles
1 | LNE | 1LNEC0902 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 8 | 0 | 1LNE441CR | 1LNE004DL | L1 |  | 2.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | LNE | 1LNEC0920 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRT140CR | 1KRT142CR | L1 |  | 37 x 1,5mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LNE | 1LNEC0921 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KRT007UB | 1KRT005AR | L1 |  | 37 x 1,5mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LNE | 1LNEC0922 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRT141CR | 1KRT142CR | L1 |  | 19 x 1,5mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LNE | 1LNEC0923 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KRT006UB | 1KRT003CQ | L1 |  | 7 x 1,5mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LNE | 1LNEC0924 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KRT005UB | 1KSAI00AR | L1 |  | 7 x 1,5mm2 Non-Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | LXZ | 1LXZC0900 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 9 | 9 | 0 | 1LCA001BT | 1LBJ001BT | L1 | E1LXZ C0900 A IN 01 150 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W302 1LBJ 001BT 1LBJ 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0901 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 8 | 8 | 0 | 1LCA001BT | 1LBJ001BT | L1 | E1LXZ C0901 A IN 01 150 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W302 1LBJ 001BT 1LBJ 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0902 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 8 | 8 | 0 | 1LCA001BT | 1LBA001BT | L1 | E1LXZ C0902 A IN 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W302 1LBA 001BT 1LBA 001BT 0 | 300
1 | LXZ | 1LXZC0903 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 8 | 8 | 0 | 1LCA001BT | 1LBA001BT | L1 | E1LXZ C0903 A IN 01 300 A 1W302 1LCA 001BT 1LCA 001BT 1W302 1LBA 001BT 1LBA 001BT 0 | 300
1 | LXZ | 1LXZC0904 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 10 | 10 | 0 | 1LBA001BT | 1LCC001BT | L1 | E1LXZ C0904 A IN 01 300 A 1W302 1LBA 001BT 1LBA 001BT 1W302 1LCC 001BT 1LCC 001BT 0 | 300
1 | LXZ | 1LXZC0905 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 12 | 12 | 0 | 1LBA001BT | 1LCC001BT | L1 | E1LXZ C0905 A IN 01 300 A 1W302 1LBA 001BT 1LBA 001BT 1W302 1LCC 001BT 1LCC 001BT 0 | 300
1 | LXZ | 1LXZC0906 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 5 | 5 | 0 | 1LCC001BT | 1LDA001BT | L1 | E1LXZ C0906 A IN 01 300 A 1W302 1LCC 001BT 1LCC 001BT 1W302 1LDA 001BT 1LDA 001BT 0 | 300
1 | LXZ | 1LXZC0907 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 300 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 5 | 5 | 0 | 1LCC001BT | 1LDA001BT | L1 | E1LXZ C0907 A IN 01 300 A 1W302 1LCC 001BT 1LCC 001BT 1W302 1LDA 001BT 1LDA 001BT 0 | 300
1 | LXZ | 1LXZC0908 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 15 | 15 | 0 | 1LDA001BT | 1LBC001BT | L1 | E1LXZ C0908 A IN 01 150 A 1W302 1LDA 001BT 1LDA 001BT 1W303 1LBC 001BT 1LBC 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0909 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 9 | 9 | 0 | 1LDA001BT | 1LBC001BT | L1 | E1LXZ C0909 A IN 01 150 A 1W302 1LDA 001BT 1LDA 001BT 1W303 1LBC 001BT 1LBC 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0910 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 15 | 15 | 0 | 1LBC001BT | 1LBE001BT | L1 | E1LXZ C0910 A IN 01 150 A 1W303 1LBC 001BT 1LBC 001BT 1W304 1LBE 001BT 1LBE 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0911 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 8 | 8 | 0 | 1LBC001BT | 1LBE001BT | L1 | E1LXZ C0911 A IN 01 150 A 1W303 1LBC 001BT 1LBC 001BT 1W304 1LBE 001BT 1LBE 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0912 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 18 | 18 | 0 | 1LBE001BT | 1LBD001BT | L1 | E1LXZ C0912 A IN 01 150 A 1W304 1LBE 001BT 1LBE 001BT 1W305 1LBD 001BT 1LBD 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0913 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 11 | 11 | 0 | 1LBE001BT | 1LBD001BT | L1 | E1LXZ C0913 A IN 01 150 A 1W304 1LBE 001BT 1LBE 001BT 1W305 1LBD 001BT 1LBD 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0914 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 13 | 13 | 0 | 1LBD001BT | 1LCB001BT | L1 | E1LXZ C0914 A IN 01 150 A 1W305 1LBD 001BT 1LBD 001BT 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0915 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 10 | 10 | 0 | 1LBD001BT | 1LCB001BT | L1 | E1LXZ C0915 A IN 01 150 A 1W305 1LBD 001BT 1LBD 001BT 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0916 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 10 | 10 | 0 | 1LCB001BT | 1LBB001BT | L1 | E1LXZ C0916 A IN 01 150 A 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 1W307 1LBB 001BT 1LBB 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0917 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 6 | 6 | 0 | 1LCB001BT | 1LBB001BT | L1 | E1LXZ C0917 A IN 01 150 A 1W307 1LCB 001BT 1LCB 001BT 1W307 1LBB 001BT 1LBB 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0918 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 22 | 22 | 0 | 1LBB001BT | 1LBF001BT | L1 | E1LXZ C0918 A IN 01 150 A 1W307 1LBB 001BT 1LBB 001BT 1W308 1LBF 001BT 1LBF 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0919 | IN | IN | OUT | NO | 1 | 150 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 7 | 7 | 0 | 1LBB001BT | 1LBF001BT | L1 | E1LXZ C0919 A IN 01 150 A 1W307 1LBB 001BT 1LBB 001BT 1W308 1LBF 001BT 1LBF 001BT 0 | 150
1 | LXZ | 1LXZC0920 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 21 | 21 | 0 | 1LXZ030BC | 1LXZ031BC | L1 | E1LXZ C0920 A IN 07 1.5 A 1W308 1LXZ 030BC 1LXZ 030BC 1W307 1LXZ 031BC 1LXZ 031BC 0 | 1.5
1 | LXZ | 1LXZC0921 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 18 | 18 | 0 | 1LXZ031BC | 1LXZ032BC | L1 | E1LXZ C0921 A IN 07 1.5 A 1W307 1LXZ 031BC 1LXZ 031BC 1W305 1LXZ 032BC 1LXZ 032BC 0 | 1.5
1 | LXZ | 1LXZC0922 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 23 | 23 | 0 | 1LXZ032BC | 1LXZ033BC | L1 | E1LXZ C0922 A IN 07 1.5 A 1W305 1LXZ 032BC 1LXZ 032BC 1W304 1LXZ 033BC 1LXZ 033BC 0 | 1.5
1 | LXZ | 1LXZC0923 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 19 | 19 | 0 | 1LXZ033BC | 1LXZ034BC | L1 | E1LXZ C0923 A IN 07 1.5 A 1W304 1LXZ 033BC 1LXZ 033BC 1W303 1LXZ 034BC 1LXZ 034BC 0 | 1.5
1 | LXZ | 1LXZC0924 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 28 | 28 | 0 | 1LXZ034BC | 1LXZ035BC | L1 | E1LXZ C0924 A IN 07 1.5 A 1W303 1LXZ 034BC 1LXZ 034BC 1W302 1LXZ 035BC 1LXZ 035BC 0 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 100 | 1PTR001JS | 1PTR001UB | L1 | IND,1L4242A,1L4402C–C,1L4072A–A,IND,1L4083D–C,1L4082B–B,1L4831A–C,1L4045J,IND,1L4JM2A,1L5JM2A,IND | 9 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1PTR004UB | 1LLB0201 | L1 | B 01 1L5552J1 1L509 B 01 1L5552J1 1L509 B 02 1L5552K1 1L509 B 03 1L5552L1 1L509 B 04 1L5552M1 1L509 B 05 1L5552N1 1L509 B 06 1L5552P1 1L509 B 07 1L5552R1 1L509 B 08 1L5552S1 1L509 B 09 1L5552T1 1L509 B 10 1L5570B1 1L509 B 11 1L5570A1 1L509 B 12 1L55K4A1 1L509 B 13 1L44K4A1 1L408 B 14 1L4452A1 1L408 B 15 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 26 | 26 | 1PTR001UB | 1LHA018UB | L1 | A 01 1L5538B1 1L506 A 01 1L5538B1 1L506 A 02 1L5538C1 1L506 A 03 1L5538D1 1L506 A 04 1L5538E1 1L506 A 05 1L5530B2 1L506 A 06 1L5530A2 1L506 A 07 1L5505V2 1L507 A 08 1L5505U2 1L507 A 09 1L5505T2 1L507 A 10 1L5505S2 1L507 A 11 1L5505R2 1L507 A 12 1L5505P2 1L507 A 13 1L5505N2 1L507 A 14 1L5505M2 1L507 A 15 1L5505L2 1L507 A 16 1L5505K2 1L507 A 17 1L5505J2 1L507 A 18 1L5505H2 1L507 A 19 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 21 | 21 | 1PTR002UB | 1LHB013UB | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552K4 1L509 B 03 1L5552L4 1L509 B 04 1L5552M4 1L509 B 05 1L5552N4 1L509 B 06 1L5552P4 1L509 B 07 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 37 | 37 | 1PTR003UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5501M3 1L507 A 12 1L5501L3 1L507 A 13 1L5501K3 1L507 A 14 1L5501J3 1L507 A 15 1L5501H3 1L507 A 16 1L5501G3 1L507 A 17 1L5501F3 1L507 A 18 1L5511B1 1L507 A 19 1L5511C1 1L507 A 20 1L5511D1 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA1 1L507 A 24 1L66KNA1 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 22 | 22 | 1PTR004UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552H4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552E4 1L509 B 06 1L5552D4 1L509 B 07 1L5552C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 31 | 31 | 1PTR003UB | 1KSAB10AR | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5501S3 1L507 A 08 1L5501R3 1L507 A 09 1L5501P3 1L507 A 10 1L5501N3 1L507 A 11 1L5518B1 1L507 A 12 1L5518C1 1L507 A 13 1L5518D1 1L507 A 14 1L5518E1 1L507 A 15 1L5518F1 1L507 A 16 1L55KGA1 1L507 A 17 1L66KGA1 1L607 A 18 1L6616A1 1L607 A 19 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 23 | 23 | 1PTR004UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552H4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552E4 1L509 B 06 1L5552D4 1L509 B 07 1L5552C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0009 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1PTR003UB | 1KIT217BN | L1 | A 01 1L5526B3 1L506 A 01 1L5526B3 1L506 A 02 1L5526A3 1L506 A 03 1L5501W3 1L507 A 04 1L5501V3 1L507 A 05 1L5501U3 1L507 A 06 1L5501T3 1L507 A 07 1L5522B1 1L507 A 08 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 22 | 22 | 1PTR004UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552H4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552E4 1L509 B 06 1L5552D4 1L509 B 07 1L5552C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 213 | 228 | 228 | 1PTR009UB | 1LKL0204 | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526E3 1L506 A 03 1L5526F3 1L506 A 04 1L5526G3 1L505 A 05 1L5526H3 1L505 A 06 1L5526J3 1L505 A 07 1L5544B6 1L505 A 08 1L5525K3 1L505 A 09 1L55JGA1 1L505 A 10 1L44JGB1 1L404 A 11 1L4413A1 1L404 A 12 1L4404G4 1L404 A 13 1L4404H4 1L404 A 14 1L4414A1 1L404 A 15 1L44JHA1 1L404 A 16 1L33JHA1 1L304 A 17 1L22JHA1 1L204 A 18 1L11JHA1 1L105 A 19 1L1102L3 1L105 A 20 1L1102M3 1L105 A 21 1L1102N3 1L109 A 22 1L11A6A1 1L109 A 23 1L00A6A1 1L016 A 24 1L0024B4 1L016 A 25 1L0024A4 1L016 A 26 1N0024A4 1N081 A 27 1N1103A4 1N181 A 28 1N11Z2A4 1N181 A 29 1N00Z2A4 1N081 A 30 1N0022A1 1N081 A 31 1K0001A1 1K014 A 32 1K0001B1 1K014 A 33 1K0001C1 1K014 A 34 1K0001D1 1K014 A 35 1K0001E1 1K014 A 36 1K1104A1 1K117 A 37 1K1104B1 1K117 A 38 1K1104C1 1K117 A 39 1K1104D1 1K117 A 40 1K1104E1 1K117 A 41 1K1104F1 1K117 A 42 1K1104G1 1K117 A 42 1K1104G1 1K118 A 43 1K22C1A2 1K218 A 44 1K22C4A2 1K216 A 45 1K2206A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 34 | 34 | 1PTR501UB | 1KIT032BN | L1 | B 01 1L5572C1 1L509 B 01 1L5572C1 1L509 B 02 1L5572D1 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 B 15 1L5554G3 1L509 B 16 1L5554F3 1L509 B 17 1L5554E3 1L509 B 18 1L5554D3 1L509 B 19 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1PTR009UB | 1LKD0303 | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5539A1 1L506 A 03 1L55JMA3 1L506 A 04 1L44JMB3 1L404 A 05 1L4404K5 1L404 A 06 1L4404J5 1L404 A 07 1L4404H4 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404E4 1L404 A 11 1L4404E1 1L404 A 12 1L4404D1 1L403 A 13 1L4404C1 1L401 A 13 1L4404C1 1L403 A 14 1L4401C1 1L401 A 15 1L4403A1 1L401 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0014 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 21 | 21 | 1PTR004UB | 1KIT042BN | L1 | B 01 1L5552J4 1L509 B 01 1L5552J4 1L509 B 02 1L5552H4 1L509 B 03 1L5552G4 1L509 B 04 1L5552F4 1L509 B 05 1L5552E4 1L509 B 06 1L5559C1 1L509 B 07 1L5559D1 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 213 | 251 | 251 | 1PTR009UB | 1LKL0203 | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526E3 1L506 A 03 1L5526F3 1L506 A 04 1L5526G3 1L505 A 05 1L5526H3 1L505 A 06 1L5526J3 1L505 A 07 1L5544B6 1L505 A 08 1L5525K3 1L505 A 09 1L55JGA2 1L505 A 10 1L44JGB2 1L404 A 11 1L4413A1 1L404 A 12 1L4404G4 1L404 A 13 1L4404H4 1L404 A 14 1L4414A1 1L404 A 15 1L44JHA1 1L404 A 16 1L33JHA1 1L304 A 17 1L22JHA1 1L204 A 18 1L11JHA1 1L105 A 19 1L1102L3 1L105 A 20 1L1102M3 1L105 A 21 1L1102N3 1L109 A 22 1L11A6A1 1L109 A 23 1L00A6A1 1L016 A 24 1L0024B4 1L016 A 25 1L0024A4 1L016 A 26 1N0024A4 1N081 A 27 1N1103A4 1N181 A 28 1N11Z2A4 1N181 A 29 1N00Z2A4 1N081 A 30 1N0022A1 1N081 A 31 1K0001A1 1K014 A 32 1K0001B1 1K014 A 33 1K0001C1 1K014 A 34 1K0001D1 1K014 A 35 1K0001E1 1K014 A 36 1K1104A1 1K117 A 37 1K1104B1 1K117 A 38 1K1104C1 1K117 A 39 1K1104D1 1K117 A 40 1K1104E1 1K117 A 41 1K1104F1 1K117 A 42 1K1104G1 1K117 A 42 1K1104G1 1K118 A 43 1K22C1A2 1K218 A 44 1K22C4A2 1K216 A 45 1K2206A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 24 | 24 | 1KRG502UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5553W4 1L509 B 01 1L5553W4 1L509 B 02 1L5553V4 1L509 B 03 1L5553U4 1L509 B 04 1L5553T4 1L509 B 05 1L5553S4 1L509 B 06 1L5553R4 1L509 B 07 1L5553P4 1L509 B 08 1L5553N4 1L509 B 09 1L5553M4 1L509 B 10 1L5553L4 1L509 B 11 1L5553K4 1L509 B 12 1L5553J4 1L509 B 13 1L5553H4 1L509 B 14 1L5553G4 1L509 B 15 1L5553F4 1L509 B 16 1L5553E4 1L509 B 17 1L5553D4 1L509 B 18 1L5553C4 1L509 B 19 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1PTR013UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526C3 1L506 A 03 1L5526B3 1L506 A 04 1L5526A3 1L506 A 05 1L5501W3 1L507 A 06 1L5501V3 1L507 A 07 1L5501U3 1L507 A 08 1L5501T3 1L507 A 09 1L5501S3 1L507 A 10 1L5501R3 1L507 A 11 1L5501P3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501M3 1L507 A 14 1L5501L3 1L507 A 15 1L5501K3 1L507 A 16 1L5501J3 1L507 A 17 1L5501H3 1L507 A 18 1L5501G3 1L507 A 19 1L5501F3 1L507 A 20 1L5511B1 1L507 A 21 1L5511C1 1L507 A 22 1L5511D1 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1PTR013UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526C3 1L506 A 03 1L5526B3 1L506 A 04 1L5526A3 1L506 A 05 1L5501W3 1L507 A 06 1L5501V3 1L507 A 07 1L5501U3 1L507 A 08 1L5501T3 1L507 A 09 1L5501S3 1L507 A 10 1L5501R3 1L507 A 11 1L5501P3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5501M3 1L507 A 14 1L5501L3 1L507 A 15 1L5501K3 1L507 A 16 1L5501J3 1L507 A 17 1L5501H3 1L507 A 18 1L5501G3 1L507 A 19 1L5501F3 1L507 A 20 1L5511B1 1L507 A 21 1L5511C1 1L507 A 22 1L5511D1 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA1 1L507 A 26 1L66KNA1 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0021 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1PTR013UB | 1KSAB10AR | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526C3 1L506 A 03 1L5526B3 1L506 A 04 1L5526A3 1L506 A 05 1L5501W3 1L507 A 06 1L5501V3 1L507 A 07 1L5501U3 1L507 A 08 1L5501T3 1L507 A 09 1L5501S3 1L507 A 10 1L5501R3 1L507 A 11 1L5501P3 1L507 A 12 1L5501N3 1L507 A 13 1L5518B1 1L507 A 14 1L5518C1 1L507 A 15 1L5518D1 1L507 A 16 1L5518E1 1L507 A 17 1L5518F1 1L507 A 18 1L55KGA1 1L507 A 19 1L66KGA1 1L607 A 20 1L6616A1 1L607 A 21 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0023 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 20 | 20 | 1PTR013UB | 1KIT217BN | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5526C3 1L506 A 03 1L5526B3 1L506 A 04 1L5526A3 1L506 A 05 1L5501W3 1L507 A 06 1L5501V3 1L507 A 07 1L5501U3 1L507 A 08 1L5501T3 1L507 A 09 1L5522B1 1L507 A 10 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 46 | 46 | 1KRG001UB | 1KSAB10AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5544F6 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W2 1L507 A 14 1L5504V2 1L507 A 15 1L5504U2 1L507 A 16 1L5504T2 1L507 A 17 1L5504S2 1L507 A 18 1L5504R2 1L507 A 19 1L5504P2 1L507 A 20 1L5504N2 1L507 A 21 1L5518E1 1L507 A 22 1L5518F1 1L507 A 23 1L55KGA1 1L507 A 24 1L66KGA1 1L607 A 25 1L6616A1 1L607 A 26 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0027 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 52 | 52 | 1PTR009UB | 1LKD0205 | L1 | A 01 1L5526D3 1L506 A 01 1L5526D3 1L506 A 02 1L5539A1 1L506 A 03 1L55JMA3 1L506 A 04 1L44JMB3 1L404 A 05 1L4404K5 1L404 A 06 1L4404J5 1L404 A 07 1L4404H4 1L404 A 08 1L4404G4 1L404 A 09 1L4404F4 1L404 A 10 1L4404E4 1L404 A 11 1L4404E1 1L404 A 12 1L4404D1 1L403 A 13 1L4404C1 1L401 A 13 1L4404C1 1L403 A 14 1L4401C1 1L401 A 15 1L4403A1 1L401 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 36 | 36 | 1PTR001UB | 1KIT217BN | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544C6 1L505 A 03 1L5544B6 1L505 A 04 1L5525J3 1L505 A 05 1L5525H3 1L505 A 06 1L5525G3 1L505 A 07 1L5525F3 1L506 A 08 1L5525E3 1L506 A 09 1L5525D3 1L506 A 10 1L5525C3 1L506 A 11 1L5525B3 1L506 A 12 1L5525A3 1L506 A 13 1L5500V4 1L507 A 14 1L5500U4 1L507 A 15 1L5500T4 1L507 A 16 1L5500S4 1L507 A 17 1L5500R4 1L507 A 18 1L5500P4 1L507 A 19 1L5500N4 1L507 A 20 1L5518A1 1L507 A 21 1L5518B1 1L507 A 22 1L5502N2 1L507 A 23 1L5502P2 1L507 A 24 1L5502R2 1L507 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 57 | 57 | 1PTR003UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5538B2 1L506 A 01 1L5538B2 1L506 A 02 1L5538C2 1L506 A 03 1L5538D2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W3 1L507 A 07 1L5504V3 1L507 A 08 1L5504U3 1L507 A 09 1L5504T3 1L507 A 10 1L5504S3 1L507 A 11 1L5504R3 1L507 A 12 1L5504P3 1L507 A 13 1L5504N3 1L507 A 14 1L5504M3 1L507 A 15 1L5504L3 1L507 A 16 1L5504K3 1L507 A 17 1L5504J3 1L507 A 18 1L5504H3 1L507 A 19 1L5504G3 1L507 A 20 1L5512E1 1L507 A 21 1L5512F1 1L507 A 22 1L55KMA2 1L507 A 23 1L66KMA2 1L607 A 24 1L6617A2 1L607 A 25 1L6612C3 1L607 A 26 1L6612B3 1L607 A 27 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0100 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 60 | 0 | 1KRG024AR | 1KRG501UM | L1 | E1PTR C0100 2 BL 02 1.5 NA 1W607 1KRG 024AR 1KRG 024AR 1L509 1KRG 501UM 1KRG 501UM 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0101 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 61 | 1KRG013AR | 1KRG001UM | L1 | IND 5911A, IND, 6911A, W6911A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0102 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 45 | 1KRG024AR | 1KRG501UM | L1 | IND 5912A, 1W5912A, 6912A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0103 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 61 | 1KRG013AR | 1KRG001UM | L1 | IND 5911A, IND, 6911A, W6911A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0104 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 45 | 1KRG024AR | 1KRG501UM | L1 | IND 5912A, 1W5912A, 6912A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0105 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 61 | 1KRG013AR | 1KRG002UM | L1 | IND 5911A, IND, 6911A, W6911A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0106 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 45 | 1KRG024AR | 1KRG502UM | L1 | IND 5912A, 1W5912A, 6912A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0107 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 61 | 1KRG013AR | 1KRG002UM | L1 | IND 5911A, IND, 6911A, W6911A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0108 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 45 | 1KRG024AR | 1KRG502UM | L1 | IND 5912A, 1W5912A, 6912A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0109 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 61 | 1KRG013AR | 1KRG005UM | L1 | IND 5911A, IND, 6911A, W6911A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0110 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 45 | 1KRG024AR | 1KRG502UM | L1 | IND 5912A, 1W5912A, 6912A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0111 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 61 | 1KRG013AR | 1KRG011UM | L1 | IND 5911A, IND 6911A, W6911A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0112 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 25 | 1PTR002CV | 1PTR002UB | L1 | IND 6911 L-H, 6L51A, 5L51A, 5561 D-J, 5631 F-B, 5521 J-J, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0113 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1PTR001CV | 1PTR001UB | L1 | IND 6282 K-K, 6295 A-E, 6422 A-E, 39COR, 5636J, 5421 R-D, 5264 A-D, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0114 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1KRG503UB | 1KIT002CQ | L1 | IND 5591 E-D, IND, 5534 E-W, IND | 19 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0115 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 40 | 1KRG006UB | 1KIT003CQ | L1 | IND 6071 H-J, 6295 D-E, 6422 A-E, 3AC0R, 5363 J-K, 5445 R-L, IND | 19 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0116 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 25 | 1KRG503UB | 1KSAS01AR | L1 | IND 5611 D-C, IND, 5534 G-W, IND | 19 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0117 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 54 | 1KRG006UB | 1KSAR01AR | L1 | IND 6122 L-C, IND, 6101 A-B, 6021 A, 64J1A, 54J1A, 5002 F-V, 5252 A-K, 5445 A-D, IND | 19 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0118 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 20 | 0 | 1PTR004UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0119 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 16 | 1KRG006UB | 1PTR003UB | L1 | IND 5262 A-L, 5445 C-D, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0120 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 55 | 1PTR002CC | 1PTR002UB | L1 | IND 4062 B-A, 4071 A-A, 4021 D-G, 4091 F-H, 4L21A, 3L21A, 5061 G-G, 5181 G-C, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0121 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 50 | 0 | 1PTR007UB | 1KIT003CQ | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0122 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 35 | 1PTR006TL | 1PTR002UB | L1 | IND 6911 L-H, 6L51A, 5L51A, 5561 D-J, 5631 F-B, 5521 J-J, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0123 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1PTR005TL | 1PTR001UB | L1 | IND 6282 K-K, 6295 A-E, 6244 A-E, 3ACOR, 5363 J-J, 5421 R-D, 5264 A-D, IIND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0124 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 35 | 0 | 1PTR008TL | 1PTR002UB | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0125 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 241 | 1PTR961VD | 1PTR001UB | L1 | INDCROSS, 5JM2A, 1L5251 D-J, 5JJA, 4JJA, 3JJA, 2JJA, 1JJA, 1004 L-P, 1A62A, 0245 A-B, 1035A, RISER, 1N0122A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1W2A5A, 3A5A, IND | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0126 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 230 | 0 | 1PTR964EL | 1PTR002UB | L1 | E1PTR C0126 B VE 04 1.5 A 1K2? 1PTR 964EL 1PTR 964EL 1L509 1PTR 002UB 1PTR 002UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0128 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 230 | 0 | 1PTR963VD | 1PTR002UB | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0130 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 18 | 1PTR006UB | 1KIT002CQ | L1 | IND 5543 E, IND, 5591 E-C, IND, 5524 E-J, IND | 12 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0131 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 276 | 1PTR001CR | 1PTR009UB | K2 | IND 5JM2A, 1L5251 D-J, 5JJA, 4JJA, 3JJA, 2JJA, 1JJA, 1004 L-P, 1A62A, 0245 A-B, 1035 A, RISER, 1N0122A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02A, 1K7C02A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0132 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 15 | 1PTR004UB | 1KSAS01AR | L1 | IND 5611 D-C, IND, 5521 G-J, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0133 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 200 | 1PTR101SP | 1PTR009UB | L1 | IND, 5251 D-A, 5001 V-A, IND, 5132 A-G, 5073 K-M, 9LE5A, 4LE2A, 3LE2A, 3821 A, 3404 A-C, IND, 2A34A, 2003 A-G, 2062A, 3D71A, 3323 D-A, 3C22A, 3082 A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0134 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 46 | 1PTR004TL | 1PTR002TL | C1 | IND 4631 A-B, 4L03A, 5L03A, 5561 V-D, 5L51A, 6L51A, 6911 H-L, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0135 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 200 | 1PTR103SP | 1PTR009UB | N1 | IND 5251 D-A, 5001 V-A, IND, 5132 A-G, 5073 K-M, 9LE5A, 4LE2A, 3LE2A, 3821 A, 3404 A-C, IND, 2A34A, 2003 A-G, 2062A, 3071A, 3323 D-A, 3C22A, 3082 A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0136 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1PTR004TL | 1PTR002UB | L1 | IND 5521 J-J, 5631 F-B, 5561 E-V, 5L03A, 4L03A, 4631 A-B, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0137 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 259 | 1PTR728VB | 1PTR013UB | K2 | IND 5JM2A, 1L5251 D-J, 5JJA, 4JJA, 3JJA, 2JJA, 1JJA, 1004 L-P, 1A62A, 0245 A-B, 1035 A, RISER, 1N0122A, 0012A, RISER, 1K0012 A-E, RISER, 1042 A-G, 1K1C02 A, 1K7C02A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0138 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 17 | 1PTR004UB | 1KSAS01AR | L1 | IND 5611 D-C, IND, 5524 G-J, IND, 5543 H-G, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0139 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 89 | 1PNL311A | 1PTR013UB | L1 | IND 5JM2A, 5251 D-J, 5JJ5A, 4JJ5A, 3JJ5A, 3882 D-C, 3075 A-M, 3036 D, 1W 3036 D, 3014 C-B, 3R52A, IND. | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0140 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 240 | 0 | 1PTR018VB | 1PTR006UB | K2 | E1PTR C0140 B VE 04 1.5 A 1K216 1PTR 018VB 1PTR 018VB 1L509 1PTR 006UB 1PTR 006UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0141 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 17 | 1PTR013UB | 1KIT001CQ | L1 | IND 1L5JM2A, 5253 D-A, IND, 5002 V-S, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0143 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 252 | 0 | 1PTR963EL | 1PTR003UB | X1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0145 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 46 | 1PTR005UB | 1KIT003CQ | L1 | IND 1L6071 H-J, 6295 D-E, 6422 A-E, 3ACOR, 5363 J-H, 5421 R-D, 5264 E-A, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0147 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 52 | 1PTR005UB | 1KSAR01AR | L1 | IND 6122 L-C, IND, 6101 A-B, 6021 A-A, 64J1A, 54J1A, 5002 F-V, 5252 A-D, 5JM2A, 5401 A-B, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0149 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 50 | 0 | 1PTR007TL | 1PTR005UB | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0151 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 49 | 1PTR011UB | 1KSAR01AR | L1 | IND 6122 L-C, IND, 6101 A-B, 6021 A-A, 64J1A, 54J1A, 5002 F-V, 5252 A-D, 5JM2A, 5401 A-B, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0152 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 27 | 0 | 1KRG501UB | 1PTR006UB | L1 | E1PTR C0152 B VE 02 1.5 NA 1L509 1KRG 501UB 1KRG 501UB 1L509 1PTR 006UB 1PTR 006UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0153 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 45 | 1PTR003TL | 1PTR001TL | C1 | IND 1L4461A-B, 3ACOR, 6422 E-A, 6295 E-A, 6282 K-K, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0155 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 48 | 1PTR003CC | 1PTR001UB | L1 | IND 6282 K-K, 6295 A-E, 6422 A-E, 3AC0R, 5363 J, 5421 R-D, 5264 A-D, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0157 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 43 | 1PTR003TL | 1PTR001UB | L1 | IND 1L4461 A-B, 3ACOR, 5363J, 5421 R-C, 5264 G-A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0159 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 234 | 1PTR001VB | 1PTR003UB | K2 | IND 5JM1A, J251 D-G, 5JJ5A, 4JJ5A, 3JJ5A, 2JJ5A, 1JJ5A, 1004 L-P, 1A62A, 0245 A-B, 1035 A, RISER, 1N0122A, 0012A, RISER, 1K0012A, RISER, 1042 A-G, 1K1C02A, 1K7C02A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0161 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 45 | 1PTR005UB | 1KIT003CQ | L1 | IND 6071 H-J, 6295 D-E, 6422 A-E, 3AC0R, 5363 J-H, 5421 R-D, 5264 E-A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0163 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 48 | 1PTR005UB | 1KSAR01AR | L1 | IND 6122 L-C, IND, 6101 A-B, 6021 A-A, 64J1A, 54J1A, 5002 F-V, 5252 A-D, 5JM2A, 5401 A-B, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0165 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 22 | 0 | 1KRG001UB | 1PTR017UB | L1 | E1PTR C0165 A OR 02 1.5 NA 1L505 1KRG 001UB 1KRG 001UB 1L505 1PTR 017UB 1PTR 017UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0179 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 50 | 0 | 1PTR001TL | 1PTR001UB | L1 | E1PTR C0179 A OR 12 1.5 NA 1L710 1PTR 001TL 1PTR 001TL 1L506 1PTR 001UB 1PTR 001UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0180 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 60 | 0 | 1KRG024AR | 1KRG503UM | L1 | E1PTR C0180 2 BL 02 1.5 NA 1W607 1KRG 024AR 1KRG 024AR 1L509 1KRG 503UM 1KRG 503UM 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0181 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 70 | 0 | 1KRG013AR | 1KRG012UM | L1 | E1PTR C0181 1 JA 02 1.5 NA 1W609 1KRG 013AR 1KRG 013AR 1L505 1KRG 012UM 1KRG 012UM 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0182 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 60 | 0 | 1KRG024AR | 1KRG503UM | L1 | E1PTR C0182 2 BL 02 1.5 NA 1W607 1KRG 024AR 1KRG 024AR 1L509 1KRG 503UM 1KRG 503UM 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0183 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 70 | 0 | 1KRG013AR | 1KRG012UM | L1 | E1PTR C0183 1 JA 02 1.5 NA 1W609 1KRG 013AR 1KRG 013AR 1L505 1KRG 012UM 1KRG 012UM 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0184 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 27 | 0 | 1KRG502UB | 1PTR002UB | L1 | E1PTR C0184 B VE 02 1.5 NA 1L509 1KRG 502UB 1KRG 502UB 1L509 1PTR 002UB 1PTR 002UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0185 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 27 | 0 | 1KRG005UB | 1PTR001UB | L1 | E1PTR C0185 A OR 02 1.5 NA 1L505 1KRG 005UB 1KRG 005UB 1L506 1PTR 001UB 1PTR 001UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0187 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 53 | 0 | 1KRG005UB | 1KSAR01AR | L1 | E1PTR C0187 A OR 04 1.5 NA 1L505 1KRG 005UB 1KRG 005UB 1L607 1KSA R01AR 1KSA R01AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0188 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 27 | 0 | 1KRG502UB | 1KSAS01AR | L1 | E1PTR C0188 B VE 09 1.5 NA 1L509 1KRG 502UB 1KRG 502UB 1L509 1KSA S01AR 1KSA S01AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0189 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 53 | 0 | 1KRG002UB | 1KSAR01AR | L1 | E1PTR C0189 A OR 02 1.5 NA 1L505 1KRG 002UB 1KRG 002UB 1L607 1KSA R01AR 1KSA R01AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0190 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 28 | 0 | 1KRG502UB | 1KIT002CQ | C1 | E1PTR C0190 B VE 09 1.5 NA 1L509 1KRG 502UB 1KRG 502UB 1L509 1KIT-002CQ 1KIT-002CQ 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0191 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 45 | 0 | 1KRG005UB | 1KIT003CQ | C1 | E1PTR C0191 A OR 04 1.5 NA 1L505 1KRG 005UB 1KRG 005UB 1L609 1KIT-003CQ 1KIT-003CQ 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0193 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 0 | 45 | 0 | 1KRG003UB | 1KIT003CQ | C1 | E1PTR C0193 A OR 02 1.5 NA 1L505 1KRG 003UB 1KRG 003UB 1L609 1KIT-003CQ 1KIT-003CQ 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0195 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 260 | 0 | 1LLI001TB | 1PTR137VB | L1 | E1PTR C0195 A OR 12 1.5 A 1L402 1LLI 001TB 1LLI 001TB 1W211 1PTR 137VB 1PTR 137VB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0197 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 30 | 0 | 1PTR003UB | 1PTR002UB | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG001UM | 1KRG034AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG023AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0302 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPA200AR | 1KRG023AR | L1 | 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L604 2 01 1L6694A2 1L605 2 02 1W6694A2 1W602 2 02 1W6694A2 1W606 2 02 1W6694A2 1W607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA300AR | 1KRG034AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA300AR | 1KRG034AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0305 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0306 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0319 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LCA019BN | 1PTR004JS | L1 |  | 2 x 16 mm2 Non-armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0321 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1PTR004JS | 1PTR105BN | L1 | IND,1L5301A–B,IND,1L5371F–A,IND | 2 x 16 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0322 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 25 | 9PTR103JS | 1PTR005JS | L1 | IND,9L5003K–N,IND,IND,1L5503A–J,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0323 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1PTR004JS | 9PTR103JS | L1 | IND,1L5051V–A,IND,1L5493F–G,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0324 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 15 | 1PTR005JS | 1LCB012BN | L1 | IND,1L5651A–D,IND,1L5503J–K,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0326 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1PTR005JS | 1PTR030BN | L1 | IND,1L5631A–C,IND | 2 x 16 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0330 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 16 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1LCB046JA | 9PTR203JS | L1 | IND,9L5003D–A,IND,IND,1L5503A–M,IND,1L5K81A,1L4K81A,IND,1L4511A,1L4503D,1L4542A–A,IND,IND,1W4542B,IND | 2 x 16 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0450 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1KRG501UM | 1KRG023AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB200AR | 1KRG023AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0452 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB200AR | 1KRG023AR | L1 | 2 01 1L5591A2 1L509 2 01 1L5591A2 1L509 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1W6691A2 1W607 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPB300AR | 1KRG034AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPB300AR | 1KRG034AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0455 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0456 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB400AR | 1KRG041AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0600 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 215 | 0 | 215 | 1PTR001UB | 1PTR001AR | K2 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJB2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L44JJA2 1L404 A 12 1L33JJA2 1L304 A 13 1L22JJA2 1L204 A 14 1L11JJA2 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A6A2 1L109 A 19 1L00A6A3 1L016 A 20 1L0024B5 1L016 A 21 1L0024A5 1L016 A 22 1N0024A5 1N081 A 23 1N1103A5 1N181 A 24 1N11Z2A5 1N181 A 25 1N00Z2A5 1N081 A 26 1N0022A2 1N081 A 27 1K0001A2 1K014 A 28 1K0001B2 1K014 A 29 1K0001C2 1K014 A 30 1K0001D2 1K014 A 31 1K0001E2 1K014 A 32 1K1104A2 1K117 A 33 1K1104B2 1K117 A 34 1K1104C2 1K117 A 35 1K1104D2 1K117 A 36 1K1104E2 1K117 A 37 1K1104F2 1K117 A 38 1K1104G2 1K117 A 38 1K1104G2 1K118 A 39 1K22C0A2 1K218 A 40 1K22C3A2 1K216 A 41 1K2205A2 1K216 A 42 1K2205B2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0601 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 195 | 0 | 195 | 1PTR001UB | 1PTR003AR | K2 | A 01 1L5538B1 1L506 A 01 1L5538B1 1L506 A 02 1L5538A1 1L506 A 03 1L5525C1 1L506 A 04 1L5525D1 1L506 A 05 1L5525E1 1L506 A 06 1L5525F1 1L506 A 07 1L5525G1 1L505 A 08 1L55JJA4 1L505 A 09 1L44JJB4 1L404 A 10 1L44JJA4 1L404 A 11 1L33JJA4 1L304 A 12 1L22JJA4 1L204 A 13 1L11JJA4 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A6A2 1L109 A 18 1L00A6A3 1L016 A 19 1L0024B5 1L016 A 20 1L0024A5 1L016 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1N1103A5 1N181 A 23 1N11Z2A5 1N181 A 24 1N00Z2A5 1N081 A 25 1N0022A2 1N081 A 26 1K0001A2 1K014 A 27 1K0001B2 1K014 A 28 1K0001C2 1K014 A 29 1K0001D2 1K014 A 30 1K0001E2 1K014 A 31 1K1104A2 1K117 A 32 1K1104B2 1K117 A 33 1K1104C2 1K117 A 34 1K1104D2 1K117 A 35 1K1104E2 1K117 A 36 1K1104F2 1K117 A 37 1K1104G2 1K117 A 37 1K1104G2 1K118 A 38 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0602 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1PTR001UB | A2028 | W1 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJA1 1L505 A 09 1L44JJB1 1L404 A 10 1L44JJA1 1L404 A 11 1L33JJA1 1L304 A 12 1L3388C2 1L304 A 13 1L3388D2 1L304 A 14 1L3307M5 1L304 A 15 1L3307L5 1L304 A 16 1L3307K5 1L304 A 17 1L3307J5 1L304 A 18 1L3307H5 1L304 A 19 1L3307G5 1L304 A 20 1L3307F5 1L304 A 21 1L3307E5 1L301 A 21 1L3307E5 1L304 A 22 1L3307D5 1L301 A 23 1L3307C5 1L301 A 24 1L3307B5 1L301 A 25 1L3307A5 1L301 A 26 1L3303D6 1L301 A 27 1W3303D6 1W301 A 28 1W3303C6 1W301 A 29 1W3303B6 1W301 A 29 1W3303B6 1W330 A 30 1W3301D4 1W330 A 31 1W3301C4 1W330 A 32 1W3301B4 1W330 A 33 1W33R4A3 1W330 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0603 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | A2028 | 1PTR005AR | K2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3310G4 1R310 A 04 1R3310G4 1R330 A 05 1R3310H4 1R330 A 06 1R3334A5 1R330 A 07 1R334XA2 1R330 A 08 1R444XA2 1R430 A 09 1R554XA2 1R530 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0604 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 231 | 0 | 231 | 1PTR001UB | 1PTR027SP | K2 | A 01 1L5538B1 1L506 A 01 1L5538B1 1L506 A 02 1L5538A1 1L506 A 03 1L5525B2 1L506 A 04 1L5525A2 1L506 A 05 1L5500V2 1L507 A 06 1L5500U2 1L507 A 07 1L5500T2 1L507 A 08 1L5500S2 1L507 A 09 1L5500R2 1L507 A 10 1L5500P2 1L507 A 11 1L5500N2 1L507 A 12 1L5500M2 1L507 A 13 1L5500L2 1L507 A 14 1L5500K2 1L507 A 15 1L5500J2 1L507 A 16 1L5500H2 1L507 A 17 1L5500G2 1L507 A 18 1L553JA3 1L507 A 19 1L443JB3 1L406 A 20 1L443JA3 1L406 A 21 1L333JA3 1L306 A 22 1L223JA3 1L204 A 23 1L113JA3 1L109 A 24 1L1100R4 1L109 A 25 1L1100P4 1L109 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L11A6A2 1L109 A 28 1L00A6A3 1L016 A 29 1L0024B5 1L016 A 30 1L0024A5 1L016 A 31 1N0024A5 1N081 A 32 1N1103A5 1N181 A 33 1N11Z2A5 1N181 A 34 1N00Z2A5 1N081 A 35 1N0022A2 1N081 A 36 1K0001A2 1K014 A 37 1K0001B2 1K014 A 38 1K0001C2 1K014 A 39 1K0001D2 1K014 A 40 1K0001E2 1K014 A 41 1K1104A2 1K117 A 42 1K1104B2 1K117 A 43 1K1104C2 1K117 A 44 1K1104D2 1K117 A 45 1K1104E2 1K117 A 46 1K1104F2 1K117 A 47 1K1104G2 1K117 A 47 1K1104G2 1K118 A 48 1K22C0A2 1K218 A 49 1K22C3A2 1K216 A 50 1K2205A2 1K216 A 51 1K2205B2 1K216 A 52 1K2205C2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0605 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 0 | 6 | 1PTR001UB | 1PTR009UB | L1 | A 01 1L5526C4 1L506 A 01 1L5526C4 1L506 A 02 1L5526D4 1L506 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0606 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 216 | 0 | 216 | 1PTR007UB | 1PTR001AR | K2 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJB2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L44JJA2 1L404 A 12 1L33JJA2 1L304 A 13 1L22JJA2 1L204 A 14 1L11JJA2 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A6A2 1L109 A 19 1L00A6A3 1L016 A 20 1L0024B5 1L016 A 21 1L0024A5 1L016 A 22 1N0024A5 1N081 A 23 1N1103A5 1N181 A 24 1N11Z2A5 1N181 A 25 1N00Z2A5 1N081 A 26 1N0022A2 1N081 A 27 1K0001A2 1K014 A 28 1K0001B2 1K014 A 29 1K0001C2 1K014 A 30 1K0001D2 1K014 A 31 1K0001E2 1K014 A 32 1K1104A2 1K117 A 33 1K1104B2 1K117 A 34 1K1104C2 1K117 A 35 1K1104D2 1K117 A 36 1K1104E2 1K117 A 37 1K1104F2 1K117 A 38 1K1104G2 1K117 A 38 1K1104G2 1K118 A 39 1K22C0A2 1K218 A 40 1K22C3A2 1K216 A 41 1K2205A2 1K216 A 42 1K2205B2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0607 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 216 | 0 | 216 | 1PTR007UB | 1PTR001AR | K2 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJB2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L44JJA2 1L404 A 12 1L33JJA2 1L304 A 13 1L22JJA2 1L204 A 14 1L11JJA2 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A6A2 1L109 A 19 1L00A6A3 1L016 A 20 1L0024B5 1L016 A 21 1L0024A5 1L016 A 22 1N0024A5 1N081 A 23 1N1103A5 1N181 A 24 1N11Z2A5 1N181 A 25 1N00Z2A5 1N081 A 26 1N0022A2 1N081 A 27 1K0001A2 1K014 A 28 1K0001B2 1K014 A 29 1K0001C2 1K014 A 30 1K0001D2 1K014 A 31 1K0001E2 1K014 A 32 1K1104A2 1K117 A 33 1K1104B2 1K117 A 34 1K1104C2 1K117 A 35 1K1104D2 1K117 A 36 1K1104E2 1K117 A 37 1K1104F2 1K117 A 38 1K1104G2 1K117 A 38 1K1104G2 1K118 A 39 1K22C0A2 1K218 A 40 1K22C3A2 1K216 A 41 1K2205A2 1K216 A 42 1K2205B2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0608 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1PTR007UB | B0110 | W1 | A 01 1L5526D1 1L506 A 01 1L5526D1 1L506 A 02 1L5526E1 1L506 A 03 1L5526F1 1L506 A 04 1L5526G1 1L505 A 05 1L5542B1 1L505 A 06 1L5542A1 1L505 A 07 1L55JJA1 1L505 A 08 1L44JJB1 1L404 A 09 1L44JJA1 1L404 A 10 1L33JJA1 1L304 A 11 1L3388C2 1L304 A 12 1L3388D2 1L304 A 13 1L3307M5 1L304 A 14 1L3307L5 1L304 A 15 1L3307K5 1L304 A 16 1L3307J5 1L304 A 17 1L3307H5 1L304 A 18 1L3307G5 1L304 A 19 1L3307F5 1L304 A 20 1L3307E5 1L301 A 20 1L3307E5 1L304 A 21 1L3307D5 1L301 A 22 1L3307C5 1L301 A 23 1L3307B5 1L301 A 24 1L3307A5 1L301 A 25 1L3303D6 1L301 A 26 1W3303D6 1W301 A 27 1W3303C6 1W301 A 28 1W3303B6 1W301 A 28 1W3303B6 1W330 A 29 1W3301D4 1W330 A 30 1W3301C4 1W330 A 31 1W3301B4 1W330 A 32 1W33R4A3 1W330 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0609 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 0 | 50 | B0106 | 1PTR007AR | K2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3310G4 1R310 A 04 1R3310G4 1R330 A 05 1R3310H4 1R330 A 06 1R3334A5 1R330 A 07 1R334XA2 1R330 A 08 1R444XA2 1R430 A 09 1R554XA2 1R530 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | B0708 | 1PTR043SN | 3 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3310G4 1R310 A 04 1R3310G4 1R330 A 05 1R3310H4 1R330 A 06 1R3334A5 1R330 A 07 1R334XA2 1R330 A 08 1R444XA2 1R430 A 09 1R554XA2 1R530 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 55 | 0 | 55 | B0910 | 1PTR007SP | 3 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D5 1R310 A 15 1R3303C5 1R310 A 16 1R3303B5 1R310 A 17 1R3306A3 1R310 A 17 1R3306A3 1R341 A 18 1R440DA2 1R441 A 19 1R550DA2 1R541 A 20 1R660DA2 1R641 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0612 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 215 | 0 | 215 | 1PTR001AR | 1PTR009UB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 A 05 1K1104G2 1K117 A 05 1K1104G2 1K118 A 06 1K1104F2 1K117 A 07 1K1104E2 1K117 A 08 1K1104D2 1K117 A 09 1K1104C2 1K117 A 10 1K1104B2 1K117 A 11 1K1104A2 1K117 A 12 1K0001E2 1K014 A 13 1K0001D2 1K014 A 14 1K0001C2 1K014 A 15 1K0001B2 1K014 A 16 1K0001A2 1K014 A 17 1N0022A2 1N081 A 18 1N00Z2A5 1N081 A 19 1N11Z2A5 1N181 A 20 1N1103A5 1N181 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1L0024A5 1L016 A 23 1L0024B5 1L016 A 24 1L00A6A3 1L016 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L1100M4 1L105 A 28 1L1100L4 1L105 A 29 1L11JJA1 1L105 A 30 1L22JJA1 1L204 A 31 1L33JJA2 1L304 A 32 1L44JJA2 1L404 A 33 1L44JJB2 1L404 A 34 1L55JJA2 1L505 A 35 1L5542A1 1L505 A 36 1L5542B1 1L505 A 37 1L5526G1 1L505 A 38 1L5526F1 1L506 A 39 1L5526E1 1L506 A 40 1L5526D1 1L506 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0613 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 237 | 0 | 237 | 1PTR011UB | 1PTR001CR | K2 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA3 1L507 A 21 1L443JB3 1L406 A 22 1L443JA3 1L406 A 23 1L333JA3 1L306 A 24 1L223JA3 1L204 A 25 1L113JA3 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1K0001E2 1K014 A 43 1K1104A2 1K117 A 44 1K1104B2 1K117 A 45 1K1104C2 1K117 A 46 1K1104D2 1K117 A 47 1K1104E2 1K117 A 48 1K1104F2 1K117 A 49 1K1104G2 1K117 A 49 1K1104G2 1K118 A 50 1K22C0A2 1K218 A 51 1K22C3A2 1K216 A 52 1K2205A2 1K216 A 53 1K2205B2 1K216 A 54 1K2205C2 1K216 A 55 1K2205D2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0614 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1PTR001CR | 1PTR165VB | K2 | F1PTR C0614 A OR 03 1.5 A 1K216 K216 49CA 1PTR 001CR 1K216 K216 51CA 1PTR 165VB 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0615 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1PTR001CR | 1PTR135VB | K2 | F1PTR C0615 A OR 03 1.5 A 1K216 K216 49CA 1PTR 001CR 1K216 K216 51CA 1PTR 135VB 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0616 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 83 | 0 | 83 | 1PTR001CR | 1PTR013SP | N1 | A 01 1K2205D2 1K216 A 01 1K2205D2 1K216 A 02 1K2205C2 1K216 A 03 1K2205B2 1K216 A 04 1K2205A2 1K216 A 05 1K22C3A2 1K216 A 06 1K22C0A2 1K218 A 07 1K1104G2 1K117 A 07 1K1104G2 1K118 A 08 1K1104F2 1K117 A 09 1K1104E2 1K117 A 10 1K1104D2 1K117 A 11 1K1104C2 1K117 A 12 1K1104B2 1K117 A 13 1K1104A2 1K117 A 14 1K0001E2 1K014 A 15 1W22A0A4 1W213 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0617 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 193 | 0 | 193 | 1PTR011UB | 1PTR003CR | K2 | A 01 1L5526E1 1L506 A 01 1L5526E1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L5525F1 1L506 A 04 1L5525G1 1L505 A 05 1L55JJA4 1L505 A 06 1L44JJB4 1L404 A 07 1L44JJA4 1L404 A 08 1L33JJA4 1L304 A 09 1L22JJA4 1L204 A 10 1L11JJA4 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 A 28 1K1104A2 1K117 A 29 1K1104B2 1K117 A 30 1K1104C2 1K117 A 31 1K1104D2 1K117 A 32 1K1104E2 1K117 A 33 1K1104F2 1K117 A 34 1K1104G2 1K117 A 34 1K1104G2 1K118 A 35 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0618 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 50 | 20 | 1PTR003CR | 1PTR041SN | K3 | F1PTR C0618 A OR 03 1.5 A 1K716 K716 45CA 1PTR 003CR 1K714 K714 50CA 1PTR 041SN 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0619 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 37 | 20 | 1PTR003CR | 1PTR039SN | K3 | F1PTR C0619 A OR 03 1.5 A 1K716 K716 45CA 1PTR 003CR 1K712 K712 48CC 1PTR 039SN 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0620 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 46 | 20 | 1PTR003CR | 1PTR033SN | K3 | F1PTR C0620 A OR 03 1.5 A 1K716 K716 45CA 1PTR 003CR 1K713 K713 48CA 1PTR 033SN 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0621 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 46 | 20 | 1PTR003CR | 1PTR037ST | K2 | F1PTR C0621 A OR 03 1.5 A 1K716 K716 45CA 1PTR 003CR 1K713 K713 48CA 1PTR 037ST 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0622 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 46 | 20 | 1PTR003CR | 1PTR035SN | K3 | F1PTR C0622 A OR 03 1.5 A 1K716 K716 45CA 1PTR 003CR 1K713 K713 48CA 1PTR 035SN 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0623 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 171 | 0 | 171 | 1PTR011UB | 1PTR005CR | K2 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA4 1L507 A 21 1L443JB4 1L406 A 22 1L443JA4 1L406 A 23 1L333JA4 1L306 A 24 1L223JA4 1L204 A 25 1L113JA4 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1W22A0A4 1W213 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0624 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1PTR005CR | 1PTR025ST | N1 | F1PTR C0624 A OR 03 1.5 A 1W213 W213 53CA 1PTR 005CR 1W211 W211 53CA 1PTR 025ST 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0625 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1PTR005CR | 1PTR021ST | N1 | F1PTR C0625 A OR 03 1.5 A 1W213 W213 53CA 1PTR 005CR 1W211 W211 53CA 1PTR 021ST 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0626 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 30 | 20 | 1PTR005CR | 1PTR023ST | N1 | F1PTR C0626 A OR 03 1.5 A 1W213 W213 53CA 1PTR 005CR 1W211 W211 53CD 1PTR 023ST 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0627 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1PTR005CR | 1PTR003SN | N1 | F1PTR C0627 A OR 03 1.5 A 1W213 W213 53CA 1PTR 005CR 1W211 W211 53CA 1PTR 003SN 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0628 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 237 | 0 | 237 | 1PTR011UB | 1PTR007CR | K2 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA4 1L507 A 21 1L443JB4 1L406 A 22 1L443JA4 1L406 A 23 1L333JA4 1L306 A 24 1L223JA4 1L204 A 25 1L113JA4 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 A 42 1K0001E2 1K014 A 43 1K1104A2 1K117 A 44 1K1104B2 1K117 A 45 1K1104C2 1K117 A 46 1K1104D2 1K117 A 47 1K1104E2 1K117 A 48 1K1104F2 1K117 A 49 1K1104G2 1K117 A 49 1K1104G2 1K118 A 50 1K22C0A2 1K218 A 51 1K22C3A2 1K216 A 52 1K2205A2 1K216 A 53 1K2205B2 1K216 A 54 1K2205C2 1K216 A 55 1K2205D2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0629 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 55 | 5 | 55 | 1PTR007CR | 1PTR009SP | K2 | A 01 1K2205D2 1K216 A 01 1K2205D2 1K216 A 02 1K2205C2 1K216 A 03 1K2205B2 1K216 A 04 1K2205A2 1K216 A 05 1K22C3A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0630 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 20 | 49 | 1PTR007CR | 1PTR003ST | K2 | A 01 1K2205D2 1K216 A 01 1K2205D2 1K216 A 02 1K2205C2 1K216 A 03 1K2205B2 1K216 A 04 1K2205A2 1K216 A 05 1K22C3A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0631 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 131 | 0 | 131 | 1PTR011UB | 1PTR029ST | N1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631C1 1L605 A 06 1L6631D1 1L601 A 06 1L6631D1 1L605 A 07 1L6631E1 1L601 A 08 1L6631F1 1L601 A 09 1L66JDA1 1L601 A 10 1L55JDA1 1L505 A 11 1L44JDB1 1L404 A 12 1L4421B2 1L404 A 13 1L4410A1 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4404E3 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W3396A1 1W325 A 32 1W3396A1 1W330 A 33 1N3307A1 1N3A11 A 34 1N3305B2 1N3A11 A 35 1N3305A2 1N3A11 A 36 1N3303B3 1N3C14 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0640 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1PTR001AR | 1PTR001VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0641 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1PTR001AR | 1PTR010VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0642 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1PTR001AR | 1PTR014VB | K2 | F1PTR C0642 A OR 07 1.5 A 1K216 1PTR 001AR 1PTR 001AR 1K316 K316 47CB 1PTR 014VB 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0643 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1PTR001AR | 1PTR015VB | K2 | F1PTR C0643 A OR 07 1.5 A 1K216 1PTR 001AR 1PTR 001AR 1K316 K316 47CB 1PTR 015VB 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0644 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 92 | 0 | 92 | 1PTR001AR | 1PTR016VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 A 05 1K1104G2 1K117 A 05 1K1104G2 1K118 A 06 1K1104F2 1K117 A 07 1K1104E2 1K117 A 08 1K1104D2 1K117 A 09 1K1104C2 1K117 A 10 1K1104B2 1K117 A 11 1K1104A2 1K117 A 12 1K0001E2 1K014 A 13 1W22A0A4 1W213 A 14 1W33A0A4 1W315 A 15 1W2225B4 1W211 A 16 1W2225A4 1W211 A 17 1W22A3A4 1W211 A 18 1W2223A4 1W211 A 19 1W2223B4 1W211 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0645 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1PTR001AR | 1PTR017VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205C2 1K216 A 03 1K2205D2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0646 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1PTR001AR | 1PTR018VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205C2 1K216 A 03 1K2205D2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0647 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 96 | 0 | 96 | 1PTR001AR | 1PTR137VB | N1 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 A 05 1K1104G2 1K117 A 05 1K1104G2 1K118 A 06 1K1104F2 1K117 A 07 1K1104E2 1K117 A 08 1K1104D2 1K117 A 09 1K1104C2 1K117 A 10 1K1104B2 1K117 A 11 1K1104A2 1K117 A 12 1K0001E2 1K014 A 13 1W22A0A4 1W213 A 14 1W33A0A4 1W315 A 15 1W2225B4 1W211 A 16 1W2225A4 1W211 A 17 1W22A3A4 1W211 A 18 1W2223A4 1W211 A 19 1W2223B4 1W211 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0648 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1PTR001AR | 1PTR139VB | K2 | F1PTR C0648 A OR 07 1.5 A 1K216 1PTR 001AR 1PTR 001AR 1K216 K216 48CA 1PTR 139VB 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0649 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1PTR001AR | 1PTR727VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0650 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 260 | 0 | 260 | 1PTR001AR | A2527 | W1 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 A 05 1K1104G2 1K117 A 05 1K1104G2 1K118 A 06 1K1104F2 1K117 A 07 1K1104E2 1K117 A 08 1K1104D2 1K117 A 09 1K1104C2 1K117 A 10 1K1104B2 1K117 A 11 1K1104A2 1K117 A 12 1K0001E2 1K014 A 13 1K0001D2 1K014 A 14 1K0001C2 1K014 A 15 1K0001B2 1K014 A 16 1K0001A2 1K014 A 17 1N0022A2 1N081 A 18 1N00Z2A5 1N081 A 19 1N11Z2A5 1N181 A 20 1N1103A5 1N181 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1L0024A5 1L016 A 23 1L0024B5 1L016 A 24 1L00A6A3 1L016 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L1100M4 1L105 A 28 1L1100L4 1L105 A 29 1L11JJA1 1L105 A 30 1L22JJA1 1L204 A 31 1L33JJA1 1L304 A 32 1L3388C2 1L304 A 33 1L3388D2 1L304 A 34 1L3307M5 1L304 A 35 1L3307L5 1L304 A 36 1L3307K5 1L304 A 37 1L3307J5 1L304 A 38 1L3307H5 1L304 A 39 1L3307G5 1L304 A 40 1L3307F5 1L304 A 41 1L3307E5 1L301 A 41 1L3307E5 1L304 A 42 1L3307D5 1L301 A 43 1L3307C5 1L301 A 44 1L3307B5 1L301 A 45 1L3307A5 1L301 A 46 1L3303D6 1L301 A 47 1W3303D6 1W301 A 48 1W3303C6 1W301 A 49 1W3303B6 1W301 A 49 1W3303B6 1W330 A 50 1W3301D4 1W330 A 51 1W3301C4 1W330 A 52 1W3301B4 1W330 A 53 1W33R4A3 1W330 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0651 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | A2527 | 1PTR022VB | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D5 1R310 A 15 1R3303C5 1R310 A 16 1R3303B5 1R310 A 17 1R3303A5 1R310 A 17 1R3303A5 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R3301D2 1R320 A 20 1R335AA2 1R320 A 21 1R225AA2 1R220 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0653 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1PTR001AR | 1PTR127VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0654 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1PTR001AR | 1PTR134VB | K2 | A 01 1K2205B2 1K216 A 01 1K2205B2 1K216 A 02 1K2205A2 1K216 A 03 1K22C3A2 1K216 A 04 1K22C0A2 1K218 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0655 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1PTR001AR | 1PTR135VB | K2 | A 01 1K2205C2 1K216 A 01 1K2205C2 1K216 A 02 1K2205B2 1K216 A 03 1K2205A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0657 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 25 | 20 | 1PTR001AR | 1PTR165VB | K2 | F1PTR C0657 A OR 03 1.5 A 1K216 1PTR 001AR 1PTR 001AR 1K216 K216 50CA 1PTR 165VB 20 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0658 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 216 | 0 | 216 | 1PTR009UB | 1PTR001AR | K2 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJB2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L44JJA2 1L404 A 12 1L33JJA2 1L304 A 13 1L22JJA2 1L204 A 14 1L11JJA2 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A6A2 1L109 A 19 1L00A6A3 1L016 A 20 1L0024B5 1L016 A 21 1L0024A5 1L016 A 22 1N0024A5 1N081 A 23 1N1103A5 1N181 A 24 1N11Z2A5 1N181 A 25 1N00Z2A5 1N081 A 26 1N0022A2 1N081 A 27 1K0001A2 1K014 A 28 1K0001B2 1K014 A 29 1K0001C2 1K014 A 30 1K0001D2 1K014 A 31 1K0001E2 1K014 A 32 1K1104A2 1K117 A 33 1K1104B2 1K117 A 34 1K1104C2 1K117 A 35 1K1104D2 1K117 A 36 1K1104E2 1K117 A 37 1K1104F2 1K117 A 38 1K1104G2 1K117 A 38 1K1104G2 1K118 A 39 1K22C0A2 1K218 A 40 1K22C3A2 1K216 A 41 1K2205A2 1K216 A 42 1K2205B2 1K216 | 2.5
1 | PTR | 1PTRC0700 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 180 | 0 | 180 | 1PTR002UB | 1PTR002AR | K2 | B 01 1L5552J1 1L509 B 01 1L5552J1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L55K6A2 1L509 B 05 1L44K6B2 1L408 B 06 1L44K6A2 1L408 B 07 1L33K6A2 1L308 B 08 1L3375E8 1L308 B 09 1L3375D8 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1N1154A4 1N180 B 22 1K0053A4 1K014 B 23 1K0053B4 1K014 B 24 1K0053C4 1K014 B 24 1K0053C4 1K016 B 25 1K0053D4 1K016 B 26 1K0053E4 1K016 B 27 1K0053F4 1K016 B 28 1K0053G4 1K016 B 29 1K00C0A2 1K016 B 30 1K0052A2 1K015 B 31 1K00C2A2 1K015 B 32 1K22C6A2 1K216 B 33 1K2259A1 1K216 B 34 1K2259B1 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0701 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 160 | 0 | 160 | 1PTR002UB | 1PTR004AR | K2 | B 01 1L5552J1 1L509 B 01 1L5552J1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L55K6A2 1L509 B 05 1L44K6B2 1L408 B 06 1L44K6A2 1L408 B 07 1L33K6A2 1L308 B 08 1L3375E8 1L308 B 09 1L3375D8 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1N1154A4 1N180 B 22 1K0053A4 1K014 B 23 1K0053B4 1K014 B 24 1K0053C4 1K014 B 24 1K0053C4 1K016 B 25 1K0053D4 1K016 B 26 1K0053E4 1K016 B 27 1K0053F4 1K016 B 28 1K0053G4 1K016 B 29 1K00C0A2 1K016 B 30 1K0052A2 1K015 B 31 1K00C2A2 1K015 B 32 1K22C6A2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0702 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 180 | 0 | 180 | 1PTR002UB | 1PTR002CR | K2 | B 01 1L5552J1 1L509 B 01 1L5552J1 1L509 B 02 1L5552K1 1L509 B 03 1L5565B1 1L509 B 04 1L5565A1 1L509 B 05 1L55K5A2 1L509 B 06 1L44K5B2 1L408 B 07 1L44K5A2 1L408 B 08 1L33K5A2 1L308 B 09 1L3375E9 1L308 B 10 1L3375D9 1L308 B 11 1L3375C9 1L308 B 12 1L3375B9 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C9 1L106 B 16 1L1123C9 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1N1154A4 1N180 B 23 1K0053A4 1K014 B 24 1K0053B4 1K014 B 25 1K0053C4 1K014 B 25 1K0053C4 1K016 B 26 1K0053D4 1K016 B 27 1K0053E4 1K016 B 28 1K0053F4 1K016 B 29 1K0053G4 1K016 B 30 1K00C0A2 1K016 B 31 1K0052A2 1K015 B 32 1K00C2A2 1K015 B 33 1K22C6A2 1K216 B 34 1K2259A1 1K216 B 35 1K2259B1 1K216 B 36 1K2259C1 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0703 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 21 | 34 | 1PTR002CR | 1PTR028SP | K2 | B 01 1K2259A1 1K216 B 01 1K2259A1 1K216 B 02 1K2259B1 1K216 B 03 1K2259C1 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0704 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 21 | 34 | 1PTR002CR | 1PTR004ST | K2 | B 01 1K2259A1 1K216 B 01 1K2259A1 1K216 B 02 1K2259B1 1K216 B 03 1K2259C1 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0705 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 104 | 0 | 104 | 1PTR002CR | 1PTR021VB | N1 | B 01 1K2259C1 1K216 B 01 1K2259C1 1K216 B 02 1K2259B1 1K216 B 03 1K2259A1 1K216 B 04 1K22C6A2 1K216 B 05 1K00C2A2 1K015 B 06 1K0052A2 1K015 B 07 1K00C0A2 1K016 B 08 1K0053G4 1K016 B 09 1K0053F4 1K016 B 10 1K0053E4 1K016 B 11 1K0053D4 1K016 B 12 1K0053C4 1K014 B 12 1K0053C4 1K016 B 13 1K0053B4 1K014 B 14 1K0053A4 1K014 B 15 1N1154A4 1N180 B 16 1K00A2A3 1K014 B 17 1W22A2A3 1W213 B 18 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0707 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1PTR004UB | 1PTR009UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0708 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1PTR002UD | 1LCC040BN | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0709 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 216 | 0 | 216 | 1PTR011UB | 1PTR001AR | K2 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJB2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L44JJA2 1L404 A 12 1L33JJA2 1L304 A 13 1L22JJA2 1L204 A 14 1L11JJA2 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A6A2 1L109 A 19 1L00A6A3 1L016 A 20 1L0024B5 1L016 A 21 1L0024A5 1L016 A 22 1N0024A5 1N081 A 23 1N1103A5 1N181 A 24 1N11Z2A5 1N181 A 25 1N00Z2A5 1N081 A 26 1N0022A2 1N081 A 27 1K0001A2 1K014 A 28 1K0001B2 1K014 A 29 1K0001C2 1K014 A 30 1K0001D2 1K014 A 31 1K0001E2 1K014 A 32 1K1104A2 1K117 A 33 1K1104B2 1K117 A 34 1K1104C2 1K117 A 35 1K1104D2 1K117 A 36 1K1104E2 1K117 A 37 1K1104F2 1K117 A 38 1K1104G2 1K117 A 38 1K1104G2 1K118 A 39 1K22C0A2 1K218 A 40 1K22C3A2 1K216 A 41 1K2205A2 1K216 A 42 1K2205B2 1K216 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0710 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 109 | 0 | 109 | 1PTR011UB | J1819 | W1 | A 01 1L5526C1 1L506 A 01 1L5526C1 1L506 A 02 1L5526D1 1L506 A 03 1L5526E1 1L506 A 04 1L5526F1 1L506 A 05 1L5526G1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJA1 1L505 A 09 1L44JJB1 1L404 A 10 1L44JJA1 1L404 A 11 1L33JJA1 1L304 A 12 1L3388C2 1L304 A 13 1L3388D2 1L304 A 14 1L3307M5 1L304 A 15 1L3307L5 1L304 A 16 1L3307K5 1L304 A 17 1L3307J5 1L304 A 18 1L3307H5 1L304 A 19 1L3307G5 1L304 A 20 1L3307F5 1L304 A 21 1L3307E5 1L301 A 21 1L3307E5 1L304 A 22 1L3307D5 1L301 A 23 1L3307C5 1L301 A 24 1L3307B5 1L301 A 25 1L3307A5 1L301 A 26 1L3303D6 1L301 A 27 1W3303D6 1W301 A 28 1W3303C6 1W301 A 29 1W3303B6 1W301 A 29 1W3303B6 1W330 A 30 1W3301D4 1W330 A 31 1W3301C4 1W330 A 32 1W3301B4 1W330 A 33 1W3301A4 1W330 A 34 1W3320D6 1W330 A 35 1W3320C6 1W330 A 36 1W3320B6 1W330 A 37 1W3320A6 1W330 A 38 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0711 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | J1819 | 1RRA114VP | N1 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R332AA2 1R320 A 10 1R222AA2 1R220 A 11 1R1117A2 1R121 A 11 1R1117A2 1R122 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0712 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1PTR011UB | 1KRG131AR | L1 | A 01 1L5525E3 1L506 A 01 1L5525E3 1L506 A 02 1L5525D3 1L506 A 03 1L5525C3 1L506 A 04 1L5525B3 1L506 A 05 1L5525A3 1L506 A 06 1L5500V3 1L507 A 07 1L5500U3 1L507 A 08 1L5500T3 1L507 A 09 1L5500S3 1L507 A 10 1L5500R3 1L507 A 11 1L5500P3 1L507 A 12 1L5500N3 1L507 A 13 1L5500M3 1L507 A 14 1L5500L3 1L507 A 15 1L5500K3 1L507 A 16 1L5500J3 1L507 A 17 1L5500H3 1L507 A 18 1L5500G3 1L507 A 19 1L5500F3 1L507 A 20 1L5500E3 1L507 A 21 1L5500D3 1L507 A 22 1L556JA4 1L507 A 23 1L666JA4 1L607 A 24 1L6606D3 1L607 A 25 1L6601A1 1L607 A 26 1L6610C3 1L607 A 27 1L6610D3 1L607 A 28 1L6610E3 1L607 A 29 1L6610F3 1L607 A 30 1L6610G3 1L609 A 31 1L6610H3 1L609 A 32 1L6610J3 1L609 A 33 1L6627G2 1L609 A 34 1L6627F2 1L609 A 35 1L6627E2 1L609 A 36 1L6627D2 1L609 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1PTR | 1RRB400AR | N1 |  | 1,5mm2 STA | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0901 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 24 | 173 | 0 | 1KRG001UB | 1KIT217BN | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544C6 1L505 A 03 1L5526K3 1L505 A 04 1L5526J3 1L505 A 05 1L5526H3 1L505 A 06 1L5526G3 1L505 A 07 1L5526F3 1L506 A 08 1L5526E3 1L506 A 09 1L5526D3 1L506 A 10 1L5526C3 1L506 A 11 1L5526B3 1L506 A 12 1L5526A3 1L506 A 13 1L5501W3 1L507 A 14 1L5501V3 1L507 A 15 1L5524B1 1L507 | 1.5
1 | PTR | 1PTRC0902 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 29 | 0 | 1KRG001UB | 1KIT217BN | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0920 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 230 | 1PTR300BC | 1PTR006/008UB | K2 | IND,1L5521J,1L5631C–B,1L5502J–M,1L5K82A,1L4K82A,1L3K82A,IND,1L3758D–B,IND,1L3K26A,1L1K26A IND,1L1A94A,IND,1L0564A,1N0564A,IND,1N1544A–B,IND,IND,1K0534A–C,IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0922 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1PTR030SP | 1PTR008UB | K2 |  | 4 x 1,5 mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0924 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 270 | SFP/SM | 1PTR006/008UB | K3 | IND,1L5524J–K,1L5641B–A,5K61A,1L4K61A,1L3K61A,1L3758E–B,1L3K26A,1L2K26A,1K26A,1L1238C–D,IND,1L1A94A,1L0564,1N0564,1K0534A,1K0522A,1K2C62A,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0926 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG024AR | 1KRGRELAYING | L1 |  | 2 x 1,5 mm2 Non -armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0928 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1KSAS00AR | TO2.1alarmpanel | L1 | IND,1L5554H–E,IND,1L5691F,1L5L51A,1L6L51A,IND,1L69911J,IND,IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0930 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1PTR008 | 1KSAS00AR | L1 | IND,1L5543D–F,IND,1L5581D,IND,1L5534W–D,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0932 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 25 | 1PTR008 | 1KIT002CQ | L1 | IND,1L5543D–F,IND,1L5581D,IND,1L5534W–F,IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0934 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1PTR008 | KSC016BN | L1 | IND,1L5524H–J,IND,1L5281C,IND,1L5L51A,1L6L51A,IND,1L69911J,IND | 7 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0936 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 45 | 1PTR008 | 302TL | L1 | IND,1L5524H–J,IND,1L5281C,IND,1L5L51A,1L6L51A,IND,1L69911J,IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0938 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1PTR008UB | 1KPRPANELB | L1 |  | 7 x 1,5mm2 Non - armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0940 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 55 | 1KPRPANELB | 1KSCdeskT02/T03 | L1 | IND,1L6911L–H,1L6L51A,1L5L51A,1L5561N–D,1L5L04A,1L4L04A,1L4632A,IND | 7 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0942 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 45 | 1PTR008 | 1KPRPanelB | L1 | IND,1L4632A,1L4L04A,1L5L04A,1L5561W–J,1L5631F–B,1L5524J,IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0944 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLD209JA | 1PTR003JS | L1 | IND,1L4502C–A,IND,1L40K1A,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0946 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1PTR003JS | 9PTR102JS | L1 | IND,1L40K1A,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0948 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1PTR003JS | 9PTR202JS | L1 | IND,1L40K1A,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0950 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1PTR008UB | 9PTR102JS | L1 | IND,1L5511J–M,IND,1L5661A,IND,1L5K81A,1L4K81A 1L4511A,1L4502D–A | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0952 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLI205JA | 1PTR001JS | L1 | IND,1L4402C–C,1L4Z42A,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0954 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 100 | 1PTR001JS | 9PTR101JS | L1 | IND,1L4Z42A,1L4402C–C,IND,1L4013B-C,IND,1L4062A,1L4041C-D,1L4043E,IND,1L4044F-G,1L4043L-R,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0956 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 45 | 1PTR002JS | 9PTR101JS | L1 | IND,1L4531A,1L4502G–A,IND,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0958 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1LLB2011BN | 1PTR002JS | L1 | IND,1L4502E,1L4531A,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0960 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 85 | 1LLJ205JA | 9PTR101JS | L1 | IND,2W4021A–D,2L4021E,2L4092C–D,2L4092E–G,IND,IND,9L4441A–C,9L4441D–G,IND | 9 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0964 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 110 | 1PTR001JS | 9PTR201JS | L1 | IND,2L4242G–B,2L4242B–B,2L4242B–B,IND,2L4171F–E,2L4111G–A,2L4102C–A,IND,9L4041S,IND | 9 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0966 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1PTR002JS | 9PTR201JS | L1 | IND,2L4L01A,2L4062A,2L4071A,IND,2L4021C–G,IND,9L4431G–I,9L4441A–G,IND | 9 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | PTR | 1PTRC0970 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 60 | 1LLJ205JA | 9PTR201JS | L1 | IND,1W4581C,1W4541D–B,1W4541A–A,IND,1L4502D–A,IND,IND | 9 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | PTR | 1PTRC0971 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1KSAK00AR | 1PTR008/010UB | L1 | IND,1L5524K–C,1L5734B–C,IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0972 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1KSAK00AR | 1KSCdeskT20 | L1 | IND,1L6911A–G,1L611A–G,1L6L62A,1L5L62A,1L5562C–D,1L5754F–C,IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | PTR | 1PTRC0991 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG001UA | 1KIT217BN | L1 |  | 2pr x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAM | 1RAMC0003 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 83 | 83 | 1RAM001TB | 1KSAA04AR | L1 | A 01 1W2205A1 1W227 A 01 1W2205A1 1W227 A 02 1W2205B1 1W227 A 02 1W2205B1 1W228 A 03 1W22M0A1 1W228 A 04 1W33M0A1 1W301 A 05 1W33M0B1 1W301 A 06 1W44M0A1 1W401 A 07 1W4413G2 1W401 A 08 1W4413F2 1W401 A 09 1W4413E2 1W401 A 10 1W4413D2 1W401 A 11 1L4413D2 1L405 A 12 1L4413C2 1L404 A 12 1L4413C2 1L405 A 13 1L4413B2 1L404 A 14 1L4404G1 1L404 A 15 1L4404H1 1L404 A 16 1L4404J1 1L404 A 17 1L4404K1 1L404 A 18 1L44JMB4 1L404 A 19 1L55JMA4 1L506 A 20 1L55JMB4 1L506 A 21 1L66JMA4 1L605 A 22 1L6631A3 1L605 A 23 1L6606S3 1L607 A 24 1L6606R3 1L607 A 25 1L6607A1 1L607 A 26 1L6607B1 1L607 A 27 1L6607C1 1L607 A 28 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | RAM | 1RAMC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 81 | 81 | 1RAM001TB | 1KSAA04AR | L1 | A 01 1W2205A1 1W227 A 01 1W2205A1 1W227 A 02 1W2205B1 1W227 A 02 1W2205B1 1W228 A 03 1W22M0A1 1W228 A 04 1W33M0A1 1W301 A 05 1W33M0B1 1W301 A 06 1W44M0A1 1W401 A 07 1W4413G2 1W401 A 08 1W4413F2 1W401 A 09 1W4413E2 1W401 A 10 1W4413D2 1W401 A 11 1L4413D2 1L405 A 12 1L4413C2 1L404 A 12 1L4413C2 1L405 A 13 1L4413B2 1L404 A 14 1L4404G1 1L404 A 15 1L4404H1 1L404 A 16 1L4404J1 1L404 A 17 1L4404K1 1L404 A 18 1L44JMB4 1L404 A 19 1L55JMA4 1L506 A 20 1L55JMB4 1L506 A 21 1L66JMA4 1L605 A 22 1L6631A3 1L605 A 23 1L6606S3 1L607 A 24 1L6606R3 1L607 A 25 1L6607A1 1L607 A 26 1L6607B1 1L607 A 27 1L6607C1 1L607 A 28 1L6612L2 1L607 | 1.5
1 | RAM | 1RAMC0013 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 82 | 82 | 1RAM001TB | 1KSAA04AR | L1 | A 01 1W2205A1 1W227 A 01 1W2205A1 1W227 A 02 1W2205B1 1W227 A 02 1W2205B1 1W228 A 03 1W22M0A2 1W228 A 04 1W33M0A2 1W301 A 05 1W33M0B2 1W301 A 06 1W44M0A2 1W401 A 07 1W4413G2 1W401 A 08 1W4413F2 1W401 A 09 1W4413E2 1W401 A 10 1W4413D2 1W401 A 11 1L4413D2 1L405 A 12 1L4413C2 1L404 A 12 1L4413C2 1L405 A 13 1L4420C1 1L404 A 14 1L4420D1 1L404 A 15 1L4420E1 1L404 A 16 1L4420F1 1L406 A 17 1L4420G1 1L406 A 18 1L4420H1 1L406 A 19 1L4420J1 1L406 A 20 1L4426C1 1L406 A 21 1L44KEA1 1L406 A 22 1L55KEA1 1L507 A 23 1L55KEB1 1L507 A 24 1L66KEA1 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612H2 1L607 A 27 1L6612J2 1L607 A 28 1L6612K2 1L607 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 31 | 31 | 1RAZ503UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0004 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 31 | 31 | 1RAZ503UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0006 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1RAZ503UB | 1KIT042BN | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5559D1 1L509 B 14 1L5554D3 1L509 B 15 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0450 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RAZ501UB | 1RAZ001TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5558D1 1L509 B 15 1L5558E1 1L509 B 16 1L5558F1 1L509 B 17 1L55L5A2 1L509 B 18 1L66L5A2 1L609 B 19 1L6691G1 1L609 B 20 1L6691F1 1L609 B 21 1L6691E1 1L609 B 22 1L6691D1 1L609 B 23 1L6691C1 1L609 B 24 1L6691B1 1L609 B 25 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0451 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 0 | 93 | 1RAZ501UB | 1RAZ001CR | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5565C1 1L509 B 08 1L5565B1 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L55K5A2 1L509 B 11 1L44K5B2 1L408 B 12 1L44K5A2 1L408 B 13 1L33K5A2 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L1123B8 1L106 B 23 1L1123A8 1L102 B 23 1L1123A8 1L103 B 23 1L1123A8 1L104 B 24 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0452 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RAZ501UB | 1KSCT18 | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5558D1 1L509 B 15 1L5558E1 1L509 B 16 1L5558F1 1L509 B 17 1L55L5A2 1L509 B 18 1L66L5A2 1L609 B 19 1L6691G1 1L609 B 20 1L6691F1 1L609 B 21 1L6691E1 1L609 B 22 1L6691D1 1L609 B 23 1L6691C1 1L609 B 24 1L6691B1 1L609 B 25 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0453 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RAZ501UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5563D1 1L509 B 10 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0454 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RAZ501UB | 1RAZ002CR | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5570D1 1L509 B 04 1L5570E1 1L509 B 05 1L5570F1 1L509 B 06 1L5556T1 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W5500B1 1W504 B 10 1W5500C1 1W507 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0455 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1RAZ001CR | 1RAZ009VZ | W1 | F1RAZ C0455 B VE 12 1.5 A 1W226 W226 49S 1RAZ 001CR 1W226 W226 49S 1RAZ 009VZ 20 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0458 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RAZ001CR | 1RAZ032VZ | W1 | F1RAZ C0458 B VE 12 1.5 A 1W226 W226 49S 1RAZ 001CR 1W226 W226 49S 1RAZ 032VZ 20 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0463 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RAZ002CR | 1VVP174VV | W1 | F1RAZ C0463 B VE 03 1.5 A 1W630 W630 49P 1RAZ 002CR 1W731 W731 48P 1VVP 174VV 20 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0464 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RAZ002CR | 1VVP175VV | W1 | F1RAZ C0464 B VE 03 1.5 A 1W630 W630 49P 1RAZ 002CR 1W730 W730 49P 1VVP 175VV 20 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0465 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RAZ002CR | 1VVP176VV | W1 | F1RAZ C0465 B VE 03 1.5 A 1W630 W630 49P 1RAZ 002CR 1W732 W732 47P 1VVP 176VV 20 | 1.5
1 | RAZ | 1RAZC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 40 | 0 | 1RAZ503UB | 1KSAL00AR | L1 | E1RAZ C0900 B VE 02 1.5 NA 1L509 1RAZ 503UB 1RAZ 503UB 1L509 1KSA L00AR 1KSA L00AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0901 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 68 | 0 | 1RAZ001UB | 1KSAF00AR | L1 | E1RAZ C0901 A OR 04 1.5 NA 1L509 1RAZ 001UB 1RAZ 001UB 1L607 1KSA F00AR 1KSA F00AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0902 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 48 | 0 | 1KIT105AR | 1RAZ001UB | L1 | E1RAZ C0902 A IN 12 1.5 NA 1L609 1KIT 105AR 1KIT 105AR 1L509 1RAZ 001UB 1RAZ 001UB 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RAZ | 1RAZC0903 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 25 | 0 | 1RAZ503UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0904 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 34 | 0 | 1RAZ025SP | PN1L345 | 4 | E1RAZ C0904 B VE 04 1.5 A 1R849 1RAZ 025SP 1RAZ 025SP 1W330 PN1 L345 PN1 L345 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0905 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 45 | 0 | PN1L345 | 1RAZ503UB | W1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0906 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 97 | 0 | PN1L311 | 1RAZ001UB | W1 |  | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0907 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 50 | 0 | PN1L311 | 1RAZ024SP | 4 | E1RAZ C0907 A IN 04 1.5 A 1W330 PN1 L311 PN1 L311 1R849 1RAZ 024SP 1RAZ 024SP 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0908 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 50 | 0 | PN1L311 | 1RAZ023SP | 4 | E1RAZ C0908 A IN 04 1.5 A 1W330 PN1 L311 PN1 L311 1R849 1RAZ 023SP 1RAZ 023SP 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RAZ | 1RAZC0909 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 41 | 50 | 0 | 1RAZ001UB | 1KSAH00AR | L1 | A 01 1L5544L6 1L505 A 01 1L5544L6 1L505 A 03 1L5544K6 1L505 A 04 1L5544J6 1L505 A 05 1L5544H6 1L505 A 06 1L5544G6 1L505 A 07 1L5529K2 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612C2 1L607 A 38 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 62 | 1RCP029UB | 1KSAB00AR | L1 | IND, 1L6124L-H, 6191A, 6KH2A, 5181A, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 12 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 65 | 1RCP029UB | 1KSAR00AR | L1 | IND, 1L6124L-H, 6191A, 6KH2A, 5181A, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 33 | 33 | 1RCP006UB | 1LGA1101 | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5545F6 1L505 A 05 1L5545E6 1L505 A 06 1L5545D6 1L505 A 07 1L5545C6 1L505 A 08 1L5545B6 1L505 A 09 1L5525L3 1L505 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L44JFB1 1L404 A 12 1L4407F1 1L404 A 13 1L4407E1 1L404 A 14 1L4483C1 1L404 A 15 1L4404J5 1L404 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 33 | 33 | 1RCP503UB | 1LLD0410 | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5559C1 1L509 B 15 1L5559B1 1L509 B 16 1L5559A1 1L509 B 17 1L55K9A1 1L509 B 18 1L44K9A1 1L408 B 19 1L4450A1 1L408 B 20 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 30 | 30 | 1RCP001UB | 1KIT143BN | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5545F6 1L505 A 05 1L5545E6 1L505 A 06 1L5545D6 1L505 A 07 1L5545C6 1L505 A 08 1L5545B6 1L505 A 09 1L5525L3 1L505 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L44JFB1 1L404 A 12 1L4407F1 1L404 A 13 1L4407E1 1L404 A 14 1L4420C1 1L404 A 15 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 59 | 59 | 1LLD410 | B1324 | L1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1W4454B2 1W403 B 06 1W4454C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4458C1 1W403 B 09 1W44W2A2 1W403 B 10 1W33W2A2 1W310 B 11 1W3371D4 1W310 B 12 1W3371C4 1W310 B 12 1W3371C4 1W325 B 13 1W3371B4 1W325 B 14 1W3371A4 1W317 B 15 1W3370B3 1W317 B 16 1W33RGA1 1W317 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RCP | 1RCPC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 30 | 30 | 1RCP006UB | 1LKA0609 | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5545F6 1L505 A 05 1L5545E6 1L505 A 06 1L5545D6 1L505 A 07 1L5545C6 1L505 A 08 1L5545B6 1L505 A 09 1L5525L3 1L505 A 10 1L55JFA1 1L505 A 11 1L44JFB1 1L404 A 12 1L4407F1 1L404 A 13 1L4407E1 1L404 A 14 1L4420C1 1L404 A 15 1L4420B1 1L404 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0008 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 30 | 50 | 50 | B1324 | 1RCP007VP | 4 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R33B1A2 1R341 B 06 1R44B1A2 1R441 B 07 1R55B1A2 1R541 B 08 1R66B1A2 1R641 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1RCP501UB | 1RCP702CV | L1 | IND, 1L6911G-H, 6L61A, 5L61A, 5563M-S, 5562T-W, 5734G-D,5534W-T, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 36 | 36 | 1RCP504UB | 1LLD0411 | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5559C1 1L509 B 15 1L5559B1 1L509 B 16 1L5559A1 1L509 B 17 1L55K9A1 1L509 B 18 1L44K9A1 1L408 B 19 1L4450A1 1L408 B 20 1L4450B1 1L408 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0011 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1RCP008UB | 1LKC0803 | L1 | A 01 1L5545K6 1L505 A 01 1L5545K6 1L505 A 02 1L5545J6 1L505 A 03 1L5545H6 1L505 A 04 1L5531K3 1L505 A 05 1L5531J3 1L505 A 06 1L5531H3 1L505 A 07 1L5531G3 1L505 A 08 1L5531F3 1L506 A 09 1L5531E3 1L506 A 10 1L5531D3 1L506 A 11 1L5531C3 1L506 A 12 1L55KBA1 1L506 A 13 1L44KBA1 1L404 A 14 1L4423A1 1L404 A 15 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0012 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 59 | 59 | 1LLD411 | C1324 | L1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1W4454B2 1W403 B 06 1W4454C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4458C1 1W403 B 09 1W44W2A2 1W403 B 10 1W33W2A2 1W310 B 11 1W3371D4 1W310 B 12 1W3371C4 1W310 B 12 1W3371C4 1W325 B 13 1W3371B4 1W325 B 14 1W3371A4 1W317 B 15 1W3370B3 1W317 B 16 1W33RGA1 1W317 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RCP | 1RCPC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 26 | 26 | 1RCP008UB | 1LKC0804 | L1 | A 01 1L5545K6 1L505 A 01 1L5545K6 1L505 A 02 1L5545J6 1L505 A 03 1L5545H6 1L505 A 04 1L5531K3 1L505 A 05 1L5531J3 1L505 A 06 1L5531H3 1L505 A 07 1L5531G3 1L505 A 08 1L5531F3 1L506 A 09 1L5531E3 1L506 A 10 1L5531D3 1L506 A 11 1L5531C3 1L506 A 12 1L55KBA1 1L506 A 13 1L44KBA1 1L404 A 14 1L4423A1 1L404 A 15 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0014 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 45 | 45 | C1324 | 1RCP215VP | 3 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R2201C2 1R223 B 05 1R2201C2 1R241 B 06 1R2201D2 1R223 B 07 1R2201E2 1R223 B 08 1R33T0A2 1R323 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 48 | 48 | 1RCP010UB | 1LGD0801 | L1 | A 01 1L5545K6 1L505 A 01 1L5545K6 1L505 A 02 1L5545J6 1L505 A 03 1L5545H6 1L505 A 04 1L5545G6 1L505 A 05 1L5545F6 1L505 A 06 1L5545E6 1L505 A 07 1L5545D6 1L505 A 08 1L5545C6 1L505 A 09 1L5526K3 1L505 A 10 1L5526J3 1L505 A 11 1L5526H3 1L505 A 12 1L5526G3 1L505 A 13 1L5526F3 1L506 A 14 1L5526E3 1L506 A 15 1L5526D3 1L506 A 16 1L5526C3 1L506 A 17 1L5526B3 1L506 A 18 1L5526A3 1L506 A 19 1L5501W3 1L507 A 20 1L5501V3 1L507 A 21 1L5501U3 1L507 A 22 1L5501T3 1L507 A 23 1L5501S3 1L507 A 24 1L5501R3 1L507 A 25 1L5501P3 1L507 A 26 1L5501N3 1L507 A 27 1L5501M3 1L507 A 28 1L5501L3 1L507 A 29 1L5501K3 1L507 A 30 1L5501J3 1L507 A 31 1L5501H3 1L507 A 32 1L5513A1 1L507 A 33 1L552JA1 1L507 A 34 1L442JA1 1L406 A 35 1L4404N1 1L406 A 36 1L4404P1 1L406 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 50 | 50 | 1RCP025UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545P6 1L505 A 01 1L5545P6 1L505 A 02 1L5545R6 1L505 A 03 1L5536K4 1L505 A 04 1L5536J4 1L505 A 05 1L5536H4 1L505 A 06 1L5536G4 1L505 A 07 1L55LSA2 1L505 A 08 1L66LSA2 1L605 A 09 1L6642D1 1L605 A 10 1L6642C1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642A1 1L605 A 13 1L6629F4 1L605 A 14 1L6629E4 1L605 A 14 1L6629E4 1L609 A 15 1L6629D4 1L609 A 16 1L6607J1 1L609 A 17 1L6607H1 1L609 A 18 1L6607G1 1L609 A 19 1L6607F1 1L609 A 20 1L6607E1 1L607 A 21 1L6607D1 1L607 A 22 1L6612L3 1L607 A 23 1L6612K3 1L607 A 24 1L6612J3 1L607 A 25 1L6612H3 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 A 30 1L6612C3 1L607 A 31 1L6612B3 1L607 A 32 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0017 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 45 | 45 | 1RCP010UB | 1LKB0305 | L1 | A 01 1L5545K6 1L505 A 01 1L5545K6 1L505 A 02 1L5545J6 1L505 A 03 1L5545H6 1L505 A 04 1L5545G6 1L505 A 05 1L5545F6 1L505 A 06 1L5545E6 1L505 A 07 1L5545D6 1L505 A 08 1L5527K3 1L505 A 09 1L5544C6 1L505 A 10 1L5544B6 1L505 A 11 1L5525K3 1L505 A 12 1L55JGA2 1L505 A 13 1L44JGB2 1L404 A 14 1L4413A1 1L404 A 15 1L4413B1 1L404 A 16 1L4413C1 1L404 A 16 1L4413C1 1L405 A 17 1L4413D1 1L405 A 18 1W4413D1 1W401 A 19 1W4413E1 1W401 A 20 1W4413F1 1W401 A 21 1W4482A1 1W401 A 22 1W4482B1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0018 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 48 | 48 | 1RCP025UB | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1L5545P6 1L505 A 01 1L5545P6 1L505 A 02 1L5545R6 1L505 A 03 1L5536K4 1L505 A 04 1L5536J4 1L505 A 05 1L5536H4 1L505 A 06 1L5536G4 1L505 A 07 1L55LSA2 1L505 A 08 1L66LSA2 1L605 A 09 1L6642D1 1L605 A 10 1L6642C1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642A1 1L605 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6629E3 1L605 A 14 1L6629E3 1L609 A 15 1L6629D3 1L609 A 16 1L6607J1 1L609 A 17 1L6607H1 1L609 A 18 1L6607G1 1L609 A 19 1L6607F1 1L609 A 20 1L6607E1 1L607 A 21 1L6607D1 1L607 A 22 1L6612L3 1L607 A 23 1L6612K3 1L607 A 24 1L6612J3 1L607 A 25 1L6612H3 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0019 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 43 | 43 | 1RCP010UB | 1LKB0304 | L1 | A 01 1L5545K6 1L505 A 01 1L5545K6 1L505 A 02 1L5545J6 1L505 A 03 1L5545H6 1L505 A 04 1L5545G6 1L505 A 05 1L5545F6 1L505 A 06 1L5545E6 1L505 A 07 1L5545D6 1L505 A 08 1L5545C6 1L505 A 09 1L5545B6 1L505 A 10 1L5525K3 1L505 A 11 1L55JGA2 1L505 A 12 1L44JGB2 1L404 A 13 1L4413A1 1L404 A 14 1L4413B1 1L404 A 15 1L4413C1 1L404 A 15 1L4413C1 1L405 A 16 1L4413D1 1L405 A 17 1W4413D1 1W401 A 18 1W4413E1 1W401 A 19 1W4413F1 1W401 A 20 1W4482A1 1W401 A 21 1W4482B1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 26 | 1RCP506UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0021 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 94 | 94 | 1RCP021UB | 1LLC0511 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K2 1L505 A 13 1L5525J2 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJB1 1L505 A 16 1L66JJA1 1L601 A 17 1L6631E1 1L601 A 18 1L6631F1 1L601 A 19 1L66JDA1 1L601 A 20 1L55JDA1 1L505 A 21 1L44JDB1 1L404 A 22 1L4421B2 1L404 A 23 1L4410A1 1L404 A 24 1L4404F3 1L404 A 25 1L4404E3 1L404 A 26 1L4404D3 1L403 A 27 1L4404C3 1L401 A 27 1L4404C3 1L403 A 28 1L4401C2 1L401 A 29 1L4401B2 1L401 A 29 1L4401B2 1L402 A 30 1L4401A2 1L402 A 31 1L4400C1 1L402 A 32 1L4400D1 1L402 A 33 1L4400E1 1L402 A 34 1L4436A1 1L402 A 35 1W4436A1 1W401 A 36 1W4430B1 1W401 A 37 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 26 | 1RCP506UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0023 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 119 | 130 | 130 | 1LLC511 | C0112 | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3307M6 1L304 A 21 1L3307L6 1L304 A 22 1L3307K6 1L304 A 23 1L3307J6 1L304 A 24 1L3307H6 1L304 A 25 1L3307G6 1L304 A 26 1L3307F6 1L304 A 27 1L3307E6 1L301 A 27 1L3307E6 1L304 A 28 1L3307D6 1L301 A 29 1L3307C6 1L301 A 30 1L3307B6 1L301 A 31 1L3307A6 1L301 A 32 1L3303D6 1L301 A 33 1W3303D6 1W301 A 34 1W3303C6 1W301 A 35 1W3303B6 1W301 A 35 1W3303B6 1W330 A 36 1W3301D4 1W330 A 37 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0024 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 26 | 26 | 1RCP506UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0025 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 66 | 78 | 78 | C0112 | 1RCP005VP | 4 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3306A3 1R310 A 19 1R3306A3 1R341 A 20 1R440DA2 1R441 A 21 1R550DA2 1R541 A 22 1R660DA2 1R641 A 23 1R6600A2 1R641 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 26 | 1RCP506UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0027 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 94 | 94 | 1RCP021UB | 1LLC0510 | L1 | A 01 1L5545M1 1L505 A 01 1L5545M1 1L505 A 02 1L5545L2 1L505 A 03 1L5533K1 1L505 A 04 1L5533J1 1L505 A 05 1L5533H1 1L505 A 06 1L5542K4 1L505 A 07 1L5542J4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542G4 1L505 A 10 1L5542F4 1L505 A 11 1L5542E4 1L505 A 12 1L5542D4 1L505 A 13 1L5542C4 1L505 A 14 1L5542B4 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L55JJB1 1L505 A 17 1L66JJA1 1L601 A 18 1L6631E1 1L601 A 19 1L6631F1 1L601 A 20 1L66JDA1 1L601 A 21 1L55JDA1 1L505 A 22 1L44JDB1 1L404 A 23 1L4421B2 1L404 A 24 1L4410A1 1L404 A 25 1L4404F3 1L404 A 26 1L4404E3 1L404 A 27 1L4404D3 1L403 A 28 1L4404C3 1L401 A 28 1L4404C3 1L403 A 29 1L4401C2 1L401 A 30 1L4401B2 1L401 A 30 1L4401B2 1L402 A 31 1L4401A2 1L402 A 32 1L4400C1 1L402 A 33 1L4400D1 1L402 A 34 1L4400E1 1L402 A 35 1L4436A1 1L402 A 36 1W4436A1 1W401 A 37 1W4430B1 1W401 A 38 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 26 | 1RCP506UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0029 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 119 | 129 | 129 | 1LLC510 | C1224 | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3307M6 1L304 A 21 1L3307L6 1L304 A 22 1L3307K6 1L304 A 23 1L3307J6 1L304 A 24 1L3307H6 1L304 A 25 1L3307G6 1L304 A 26 1L3307F6 1L304 A 27 1L3307E6 1L301 A 27 1L3307E6 1L304 A 28 1L3307D6 1L301 A 29 1L3307C6 1L301 A 30 1L3307B6 1L301 A 31 1L3307A6 1L301 A 32 1L3303D6 1L301 A 33 1W3303D6 1W301 A 34 1W3303C6 1W301 A 35 1W3303B6 1W301 A 35 1W3303B6 1W330 A 36 1W3301D4 1W330 A 37 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0030 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1RCP505UB | 1KIT042BN | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D3 1L509 B 16 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0031 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 62 | 73 | 73 | C1224 | 1RCP006VP | 4 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3306A3 1R310 A 19 1R3306A3 1R341 A 20 1R440DA2 1R441 A 21 1R550DA2 1R541 A 22 1R660DA2 1R641 A 23 1R6600A2 1R641 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0033 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 94 | 94 | 1RCP022UB | 1LLC0509 | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525H1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631E1 1L601 A 20 1L6631F1 1L601 A 21 1L66JDA1 1L601 A 22 1L55JDA1 1L505 A 23 1L44JDB1 1L404 A 24 1L4421B2 1L404 A 25 1L4410A1 1L404 A 26 1L4404F3 1L404 A 27 1L4404E3 1L404 A 28 1L4404D3 1L403 A 29 1L4404C3 1L401 A 29 1L4404C3 1L403 A 30 1L4401C2 1L401 A 31 1L4401B2 1L401 A 31 1L4401B2 1L402 A 32 1L4401A2 1L402 A 33 1L4400C1 1L402 A 34 1L4400D1 1L402 A 35 1L4400E1 1L402 A 36 1L4436A1 1L402 A 37 1W4436A1 1W401 A 38 1W4430B1 1W401 A 39 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0035 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 119 | 131 | 131 | 1LLC509 | D0112 | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3307M6 1L304 A 21 1L3307L6 1L304 A 22 1L3307K6 1L304 A 23 1L3307J6 1L304 A 24 1L3307H6 1L304 A 25 1L3307G6 1L304 A 26 1L3307F6 1L304 A 27 1L3307E6 1L301 A 27 1L3307E6 1L304 A 28 1L3307D6 1L301 A 29 1L3307C6 1L301 A 30 1L3307B6 1L301 A 31 1L3307A6 1L301 A 32 1L3303D6 1L301 A 33 1W3303D6 1W301 A 34 1W3303C6 1W301 A 35 1W3303B6 1W301 A 35 1W3303B6 1W330 A 36 1W3301D4 1W330 A 37 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0037 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 79 | 100 | 100 | D0112 | 1RCP212VP | 3 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 A 22 1R3301C2 1R320 A 23 1R3301B2 1R320 A 24 1R3301A2 1R320 A 25 1R3300B3 1R344 A 26 1R3300A3 1R344 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 47 | 1RCP004UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB2 1L507 A 24 1L66KEA2 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 A 30 1L6612C3 1L607 A 31 1L6612B3 1L607 A 32 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0040 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 58 | 58 | 1LGA1101 | 1RCP001ID | L1 | A 01 1L4404J5 1L404 A 01 1L4404J5 1L404 A 02 1L4404K5 1L404 A 03 1L4404L5 1L406 A 04 1L44JUA1 1L406 A 05 1L55JUA1 1L507 A 06 1L55JUB1 1L507 A 07 1L66JUA1 1L607 A 08 1L6606P3 1L607 A 09 1L6607A1 1L607 A 10 1L6607B1 1L607 A 11 1L6607C1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607E1 1L607 A 14 1L6607F1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607H1 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6629C3 1L609 A 19 1L6629B3 1L609 A 20 1L6629A3 1L609 A 21 1L6628J4 1L609 A 22 1L6628H4 1L609 A 23 1L6628G4 1L609 A 24 1L6628F4 1L609 A 25 1L6628E4 1L609 | 6
1 | RCP | 1RCPC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 47 | 1RCP004UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB2 1L507 A 24 1L66KEA2 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 A 30 1L6612C3 1L607 A 31 1L6612B3 1L607 A 32 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0043 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1RCP004UB | 1KSAF08AR | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB2 1L507 A 24 1L66KEA2 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G1 1L607 A 27 1L6612F1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 47 | 1RCP004UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB2 1L507 A 24 1L66KEA2 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 A 30 1L6612C3 1L607 A 31 1L6612B3 1L607 A 32 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 47 | 1RCP004UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB2 1L507 A 24 1L66KEA2 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 A 30 1L6612C3 1L607 A 31 1L6612B3 1L607 A 32 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 47 | 47 | 1RCP004UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB2 1L507 A 24 1L66KEA2 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G3 1L607 A 27 1L6612F3 1L607 A 28 1L6612E3 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 A 30 1L6612C3 1L607 A 31 1L6612B3 1L607 A 32 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0050 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 56 | 56 | 1LGD701 | 1RCP002ID | L1 | A 01 1L4404N1 1L406 A 01 1L4404N1 1L406 A 02 1L4404M1 1L406 A 03 1L44JZA1 1L406 A 04 1L55JZA1 1L507 A 05 1L55JZB1 1L507 A 06 1L66JZA1 1L607 A 07 1L6606H3 1L607 A 08 1L6606G3 1L607 A 09 1L6606F3 1L607 A 10 1L6606E3 1L607 A 11 1L6601A1 1L607 A 12 1L6611F2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6611H2 1L607 A 15 1L6611J2 1L607 A 16 1L6611K2 1L609 A 17 1L6611L2 1L609 A 18 1L6611M2 1L609 A 19 1L6628A3 1L609 A 20 1L6628B3 1L609 A 21 1L6628C3 1L609 A 22 1L6628D3 1L609 A 23 1L6628E3 1L609 | 6
1 | RCP | 1RCPC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1RCP019UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1RCP019UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0055 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1RCP019UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1RCP019UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1RCP019UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0060 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 56 | 56 | 1LGD801 | 1RCP003ID | L1 | A 01 1L4404P1 1L406 A 01 1L4404P1 1L406 A 02 1L4404N1 1L406 A 03 1L4404M1 1L406 A 04 1L44JZA2 1L406 A 05 1L55JZA2 1L507 A 06 1L55JZB2 1L507 A 07 1L66JZA2 1L607 A 08 1L6606H3 1L607 A 09 1L6606G3 1L607 A 10 1L6606F3 1L607 A 11 1L6606E3 1L607 A 12 1L6601A1 1L607 A 13 1L6611F2 1L607 A 14 1L6611G2 1L607 A 15 1L6611H2 1L607 A 16 1L6611J2 1L607 A 17 1L6611K2 1L609 A 18 1L6611L2 1L609 A 19 1L6611M2 1L609 A 20 1L6628A3 1L609 A 21 1L6628B3 1L609 A 22 1L6628C3 1L609 A 23 1L6628D3 1L609 A 24 1L6628E3 1L609 | 6
1 | RCP | 1RCPC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 51 | 51 | 1RCP019UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 A 32 1L6612C3 1L607 A 33 1L6612B3 1L607 A 34 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0063 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1RCP019UB | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L3 1L607 A 25 1L6612K3 1L607 A 26 1L6612J3 1L607 A 27 1L6612H3 1L607 A 28 1L6612G3 1L607 A 29 1L6612F3 1L607 A 30 1L6612E3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 79 | 79 | 1RCP001RS | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F1 1W401 A 05 1L4408E1 1L405 A 06 1L4408D1 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4420C1 1L404 A 11 1L4420D1 1L404 A 12 1L4420E1 1L404 A 13 1L4420F1 1L406 A 14 1L4420G1 1L406 A 15 1L4420H1 1L406 A 16 1L4420J1 1L406 A 17 1L4426C1 1L406 A 18 1L44KFA1 1L406 A 19 1L55KFA1 1L507 A 20 1L55KFB1 1L507 A 21 1L66KFA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F1 1L607 A 24 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 77 | 77 | 1RCP002RS | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F1 1W401 A 05 1L4408E1 1L405 A 06 1L4408D1 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4420C1 1L404 A 11 1L4420D1 1L404 A 12 1L4420E1 1L404 A 13 1L4420F1 1L406 A 14 1L4420G1 1L406 A 15 1L4420H1 1L406 A 16 1L4420J1 1L406 A 17 1L4426C1 1L406 A 18 1L44KFA2 1L406 A 19 1L55KFA2 1L507 A 20 1L55KFB2 1L507 A 21 1L66KFA2 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F1 1L607 A 24 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 74 | 74 | 1RCP003RS | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1W4482C1 1W401 A 01 1W4482C1 1W401 A 02 1W4482B1 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4413F1 1W401 A 05 1W4413E1 1W401 A 06 1W4413D1 1W401 A 07 1L4413D1 1L405 A 08 1L4413C1 1L404 A 08 1L4413C1 1L405 A 09 1L4420C1 1L404 A 10 1L4420D1 1L404 A 11 1L4420E1 1L404 A 12 1L4420F1 1L406 A 13 1L4420G1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4426C1 1L406 A 17 1L44KFA2 1L406 A 18 1L55KFA2 1L507 A 19 1L55KFB2 1L507 A 20 1L66KFA2 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612F1 1L607 A 23 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 73 | 73 | 1RCP004RS | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1W4482C1 1W401 A 01 1W4482C1 1W401 A 02 1W4482B1 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4413F2 1W401 A 05 1W4413E2 1W401 A 06 1W4413D2 1W401 A 07 1L4413D2 1L405 A 08 1L4413C2 1L404 A 08 1L4413C2 1L405 A 09 1L4420C1 1L404 A 10 1L4420D1 1L404 A 11 1L4420E1 1L404 A 12 1L4420F1 1L406 A 13 1L4420G1 1L406 A 14 1L4420H1 1L406 A 15 1L4420J1 1L406 A 16 1L4426C1 1L406 A 17 1L44KFA2 1L406 A 18 1L55KFA2 1L507 A 19 1L55KFB2 1L507 A 20 1L66KFA2 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612F1 1L607 A 23 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 100 | 100 | 1RCP105RS | 1KSAF07AR | L1 | A 01 1W4433C3 1W401 A 01 1W4433C3 1W401 A 02 1W4433B3 1W401 A 03 1W4433A3 1W401 A 04 1W4408F1 1W401 A 05 1L4408E1 1L405 A 06 1L4408D1 1L405 A 07 1L4407B2 1L405 A 08 1L4407C2 1L405 A 09 1L4407D2 1L404 A 09 1L4407D2 1L405 A 10 1L4420C1 1L404 A 11 1L4420D1 1L404 A 12 1L4420E1 1L404 A 13 1L4420F1 1L406 A 14 1L4420G1 1L406 A 15 1L4420H1 1L406 A 16 1L4420J1 1L406 A 17 1L4426C1 1L406 A 18 1L44KFA2 1L406 A 19 1L55KFA2 1L507 A 20 1L55KFB2 1L507 A 21 1L66KFA2 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F1 1L607 A 24 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 75 | 75 | 1RCP106RS | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1W4458A1 1W403 B 01 1W4458A1 1W403 B 02 1W4458B1 1W403 B 03 1W4454D1 1W403 B 04 1W4454C2 1W403 B 05 1W4454B2 1W403 B 06 1L4454A2 1L408 B 07 1L44L0A1 1L408 B 08 1L55L0A1 1L509 B 09 1L5556U1 1L509 B 10 1L5556T1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L5556R1 1L509 B 13 1L5556P1 1L509 B 14 1L5556N1 1L509 B 15 1L5556M1 1L509 B 16 1L5556L1 1L509 B 17 1L5556K1 1L509 B 18 1L5556J1 1L509 B 19 1L5556H1 1L509 B 20 1L5556G1 1L509 B 21 1L5556F1 1L509 B 22 1L5556E1 1L509 B 23 1L5556D1 1L509 B 24 1L5556C1 1L509 B 25 1L5556B1 1L509 B 26 1L5575F1 1L509 B 27 1L5575E1 1L509 B 28 1L5575D1 1L509 B 29 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0075 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 43 | 43 | 1RCP019UB | 1KSAB07AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L2 1L607 A 25 1L6612K2 1L607 A 26 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0077 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1RCP001UB | 1KIT193BN | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W3 1L507 A 15 1L5504V3 1L507 A 16 1L5504U3 1L507 A 17 1L5504T3 1L507 A 18 1L5522D1 1L507 A 19 1L5522C1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0079 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1RCP002UB | 1KIT193BN | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W3 1L507 A 15 1L5504V3 1L507 A 16 1L5504U3 1L507 A 17 1L5504T3 1L507 A 18 1L5522D1 1L507 A 19 1L5522C1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0080 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1KRG111AR | 1KSAB10AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6614D2 1L609 A 11 1L6614C2 1L609 A 12 1L6614B2 1L609 A 13 1L6614A2 1L607 A 14 1L6612K2 1L607 A 15 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0081 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1KRG111AR | 1KSAF09AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6613F2 1L607 A 10 1L6612A2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0082 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1KRG111AR | 1KSAB07AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6628L4 1L609 A 10 1L6614D2 1L609 A 11 1L6614C2 1L609 A 12 1L6614B2 1L609 A 13 1L6614A2 1L607 A 14 1L6612K2 1L607 A 15 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0083 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1KRG111AR | 1KSAF07AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6613F2 1L607 A 10 1L6612A2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0084 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1KRG111AR | 1KSAF09AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6613F2 1L607 A 10 1L6612A2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612C2 1L607 A 13 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 29 | 29 | 1KRG121AR | 1KSAB10AR | C1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6628L4 1L609 A 09 1L6614D2 1L609 A 10 1L6614C2 1L609 A 11 1L6614B2 1L609 A 12 1L6614A2 1L607 A 13 1L6612K2 1L607 A 14 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0086 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1KRG121AR | 1KSAF09AR | C1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627G2 1L609 A 03 1L6610J3 1L609 A 04 1L6628A3 1L609 A 05 1L6611M2 1L609 A 06 1L6611L2 1L609 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611J2 1L607 A 09 1L6611H2 1L607 A 10 1L6613F2 1L607 A 11 1L6612A2 1L607 A 12 1L6612B2 1L607 A 13 1L6612C2 1L607 A 14 1L6612D2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1KRG131AR | 1KSAB10AR | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0088 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 32 | 32 | 1KRG131AR | 1KSAF09AR | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6628L4 1L609 A 06 1L6614D2 1L609 A 07 1L6614C2 1L609 A 08 1L6614B2 1L609 A 09 1L6614A2 1L607 A 10 1L6612K3 1L607 A 11 1L6612J3 1L607 A 12 1L6612H3 1L607 A 13 1L6612G3 1L607 A 14 1L6612F3 1L607 A 15 1L6612E3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0089 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1KRG141AR | 1KSAB07AR | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6628L4 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6614C2 1L609 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614A2 1L607 A 09 1L6612K2 1L607 A 10 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0090 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1KRG141AR | 1KSAF09AR | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6628L4 1L609 A 05 1L6614D2 1L609 A 06 1L6614C2 1L609 A 07 1L6614B2 1L609 A 08 1L6614A2 1L607 A 09 1L6612K3 1L607 A 10 1L6612J3 1L607 A 11 1L6612H3 1L607 A 12 1L6612G3 1L607 A 13 1L6612F3 1L607 A 14 1L6612E3 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0091 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1RCP003UB | 1KIT195BN | L1 | A 01 1L5532K1 1L505 A 01 1L5532K1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532H1 1L505 A 04 1L5542J3 1L505 A 05 1L5542H3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5542F3 1L505 A 08 1L5528G2 1L505 A 09 1L5528F2 1L506 A 10 1L5528E2 1L506 A 11 1L5528D2 1L506 A 12 1L5528C2 1L506 A 13 1L5528B2 1L506 A 14 1L5528A2 1L506 A 15 1L5504W3 1L507 A 16 1L5504V3 1L507 A 17 1L5504U3 1L507 A 18 1L5504T3 1L507 A 19 1L5522D1 1L507 A 20 1L5522C1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0093 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 32 | 32 | 1RCP017UB | 1KIT197BN | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545L6 1L505 A 03 1L5545K6 1L505 A 04 1L5545J6 1L505 A 05 1L5545H6 1L505 A 06 1L5531K3 1L505 A 07 1L5531J3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5542G3 1L505 A 10 1L5542F3 1L505 A 11 1L5528G2 1L505 A 12 1L5528F2 1L506 A 13 1L5528E2 1L506 A 14 1L5528D2 1L506 A 15 1L5528C2 1L506 A 16 1L5528B2 1L506 A 17 1L5528A2 1L506 A 18 1L5504W3 1L507 A 19 1L5504V3 1L507 A 20 1L5504U3 1L507 A 21 1L5504T3 1L507 A 22 1L5522D1 1L507 A 23 1L5522C1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0095 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1RCP018UB | 1KIT199BN | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545L6 1L505 A 03 1L5545K6 1L505 A 04 1L5545J6 1L505 A 05 1L5545H6 1L505 A 06 1L5531K3 1L505 A 07 1L5531J3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5542G3 1L505 A 10 1L5542F3 1L505 A 11 1L5528G2 1L505 A 12 1L5528F2 1L506 A 13 1L5528E2 1L506 A 14 1L5528D2 1L506 A 15 1L5528C2 1L506 A 16 1L5528B2 1L506 A 17 1L5528A2 1L506 A 18 1L5504W3 1L507 A 19 1L5504V3 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5502U1 1L507 A 23 1L5502T1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0097 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1RCP026UB | 1KIT199BN | L1 | A 01 1L5545P6 1L505 A 01 1L5545P6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545M6 1L505 A 04 1L5545L6 1L505 A 05 1L5545K6 1L505 A 06 1L5545J6 1L505 A 07 1L5545H6 1L505 A 08 1L5531K3 1L505 A 09 1L5531J3 1L505 A 10 1L5531H3 1L505 A 11 1L5542G3 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W3 1L507 A 20 1L5504V3 1L507 A 21 1L5524D1 1L507 A 22 1L5524C1 1L507 A 23 1L5502U1 1L507 A 24 1L5502T1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0101 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 44 | 44 | 1KRG111AR | 1KIT199BN | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B3 1L607 A 12 1L668JA1 1L607 A 13 1L558JA1 1L507 A 14 1L5500B4 1L507 A 15 1L5500C4 1L507 A 16 1L5500D4 1L507 A 17 1L5500E4 1L507 A 18 1L5500F4 1L507 A 19 1L5500G4 1L507 A 20 1L5500H4 1L507 A 21 1L5500J4 1L507 A 22 1L5500K4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500M4 1L507 A 25 1L5500N4 1L507 A 26 1L5500P4 1L507 A 27 1L5500R4 1L507 A 28 1L5500S4 1L507 A 29 1L5522A1 1L507 A 30 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0102 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 44 | 44 | 1KRG111AR | 1KIT201BN | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B3 1L607 A 12 1L668JA1 1L607 A 13 1L558JA1 1L507 A 14 1L5500B4 1L507 A 15 1L5500C4 1L507 A 16 1L5500D4 1L507 A 17 1L5500E4 1L507 A 18 1L5500F4 1L507 A 19 1L5500G4 1L507 A 20 1L5500H4 1L507 A 21 1L5500J4 1L507 A 22 1L5500K4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500M4 1L507 A 25 1L5500N4 1L507 A 26 1L5500P4 1L507 A 27 1L5500R4 1L507 A 28 1L5500S4 1L507 A 29 1L5522A1 1L507 A 30 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0103 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 49 | 49 | 1KRG121AR | 1KIT203BN | C1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627G2 1L609 A 03 1L6610J3 1L609 A 04 1L6628A4 1L609 A 05 1L6611M2 1L609 A 06 1L6611L2 1L609 A 07 1L6611K2 1L609 A 08 1L6611J2 1L607 A 09 1L6611H2 1L607 A 10 1L6611G2 1L607 A 11 1L6600A1 1L607 A 12 1L6606B3 1L607 A 13 1L668JA1 1L607 A 14 1L558JA1 1L507 A 15 1L5500B4 1L507 A 16 1L5500C4 1L507 A 17 1L5500D4 1L507 A 18 1L5500E4 1L507 A 19 1L5500F4 1L507 A 20 1L5500G4 1L507 A 21 1L5500H4 1L507 A 22 1L5500J4 1L507 A 23 1L5500K4 1L507 A 24 1L5500L4 1L507 A 25 1L5500M4 1L507 A 26 1L5500N4 1L507 A 27 1L5500P4 1L507 A 28 1L5500R4 1L507 A 29 1L5500S4 1L507 A 30 1L5522A1 1L507 A 31 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0104 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 54 | 54 | 1KRG131AR | 1KIT205BN | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6600A1 1L607 A 15 1L6606B3 1L607 A 16 1L668JA1 1L607 A 17 1L558JA1 1L507 A 18 1L5500B4 1L507 A 19 1L5500C4 1L507 A 20 1L5500D4 1L507 A 21 1L5500E4 1L507 A 22 1L5500F4 1L507 A 23 1L5500G4 1L507 A 24 1L5500H4 1L507 A 25 1L5500J4 1L507 A 26 1L5500K4 1L507 A 27 1L5500L4 1L507 A 28 1L5500M4 1L507 A 29 1L5500N4 1L507 A 30 1L5500P4 1L507 A 31 1L5500R4 1L507 A 32 1L5500S4 1L507 A 33 1L5522A1 1L507 A 34 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0105 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 58 | 58 | 1KRG141AR | 1KIT205BN | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627C2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627E2 1L609 A 05 1L6627F2 1L609 A 06 1L6627G2 1L609 A 07 1L6610J3 1L609 A 08 1L6628A4 1L609 A 09 1L6611M2 1L609 A 10 1L6611L2 1L609 A 11 1L6611K2 1L609 A 12 1L6611J2 1L607 A 13 1L6611H2 1L607 A 14 1L6611G2 1L607 A 15 1L6600A1 1L607 A 16 1L6606B3 1L607 A 17 1L668JA1 1L607 A 18 1L558JA1 1L507 A 19 1L5500B4 1L507 A 20 1L5500C4 1L507 A 21 1L5500D4 1L507 A 22 1L5500E4 1L507 A 23 1L5500F4 1L507 A 24 1L5500G4 1L507 A 25 1L5500H4 1L507 A 26 1L5500J4 1L507 A 27 1L5500K4 1L507 A 28 1L5500L4 1L507 A 29 1L5500M4 1L507 A 30 1L5500N4 1L507 A 31 1L5500P4 1L507 A 32 1L5500R4 1L507 A 33 1L5500S4 1L507 A 34 1L5522A1 1L507 A 35 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0106 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 70 | 70 | 1KRG132AR | 1KIT201BN | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614B2 1L609 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6612K4 1L607 A 08 1L6612J4 1L607 A 09 1L6612H4 1L607 A 10 1L6612G4 1L607 A 11 1L6619A1 1L607 A 12 1L66KFA4 1L607 A 13 1L55KFB4 1L507 A 14 1L5506J1 1L507 A 15 1L5514F1 1L507 A 16 1L5514E1 1L507 A 17 1L5514D1 1L507 A 18 1L5514C1 1L507 A 19 1L5502J2 1L507 A 20 1L5502K2 1L507 A 21 1L5502L2 1L507 A 22 1L5502M2 1L507 A 23 1L5502N2 1L507 A 24 1L5502P2 1L507 A 25 1L5502R2 1L507 A 26 1L5502S2 1L507 A 27 1L5502T2 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0107 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 53 | 53 | 1KRG141AR | 1KIT287BN | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614C2 1L609 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6612J4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612G4 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L66KFA4 1L607 A 12 1L55KFB4 1L507 A 13 1L5506J1 1L507 A 14 1L5514F1 1L507 A 15 1L5514E1 1L507 A 16 1L5514D1 1L507 A 17 1L5514C1 1L507 A 18 1L5502J2 1L507 A 19 1L5502K2 1L507 A 20 1L5502L2 1L507 A 21 1L5502M2 1L507 A 22 1L5502N2 1L507 A 23 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0108 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1KRT141AR | 1KSAB07AR | C1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614C2 1L609 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0109 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 35 | 35 | 1KRG132AR | 1KSAF07AR | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614B2 1L609 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6612K4 1L607 A 08 1L6612J4 1L607 A 09 1L6612H4 1L607 A 10 1L6612G4 1L607 A 11 1L6612F4 1L607 A 12 1L6612E4 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0110 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 45 | 45 | 1RCP019UB | 1KSAB07AR | L1 | A 01 1L5545M6 1L505 A 01 1L5545M6 1L505 A 02 1L5545N6 1L505 A 03 1L5545P6 1L505 A 04 1L5545R6 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6607G1 1L609 A 21 1L6607F1 1L609 A 22 1L6607E1 1L607 A 23 1L6607D1 1L607 A 24 1L6612L2 1L607 A 25 1L6612K2 1L607 A 26 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0121 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1KRG031AR | 1RPA540AR | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0300 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RCP001UD | 1LCC008BN | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 A 06 1L5545H5 1L505 A 07 1L5545G5 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0301 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCP006UB | 1RCP051TL | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0302 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP006UB | F2130 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5545B1 1L505 A 09 1L5525K1 1L505 A 10 1L5525J1 1L505 A 11 1L55JHA3 1L505 A 12 1L44JHB3 1L404 A 13 1L44JHA3 1L404 A 14 1L33JHA3 1L304 A 15 1L3388C2 1L304 A 16 1L3388D2 1L304 A 17 1L3307M5 1L304 A 18 1L3307L5 1L304 A 19 1L3307K5 1L304 A 20 1L3307J5 1L304 A 21 1L3307H5 1L304 A 22 1L3307G5 1L304 A 23 1L3307F5 1L304 A 24 1L3307E5 1L301 A 24 1L3307E5 1L304 A 25 1L3307D5 1L301 A 26 1L3307C5 1L301 A 27 1L3307B5 1L301 A 28 1L3307A5 1L301 A 29 1L3303D6 1L301 A 30 1W3303D6 1W301 A 31 1W3303C6 1W301 A 32 1W3303B6 1W301 A 32 1W3303B6 1W330 A 33 1W3301D4 1W330 A 34 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0303 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RCP007UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5533K1 1L505 A 03 1L5533J1 1L505 A 04 1L5543K4 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0304 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCP006UB | 1RCP054TL | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0305 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RCP007UB | 1RPB540AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0306 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RCP007UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5529K1 1L505 A 06 1L5529J1 1L505 A 07 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0307 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1RCP001CR | 1RCP105SP | 3 | F1RCP C0307 A OR 03 1.5 A 1R511 R511 48U 1RCP 001CR 1R511 R511 48U 1RCP 105SP 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0308 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1RCP101SN | 1RCP001CR | 3 | F1RCP C0308 A OR 04 1.5 A 1R511 R511 48T 1RCP 101SN 1R511 R511 48U 1RCP 001CR 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0309 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RCP102SN | 1RCP001CR | 3 | F1RCP C0309 A OR 04 1.5 A 1R511 R511 48T 1RCP 102SN 1R511 R511 48U 1RCP 001CR 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0310 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCP007UB | 1RCP011TL | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0311 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCP007UB | F0110 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L5525H1 1L505 A 13 1L55JJA1 1L505 A 14 1L44JJB1 1L404 A 15 1L4404H2 1L404 A 16 1L4404G2 1L404 A 17 1L4404F2 1L404 A 18 1L4404E2 1L404 A 19 1L4408A3 1L404 A 20 1L4408B3 1L404 A 21 1L4408C3 1L405 A 22 1L4408D3 1L405 A 23 1L4408E3 1L405 A 24 1W4408F3 1W401 A 25 1W4408G3 1W401 A 26 1W4480A2 1W401 A 27 1W4480B2 1W401 A 28 1W4480C2 1W401 A 29 1W44M0A3 1W401 A 30 1W33M0B3 1W301 A 31 1W3323A3 1W301 A 31 1W3323A3 1W330 A 32 1W3320C6 1W330 A 33 1W3320B6 1W330 A 34 1W3320A6 1W330 A 35 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0312 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP007UB | H0104 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L55JHA3 1L505 A 13 1L44JHB3 1L404 A 14 1L44JHA3 1L404 A 15 1L33JHA3 1L304 A 16 1L3388C2 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3307M5 1L304 A 19 1L3307L5 1L304 A 20 1L3307K5 1L304 A 21 1L3307J5 1L304 A 22 1L3307H5 1L304 A 23 1L3307G5 1L304 A 24 1L3307F5 1L304 A 25 1L3307E5 1L301 A 25 1L3307E5 1L304 A 26 1L3307D5 1L301 A 27 1L3307C5 1L301 A 28 1L3307B5 1L301 A 29 1L3307A5 1L301 A 30 1L3303D6 1L301 A 31 1W3303D6 1W301 A 32 1W3303C6 1W301 A 33 1W3303B6 1W301 A 33 1W3303B6 1W330 A 34 1W3301D4 1W330 A 35 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0313 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RCP131VP | F0110 | 3 | A 01 1R449ZA3 1R410 A 01 1R449ZA3 1R410 A 02 1R339ZA3 1R310 A 03 1R3325A3 1R310 A 04 1R3327L4 1R310 A 05 1R3327K4 1R310 A 06 1R3327J4 1R310 A 07 1R3327H4 1R310 A 08 1R3327G4 1R310 A 09 1R3327F4 1R310 A 10 1R3327E4 1R310 A 11 1R3327D4 1R310 A 12 1R3327C4 1R310 A 13 1R3327B4 1R310 A 14 1R3327A4 1R310 A 15 1R3303D4 1R310 A 16 1R3328A1 1R310 A 17 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0314 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP122LN | H0104 | 3 | A 01 1R449ZA3 1R410 A 01 1R449ZA3 1R410 A 02 1R339ZA3 1R310 A 03 1R3325A3 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3326A1 1R310 A 06 1R330YA1 1R310 A 07 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0315 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP008UB | 1RCP052TL | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0316 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RCP008UB | G1120 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L55JHA3 1L505 A 13 1L44JHB3 1L404 A 14 1L44JHA3 1L404 A 15 1L33JHA3 1L304 A 16 1L3388C2 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3307M5 1L304 A 19 1L3307L5 1L304 A 20 1L3307K5 1L304 A 21 1L3307J5 1L304 A 22 1L3307H5 1L304 A 23 1L3307G5 1L304 A 24 1L3307F5 1L304 A 25 1L3307E5 1L301 A 25 1L3307E5 1L304 A 26 1L3307D5 1L301 A 27 1L3307C5 1L301 A 28 1L3307B5 1L301 A 29 1L3307A5 1L301 A 30 1L3303D6 1L301 A 31 1W3303D6 1W301 A 32 1W3303C6 1W301 A 33 1W3303B6 1W301 A 33 1W3303B6 1W330 A 34 1W3301D4 1W330 A 35 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0317 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RCP028UB | 1RPA640AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0318 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RCP011UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5529K1 1L505 A 06 1L5529J1 1L505 A 07 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0319 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RCP011UB | 1RPB540AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0320 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RCP009UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5529K1 1L505 A 06 1L5529J1 1L505 A 07 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0321 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1RCP002CR | 1RCP205SP | 3 | F1RCP C0321 A OR 03 1.5 A 1R521 R521 52V 1RCP 002CR 1R521 R521 52V 1RCP 205SP 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0322 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP009UB | 1RCP013TL | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0323 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCP009UB | F1120 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L5525H1 1L505 A 13 1L55JJA1 1L505 A 14 1L44JJB1 1L404 A 15 1L4404H2 1L404 A 16 1L4404G2 1L404 A 17 1L4404F2 1L404 A 18 1L4404E2 1L404 A 19 1L4408A3 1L404 A 20 1L4408B3 1L404 A 21 1L4408C3 1L405 A 22 1L4408D3 1L405 A 23 1L4408E3 1L405 A 24 1W4408F3 1W401 A 25 1W4408G3 1W401 A 26 1W4480A2 1W401 A 27 1W4480B2 1W401 A 28 1W4480C2 1W401 A 29 1W44M0A3 1W401 A 30 1W33M0B3 1W301 A 31 1W3323A3 1W301 A 31 1W3323A3 1W330 A 32 1W3320C6 1W330 A 33 1W3320B6 1W330 A 34 1W3320A6 1W330 A 35 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0324 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RCP009UB | H0508 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L55JHA3 1L505 A 13 1L44JHB3 1L404 A 14 1L44JHA3 1L404 A 15 1L33JHA3 1L304 A 16 1L3388C2 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3307M5 1L304 A 19 1L3307L5 1L304 A 20 1L3307K5 1L304 A 21 1L3307J5 1L304 A 22 1L3307H5 1L304 A 23 1L3307G5 1L304 A 24 1L3307F5 1L304 A 25 1L3307E5 1L301 A 25 1L3307E5 1L304 A 26 1L3307D5 1L301 A 27 1L3307C5 1L301 A 28 1L3307B5 1L301 A 29 1L3307A5 1L301 A 30 1L3303D6 1L301 A 31 1W3303D6 1W301 A 32 1W3303C6 1W301 A 33 1W3303B6 1W301 A 33 1W3303B6 1W330 A 34 1W3301D4 1W330 A 35 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0325 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RCP231VP | F1120 | 3 | A 01 1R447AA3 1R420 A 01 1R447AA3 1R420 A 02 1R337AA3 1R320 A 03 1R3302A3 1R320 A 04 1R3303A4 1R310 A 04 1R3303A4 1R320 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303C4 1R310 A 07 1R3303D4 1R310 A 08 1R3328A1 1R310 A 09 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0326 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 0 | 50 | H0508 | 1RCP222LN | 3 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D4 1R310 A 17 1R3303C4 1R310 A 18 1R3303B4 1R310 A 19 1R3306A3 1R310 A 19 1R3306A3 1R341 A 20 1R440DA2 1R441 A 21 1R550DA2 1R541 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0327 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RCP002CR | 1RCP201SN | 3 | F1RCP C0327 A OR 04 1.5 A 1R521 R521 52V 1RCP 002CR 1R521 R521 52V 1RCP 201SN 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0328 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RCP002CR | 1RCP202SN | 3 | F1RCP C0328 A OR 04 1.5 A 1R521 R521 52V 1RCP 002CR 1R521 R521 52V 1RCP 202SN 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0329 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP010UB | 1RCP053TL | L1 | A 01 1L5545L5 1L505 A 01 1L5545L5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545N5 1L505 A 04 1L5545P5 1L505 A 05 1L5545R5 1L505 A 06 1L5536K1 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMB1 1L505 A 10 1L66LMA1 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0330 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RCP010UB | G2130 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L55JHA3 1L505 A 13 1L44JHB3 1L404 A 14 1L44JHA3 1L404 A 15 1L33JHA3 1L304 A 16 1L3388C2 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3307M5 1L304 A 19 1L3307L5 1L304 A 20 1L3307K5 1L304 A 21 1L3307J5 1L304 A 22 1L3307H5 1L304 A 23 1L3307G5 1L304 A 24 1L3307F5 1L304 A 25 1L3307E5 1L301 A 25 1L3307E5 1L304 A 26 1L3307D5 1L301 A 27 1L3307C5 1L301 A 28 1L3307B5 1L301 A 29 1L3307A5 1L301 A 30 1L3303D6 1L301 A 31 1W3303D6 1W301 A 32 1W3303C6 1W301 A 33 1W3303B6 1W301 A 33 1W3303B6 1W330 A 34 1W3301D4 1W330 A 35 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0331 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCP011UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5533K1 1L505 A 01 1L5533K1 1L505 A 02 1L5533J1 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0332 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP010UB | 1RCP056TL | L1 | A 01 1L5545L5 1L505 A 01 1L5545L5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545N5 1L505 A 04 1L5545P5 1L505 A 05 1L5545R5 1L505 A 06 1L5536K1 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMB1 1L505 A 10 1L66LMA1 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0333 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP010UB | 1RCP510LA | L1 | A 01 1L5545L5 1L505 A 01 1L5545L5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545N5 1L505 A 04 1L5545P5 1L505 A 05 1L5545R5 1L505 A 06 1L5536K1 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMB1 1L505 A 10 1L66LMA1 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0334 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 0 | 59 | 1RCP003CR | G2130 | 3 | A 01 1R5523B2 1R531 A 01 1R5523B2 1R531 A 02 1R553XA3 1R531 A 03 1R443XA3 1R430 A 04 1R333XA3 1R330 A 05 1R3335A3 1R330 A 06 1R3334B5 1R330 A 07 1R3334A5 1R330 A 08 1R3310H4 1R330 A 09 1R3310G4 1R310 A 09 1R3310G4 1R330 A 10 1R330YA1 1R310 A 11 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0335 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RCP003CR | 1RCP305SP | 3 | F1RCP C0335 A OR 03 1.5 A 1R531 R531 49Y 1RCP 003CR 1R531 R531 49X 1RCP 305SP 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0336 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1RCP003CR | 1RCP301SN | 3 | F1RCP C0336 A OR 04 1.5 A 1R531 R531 49Y 1RCP 003CR 1R531 R531 48Y 1RCP 301SN 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0337 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RCP003CR | 1RCP302SN | 3 | F1RCP C0337 A OR 04 1.5 A 1R531 R531 49Y 1RCP 003CR 1R531 R531 48Y 1RCP 302SN 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0338 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP011UB | 1RCP014TL | L1 | A 01 1L5545L5 1L505 A 01 1L5545L5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545N5 1L505 A 04 1L5545P5 1L505 A 05 1L5545R5 1L505 A 06 1L5536K1 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMB1 1L505 A 10 1L66LMA1 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0339 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCP011UB | F2130 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L5525H1 1L505 A 13 1L55JJA1 1L505 A 14 1L44JJB1 1L404 A 15 1L4404H2 1L404 A 16 1L4404G2 1L404 A 17 1L4404F2 1L404 A 18 1L4404E2 1L404 A 19 1L4408A3 1L404 A 20 1L4408B3 1L404 A 21 1L4408C3 1L405 A 22 1L4408D3 1L405 A 23 1L4408E3 1L405 A 24 1W4408F3 1W401 A 25 1W4408G3 1W401 A 26 1W4480A2 1W401 A 27 1W4480B2 1W401 A 28 1W4480C2 1W401 A 29 1W44M0A3 1W401 A 30 1W33M0B3 1W301 A 31 1W3323A3 1W301 A 31 1W3323A3 1W330 A 32 1W3320C6 1W330 A 33 1W3320B6 1W330 A 34 1W3320A6 1W330 A 35 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0340 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RCP011UB | H0912 | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545J5 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545G5 1L505 A 05 1L5545F5 1L505 A 06 1L5545E5 1L505 A 07 1L5545D5 1L505 A 08 1L5545C5 1L505 A 09 1L5545B5 1L505 A 10 1L5525K1 1L505 A 11 1L5525J1 1L505 A 12 1L55JHA3 1L505 A 13 1L44JHB3 1L404 A 14 1L44JHA3 1L404 A 15 1L33JHA3 1L304 A 16 1L3388C2 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3307M5 1L304 A 19 1L3307L5 1L304 A 20 1L3307K5 1L304 A 21 1L3307J5 1L304 A 22 1L3307H5 1L304 A 23 1L3307G5 1L304 A 24 1L3307F5 1L304 A 25 1L3307E5 1L301 A 25 1L3307E5 1L304 A 26 1L3307D5 1L301 A 27 1L3307C5 1L301 A 28 1L3307B5 1L301 A 29 1L3307A5 1L301 A 30 1L3303D6 1L301 A 31 1W3303D6 1W301 A 32 1W3303C6 1W301 A 33 1W3303B6 1W301 A 33 1W3303B6 1W330 A 34 1W3301D4 1W330 A 35 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0341 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 69 | 0 | 69 | 1RCP331VP | F2130 | L1 | A 01 1R443XA3 1R430 A 01 1R443XA3 1R430 A 02 1R333XA3 1R330 A 03 1R3335A3 1R330 A 04 1R3334B5 1R330 A 05 1R3334A5 1R330 A 06 1R3310H4 1R330 A 07 1R3310G4 1R310 A 07 1R3310G4 1R330 A 08 1R3310F4 1R310 A 09 1R3310E4 1R310 A 10 1R3310D4 1R310 A 11 1R3310C4 1R310 A 12 1R3310B4 1R310 A 13 1R3310A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3328A1 1R310 A 16 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0342 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | H0912 | 1RCP322LN | 3 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3310G4 1R310 A 03 1R3310G4 1R330 A 04 1R3310H4 1R330 A 05 1R3334A5 1R330 A 06 1R3334B5 1R330 A 07 1R3335A3 1R330 A 08 1R333XA3 1R330 A 09 1R443XA3 1R430 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0343 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP012UB | 1RCP057TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0344 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP012UB | 1RCP057TO | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0345 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RCP012UB | 1RCP001RS | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA1 1L505 A 16 1L44JJB1 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0346 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP012UB | 1RCP059TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0347 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 0 | 61 | 1RCP012UB | 1RCP003RS | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0348 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP013UB | 1RCP061TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0349 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP013UB | 1RCP061TO | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0350 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RCP013UB | 1RCP005RS | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0351 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP014UB | 1RCP058TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0352 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP014UB | 1RCP058TO | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0353 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RCP014UB | 1RCP002RS | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0354 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP014UB | 1RCP060TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0355 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RCP014UB | 1RCP004RS | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0356 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1RCP015UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMA1 1L505 A 09 1L44LMA1 1L408 A 10 1L4446A1 1L405 A 10 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0357 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCP015UB | 1RCP004TO | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 A 25 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0358 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 0 | 84 | 1RCP015UB | G1114 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4408G3 1W401 A 28 1W4480A2 1W401 A 29 1W4480B2 1W401 A 30 1W4480C2 1W401 A 31 1W44M0A3 1W401 A 32 1W33M0B3 1W301 A 33 1W3323A3 1W301 A 33 1W3323A3 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3320B6 1W330 A 36 1W3320A6 1W330 A 37 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0359 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 0 | 84 | 1RCP015UB | G0110 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4408G3 1W401 A 28 1W4480A2 1W401 A 29 1W4480B2 1W401 A 30 1W4480C2 1W401 A 31 1W44M0A3 1W401 A 32 1W33M0B3 1W301 A 33 1W3323A3 1W301 A 33 1W3323A3 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3320B6 1W330 A 36 1W3320A6 1W330 A 37 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0360 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RCP015UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5529K1 1L505 A 08 1L5529J1 1L505 A 09 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0361 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 1 | 35 | 1RCP008VP | G1114 | 4 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3328A1 1R310 A 10 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0362 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RCP008VP | G0110 | 4 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3328A1 1R310 A 10 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0363 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCP004TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA1 1L605 A 18 1L55LMB1 1L505 A 19 1L55LMA1 1L505 A 20 1L44LMA1 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0364 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1RCP016UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMA1 1L505 A 09 1L44LMA1 1L408 A 10 1L4446A1 1L405 A 10 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0365 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP016UB | 1RCP005TO | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 A 25 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0366 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 0 | 84 | 1RCP016UB | G2528 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4408G3 1W401 A 28 1W4480A2 1W401 A 29 1W4480B2 1W401 A 30 1W4480C2 1W401 A 31 1W44M0A3 1W401 A 32 1W33M0B3 1W301 A 33 1W3323A3 1W301 A 33 1W3323A3 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3320B6 1W330 A 36 1W3320A6 1W330 A 37 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0367 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 0 | 84 | 1RCP016UB | G1524 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4408G3 1W401 A 28 1W4480A2 1W401 A 29 1W4480B2 1W401 A 30 1W4480C2 1W401 A 31 1W44M0A3 1W401 A 32 1W33M0B3 1W301 A 33 1W3323A3 1W301 A 33 1W3323A3 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3320B6 1W330 A 36 1W3320A6 1W330 A 37 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0368 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 35 | 1 | 35 | G2528 | 1RCP009VP | 4 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3306A3 1R310 A 06 1R3306A3 1R341 A 07 1R440DA2 1R441 A 08 1R550DA2 1R541 A 09 1R660DA2 1R641 A 10 1R6600A2 1R641 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0369 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP009VP | G1524 | 4 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3328A1 1R310 A 10 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0370 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCP005TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA1 1L605 A 18 1L55LMB1 1L505 A 19 1L55LMA1 1L505 A 20 1L44LMA1 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0371 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP017UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0372 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP024UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0373 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP016UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0374 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP016UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0375 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP024UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0376 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP024UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0377 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP024UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0378 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG121AR | 1RCP023UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0379 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG121AR | 1RCP023UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0380 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG121AR | 1RCP023UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0381 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP027UM | L1 | A 01 1L6627C1 1L609 A 01 1L6627C1 1L609 A 02 1L6627B1 1L609 A 03 1L6627A1 1L609 A 04 1L6615D1 1L609 A 05 1L6615E1 1L609 A 06 1L6629B5 1L609 A 07 1L6629C5 1L609 A 08 1L6629D5 1L609 A 09 1L6629E5 1L605 A 09 1L6629E5 1L609 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L66LMA2 1L605 A 16 1L55LMB2 1L505 A 17 1L5536H1 1L505 A 18 1L5536J1 1L505 A 19 1L5536K1 1L505 A 20 1L5545R5 1L505 A 21 1L5545P5 1L505 A 22 1L5545N5 1L505 A 23 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0382 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1KRG141AR | 1RCP020UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6629D3 1L609 A 08 1L6629E3 1L605 A 08 1L6629E3 1L609 A 09 1L6629F3 1L605 A 10 1L6642A1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L66LMA3 1L605 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L5536H4 1L505 A 17 1L5536J4 1L505 A 18 1L5536K4 1L505 A 19 1L5545R6 1L505 A 20 1L5545P6 1L505 A 21 1L5545N6 1L505 A 22 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0383 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1KRG141AR | 1RCP019UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6629D3 1L609 A 08 1L6629E3 1L605 A 08 1L6629E3 1L609 A 09 1L6629F3 1L605 A 10 1L6642A1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L66LMA3 1L605 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L5536H4 1L505 A 17 1L5536J4 1L505 A 18 1L5536K4 1L505 A 19 1L5545R6 1L505 A 20 1L5545P6 1L505 A 21 1L5545N6 1L505 A 22 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0384 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP021UB | 1RCP001TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 A 25 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0385 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP021UB | H1318 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K1 1L505 A 13 1L5525J1 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4408G3 1W401 A 28 1W4480A2 1W401 A 29 1W4480B2 1W401 A 30 1W4480C2 1W401 A 31 1W44M0A3 1W401 A 32 1W33M0B3 1W301 A 33 1W3323A3 1W301 A 33 1W3323A3 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3320B6 1W330 A 36 1W3320A6 1W330 A 37 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0386 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP021UB | 1RCP002TL | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545N5 1L505 A 03 1L5545P5 1L505 A 04 1L5545R5 1L505 A 05 1L5536K1 1L505 A 06 1L5536J1 1L505 A 07 1L5536H1 1L505 A 08 1L55LMB1 1L505 A 09 1L66LMA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D5 1L609 A 17 1L6629C5 1L609 A 18 1L6629B5 1L609 A 19 1L6629A5 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 A 23 1L6628F1 1L609 A 24 1L6628E1 1L609 A 25 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0387 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP021UB | H1924 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K2 1L505 A 13 1L5525J2 1L505 A 14 1L5525H2 1L505 A 15 1L55JJA2 1L505 A 16 1L44JJB2 1L404 A 17 1L4404H2 1L404 A 18 1L4404G2 1L404 A 19 1L4404F2 1L404 A 20 1L4404E2 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4408G3 1W401 A 28 1W4480A2 1W401 A 29 1W4480B2 1W401 A 30 1W4480C2 1W401 A 31 1W44M0A3 1W401 A 32 1W33M0B3 1W301 A 33 1W3323A3 1W301 A 33 1W3323A3 1W330 A 34 1W3320C6 1W330 A 35 1W3320B6 1W330 A 36 1W3320A6 1W330 A 37 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0388 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 0 | 88 | 1RCP021UB | H1316 | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K2 1L505 A 13 1L5525J2 1L505 A 14 1L55JHA3 1L505 A 15 1L44JHB3 1L404 A 16 1L44JHA3 1L404 A 17 1L33JHA3 1L304 A 18 1L3388C2 1L304 A 19 1L3388D2 1L304 A 20 1L3307M5 1L304 A 21 1L3307L5 1L304 A 22 1L3307K5 1L304 A 23 1L3307J5 1L304 A 24 1L3307H5 1L304 A 25 1L3307G5 1L304 A 26 1L3307F5 1L304 A 27 1L3307E5 1L301 A 27 1L3307E5 1L304 A 28 1L3307D5 1L301 A 29 1L3307C5 1L301 A 30 1L3307B5 1L301 A 31 1L3307A5 1L301 A 32 1L3303D6 1L301 A 33 1W3303D6 1W301 A 34 1W3303C6 1W301 A 35 1W3303B6 1W301 A 35 1W3303B6 1W330 A 36 1W3301D4 1W330 A 37 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0389 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP028UB | 1RCP001TO | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0390 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCP028UB | 1RCP002TO | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0391 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1RCP005VP | H1318 | 4 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3328A1 1R310 A 10 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0392 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | 1RCP028UB | 1RPB640AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0393 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KRG111AR | 1RCP023UB | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0394 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP006VP | H1924 | 4 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3328A1 1R310 A 10 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0395 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RCP080SN | H1316 | 3 | A 01 1R3317A2 1R310 A 01 1R3317A2 1R310 A 02 1R3327B4 1R310 A 03 1R3327C4 1R310 A 04 1R3327D4 1R310 A 05 1R3327E4 1R310 A 06 1R3327F4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327J4 1R310 A 10 1R3327K4 1R310 A 11 1R3327L4 1R310 A 12 1R3327M4 1R310 A 13 1R3326A1 1R310 A 14 1R330YA1 1R310 A 15 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0396 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1RCP022UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMA1 1L505 A 07 1L44LMA1 1L408 A 08 1L4446A1 1L405 A 08 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0397 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP022UB | H2530 | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 A 06 1L5545H5 1L505 A 07 1L5545G5 1L505 A 08 1L5545F5 1L505 A 09 1L5545E5 1L505 A 10 1L5545D5 1L505 A 11 1L5545C5 1L505 A 12 1L5545B5 1L505 A 13 1L5525K2 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA2 1L505 A 17 1L44JJB2 1L404 A 18 1L4404H2 1L404 A 19 1L4404G2 1L404 A 20 1L4404F2 1L404 A 21 1L4404E2 1L404 A 22 1L4408A3 1L404 A 23 1L4408B3 1L404 A 24 1L4408C3 1L405 A 25 1L4408D3 1L405 A 26 1L4408E3 1L405 A 27 1W4408F3 1W401 A 28 1W4408G3 1W401 A 29 1W4480A2 1W401 A 30 1W4480B2 1W401 A 31 1W4480C2 1W401 A 32 1W44M0A3 1W401 A 33 1W33M0B3 1W301 A 34 1W3323A3 1W301 A 34 1W3323A3 1W330 A 35 1W3320C6 1W330 A 36 1W3320B6 1W330 A 37 1W3320A6 1W330 A 38 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0398 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP022UB | H0112 | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 A 06 1L5545H5 1L505 A 07 1L5545G5 1L505 A 08 1L5545F5 1L505 A 09 1L5545E5 1L505 A 10 1L5545D5 1L505 A 11 1L5545C5 1L505 A 12 1L5545B5 1L505 A 13 1L5525K2 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA2 1L505 A 17 1L44JJB2 1L404 A 18 1L4404H2 1L404 A 19 1L4404G2 1L404 A 20 1L4404F2 1L404 A 21 1L4404E2 1L404 A 22 1L4408A3 1L404 A 23 1L4408B3 1L404 A 24 1L4408C3 1L405 A 25 1L4408D3 1L405 A 26 1L4408E3 1L405 A 27 1W4408F3 1W401 A 28 1W4408G3 1W401 A 29 1W4480A2 1W401 A 30 1W4480B2 1W401 A 31 1W4480C2 1W401 A 32 1W44M0A3 1W401 A 33 1W33M0B3 1W301 A 34 1W3323A3 1W301 A 34 1W3323A3 1W330 A 35 1W3320C6 1W330 A 36 1W3320B6 1W330 A 37 1W3320A6 1W330 A 38 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0399 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG111AR | 1RCP019UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0400 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1KRG141AR | 1RCP019UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6615E2 1L609 A 05 1L6629B3 1L609 A 06 1L6629C3 1L609 A 07 1L6629D3 1L609 A 08 1L6629E3 1L605 A 08 1L6629E3 1L609 A 09 1L6629F3 1L605 A 10 1L6642A1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L66LMA3 1L605 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L5536H4 1L505 A 17 1L5536J4 1L505 A 18 1L5536K4 1L505 A 19 1L5545R6 1L505 A 20 1L5545P6 1L505 A 21 1L5545N6 1L505 A 22 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0401 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1RCP212VP | H2530 | 3 | A 01 1R3300A3 1R344 A 01 1R3300A3 1R344 A 02 1R3300B3 1R344 A 03 1R3301A2 1R320 A 04 1R3301B2 1R320 A 05 1R3301C2 1R320 A 06 1R3301D2 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3303A4 1R310 A 08 1R3303A4 1R320 A 09 1R3303B4 1R310 A 10 1R3303C4 1R310 A 11 1R3303D4 1R310 A 12 1R3328A1 1R310 A 13 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0402 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RCP004CR | H0112 | L1 | A 01 1R6600A2 1R641 A 01 1R6600A2 1R641 A 02 1R660DA2 1R641 A 03 1R550DA2 1R541 A 04 1R440DA2 1R441 A 05 1R3306A3 1R310 A 05 1R3306A3 1R341 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303C4 1R310 A 08 1R3303D4 1R310 A 09 1R3328A1 1R310 A 10 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0403 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RCP004CR | 1RCP001VP | 4 | F1RCP C0403 A OR 12 1.5 A 1R749 R749 52U 1RCP 004CR 1R749 R749 51T 1RCP 001VP 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0404 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RCP004CR | 1RCP002VP | 4 | F1RCP C0404 A OR 12 1.5 A 1R749 R749 52U 1RCP 004CR 1R749 R749 51U 1RCP 002VP 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0405 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP012TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628E1 1L609 A 01 1L6628E1 1L609 A 02 1L6628F1 1L609 A 03 1L6628G1 1L609 A 04 1L6628H1 1L609 A 05 1L6628J1 1L609 A 06 1L6629A5 1L609 A 07 1L6629B5 1L609 A 08 1L6629C5 1L609 A 09 1L6629D5 1L609 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629F5 1L605 A 12 1L6642A2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L66LMA1 1L605 A 17 1L55LMB1 1L505 A 18 1L55LMA1 1L505 A 19 1L44LMA1 1L408 A 20 1L4446A1 1L405 A 20 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0406 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP023UB | 1RCP007TL | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0407 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP023UB | J0110 | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 A 06 1L5545H5 1L505 A 07 1L5545G5 1L505 A 08 1L5545F5 1L505 A 09 1L5545E5 1L505 A 10 1L5545D5 1L505 A 11 1L5545C5 1L505 A 12 1L5545B5 1L505 A 13 1L5525K2 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA2 1L505 A 17 1L44JJB2 1L404 A 18 1L4404H2 1L404 A 19 1L4404G2 1L404 A 20 1L4404F2 1L404 A 21 1L4404E2 1L404 A 22 1L4408A3 1L404 A 23 1L4408B3 1L404 A 24 1L4408C3 1L405 A 25 1L4408D3 1L405 A 26 1L4408E3 1L405 A 27 1W4408F3 1W401 A 28 1W4408G3 1W401 A 29 1W4480A2 1W401 A 30 1W4480B2 1W401 A 31 1W4480C2 1W401 A 32 1W44M0A3 1W401 A 33 1W33M0B3 1W301 A 34 1W3323A3 1W301 A 34 1W3323A3 1W330 A 35 1W3320C6 1W330 A 36 1W3320B6 1W330 A 37 1W3320A6 1W330 A 38 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0408 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP023UB | 1RCP010TL | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0409 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCP023UB | E0130 | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 A 06 1L5545H5 1L505 A 07 1L5545G5 1L505 A 08 1L5545F5 1L505 A 09 1L5545E5 1L505 A 10 1L5545D5 1L505 A 11 1L5545C5 1L505 A 12 1L5545B5 1L505 A 13 1L5525K2 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA2 1L505 A 17 1L44JJB2 1L404 A 18 1L4404H2 1L404 A 19 1L4404G2 1L404 A 20 1L4404F2 1L404 A 21 1L4404E2 1L404 A 22 1L4408A3 1L404 A 23 1L4408B3 1L404 A 24 1L4408C3 1L405 A 25 1L4408D3 1L405 A 26 1L4408E3 1L405 A 27 1W4408F3 1W401 A 28 1W4408G3 1W401 A 29 1W4480A2 1W401 A 30 1W4480B2 1W401 A 31 1W4480C2 1W401 A 32 1W44M0A3 1W401 A 33 1W33M0B3 1W301 A 34 1W3323A3 1W301 A 34 1W3323A3 1W330 A 35 1W3320C6 1W330 A 36 1W3320B6 1W330 A 37 1W3320A6 1W330 A 38 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0410 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 0 | 88 | 1RCP023UB | H1722 | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 A 06 1L5545H5 1L505 A 07 1L5545G5 1L505 A 08 1L5545F5 1L505 A 09 1L5545E5 1L505 A 10 1L5545D5 1L505 A 11 1L5545C5 1L505 A 12 1L5545B5 1L505 A 13 1L5525K2 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L55JHA3 1L505 A 16 1L44JHB3 1L404 A 17 1L44JHA3 1L404 A 18 1L33JHA3 1L304 A 19 1L3388C2 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3307M5 1L304 A 22 1L3307L5 1L304 A 23 1L3307K5 1L304 A 24 1L3307J5 1L304 A 25 1L3307H5 1L304 A 26 1L3307G5 1L304 A 27 1L3307F5 1L304 A 28 1L3307E5 1L301 A 28 1L3307E5 1L304 A 29 1L3307D5 1L301 A 30 1L3307C5 1L301 A 31 1L3307B5 1L301 A 32 1L3307A5 1L301 A 33 1L3303D6 1L301 A 34 1W3303D6 1W301 A 35 1W3303C6 1W301 A 36 1W3303B6 1W301 A 36 1W3303B6 1W330 A 37 1W3301D4 1W330 A 38 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0411 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RCP016VP | J0110 | 3 | A 01 1R447AA3 1R420 A 01 1R447AA3 1R420 A 02 1R337AA3 1R320 A 03 1R3302A3 1R320 A 04 1R3303A4 1R310 A 04 1R3303A4 1R320 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303C4 1R310 A 07 1R3303D4 1R310 A 08 1R3328A1 1R310 A 09 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0412 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RCP005CR | E0130 | 3 | A 01 1R3317A2 1R310 A 01 1R3317A2 1R310 A 02 1R3327A4 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3328A1 1R310 A 05 1R332XA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0413 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 19 | 20 | 1RCP005CR | 1RCP038VD | 3 | F1RCP C0413 A OR 12 1.5 A 1R248 R248 51T 1RCP 005CR 1R341 R341 50U 1RCP 038VD 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0414 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 115 | 0 | 115 | H1718 | 1RCP540CC | 3 | A 01 1R447AA3 1R420 A 01 1R447AA3 1R420 A 02 1R337AA3 1R320 A 03 1R3302A3 1R320 A 04 1R3303A4 1R310 A 04 1R3303A4 1R320 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303C4 1R310 A 07 1R3303D4 1R310 A 08 1R3327A4 1R310 A 09 1R3327B4 1R310 A 10 1R3327C4 1R310 A 11 1R3327D4 1R310 A 12 1R3327E4 1R310 A 13 1R3327F4 1R310 A 14 1R3327G4 1R310 A 15 1R3327H4 1R310 A 16 1R3327J4 1R310 A 17 1R3327K4 1R310 A 18 1R3327L4 1R310 A 19 1R3327M4 1R310 A 20 1R3326A1 1R310 A 21 1R330YA1 1R310 A 22 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0415 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RCP083LN | 1RCP540CC | 3 | A 01 1R447AA3 1R420 A 01 1R447AA3 1R420 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0416 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1RCP083LN | H1922 | 3 | A 01 1R447AA3 1R420 A 01 1R447AA3 1R420 A 02 1R337AA3 1R320 A 03 1R3302A3 1R320 A 04 1R3303A4 1R310 A 04 1R3303A4 1R320 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303C4 1R310 A 07 1R3303D4 1R310 A 08 1R3327A4 1R310 A 09 1R3327B4 1R310 A 10 1R3327C4 1R310 A 11 1R3327D4 1R310 A 12 1R3327E4 1R310 A 13 1R3327F4 1R310 A 14 1R3327G4 1R310 A 15 1R3327H4 1R310 A 16 1R3327J4 1R310 A 17 1R3327K4 1R310 A 18 1R3327L4 1R310 A 19 1R3327M4 1R310 A 20 1R3326A1 1R310 A 21 1R330YA1 1R310 A 22 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0417 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP024UB | 1RCP008TL | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0418 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP024UB | 1RCP009TL | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0419 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 22 | 20 | 1RCP005CR | 1RCP652VY | 3 | F1RCP C0419 A OR 12 1.5 A 1R248 R248 51T 1RCP 005CR 1R341 R341 50U 1RCP 652VY 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0420 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 8 | 22 | 1RCP005CR | 1RCP653VP | 3 | A 01 1R3330A2 1R341 A 01 1R3330A2 1R341 A 01 1R3330A2 1R348 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0421 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RCP009UB | 1RPB540AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0422 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1KRG012AR | 1RCP032UM | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0423 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1RCP020UB | 1RCP502UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0424 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCP006UB | 1RCP508LA | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0425 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RCP001CR | F2130 | 3 | A 01 1R5520A2 1R511 A 01 1R5520A2 1R511 A 02 1R559ZA3 1R511 A 03 1R449ZA3 1R410 A 04 1R339ZA3 1R310 A 05 1R3325A3 1R310 A 06 1R3327M4 1R310 A 07 1R3326A1 1R310 A 08 1R330YA1 1R310 A 09 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0426 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RCP009UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5533K1 1L505 A 03 1L5533J1 1L505 A 04 1L5543K4 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0427 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP008UB | 1RCP055TL | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0428 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCP008UB | 1RCP509LA | L1 | A 01 1L5545K5 1L505 A 01 1L5545K5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545M5 1L505 A 04 1L5545N5 1L505 A 05 1L5545P5 1L505 A 06 1L5545R5 1L505 A 07 1L5536K1 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB1 1L505 A 11 1L66LMA1 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0429 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | 1RCP002CR | G1120 | 3 | A 01 1R5500B2 1R521 A 01 1R5500B2 1R521 A 02 1R557AA3 1R521 A 03 1R447AA3 1R420 A 04 1R337AA3 1R320 A 05 1R3302A3 1R320 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3303B4 1R310 A 08 1R3303C4 1R310 A 09 1R3303D4 1R310 A 10 1R3327A4 1R310 A 11 1R3327B4 1R310 A 12 1R3327C4 1R310 A 13 1R3327D4 1R310 A 14 1R3327E4 1R310 A 15 1R3327F4 1R310 A 16 1R3327G4 1R310 A 17 1R3327H4 1R310 A 18 1R3327J4 1R310 A 19 1R3327K4 1R310 A 20 1R3327L4 1R310 A 21 1R3327M4 1R310 A 22 1R3326A1 1R310 A 23 1R330YA1 1R310 A 24 1R332YA1 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0430 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP027UB | 1RCP403EN | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0431 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP027UB | 1RCP403EN | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0432 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1RCP027UB | 1RCP403EN | L1 | A 01 1L5545P2 1L505 A 01 1L5545P2 1L505 A 02 1L5545R2 1L505 A 03 1L5536K1 1L505 A 04 1L5536J1 1L505 A 05 1L5536H1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0433 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1KRG012AR | 1RCP032UM | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0434 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP056UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0435 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP056UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0436 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP056UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0437 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP056UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0438 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP057UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0439 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP057UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0440 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP057UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0441 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG111AR | 1RCP057UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536H4 1L505 A 22 1L5536J4 1L505 A 23 1L5536K4 1L505 A 24 1L5545R6 1L505 A 25 1L5545P6 1L505 A 26 1L5545N6 1L505 A 27 1L5545M6 1L505 A 28 1L5545L6 1L505 A 29 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0442 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP058UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0443 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP058UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0444 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP058UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0445 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP058UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0446 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP059UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0447 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP059UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0448 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP059UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0449 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG121AR | 1RCP059UM | L1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627E2 1L609 A 03 1L6627D2 1L609 A 04 1L6627C2 1L609 A 05 1L6627B2 1L609 A 06 1L6627A2 1L609 A 07 1L6615D2 1L609 A 08 1L6615E2 1L609 A 09 1L6629B3 1L609 A 10 1L6629C3 1L609 A 11 1L6629D3 1L609 A 12 1L6629E3 1L605 A 12 1L6629E3 1L609 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L55LMB3 1L505 A 20 1L5536H4 1L505 A 21 1L5536J4 1L505 A 22 1L5536K4 1L505 A 23 1L5545R6 1L505 A 24 1L5545P6 1L505 A 25 1L5545N6 1L505 A 26 1L5545M6 1L505 A 27 1L5545L6 1L505 A 28 1L5545K6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0450 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP501UD | 1LCC010BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP060UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0452 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP060UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP060UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP060UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0455 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP061UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0456 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP061UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0457 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP061UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0458 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1RCP003RS | 1RCP001RG | L1 | A 01 1W4482C1 1W401 A 01 1W4482C1 1W401 A 02 1W4482B1 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4413F2 1W401 A 05 1W4481A1 1W401 A 06 1W4481B1 1W401 A 07 1W4481C1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0459 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0463 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0464 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0465 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0466 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0467 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0468 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RCP004RS | 1RCP002RG | L1 | A 01 1W4482C1 1W401 A 01 1W4482C1 1W401 A 02 1W4482B1 1W401 A 03 1W4482A1 1W401 A 04 1W4413F2 1W401 A 05 1W4481A1 1W401 A 06 1W4481B1 1W401 A 07 1W4481C1 1W401 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0469 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0470 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0471 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0472 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0473 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0474 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0475 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0476 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG012AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0477 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG012AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0478 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG012AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0479 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 39 | 0 | 39 | 1KRG012AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0480 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 39 | 0 | 39 | 1KRG012AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0481 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 39 | 0 | 39 | 1KRG012AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0482 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0483 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0484 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0485 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0486 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0487 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0488 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0489 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0490 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0491 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0492 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0493 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0494 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0495 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0496 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG141AR | 1RCP444CC | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6628K3 1L609 A 05 1L6628J3 1L609 A 06 1L6628H3 1L609 A 07 1L6628G3 1L609 A 08 1L6628F3 1L609 A 09 1L6628E3 1L609 A 10 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0497 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1KRG141AR | 1RCP445CC | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6628K3 1L609 A 05 1L6628J3 1L609 A 06 1L6628H3 1L609 A 07 1L6628G3 1L609 A 08 1L6628F3 1L609 A 09 1L6628E3 1L609 A 10 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0498 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1KRG141AR | 1RCP481CC | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6628K3 1L609 A 05 1L6628J3 1L609 A 06 1L6628H3 1L609 A 07 1L6628G3 1L609 A 08 1L6628F3 1L609 A 09 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0499 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1KRG141AR | 1RCP482CC | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6615D2 1L609 A 04 1L6628K3 1L609 A 05 1L6628J3 1L609 A 06 1L6628H3 1L609 A 07 1L6628G3 1L609 A 08 1L6628F3 1L609 A 09 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0500 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RCP503UB | 1RCP003TL | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5553D2 1L509 B 15 1L5558D1 1L509 B 16 1L5558E1 1L509 B 17 1L5558F1 1L509 B 18 1L55L5A2 1L509 B 19 1L66L5A2 1L609 B 20 1L6691G1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0501 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCP503UB | B2530 | L1 | B 01 1L5553T1 1L509 B 01 1L5553T1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5570E1 1L509 B 04 1L5570F1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L55W3A1 1L509 B 07 1W5500A1 1W505 B 08 1W55W2A1 1W505 B 09 1W44W2B1 1W403 B 10 1W44W2A1 1W403 B 11 1W33W2A1 1W310 B 12 1W3371D4 1W310 B 13 1W3371C4 1W310 B 13 1W3371C4 1W325 B 14 1W3371B4 1W325 B 15 1W3371A4 1W317 B 16 1W3370B3 1W317 B 17 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0502 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RCP503UB | 1RCP062TL | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5553D2 1L509 B 15 1L5558D1 1L509 B 16 1L5558E1 1L509 B 17 1L5558F1 1L509 B 18 1L55L5A2 1L509 B 19 1L66L5A2 1L609 B 20 1L6691G1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0503 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RCP503UB | 1RCP062TO | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5553D2 1L509 B 15 1L5558D1 1L509 B 16 1L5558E1 1L509 B 17 1L5558F1 1L509 B 18 1L55L5A2 1L509 B 19 1L66L5A2 1L609 B 20 1L6691G1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0504 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RCP503UB | 1RCP006RS | L1 | B 01 1L5553T1 1L509 B 01 1L5553T1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5570E1 1L509 B 04 1L5570F1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L55W3A1 1L509 B 07 1W5500A1 1W505 B 08 1W55W2A1 1W505 B 09 1W44W2B1 1W403 B 10 1W44W2A1 1W403 B 11 1W4458C1 1W403 B 12 1W4458B1 1W403 B 13 1W4458A1 1W403 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0505 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0506 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0507 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0508 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1RCP501UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5570C1 1L509 B 01 1L5570C1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5570E1 1L509 B 04 1L5570F1 1L509 B 05 1L5556U1 1L509 B 06 1L55L0A4 1L509 B 07 1L44L0A4 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0509 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1RCP501UB | 1RCP006TO | L1 | B 01 1L5553U2 1L509 B 01 1L5553U2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5553S2 1L509 B 04 1L5553R2 1L509 B 05 1L5553P2 1L509 B 06 1L5553N2 1L509 B 07 1L5553M2 1L509 B 08 1L5553L2 1L509 B 09 1L5553K2 1L509 B 10 1L5553J2 1L509 B 11 1L5553H2 1L509 B 12 1L5553G2 1L509 B 13 1L5553F2 1L509 B 14 1L5553E2 1L509 B 15 1L5553D2 1L509 B 16 1L5558D1 1L509 B 17 1L5558E1 1L509 B 18 1L5558F1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0510 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1RCP501UB | D1114 | L1 | B 01 1L5570C1 1L509 B 01 1L5570C1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5570E1 1L509 B 04 1L5570F1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L55W3A1 1L509 B 07 1W5500A1 1W505 B 08 1W55W2A1 1W505 B 09 1W44W2B1 1W403 B 10 1W44W2A1 1W403 B 11 1W33W2A1 1W310 B 12 1W3371D4 1W310 B 13 1W3371C4 1W310 B 13 1W3371C4 1W325 B 14 1W3371B4 1W325 B 15 1W3371A4 1W317 B 16 1W3370B3 1W317 B 17 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0511 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1RCP501UB | D0110 | L1 | B 01 1L5570C1 1L509 B 01 1L5570C1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5570E1 1L509 B 04 1L5570F1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L55W3A1 1L509 B 07 1W5500A1 1W505 B 08 1W55W2A1 1W505 B 09 1W44W2B1 1W403 B 10 1W44W2A1 1W403 B 11 1W33W2A1 1W310 B 12 1W3371D4 1W310 B 13 1W3371C4 1W310 B 13 1W3371C4 1W325 B 14 1W3371B4 1W325 B 15 1W3371A4 1W317 B 16 1W3370B3 1W317 B 17 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0512 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RCP501UB | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5570C1 1L509 B 01 1L5570C1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5554T3 1L509 B 04 1L5554S3 1L509 B 05 1L5554R3 1L509 B 06 1L5554P3 1L509 B 07 1L5554N3 1L509 B 08 1L5554M3 1L509 B 09 1L5554L3 1L509 B 10 1L5554K3 1L509 B 11 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0513 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 1 | 27 | 1RCP010VP | D1114 | 4 | B 01 1R66B1A2 1R641 B 01 1R66B1A2 1R641 B 02 1R55B1A2 1R541 B 03 1R44B1A2 1R441 B 04 1R33B1A2 1R341 B 05 1R2201B2 1R241 B 06 1R2201A2 1R210 B 07 1R2200B4 1R210 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0514 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RCP010VP | D0110 | 4 | B 01 1R66B1A2 1R641 B 01 1R66B1A2 1R641 B 02 1R55B1A2 1R541 B 03 1R44B1A2 1R441 B 04 1R33B1A2 1R341 B 05 1R2201B2 1R241 B 06 1R2201A2 1R210 B 07 1R2200B4 1R210 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0515 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1RCP006TL | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6691E1 1L609 B 01 1L6691E1 1L609 B 02 1L6691F1 1L609 B 03 1L6691G1 1L609 B 04 1L66L5A2 1L609 B 05 1L55L5A2 1L509 B 06 1L5556D1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556F1 1L509 B 09 1L5556G1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556J1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556M1 1L509 B 15 1L5556N1 1L509 B 16 1L5556P1 1L509 B 17 1L5556R1 1L509 B 18 1L5556S1 1L509 B 19 1L5556T1 1L509 B 20 1L5556U1 1L509 B 21 1L55L0A4 1L509 B 22 1L44L0A4 1L408 B 23 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0516 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1RCP504UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5553T1 1L509 B 01 1L5553T1 1L509 B 02 1L5553U1 1L509 B 03 1L5571D1 1L509 B 04 1L5571E1 1L509 B 05 1L5571F1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L55L0A4 1L509 B 08 1L44L0A4 1L408 B 09 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0517 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCP504UB | C2530 | L1 | B 01 1L5553T1 1L509 B 01 1L5553T1 1L509 B 02 1L5570D1 1L509 B 03 1L5570E1 1L509 B 04 1L5570F1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L55W3A1 1L509 B 07 1W5500A1 1W505 B 08 1W55W2A1 1W505 B 09 1W44W2B1 1W403 B 10 1W44W2A1 1W403 B 11 1W33W2A1 1W310 B 12 1W3371D4 1W310 B 13 1W3371C4 1W310 B 13 1W3371C4 1W325 B 14 1W3371B4 1W325 B 15 1W3371A4 1W317 B 16 1W3370B3 1W317 B 17 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0518 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RCP502UB | 1RPB640AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0520 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RCP215VP | C2530 | 3 | B 01 1R33T0A2 1R323 B 01 1R33T0A2 1R323 B 02 1R2201E2 1R223 B 03 1R2201D2 1R223 B 04 1R2201C2 1R223 B 04 1R2201C2 1R241 B 05 1R2201B2 1R241 B 06 1R2201A2 1R210 B 07 1R2200B4 1R210 B 08 1R33A6A4 1R310 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0521 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | 1KRG041AR | 1RCP506UM | L1 | 4 01 1W6691A4 1W602 4 01 1W6691A4 1W602 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1L5591A4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0522 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | 1KRG041AR | 1RCP506UM | L1 | 4 01 1W6691A4 1W602 4 01 1W6691A4 1W602 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1L5591A4 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0523 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RCP015TL | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L6691F1 1L609 B 01 1L6691F1 1L609 B 02 1L6691G1 1L609 B 03 1L66L5A2 1L609 B 04 1L55L5A2 1L509 B 05 1L5556D1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556F1 1L509 B 08 1L5556G1 1L509 B 09 1L5556H1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556K1 1L509 B 12 1L5556L1 1L509 B 13 1L5556M1 1L509 B 14 1L5556N1 1L509 B 15 1L5556P1 1L509 B 16 1L5556R1 1L509 B 17 1L5556S1 1L509 B 18 1L5556T1 1L509 B 19 1L5556U1 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0524 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1KRG111AR | 1RCP314CC | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6628B3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0525 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0526 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0527 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0528 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG022AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0529 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG022AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0530 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG022AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0531 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG022AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0532 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG022AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0533 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG022AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0542 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0543 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0544 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0545 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0546 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0547 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0548 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1RCP502UB | 1RCP003TO | L1 | B 01 1L5553U2 1L509 B 01 1L5553U2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5553S2 1L509 B 04 1L5553R2 1L509 B 05 1L5553P2 1L509 B 06 1L5553N2 1L509 B 07 1L5553M2 1L509 B 08 1L5553L2 1L509 B 09 1L5553K2 1L509 B 10 1L5553J2 1L509 B 11 1L5553H2 1L509 B 12 1L5553G2 1L509 B 13 1L5553F2 1L509 B 14 1L5553E2 1L509 B 15 1L5553D2 1L509 B 16 1L5558D1 1L509 B 17 1L5558E1 1L509 B 18 1L5558F1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0549 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RCP502UB | 1RPA640AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0550 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RGL006UM | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0551 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RGL006UM | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0552 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1KRG021AR | 1RGL007UM | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0553 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1KRG021AR | 1RGL007UM | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0554 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG031AR | 1RGL009UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0555 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG031AR | 1RGL009UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0556 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0557 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0558 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0559 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0560 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0565 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0566 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0567 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0568 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0569 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0570 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0571 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0572 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0573 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0574 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0575 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG032AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0576 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG032AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0577 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG032AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0578 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG032AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0579 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG032AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0580 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG032AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0581 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0582 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0583 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0584 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0585 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0586 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RCP022UB | 1RRA005UB | L1 | A 01 1L5545N5 1L505 A 01 1L5545N5 1L505 A 02 1L5545M5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545K5 1L505 A 05 1L5545J5 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0587 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RCP022UB | 1RRA505UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0588 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RCP022UB | 1RCP502UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0589 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 39 | 0 | 39 | 1KRG131AR | 1RCP027UM | L1 | A 01 1L6627C1 1L609 A 01 1L6627C1 1L609 A 02 1L6627B1 1L609 A 03 1L6627A1 1L609 A 04 1L6614D1 1L609 A 05 1L6614E1 1L609 A 06 1L6629C2 1L609 A 07 1L6629D2 1L609 A 08 1L6629E5 1L605 A 08 1L6629E5 1L609 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6642A2 1L605 A 11 1L6642B2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642D2 1L605 A 14 1L66LNA2 1L605 A 15 1L55LNA2 1L505 A 16 1L5536G2 1L505 A 17 1L5536H2 1L505 A 18 1L5536J2 1L505 A 19 1L5536K2 1L505 A 20 1L5545R5 1L505 A 21 1L5545P5 1L505 A 22 1L5545N5 1L505 A 23 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0590 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0591 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0592 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0593 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1KRG111AR | 1RCP451CC | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6628B3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628D3 1L609 A 07 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0594 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1KRG111AR | 1RCP457CC | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6628B3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628D3 1L609 A 07 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0595 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1RCP502UB | 1RCP003TO | L1 | B 01 1L5553U2 1L509 B 01 1L5553U2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5553S2 1L509 B 04 1L5553R2 1L509 B 05 1L5553P2 1L509 B 06 1L5553N2 1L509 B 07 1L5553M2 1L509 B 08 1L5553L2 1L509 B 09 1L5553K2 1L509 B 10 1L5553J2 1L509 B 11 1L5553H2 1L509 B 12 1L5553G2 1L509 B 13 1L5553F2 1L509 B 14 1L5553E2 1L509 B 15 1L5553D2 1L509 B 16 1L5558D1 1L509 B 17 1L5558E1 1L509 B 18 1L5558F1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0596 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1KRG111AR | 1RCP313CC | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0597 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1RCP501UB | 1RCP006TO | L1 | B 01 1L5553U2 1L509 B 01 1L5553U2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5553S2 1L509 B 04 1L5553R2 1L509 B 05 1L5553P2 1L509 B 06 1L5553N2 1L509 B 07 1L5553M2 1L509 B 08 1L5553L2 1L509 B 09 1L5553K2 1L509 B 10 1L5553J2 1L509 B 11 1L5553H2 1L509 B 12 1L5553G2 1L509 B 13 1L5553F2 1L509 B 14 1L5553E2 1L509 B 15 1L5553D2 1L509 B 16 1L5558D1 1L509 B 17 1L5558E1 1L509 B 18 1L5558F1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0598 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP061UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6614D2 1L609 A 05 1L6614E2 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA4 1L605 A 16 1L55LMB4 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0599 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RCP503UB | 1RCP062TO | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5553D2 1L509 B 15 1L5558D1 1L509 B 16 1L5558E1 1L509 B 17 1L5558F1 1L509 B 18 1L55L5A2 1L509 B 19 1L66L5A2 1L609 B 20 1L6691G1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0600 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1KRG121AR | 1RCP313CC | C1 | A 01 1L6627F2 1L609 A 01 1L6627F2 1L609 A 02 1L6627G2 1L609 A 03 1L6610J3 1L609 A 04 1L6628A3 1L609 A 05 1L6628B3 1L609 A 06 1L6628C3 1L609 A 07 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0601 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1KRG131AR | 1RCP313CC | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A3 1L609 A 08 1L6628B3 1L609 A 09 1L6628C3 1L609 A 10 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0602 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | B2530 | 1RCP007VP | 4 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R33B1A2 1R341 B 06 1R44B1A2 1R441 B 07 1R55B1A2 1R541 B 08 1R66B1A2 1R641 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0603 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0604 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1RCP020UB | 1RCP502UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0610 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP001BA | C1 | F1RCP C0610 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 001BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0611 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP001BA | C1 | F1RCP C0611 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 001BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0612 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP001BA | C1 | F1RCP C0612 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 001BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0613 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP002BA | C1 | F1RCP C0613 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP002BA | C1 | F1RCP C0614 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP002BA | C1 | F1RCP C0615 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0616 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0617 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0617 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0618 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0619 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0619 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0620 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP403EN | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0620 A OR 02 1.5 NA 1L710 L710 T11 1RCP 403EN 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0621 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP001BA | 1RCP002BA | C1 | F1RCP C0621 A OR 02 1.5 NA 1L716 L716 57P 1RCP 001BA 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0622 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP001BA | 1RCP002BA | C1 | F1RCP C0622 A OR 02 1.5 NA 1L716 L716 57P 1RCP 001BA 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0623 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP002BA | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0623 A OR 02 1.5 NA 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0624 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RCP002BA | 1RCP003BA | C1 | F1RCP C0624 A OR 02 1.5 NA 1L716 L716 57P 1RCP 002BA 1L716 L716 57P 1RCP 003BA 20 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 63 | 1RCP504UB | LGA11/0101PO | L1 | FROM BREAKER, FOLLOW SAME IND CONDUIT AS K1RPB C87? INTO L406. ENTER DECOUPLING IND TRAY ABOVE LGD S/BOARD AND RUN INTO L411. GO UP TROUGH CEILING AND ON TO TRAY C1L5L72A. FROM THERE ONTO DECOUPLING IND TRAY C1L5801A AND CONTINUE TO RCP RACK. | 04X1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0901 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 43 | 1RCP504UB | LGD07/0102PO | L1 | ENTER DECOUPLING TRAY ABOVE LGD AND CONTINUE AS FOR RCP C900. | 04X1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0902 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 43 | 0 | 1RCP504UB | 1LGD08/01 | L1 | E1RCP C0902 A IN 03 2.5 A 1L509 1DSRE02CR 1RCP 504UB 1L404 1RCP009CR 1LGD 08/01 0 | 2.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 2.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 77 | 0 | 1LNE441CR | 1RCP006CR | 3 | E1RCP C0904 A IN 02 2.5 A 1L301 1LNE441CR 1LNE441CR 1L301 1RCP006CR 1RCP006CR 0 | 2.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0906 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 17 | 27 | 0 | 1RCP018UB | 1KIT105AR | L1 | A 01 1L5545N6 1L505 A 01 1L5545N6 1L505 A 02 1L5545P6 1L505 A 03 1L5545R6 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0907 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 40 | 0 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0908 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 40 | 0 | 1KRG011AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0909 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 48 | 0 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0910 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 24 | 48 | 0 | 1KRG011AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1W6691A1 1W609 1 01 1W6691A1 1W609 1 02 1W5591A1 1W504 1 02 1W5591A1 1W505 1 02 1W5591A1 1W508 1 03 1L5591A1 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0911 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 51 | 0 | 1KRG011AR | 1RPA540AR | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0912 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 15 | 34 | 0 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0913 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 15 | 34 | 0 | 1KRG021AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 65 | 1RPN003UB | 1KIT371BN | L1 | IND 1L5 5456B 5253L,A 5001V,H 52J2A 5131A,F 5KJ2A 1L6 6KJ2A 6211A 6123E,L 6071DE IND | 02x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0915 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 33 | 0 | 1KRG021AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0916 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 43 | 0 | 1KRG021AR | 1RPB540AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0917 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 36 | 0 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0918 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 36 | 0 | 1KRG031AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 29 | 38 | 0 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0920 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 29 | 38 | 0 | 1KRG031AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1W6691A3 1W603 3 01 1W6691A3 1W603 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1L5591A3 1L509 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0921 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 48 | 0 | 1KRG031AR | 1RPA540AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0922 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 18 | 18 | 0 | 1LNE004DL | PN1L336 | L1 | E1RCP C0922 A IN 03 1.5 A 1W317 1LNE004DL 1LNE 004DL 1W330 1PNL336 PN1 L336 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RCP | 1RCPC0923 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 18 | 18 | 0 | 1LNE004DL | PN1L336 | L1 | E1RCP C0923 A IN 03 1.5 A 1W317 1LNE004DL 1LNE 004DL 1W330 1PNL336 PN1 L336 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RCP | 1RCPC0924 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 18 | 18 | 0 | 1LNE004DL | PN1L336 | L1 | E1RCP C0924 A IN 03 1.5 A 1W317 1LNE004DL 1LNE 004DL 1W330 1PNL336 PN1 L336 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RCP | 1RCPC0925 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 48 | 0 | PN1L336 | 1RCP007CR | 3 | E1RCP C0925 A IN 03 1.5 A 1W330 PN1 L336 PN1 L336 1R511 1RCP 007CR 1RCP 007CR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0926 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 36 | 0 | PN1L336 | 1RCP008CR | 3 | E1RCP C0926 A IN 03 1.5 A 1W330 PN1 L336 PN1 L336 1R521 1RCP 008CR 1RCP 008CR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0927 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 75 | 0 | PN1L336 | 1RCP009CR | 3 | E1RCP C0927 A IN 03 1.5 A 1W330 PN1 L336 PN1 L336 1R531 1RCP 009CR 1RCP 009CR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0928 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 35 | 0 | 1RCP008VP | PN1L337 | 3 | E1RCP C0928 A OR 04 1.5 A 1R849 1RCP 008VP 1RCP 008VP 1W317 PN1 L337 PN1 L337 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0929 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 35 | 0 | 1RCP008VP | PN1L337 | 3 | E1RCP C0929 A OR 04 1.5 A 1R849 1RCP 008VP 1RCP 008VP 1W317 PN1 L337 PN1 L337 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0930 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 41 | 0 | 1RCP009VP | PN1L337 | 3 | E1RCP C0930 A OR 04 1.5 A 1R849 1RCP 009VP 1RCP 009VP 1W317 PN1 L337 PN1 L337 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0931 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 35 | 0 | 1RCP009VP | PN1L337 | 3 | E1RCP C0931 A OR 04 1.5 A 1R849 1RCP 009VP 1RCP 009VP 1W317 PN1 L337 PN1 L337 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0932 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 27 | 0 | 1RCP010VP | PN1L345 | 3 | E1RCP C0932 B VE 04 1.5 A 1R849 1RCP 010VP 1RCP 010VP 1W330 PN1 L345 PN1 L345 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0933 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 27 | 0 | 1RCP010VP | PN1L345 | 3 | E1RCP C0933 B VE 04 1.5 A 1R849 1RCP 010VP 1RCP 010VP 1W330 PN1 L345 PN1 L345 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0934 | IN | IN | OUT | NO | 8 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCP025UB | 1RCPF00AR | L1 |  | 4pr x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0935 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0937 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 55 | 0 | 1RCP025UB | 1KSAF00AR | L1 | E1RCP C0937 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RCP 025UB 1RCP 025UB 1L607 1KSA F00AR 1KSA F00AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0938 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 12 | 20 | 0 | 1KRG143AR | 1KSCT12 | C1 | 01 A 1L6627G2 1L609 02 A 1L6610J3 1L609 03 A 1L6628A3 1L609 04 A 1L6628B3 1L609 05 A 1L6628C3 1L609 06 A 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | RCP | 1RCPC0939 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 0 | 30 | 0 | 1KRG142AR | 1KSAB08AR | C1 | E1RCP C0939 A IN 09 1.5 NA 1L609 1KRG 142AR 1KRG 142AR 1L607 1KSA B08AR 1KSA B08AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0940 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS | 0 | 15 | 0 | 1KRG142AR | 1KIT377BN | C1 | E1RCP C0940 A IN 09 1.5 NA 1L609 1KRG 142AR 1KRG 142AR 1L609 1KIT 377BN 1KIT 377BN 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0942 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | IMS |  |  | 15 | 1KRG142AR | 1KIT003QC | C1 | 1L609, IND, 1L66272A, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0943 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 12 | 1KRG142AR | UNIT1CTRLRMT12 | C1 | 1L609, IND, 1L6 6272G, 1L6 6103J, 1L6 6283A, B, C, D, IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCP | 1RCPC0951 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 35 | 1KRG001AR | 1RCP042UM | L1 | 1W6694A1 - A1 - A1 - A1, 1L6694A1 - A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0952 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 38 | 1KRG001AR | 1RCP510UM | L1 | 1W6691A1, 1W5591A1 - A1 - A1,1L5591A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RCP | 1RCPC0953 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 35 | 1KRG012AR | 1RCP041UM | L1 | 1W6694A1 - A1 - A1 - A1, 1L6694A1 - A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0954 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1KRG021AR | 1RCP510UM | L1 | 1W6691A2, 1W5591A2 - A2,1L5591A2 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0955 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 35 | 1KRG034AR | 1RCP038UM | L1 | 1W6694A1 - A1 - A1 - A1,1L6694A1 - A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0956 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 27 | 1KRG024AR | 1RCP506UM | L1 | 1W6691A2. 1W5591A2 - A2, 1L5591A2 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0957 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 35 | 1KRG034AR | 1RCP038UM | L1 | 1W6694A1 - A1 - A1 - A1, 1L6694A1 - A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0958 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 27 | 1KRG024AR | 1RCP506UM | L1 | 1W6691A2, 1W5591A2 - A2, 1L5591A2 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0959 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 35 | 1KRG034AR | 1RCP041UM | L1 | 1W6694A1 - A1 - A1 - A1, 1L6694A1 - ,A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0960 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1KRG031AR | 1RCP510UM | L1 | 1W6694A3 - A3 - A3, 1L6694A3 - A3 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0961 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 35 | 1KRG034AR | 1RCP041UM | L1 | 1W6694A1 - A1 - A1 - A1, 1L6694A1 - A1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0962 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 22 | 1KRG041AR | 1RCP510UM | L1 | 1W6691A4, L6691A4, L5591A4 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0963 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1KRG021AR | 1RCP042UM | L1 | 1W6691A2, 1W5591A2 - A2, 1L5591A2 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0964 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 26 | 1RCP505UB | 1KIT002CQ | L1 | 1L5553T4 - S4 - R4 - P4 - N4 - M4 - L4 - K4 - J4 - H4 - G4 - F4 - E4, 1L5559D1, 1L5554D3 - C3 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0965 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 31 | 1KRG031AR | 1RCP042UM | L1 | 1W6691A3, 1W5591A3 - A3 - A3, 1L5591A3 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0966 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RCP506CV | 1RCP501UB | L1 | IND (SITE RUN) | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0967 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 40 | 1KRG131AR | 1RCP041UM | L1 | 1L6627C2 - B2 - A2, 1L6615D2 - E2, 1L6629B3 - C3 - D3 - E3 - E3 - F3, 1L6642A1 - B1 - C1 - D1, 1L66LMA3, 1L55LMB3, 1L5536H4 - J4 - K4, 1L5545R6 - P6 - N6 - M6 - L6 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0969 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 37 | 1RCP002UB | 1KIT003CQ | L1 | 1L6627B2 - A2, 1L6615D2 - E2, 1L6629B3 - C3 - D3 - E3 - E3 - F3, 1L6642A1 - B1- -C1 - D1, 1L66LMA3, 1L55LMB3, 1L5536H4 - J4 - K4,1L5545R6 - P6 - N6 - M6 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0971 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 37 | 1RCP002UB | 1KIT003CQ | L1 | 1L6627B2 - A2, 1L6615D2 - E2, 1L6629B3 - C3 - D3 - E3 - E3 - F3,1L6642A1 - B1 - C1 - D1, 1L66LMA3, 1L55LMB3, 1L5536H4 - J4 - K4, 1L5545R6 - P6 - N6 - M6 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0973 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 37 | 1RCP003UB | 1KIT003CQ | L1 | 1L6627B2 - A2, 1L6615D2 - E2, 1L6629B3 - C3 - D3 - E3 - E3 - F3, 1L6642A1 - B1 - C1 - D1, 1L66LMA3, 1L55LMB3, 1L5536H4 - J4 - K4, 1L5545R6 - P6 - N6 - M6 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0975 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 37 | 1RCP003UB | 1KIT003CQ | L1 | 1L6627BS - A2, 1L6615D2 - E2, 1L6629B3 - C3 - D3 - -E3 - E3 - F3, 1L6642A1 - B1 - C1 - D1, 1L66LMA3, 1L55LMB3, 1L5536H4 - J4 - K4, 1L5545R6 - P6 - N6 - M6 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0977 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 15 | 1RCP015UB | 1RCP502UB | L1 | 1L5580B1 | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0979 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 15 | 1RCP015UB | 1RCP502UB | L1 | 1L5580B1 | 19 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0981 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 45 | 1RCP025UB | 1KSAR03AR | L1 | 1L5545M6 - N6 - P6 - R6, 1L5536K4 - J4 - H4 - G4, 1L55LSA2, 1L66LSA2, 1L6642D1 - C1 - B1 - A1, 1L6629F4 - E4 - E4 - D4, 1L6607J1 - H1 - G1 - F1 - E1 - D1, 1L6612L2 - K2 - J2 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0983 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 45 | 1RCP507CV | 1RCP030UB | L1 | IND, 1L6285E-L, 6142E, 6293C-E, 6421A-E, 1L6LM3A, 5LM3A, 1L5364I-L, 5456R-P, IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0990 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 60 | 1RCP025UB | 1KRG111AR | L1 | IND, 1L6272G-A, IND, 1L6072G-J, IND, 1L6294E, 1L6421C-E, IND, 1L6LM4A, 1L5LM4A, 1L5364K-L, 1L5456R-P | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0991 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 60 | 1RCP025UB | 1KRG121AR | L1 | IND, 1L6272G-A, IND, 1L6072G-J, IND, 1L6294E, 1L6421C-E, IND, 1L6LM4A, 1L5LM4A, 1L5364K-L, 1L5456R-P | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0992 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 60 | 1RCP025UB | 1KRG131AR | L1 | IND, 1L6272G-A, IND, 1L6072G-J, IND, 1L6294E, 1L6421C-E, IND, 1L6LM4A, 5LM4A, 1L5364K-L, 1L5456R-P, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0993 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 90 | 1KSAR07AR | 1RCP025UB | L1 | IND, 1L6112A-E, 1L6211A, 1L6KJ2A, 5KJ2A, 1L5064H-V, IND, 1L5231E, 1L5024V, IND, 1L5264A-F, IND, 1L5421B, IND, 1L5455B-P, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0994 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1KIT003CQ | 1RCP025UB | L1 | IND, 1L5455P, IND, 1L5364L-J, 1L5LM4A, 6LM4A, 1L6421E, 1L6293E, 1L6072H-J, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCP | 1RCPC0995 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 30 | 1RCV037UB | 1RCP025UB | L1 | IND, 1L5455P-D, 1L5273H, IND, 1L5445E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 68 | 68 | 1RCV012UB | 1LLC0503 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L55JJA1 1L505 A 11 1L44JJB1 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4430A1 1W401 A 23 1W4430B1 1W401 A 24 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0002 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 21 | 21 | 1RCV501UB | 1KIT044BN | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5559D1 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0003 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 114 | 138 | 138 | 1LLC503 | 1RCV060VP | N1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4408A3 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4404F2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404H2 1L404 A 14 1L44JJA1 1L404 A 15 1L33JJA1 1L304 A 16 1L22JJA1 1L204 A 17 1L11JJA1 1L105 A 18 1L1100L4 1L105 A 19 1L1100M4 1L105 A 20 1L1100N4 1L109 A 21 1L11A6A2 1L109 A 22 1L00A6A4 1L016 A 23 1L0024B5 1L016 A 24 1L0024A5 1L016 A 25 1N0024A5 1N081 A 26 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0004 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 22 | 22 | 1RCV502UB | 1KIT046BN | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5559D1 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 60 | 60 | 1RCV016UB | 1LHA0302 | L1 | A 01 1L5531K2 1L505 A 01 1L5531K2 1L505 A 02 1L5531J2 1L505 A 03 1L5531H2 1L505 A 04 1L5542G1 1L505 A 05 1L5542F1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 A 07 1L5542D1 1L505 A 08 1L5542C1 1L505 A 09 1L5542B1 1L505 A 10 1L5542A1 1L505 A 11 1L55JJA1 1L505 A 12 1L44JJB1 1L404 A 13 1L4404H2 1L404 A 14 1L4404G2 1L404 A 15 1L4404F2 1L404 A 16 1L4404E2 1L404 A 17 1L4404D2 1L403 A 18 1L4404C2 1L401 A 18 1L4404C2 1L403 A 19 1L4401C2 1L401 A 20 1L4401B2 1L401 A 20 1L4401B2 1L402 A 21 1L4401A2 1L402 A 22 1L4400C1 1L402 A 23 1L4400B1 1L402 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 23 | 23 | 1RCV503UB | 1KIT046BN | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5559D1 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 32 | 32 | 1RCV016UB | 1LHA009UB | L1 | A 01 1L5531K2 1L505 A 01 1L5531K2 1L505 A 02 1L5531J2 1L505 A 03 1L5531H2 1L505 A 04 1L5542G1 1L505 A 05 1L5530F2 1L506 A 06 1L5530E2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530C2 1L506 A 09 1L5530B2 1L506 A 10 1L5530A2 1L506 A 11 1L5505V2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505S2 1L507 A 15 1L5505R2 1L507 A 16 1L5505P2 1L507 A 17 1L5505N2 1L507 A 18 1L5505M2 1L507 A 19 1L5505L2 1L507 A 20 1L5505K2 1L507 A 21 1L5505J2 1L507 A 22 1L5505H2 1L507 A 23 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 66 | 66 | 1RCV017UB | 1LLC0507 | L1 | A 01 1L5531K2 1L505 A 01 1L5531K2 1L505 A 02 1L5531J2 1L505 A 03 1L5531H2 1L505 A 04 1L5542G1 1L505 A 05 1L5542F1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 A 07 1L5542D1 1L505 A 08 1L5542C1 1L505 A 09 1L5542B1 1L505 A 10 1L5542A1 1L505 A 11 1L55JJA2 1L505 A 12 1L44JJB2 1L404 A 13 1L4404H2 1L404 A 14 1L4404G2 1L404 A 15 1L4404F2 1L404 A 16 1L4404E2 1L404 A 17 1L4408A3 1L404 A 18 1L4408B3 1L404 A 19 1L4408C3 1L405 A 20 1L4408D3 1L405 A 21 1L4408E3 1L405 A 22 1W4408F3 1W401 A 23 1W4430A1 1W401 A 24 1W4430B1 1W401 A 25 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 31 | 31 | 1RCV017UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5531K2 1L505 A 01 1L5531K2 1L505 A 02 1L5531J2 1L505 A 03 1L5531H2 1L505 A 04 1L5542G1 1L505 A 05 1L5530F2 1L506 A 06 1L5530E2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530C2 1L506 A 09 1L5530B2 1L506 A 10 1L5530A2 1L506 A 11 1L5505V2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505S2 1L507 A 15 1L5505R2 1L507 A 16 1L5505P2 1L507 A 17 1L5505N2 1L507 A 18 1L5505M2 1L507 A 19 1L5505L2 1L507 A 20 1L5505K2 1L507 A 21 1L5505J2 1L507 A 22 1L5505H2 1L507 A 23 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 67 | 67 | 1RCV024UB | 1LLC0506 | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J1 1L505 A 08 1L5525H1 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404F2 1L404 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4408A3 1L404 A 16 1L4408B3 1L404 A 17 1L4408C3 1L405 A 18 1L4408D3 1L405 A 19 1L4408E3 1L405 A 20 1W4408F3 1W401 A 21 1W4430A1 1W401 A 22 1W4430B1 1W401 A 23 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 30 | 30 | 1RCV507UB | 1LLD0512 | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565B1 1L509 B 03 1L5565A1 1L509 B 04 1L55K5A1 1L509 B 05 1L44K5B1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L4450C1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 87 | 91 | 91 | 1LLC506 | 1RCV033VP | N1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4408G3 1W401 A 06 1W4480A2 1W401 A 07 1W4480B2 1W401 A 08 1W4480C2 1W401 A 09 1W44M0A3 1W401 A 10 1W33M0B3 1W301 A 11 1W3323A3 1W301 A 11 1W3323A3 1W330 A 12 1W3320C6 1W330 A 13 1W3320B6 1W330 A 14 1W3320A6 1W330 A 15 1W3396A1 1W325 A 15 1W3396A1 1W330 A 16 1N3307A1 1N3A11 A 17 1N3305B2 1N3A11 A 18 1N3320A2 1N3A18 A 19 1N33A7A2 1N3A18 A 20 1N3316A2 1N3A18 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0016 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 91 | 105 | 105 | 1LLD512 | 1RCV034VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 B 17 1N22A3A2 1N2A14 B 18 1N33A3A2 1N3A18 B 19 1N3300A2 1N3A18 B 20 1N3300B2 1N3A18 B 21 1N3302A2 1N3A18 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0017 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 62 | 62 | 1RCV025UB | 1LHA0202 | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J1 1L505 A 08 1L5525H1 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404F2 1L404 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4404D2 1L403 A 16 1L4404C2 1L401 A 16 1L4404C2 1L403 A 17 1L4401C2 1L401 A 18 1L4401B2 1L401 A 18 1L4401B2 1L402 A 19 1L4401A2 1L402 A 20 1L4400C1 1L402 A 21 1L4400B1 1L402 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0018 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 22 | 22 | 1RCV508UB | 1LHB0302 | L1 | B 01 1L5553L1 1L509 B 01 1L5553L1 1L509 B 02 1L5566D1 1L509 B 03 1L5566E1 1L509 B 04 1L5566F1 1L509 B 05 1L55L2A1 1L509 B 06 1L44L2A1 1L408 B 07 1L4456A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 32 | 32 | 1RCV025UB | 1LHA009UB | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5542G1 1L505 A 05 1L5530F2 1L506 A 06 1L5530E2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530C2 1L506 A 09 1L5530B2 1L506 A 10 1L5530A2 1L506 A 11 1L5505V2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505S2 1L507 A 15 1L5505R2 1L507 A 16 1L5505P2 1L507 A 17 1L5505N2 1L507 A 18 1L5505M2 1L507 A 19 1L5505L2 1L507 A 20 1L5505K2 1L507 A 21 1L5505J2 1L507 A 22 1L5505H2 1L507 A 23 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 14 | 14 | 1RCV508UB | 1LHB009UB | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565B1 1L509 B 03 1L5551L4 1L509 B 04 1L5551M4 1L509 B 05 1L5551N4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0021 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 67 | 67 | 1RCV026UB | 1LLC0508 | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J1 1L505 A 08 1L5525H1 1L505 A 09 1L55JJA4 1L505 A 10 1L44JJB4 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404F2 1L404 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4408A3 1L404 A 16 1L4408B3 1L404 A 17 1L4408C3 1L405 A 18 1L4408D3 1L405 A 19 1L4408E3 1L405 A 20 1W4408F3 1W401 A 21 1W4430A1 1W401 A 22 1W4430B1 1W401 A 23 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0022 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 28 | 28 | 1RCV509UB | 1LLD0412 | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565B1 1L509 B 03 1L5565A1 1L509 B 04 1L55K5A1 1L509 B 05 1L44K5B1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L4450C1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 32 | 32 | 1RCV026UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5542G1 1L505 A 05 1L5530F2 1L506 A 06 1L5530E2 1L506 A 07 1L5530D2 1L506 A 08 1L5530C2 1L506 A 09 1L5530B2 1L506 A 10 1L5530A2 1L506 A 11 1L5505V2 1L507 A 12 1L5505U2 1L507 A 13 1L5505T2 1L507 A 14 1L5505S2 1L507 A 15 1L5505R2 1L507 A 16 1L5505P2 1L507 A 17 1L5505N2 1L507 A 18 1L5505M2 1L507 A 19 1L5505L2 1L507 A 20 1L5505K2 1L507 A 21 1L5505J2 1L507 A 22 1L5505H2 1L507 A 23 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 13 | 13 | 1RCV509UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5553L4 1L509 B 01 1L5553L4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5567C1 1L509 B 04 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 72 | 72 | 1RCV027UB | 1LLC0502 | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J1 1L505 A 08 1L5525H1 1L505 A 09 1L55JJB1 1L505 A 10 1L66JJA1 1L601 A 11 1L6631E1 1L601 A 12 1L6631F1 1L601 A 13 1L66JDA1 1L601 A 14 1L55JDA1 1L505 A 15 1L44JDB1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L4410A1 1L404 A 18 1L4404F3 1L404 A 19 1L4404E3 1L404 A 20 1L4408A3 1L404 A 21 1L4408B3 1L404 A 22 1L4408C3 1L405 A 23 1L4408D3 1L405 A 24 1L4408E3 1L405 A 25 1W4408F3 1W401 A 26 1W4430A1 1W401 A 27 1W4430B1 1W401 A 28 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0026 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RCV511UB | 1LLD0507 | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L5550H1 1L509 B 06 1L5550G1 1L509 B 07 1L5550F1 1L509 B 08 1L5550E1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0027 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 112 | 141 | 141 | 1LLC502 | 1RCV083VP | N1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4408A3 1L404 A 10 1L4404E2 1L404 A 11 1L4404F2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404H2 1L404 A 14 1L44JJA1 1L404 A 15 1L33JJA1 1L304 A 16 1L22JJA1 1L204 A 17 1L11JJA1 1L105 A 18 1L1100L4 1L105 A 19 1L1100M4 1L105 A 20 1L1100N4 1L109 A 21 1L11A6A2 1L109 A 22 1L00A6A4 1L016 A 23 1L0024B5 1L016 A 24 1L0024A5 1L016 A 25 1N0024A5 1N081 A 26 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0028 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 75 | 112 | 112 | 1LLD507 | 1RCV084VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0029 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 64 | 64 | 1RCV028UB | 1LLC0601 | L1 | A 01 1L5529K1 1L505 A 01 1L5529K1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 A 06 1L5542D1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4430A1 1W401 A 23 1W4430B1 1W401 A 24 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0030 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RCV511UB | 1LLD0505 | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L5550H1 1L509 B 06 1L5550G1 1L509 B 07 1L5550F1 1L509 B 08 1L5550E1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0031 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 80 | 80 | 1LLC601 | B1324 | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4408G3 1W401 A 06 1W4480A2 1W401 A 07 1W4480B2 1W401 A 08 1W4480C2 1W401 A 09 1W44M0A3 1W401 A 10 1W33M0B3 1W301 A 11 1W3323A3 1W301 A 11 1W3323A3 1W330 A 12 1W3320C6 1W330 A 13 1W3320D6 1W330 A 14 1W3301A4 1W330 A 15 1W3301B4 1W330 A 16 1W3301C4 1W330 A 17 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0032 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 78 | 78 | 1LLD505 | 1RCV089VP | 5 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1W4454B1 1W403 B 06 1W4454C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4458C1 1W403 B 09 1W44W2A1 1W403 B 10 1W33W2A1 1W310 B 11 1W3371D4 1W310 B 12 1W3371C4 1W310 B 12 1W3371C4 1W325 B 13 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0033 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 56 | 56 | B1324 | 1RCV088VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D4 1R310 A 17 1R3303C4 1R310 A 18 1R3307A2 1R310 A 19 1R336AA2 1R310 A 20 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0035 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 70 | 70 | 1RCV028UB | 1LLC0602 | L1 | A 01 1L5529K1 1L505 A 01 1L5529K1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 A 06 1L5542D1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJB1 1L505 A 11 1L66JJA1 1L601 A 12 1L6631E1 1L601 A 13 1L6631F1 1L601 A 14 1L66JDA1 1L601 A 15 1L55JDA1 1L505 A 16 1L44JDB1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L4410A1 1L404 A 19 1L4404F3 1L404 A 20 1L4404E3 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4430A1 1W401 A 28 1W4430B1 1W401 A 29 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0036 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RCV512UB | 1LLD0504 | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L5550H1 1L509 B 06 1L5550G1 1L509 B 07 1L5550F1 1L509 B 08 1L5550E1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0037 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 113 | 147 | 147 | 1LLC602 | 1RCV223VP | N1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4408A3 1L404 A 10 1L4404E3 1L404 A 11 1L4404F3 1L404 A 12 1L4410A1 1L404 A 13 1L4421B2 1L404 A 14 1L44JDA1 1L404 A 15 1L33JDA1 1L304 A 16 1L3307N6 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3388C2 1L304 A 19 1L33JJA1 1L304 A 20 1L22JJA1 1L204 A 21 1L11JJA1 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100M4 1L105 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L00A6A4 1L016 A 27 1L0024B5 1L016 A 28 1L0024A5 1L016 A 29 1N0024A5 1N081 A 30 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0038 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 75 | 117 | 117 | 1LLD504 | 1RCV222VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0039 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 71 | 71 | 1RCV029UB | 1LLC0504 | L1 | A 01 1L5529K1 1L505 A 01 1L5529K1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 A 06 1L5542D1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJB1 1L505 A 11 1L66JJA1 1L601 A 12 1L6631E1 1L601 A 13 1L6631F1 1L601 A 14 1L66JDA1 1L601 A 15 1L55JDA1 1L505 A 16 1L44JDB1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L4410A1 1L404 A 19 1L4404F3 1L404 A 20 1L4404E3 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4430A1 1W401 A 28 1W4430B1 1W401 A 29 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0040 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RCV513UB | 1LLD0510 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5559C1 1L509 B 07 1L5559B1 1L509 B 08 1L5559A1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0041 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 111 | 149 | 149 | 1LLC504 | 1RCV053VP | N1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1L4408E3 1L405 A 06 1L4408D3 1L405 A 07 1L4408C3 1L405 A 08 1L4408B3 1L404 A 09 1L4408A3 1L404 A 10 1L4404E3 1L404 A 11 1L4404F3 1L404 A 12 1L4410A1 1L404 A 13 1L4421B2 1L404 A 14 1L44JDA1 1L404 A 15 1L33JDA1 1L304 A 16 1L3307N6 1L304 A 17 1L3388D2 1L304 A 18 1L3388C2 1L304 A 19 1L33JJA1 1L304 A 20 1L22JJA1 1L204 A 21 1L11JJA1 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100M4 1L105 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L00A6A4 1L016 A 27 1L0024B5 1L016 A 28 1L0024A5 1L016 A 29 1N0024A5 1N081 A 30 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0042 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 80 | 120 | 120 | 1LLD510 | 1RCV054VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0043 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 66 | 70 | 70 | 1RCV029UB | 1LLC0501 | L1 | A 01 1L5529K1 1L505 A 01 1L5529K1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 A 06 1L5542D1 1L505 A 07 1L5542C1 1L505 A 08 1L5542B1 1L505 A 09 1L5542A1 1L505 A 10 1L55JJB1 1L505 A 11 1L66JJA1 1L601 A 12 1L6631E1 1L601 A 13 1L6631F1 1L601 A 14 1L66JDA1 1L601 A 15 1L55JDA1 1L505 A 16 1L44JDB1 1L404 A 17 1L4421B2 1L404 A 18 1L4410A1 1L404 A 19 1L4404F3 1L404 A 20 1L4404E3 1L404 A 21 1L4408A3 1L404 A 22 1L4408B3 1L404 A 23 1L4408C3 1L405 A 24 1L4408D3 1L405 A 25 1L4408E3 1L405 A 26 1W4408F3 1W401 A 27 1W4430A1 1W401 A 28 1W4430B1 1W401 A 29 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0044 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1RCV514UB | 1LLD0506 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5559C1 1L509 B 07 1L5559B1 1L509 B 08 1L5559A1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0045 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 129 | 149 | 149 | 1LLC501 | 1RCV085VP | N1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A4 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0046 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 80 | 112 | 112 | 1LLD506 | 1RCV086VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0047 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 70 | 70 | 1RCV032UB | 1LLC0505 | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5542A1 1L505 A 09 1L55JJB1 1L505 A 10 1L66JJA1 1L601 A 11 1L6631E1 1L601 A 12 1L6631F1 1L601 A 13 1L66JDA1 1L601 A 14 1L55JDA1 1L505 A 15 1L44JDB1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L4410A1 1L404 A 18 1L4404F3 1L404 A 19 1L4404E3 1L404 A 20 1L4408A3 1L404 A 21 1L4408B3 1L404 A 22 1L4408C3 1L405 A 23 1L4408D3 1L405 A 24 1L4408E3 1L405 A 25 1W4408F3 1W401 A 26 1W4430A1 1W401 A 27 1W4430B1 1W401 A 28 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0048 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RCV501UB | 1LLD0511 | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L5550H1 1L509 B 06 1L5550G1 1L509 B 07 1L5550F1 1L509 B 08 1L5550E1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0049 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 81 | 81 | 1LLC505 | B0112 | L1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4430A1 1W401 A 04 1W4408F3 1W401 A 05 1W4408G3 1W401 A 06 1W4480A2 1W401 A 07 1W4480B2 1W401 A 08 1W4480C2 1W401 A 09 1W44M0A3 1W401 A 10 1W33M0B3 1W301 A 11 1W3323A3 1W301 A 11 1W3323A3 1W330 A 12 1W3320C6 1W330 A 13 1W3320D6 1W330 A 14 1W3301A4 1W330 A 15 1W3301B4 1W330 A 16 1W3301C4 1W330 A 17 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0050 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 90 | 90 | 1LLD511 | 1RCV048VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1W4454B1 1W403 B 06 1W4454C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4458C1 1W403 B 09 1W44W2A1 1W403 B 10 1W33W2A1 1W310 B 11 1W3371D4 1W310 B 12 1W3371C4 1W310 B 12 1W3371C4 1W325 B 13 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0051 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 99 | 99 | B0112 | 1RCV050VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D4 1R310 A 17 1R3303C4 1R310 A 18 1R3303B4 1R310 A 19 1R3303A4 1R310 A 19 1R3303A4 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 A 22 1R3301C2 1R320 A 23 1R3301B2 1R320 A 24 1R3301A2 1R320 A 25 1R3300B3 1R344 A 26 1R3300A3 1R344 A 27 1R331VA2 1R344 A 28 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0053 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 31 | 31 | 1RCV033UB | 1LKC0309 | L1 | A 01 1L5544F6 1L505 A 01 1L5544F6 1L505 A 02 1L5544G6 1L505 A 03 1L5531J3 1L505 A 04 1L5531H3 1L505 A 05 1L5531G3 1L505 A 06 1L5531F3 1L506 A 07 1L5531E3 1L506 A 08 1L5531D3 1L506 A 09 1L5531C3 1L506 A 10 1L55KBA1 1L506 A 11 1L44KBA1 1L404 A 12 1L4423A1 1L404 A 13 1L4420E1 1L404 A 14 1L4420D1 1L404 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0055 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 106 | 128 | 128 | 1LKC309 | 1RCV076VP | N1 | A 01 1L4420D1 1L404 A 01 1L4420D1 1L404 A 02 1L4420C1 1L404 A 03 1L4407E1 1L404 A 04 1L4404G4 1L404 A 05 1L4404H4 1L404 A 06 1L4414A1 1L404 A 07 1L44JHA1 1L404 A 08 1L33JHA1 1L304 A 09 1L22JHA1 1L204 A 10 1L11JHA1 1L105 A 11 1L1102L3 1L105 A 12 1L1102K3 1L105 A 13 1L1102J3 1L105 A 14 1L1102H3 1L105 A 15 1L11J9A4 1L105 A 16 1L1110F7 1L105 A 17 1L1110E7 1L101 A 17 1L1110E7 1L113 A 18 1L1102F3 1L101 A 18 1L1102F3 1L113 A 19 1L1102E3 1L101 A 20 1L1102D3 1L101 A 21 1L1102C3 1L101 A 21 1L1102C3 1L102 A 22 1L1102B3 1L102 A 22 1L1102B3 1L103 A 22 1L1102B3 1L104 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0057 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1RCV033UB | 1LKC0508 | L1 | A 01 1L5544F6 1L505 A 01 1L5544F6 1L505 A 02 1L5544G6 1L505 A 03 1L5531J3 1L505 A 04 1L5531H3 1L505 A 05 1L5531G3 1L505 A 06 1L5531F3 1L506 A 07 1L5531E3 1L506 A 08 1L5531D3 1L506 A 09 1L5531C3 1L506 A 10 1L55KBA1 1L506 A 11 1L44KBA1 1L404 A 12 1L4423A1 1L404 A 13 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0059 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 106 | 132 | 132 | 1LKC508 | 1RCV077VP | N1 | A 01 1L4420D1 1L404 A 01 1L4420D1 1L404 A 02 1L4420C1 1L404 A 03 1L4407E1 1L404 A 04 1L4404G4 1L404 A 05 1L4404H4 1L404 A 06 1L4414A1 1L404 A 07 1L44JHA1 1L404 A 08 1L33JHA1 1L304 A 09 1L22JHA1 1L204 A 10 1L11JHA1 1L105 A 11 1L1102L3 1L105 A 12 1L1102K3 1L105 A 13 1L1102J3 1L105 A 14 1L1102H3 1L105 A 15 1L11J9A4 1L105 A 16 1L1110F7 1L105 A 17 1L1110E7 1L101 A 17 1L1110E7 1L113 A 18 1L1102F3 1L101 A 18 1L1102F3 1L113 A 19 1L1102E3 1L101 A 20 1L1102D3 1L101 A 21 1L1102C3 1L101 A 21 1L1102C3 1L102 A 22 1L1102B3 1L102 A 22 1L1102B3 1L103 A 22 1L1102B3 1L104 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0061 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 27 | 27 | 1RCV033UB | 1LKC0507 | L1 | A 01 1L5544F6 1L505 A 01 1L5544F6 1L505 A 02 1L5544G6 1L505 A 03 1L5531J3 1L505 A 04 1L5531H3 1L505 A 05 1L5531G3 1L505 A 06 1L5531F3 1L506 A 07 1L5531E3 1L506 A 08 1L5531D3 1L506 A 09 1L5531C3 1L506 A 10 1L55KBA1 1L506 A 11 1L44KBA1 1L404 A 12 1L4423A1 1L404 A 13 1L4420E1 1L404 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0063 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 98 | 131 | 131 | 1LKC507 | 1RCV078VP | N1 | A 01 1L4420D1 1L404 A 01 1L4420D1 1L404 A 02 1L4418A1 1L404 A 03 1L4404H1 1L404 A 04 1L4414A1 1L404 A 05 1L44JHA2 1L404 A 06 1L33JHA2 1L304 A 07 1L22JHA2 1L204 A 08 1L22JHA1 1L204 A 09 1L11JHA1 1L105 A 10 1L1102L3 1L105 A 11 1L1102K3 1L105 A 12 1L1102J3 1L105 A 13 1L1102H3 1L105 A 14 1L1102G3 1L105 A 15 1L1102F3 1L101 A 15 1L1102F3 1L113 A 16 1L1102E3 1L101 A 17 1L1102D3 1L101 A 18 1L1102C3 1L101 A 18 1L1102C3 1L102 A 19 1L1102B3 1L102 A 19 1L1102B3 1L103 A 19 1L1102B3 1L104 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1RCV004UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5515E1 1L507 A 26 1L5515F1 1L507 A 27 1L55KFB1 1L507 A 28 1L66KFA1 1L607 A 29 1L6619A1 1L607 A 30 1L6612F2 1L607 A 31 1L6612E2 1L607 A 32 1L6612D2 1L607 A 33 1L6612C2 1L607 A 34 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 20 | 20 | 1RCV504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1RCV004UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5515E1 1L507 A 26 1L5515F1 1L507 A 27 1L55KFB1 1L507 A 28 1L66KFA1 1L607 A 29 1L6619A1 1L607 A 30 1L6612F2 1L607 A 31 1L6612E2 1L607 A 32 1L6612D2 1L607 A 33 1L6612C2 1L607 A 34 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0068 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 18 | 18 | 1RCV504UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RCV004UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA1 1L507 A 32 1L66KNA1 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0070 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 21 | 21 | 1RCV504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RCV004UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA1 1L507 A 32 1L66KNA1 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0072 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 18 | 18 | 1RCV504UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0073 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 40 | 40 | 1RCV004UB | 1KSAB09AR | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5518E1 1L507 A 23 1L5518F1 1L507 A 24 1L55KGA1 1L507 A 25 1L66KGA1 1L607 A 26 1L6616A1 1L607 A 27 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 19 | 19 | 1RCV504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RCV004UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA1 1L507 A 32 1L66KNA1 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 19 | 19 | 1RCV504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RCV021UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA1 1L507 A 29 1L66KNA1 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0079 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 41 | 41 | 1RCV021UB | 1KSAF01AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5516E1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB1 1L507 A 24 1L66KEA1 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G1 1L607 A 27 1L6612F1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RCV021UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA1 1L507 A 29 1L66KNA1 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RCV021UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA1 1L507 A 29 1L66KNA1 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RCV021UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA2 1L507 A 29 1L66KNA2 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0087 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 37 | 37 | 1RCV021UB | 1KSAB09AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5518E1 1L507 A 20 1L5518F1 1L507 A 21 1L55KGA1 1L507 A 22 1L66KGA1 1L607 A 23 1L6616A1 1L607 A 24 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0089 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RCV021UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA1 1L507 A 29 1L66KNA1 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0091 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 41 | 41 | 1RCV021UB | 1KSAF02AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5516E1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB1 1L507 A 24 1L66KEA1 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G1 1L607 A 27 1L6612F1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0093 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RCV021UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5504K2 1L507 A 22 1L5504J2 1L507 A 23 1L5504H2 1L507 A 24 1L5504G2 1L507 A 25 1L5504F2 1L507 A 26 1L5511E1 1L507 A 27 1L5511F1 1L507 A 28 1L55KNA2 1L507 A 29 1L66KNA2 1L607 A 30 1L6623A1 1L607 A 31 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0095 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 39 | 39 | 1RCV021UB | 1KSAD10AR | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5529J2 1L505 A 03 1L5529H2 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W2 1L507 A 12 1L5504V2 1L507 A 13 1L5504U2 1L507 A 14 1L5504T2 1L507 A 15 1L5504S2 1L507 A 16 1L5504R2 1L507 A 17 1L5504P2 1L507 A 18 1L5504N2 1L507 A 19 1L5504M2 1L507 A 20 1L5504L2 1L507 A 21 1L5516E1 1L507 A 22 1L5516F1 1L507 A 23 1L55KEB1 1L507 A 24 1L66KEA1 1L607 A 25 1L6618A1 1L607 A 26 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0097 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1RCV001UB | 1KIT207BN | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5544F6 1L505 A 06 1L5544E6 1L505 A 07 1L5544D6 1L505 A 08 1L5544C6 1L505 A 09 1L5526J3 1L505 A 10 1L5526H3 1L505 A 11 1L5526G3 1L505 A 12 1L5526F3 1L506 A 13 1L5526E3 1L506 A 14 1L5526D3 1L506 A 15 1L5526C3 1L506 A 16 1L5526B3 1L506 A 17 1L5526A3 1L506 A 18 1L5501W3 1L507 A 19 1L5501V3 1L507 A 20 1L5501U3 1L507 A 21 1L5501T3 1L507 A 22 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0099 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1RCV002UB | 1KIT207BN | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5544F6 1L505 A 06 1L5544E6 1L505 A 07 1L5544D6 1L505 A 08 1L5544C6 1L505 A 09 1L5526J3 1L505 A 10 1L5526H3 1L505 A 11 1L5526G3 1L505 A 12 1L5526F3 1L506 A 13 1L5526E3 1L506 A 14 1L5526D3 1L506 A 15 1L5526C3 1L506 A 16 1L5526B3 1L506 A 17 1L5526A3 1L506 A 18 1L5501W3 1L507 A 19 1L5501V3 1L507 A 20 1L5501U3 1L507 A 21 1L5501T3 1L507 A 22 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0101 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 39 | 39 | 1KRG123AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627C2 1L609 A 04 1L6627B2 1L609 A 05 1L6627A2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615A2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 A 10 1L6612H2 1L607 A 11 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0102 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 30 | 30 | 1KRG123AR | 1KSAB09AR | C1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627C2 1L609 A 04 1L6627B2 1L609 A 05 1L6627A2 1L609 A 06 1L6615C2 1L609 A 07 1L6615B2 1L609 A 08 1L6615A2 1L607 A 09 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0103 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 42 | 42 | 1KRG112AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615B2 1L609 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 A 12 1L6612H2 1L607 A 13 1L6612G2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0104 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 36 | 36 | 1KRG112AR | 1KSAB09AR | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615B2 1L609 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0105 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 28 | 28 | 1KRG131AR | 1KSAB09AR | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0107 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 108 | 108 | 1LHA202 | 1RCV001ID | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C3 1L401 A 06 1L4404C3 1L403 A 07 1L4404D3 1L403 A 08 1L4404E3 1L404 A 09 1L4404F3 1L404 A 10 1L4410A1 1L404 A 11 1L4421B2 1L404 A 12 1L44JEB1 1L404 A 13 1L55JEA1 1L505 A 14 1L66JEA1 1L601 A 15 1L6631E1 1L601 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6627A1 1L609 A 28 1L6627B1 1L609 A 29 1L6627C1 1L609 A 30 1L6627D1 1L609 A 31 1L6627E1 1L609 A 32 1L6627F1 1L609 | 6
1 | RCV | 1RCVC0108 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1LHB302 | 1RCV002ID | L1 | B 01 1L4456A1 1L408 B 01 1L4456A1 1L408 B 02 1L44L2A1 1L408 B 03 1L55L2A1 1L509 B 04 1L5556L2 1L509 B 05 1L5556K2 1L509 B 06 1L5556J2 1L509 B 07 1L5556H2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556F2 1L509 B 10 1L5556E2 1L509 B 11 1L5556D2 1L509 B 12 1L55L5A4 1L509 B 13 1L66L5A4 1L609 | 6
1 | RCV | 1RCVC0109 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 93 | 93 | 1LHA302 | 1RCV003ID | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C3 1L401 A 06 1L4404C3 1L403 A 07 1L4404D3 1L403 A 08 1L4404E3 1L404 A 09 1L4404F3 1L404 A 10 1L4410A1 1L404 A 11 1L4421B2 1L404 A 12 1L44JEB1 1L404 A 13 1L55JEA1 1L505 A 14 1L66JEA1 1L601 A 15 1L6631E1 1L601 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6627A1 1L609 A 28 1L6627B1 1L609 A 29 1L6627C1 1L609 A 30 1L6627D1 1L609 A 31 1L6627E1 1L609 A 32 1L6627F1 1L609 | 6
1 | RCV | 1RCVC0111 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 34 | 34 | 1RCV003UB | 1KIT209BN | L1 | A 01 1L5544K6 1L505 A 01 1L5544K6 1L505 A 02 1L5544J6 1L505 A 03 1L5544H6 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5544F6 1L505 A 06 1L5544E6 1L505 A 07 1L5544D6 1L505 A 08 1L5544C6 1L505 A 09 1L5526J3 1L505 A 10 1L5526H3 1L505 A 11 1L5526G3 1L505 A 12 1L5526F3 1L506 A 13 1L5526E3 1L506 A 14 1L5526D3 1L506 A 15 1L5526C3 1L506 A 16 1L5526B3 1L506 A 17 1L5526A3 1L506 A 18 1L5501W3 1L507 A 19 1L5501V3 1L507 A 20 1L5501U3 1L507 A 21 1L5501T3 1L507 A 22 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0113 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1RCV018UB | 1KIT209BN | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5544F6 1L505 A 03 1L5544E6 1L505 A 04 1L5544D6 1L505 A 05 1L5544C6 1L505 A 06 1L5526J3 1L505 A 07 1L5526H3 1L505 A 08 1L5526G3 1L505 A 09 1L5526F3 1L506 A 10 1L5526E3 1L506 A 11 1L5526D3 1L506 A 12 1L5526C3 1L506 A 13 1L5526B3 1L506 A 14 1L5526A3 1L506 A 15 1L5501W3 1L507 A 16 1L5501V3 1L507 A 17 1L5501U3 1L507 A 18 1L5501T3 1L507 A 19 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0115 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1RCV019UB | 1KIT211BN | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5544F6 1L505 A 03 1L5544E6 1L505 A 04 1L5544D6 1L505 A 05 1L5544C6 1L505 A 06 1L5526J3 1L505 A 07 1L5526H3 1L505 A 08 1L5526G3 1L505 A 09 1L5526F3 1L506 A 10 1L5526E3 1L506 A 11 1L5526D3 1L506 A 12 1L5526C3 1L506 A 13 1L5526B3 1L506 A 14 1L5526A3 1L506 A 15 1L5501W3 1L507 A 16 1L5501V3 1L507 A 17 1L5501U3 1L507 A 18 1L5501T3 1L507 A 19 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0117 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 31 | 31 | 1RCV020UB | 1KIT211BN | L1 | A 01 1L5544G6 1L505 A 01 1L5544G6 1L505 A 02 1L5544F6 1L505 A 03 1L5544E6 1L505 A 04 1L5544D6 1L505 A 05 1L5544C6 1L505 A 06 1L5526J3 1L505 A 07 1L5526H3 1L505 A 08 1L5526G3 1L505 A 09 1L5526F3 1L506 A 10 1L5526E3 1L506 A 11 1L5526D3 1L506 A 12 1L5526C3 1L506 A 13 1L5526B3 1L506 A 14 1L5526A3 1L506 A 15 1L5501W3 1L507 A 16 1L5501V3 1L507 A 17 1L5501U3 1L507 A 18 1L5501T3 1L507 A 19 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0118 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 52 | 52 | 1KRG123AR | 1KIT213BN | C1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610J3 1L609 A 05 1L6628A4 1L609 A 06 1L6611M2 1L609 A 07 1L6611L2 1L609 A 08 1L6611K2 1L609 A 09 1L6611J2 1L607 A 10 1L6611H2 1L607 A 11 1L6611G2 1L607 A 12 1L6600A1 1L607 A 13 1L6606B3 1L607 A 14 1L668JA1 1L607 A 15 1L558JA1 1L507 A 16 1L5500B4 1L507 A 17 1L5500C4 1L507 A 18 1L5500D4 1L507 A 19 1L5500E4 1L507 A 20 1L5500F4 1L507 A 21 1L5500G4 1L507 A 22 1L5500H4 1L507 A 23 1L5500J4 1L507 A 24 1L5500K4 1L507 A 25 1L5500L4 1L507 A 26 1L5500M4 1L507 A 27 1L5500N4 1L507 A 28 1L5500P4 1L507 A 29 1L5500R4 1L507 A 30 1L5500S4 1L507 A 31 1L5522A1 1L507 A 32 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0119 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 53 | 53 | 1KRG112AR | 1KIT215BN | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A5 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B3 1L607 A 12 1L668JA1 1L607 A 13 1L558JA1 1L507 A 14 1L5500B4 1L507 A 15 1L5500C4 1L507 A 16 1L5500D4 1L507 A 17 1L5500E4 1L507 A 18 1L5500F4 1L507 A 19 1L5500G4 1L507 A 20 1L5500H4 1L507 A 21 1L5500J4 1L507 A 22 1L5500K4 1L507 A 23 1L5500L4 1L507 A 24 1L5500M4 1L507 A 25 1L5500N4 1L507 A 26 1L5500P4 1L507 A 27 1L5500R4 1L507 A 28 1L5500S4 1L507 A 29 1L5522A1 1L507 A 30 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0120 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 56 | 56 | 1KRG131AR | 1KIT215BN | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6600A1 1L607 A 15 1L6606B3 1L607 A 16 1L668JA1 1L607 A 17 1L558JA1 1L507 A 18 1L5500B4 1L507 A 19 1L5500C4 1L507 A 20 1L5500D4 1L507 A 21 1L5500E4 1L507 A 22 1L5500F4 1L507 A 23 1L5500G4 1L507 A 24 1L5500H4 1L507 A 25 1L5500J4 1L507 A 26 1L5500K4 1L507 A 27 1L5500L4 1L507 A 28 1L5500M4 1L507 A 29 1L5500N4 1L507 A 30 1L5500P4 1L507 A 31 1L5500R4 1L507 A 32 1L5500S4 1L507 A 33 1L5522A1 1L507 A 34 1L5522B1 1L507 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0121 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 77 | 77 | 1RCV004UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5544L6 1L505 A 01 1L5544L6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544P6 1L505 A 05 1L5544R6 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F4 1L605 A 15 1L6629E4 1L605 A 15 1L6629E4 1L609 A 16 1L6629D4 1L609 A 17 1L6629C4 1L609 A 18 1L6614E2 1L609 A 19 1L6614D2 1L609 A 20 1L6614C2 1L609 A 21 1L6614B2 1L609 A 22 1L6614A2 1L607 A 23 1L6612K4 1L607 A 24 1L6612J4 1L607 A 25 1L6612H4 1L607 A 26 1L6612G4 1L607 A 27 1L6612F4 1L607 A 28 1L6612E4 1L607 A 29 1L6612D4 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 A 31 1L6612B4 1L607 A 32 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0131 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RCV031UB | 1RCV315VP | N1 |  | 2 x 1,5mm2 (armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0133 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1RCV031UB | 1KIT001CQ | L1 | IND 1L5446G-B, 5252K-E, 5261D-A, 5024A-B,IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0300 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV006UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5544K5 1L505 A 01 1L5544K5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544N5 1L505 A 05 1L5544P5 1L505 A 06 1L5544R5 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMA1 1L505 A 10 1L44LMA1 1L408 A 11 1L4446A1 1L405 A 11 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0301 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV001TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0302 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCV006UB | A0110 | L1 | A 01 1L5544K2 1L505 A 01 1L5544K2 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544G5 1L505 A 05 1L5544F5 1L505 A 06 1L5544E5 1L505 A 07 1L5544D5 1L505 A 08 1L5544C5 1L505 A 09 1L5544B5 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L5525H2 1L505 A 12 1L55JJA2 1L505 A 13 1L44JJB2 1L404 A 14 1L4404H2 1L404 A 15 1L4404G2 1L404 A 16 1L4404F2 1L404 A 17 1L4404E2 1L404 A 18 1L4408A3 1L404 A 19 1L4408B3 1L404 A 20 1L4408C3 1L405 A 21 1L4408D3 1L405 A 22 1L4408E3 1L405 A 23 1W4408F3 1W401 A 24 1W4408G3 1W401 A 25 1W4480A2 1W401 A 26 1W4480B2 1W401 A 27 1W4480C2 1W401 A 28 1W44M0A3 1W401 A 29 1W33M0B3 1W301 A 30 1W3323A3 1W301 A 30 1W3323A3 1W330 A 31 1W3320C6 1W330 A 32 1W3320B6 1W330 A 33 1W3320A6 1W330 A 34 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0303 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | A0110 | 1RCV002VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0304 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RCV007UB | 1RCP020UB | L1 | A 01 1L5544K5 1L505 A 01 1L5544K5 1L505 A 02 1L5533K1 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0305 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV006UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5544K5 1L505 A 01 1L5544K5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544N5 1L505 A 05 1L5544P5 1L505 A 06 1L5544R5 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMA1 1L505 A 10 1L44LMA1 1L408 A 11 1L4446A1 1L405 A 11 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0306 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV002TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0307 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCV006UB | A1120 | L1 | A 01 1L5544K2 1L505 A 01 1L5544K2 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544G5 1L505 A 05 1L5544F5 1L505 A 06 1L5544E5 1L505 A 07 1L5544D5 1L505 A 08 1L5544C5 1L505 A 09 1L5544B5 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L5525H2 1L505 A 12 1L55JJA2 1L505 A 13 1L44JJB2 1L404 A 14 1L4404H2 1L404 A 15 1L4404G2 1L404 A 16 1L4404F2 1L404 A 17 1L4404E2 1L404 A 18 1L4408A3 1L404 A 19 1L4408B3 1L404 A 20 1L4408C3 1L405 A 21 1L4408D3 1L405 A 22 1L4408E3 1L405 A 23 1W4408F3 1W401 A 24 1W4408G3 1W401 A 25 1W4480A2 1W401 A 26 1W4480B2 1W401 A 27 1W4480C2 1W401 A 28 1W44M0A3 1W401 A 29 1W33M0B3 1W301 A 30 1W3323A3 1W301 A 30 1W3323A3 1W330 A 31 1W3320C6 1W330 A 32 1W3320B6 1W330 A 33 1W3320A6 1W330 A 34 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0308 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 61 | 0 | 61 | A1120 | 1RCV003VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0309 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV007UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5544K5 1L505 A 01 1L5544K5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544N5 1L505 A 05 1L5544P5 1L505 A 06 1L5544R5 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMA1 1L505 A 10 1L44LMA1 1L408 A 11 1L4446A1 1L405 A 11 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0310 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCV030TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6628E1 1L609 A 01 1L6628E1 1L609 A 02 1L6628F1 1L609 A 03 1L6628G1 1L609 A 04 1L6628H1 1L609 A 05 1L6628J1 1L609 A 06 1L6629A5 1L609 A 07 1L6629B5 1L609 A 08 1L6629C5 1L609 A 09 1L6629D5 1L609 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629F5 1L605 A 12 1L6642A2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L66LMA2 1L605 A 17 1L55LMB2 1L505 A 18 1L55LMA2 1L505 A 19 1L44LMA2 1L408 A 20 1L4446A1 1L405 A 20 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0311 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCV007UB | B1120 | L1 | A 01 1L5544J2 1L505 A 01 1L5544J2 1L505 A 02 1L5544H1 1L505 A 03 1L5544G1 1L505 A 04 1L5544F1 1L505 A 05 1L5544E1 1L505 A 06 1L5544D1 1L505 A 07 1L5544C1 1L505 A 08 1L5544B1 1L505 A 09 1L5525J2 1L505 A 10 1L5525H2 1L505 A 11 1L55JJA2 1L505 A 12 1L44JJB2 1L404 A 13 1L4404H2 1L404 A 14 1L4404G2 1L404 A 15 1L4404F2 1L404 A 16 1L4404E2 1L404 A 17 1L4408A3 1L404 A 18 1L4408B3 1L404 A 19 1L4408C3 1L405 A 20 1L4408D3 1L405 A 21 1L4408E3 1L405 A 22 1W4408F3 1W401 A 23 1W4408G3 1W401 A 24 1W4480A2 1W401 A 25 1W4480B2 1W401 A 26 1W4480C2 1W401 A 27 1W44M0A4 1W401 A 28 1W33M0B4 1W301 A 29 1W3323A3 1W301 A 29 1W3323A3 1W330 A 30 1W3320C6 1W330 A 31 1W3320B6 1W330 A 32 1W3320A6 1W330 A 33 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0312 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 61 | 0 | 61 | B1120 | 1RCV227VP | 5 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0313 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV009UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMA1 1L505 A 11 1L44LMA1 1L408 A 12 1L4446A1 1L405 A 12 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0314 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV007TL | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0315 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 134 | 0 | 134 | 1RCV009UB | 1RCV004CR | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5529J1 1L505 A 04 1L5529H1 1L505 A 05 1L5529G1 1L505 A 06 1L5529F1 1L506 A 07 1L5529E1 1L506 A 08 1L5529D1 1L506 A 09 1L5529C1 1L506 A 10 1L5529B1 1L506 A 11 1L5529A1 1L506 A 12 1L5504W4 1L507 A 13 1L5504V4 1L507 A 14 1L5504U4 1L507 A 15 1L5504T4 1L507 A 16 1L5504S4 1L507 A 17 1L5504R4 1L507 A 18 1L5504P4 1L507 A 19 1L5504N4 1L507 A 20 1L5504M4 1L507 A 21 1L5504L4 1L507 A 22 1L5504K4 1L507 A 23 1L5504J4 1L507 A 24 1L5504H4 1L507 A 25 1L5504G4 1L507 A 26 1L5504F4 1L507 A 27 1L5504E4 1L507 A 28 1L5504D4 1L507 A 29 1L5504C4 1L507 A 30 1L5504B4 1L507 A 31 1L5504A4 1L507 A 32 1L5549E2 1L507 A 33 1L5549F2 1L507 A 34 1L5549G2 1L507 A 35 9L5513A2 9L511 A 36 9L5513B2 9L511 A 37 9L5513C2 9L511 A 38 9L5513D2 9L511 A 39 9L5513E2 9L511 A 40 9L5513F2 9L511 A 41 9L5513G2 9L511 A 42 9L5507J3 9L511 A 43 9L5507K3 9L511 A 44 9L5507L3 9L511 A 45 9L55LEA1 9L511 A 46 9L44LEB1 9L411 A 47 9L44LEA1 9L411 A 48 9L33LEA1 9L312 A 49 9L3382A1 9L312 A 50 9N3340A4 9N395 A 51 9N3340B4 9N395 A 52 9N33A9A2 9N395 A 53 9N3342A4 9N395 A 54 9N33A2A3 9N3A81 A 55 9N3313A4 9N3A81 A 56 9N3313B4 9N3A81 A 56 9N3313B4 9N3B27 A 57 9N3316A2 9N3A17 A 57 9N3316A2 9N3B27 A 58 1N3316A2 1N3A18 A 59 1N33A7A2 1N3A18 A 60 1N3320A2 1N3A18 A 61 1N3305A2 1N3A11 A 62 1N3303B3 1N3C14 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0316 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RCV004CR | 1RCV017VP | N1 | F1RCV C0316 A OR 12 1.5 A 1N4C60 N4C60 56W 1RCV 004CR 1N4C60 N4C60 55W 1RCV 017VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0317 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RCV004CR | 1RCV030VP | N1 | F1RCV C0317 A OR 12 1.5 A 1N4C60 N4C60 56W 1RCV 004CR 1N4C60 N4C60 56W 1RCV 030VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0318 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RCV004CR | 1RCV026VP | N1 | F1RCV C0318 A OR 12 1.5 A 1N4C60 N4C60 56W 1RCV 004CR 1N4C60 N4C60 56W 1RCV 026VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0319 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1RCV009UB | 1RCV001AR | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA3 1L505 A 11 1L44JJB3 1L404 A 12 1L44JJA3 1L404 A 13 1L33JJA3 1L304 A 14 1L22JJA3 1L204 A 15 1L11JJA3 1L105 A 16 1L1100L4 1L105 A 17 1L1100M4 1L105 A 18 1L1100N4 1L109 A 19 1L11A6A2 1L109 A 20 1L00A6A3 1L016 A 21 1L0024B5 1L016 A 22 1L0024A5 1L016 A 23 1N0024A5 1N081 A 24 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0320 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 80 | 0 | 80 | 1RCV009UB | 1RCV013VP | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA3 1L505 A 11 1L44JJB3 1L404 A 12 1L44JJA3 1L404 A 13 1L33JJA3 1L304 A 14 1L22JJA3 1L204 A 15 1L11JJA3 1L105 A 16 1L1100L4 1L105 A 17 1L1100M4 1L105 A 18 1L1100N4 1L109 A 19 1L11A6A2 1L109 A 20 1L00A6A4 1L016 A 21 1L0024B5 1L016 A 22 1L0024A5 1L016 A 23 1N0024A5 1N081 A 24 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0321 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1RCV009UB | 1RCV501LA | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L5525G1 1L505 A 11 1L5525F1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525D1 1L506 A 14 1L5525C1 1L506 A 15 1L5525B1 1L506 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5500V1 1L507 A 18 1L5500U1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5500S1 1L507 A 21 1L5500R1 1L507 A 22 1L5500P1 1L507 A 23 1L5500N1 1L507 A 24 1L5500M1 1L507 A 25 1L5500L1 1L507 A 26 1L5500K1 1L507 A 27 1L5500J1 1L507 A 28 1L5500H1 1L507 A 29 1L5500G1 1L507 A 30 1L5500F1 1L507 A 31 1L5500E1 1L507 A 32 1L555JA1 1L507 A 33 1L665JA1 1L607 A 34 1L6601A2 1L607 A 35 1L6610C1 1L607 A 36 1L6610D1 1L607 A 37 1L6610E1 1L607 A 38 1L6610F1 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0322 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 0 | 50 | 1REA009UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542F4 1L505 A 08 1L5542E4 1L505 A 09 1L5542D4 1L505 A 10 1L5542C4 1L505 A 11 1L5542B4 1L505 A 12 1L5525G1 1L505 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525E1 1L506 A 15 1L5525D1 1L506 A 16 1L55JMB1 1L506 A 17 1L66JMA1 1L605 A 18 1L6631A1 1L605 A 19 1L6606S1 1L607 A 20 1L6608A1 1L607 A 21 1L6608B1 1L607 A 22 1L6608C1 1L607 A 23 1L6615A1 1L607 A 24 1L6615B1 1L609 A 25 1L6615C1 1L609 A 26 1L6627A1 1L609 A 27 1L6627B1 1L609 A 28 1L6627C1 1L609 A 29 1L6627D1 1L609 A 30 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0323 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV010UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMA1 1L505 A 11 1L44LMA1 1L408 A 12 1L4446A1 1L405 A 12 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0324 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 0 | 55 | 1RCV009TL | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L6610F1 1L607 A 01 1L6610F1 1L607 A 02 1L6610G1 1L609 A 03 1L6610H1 1L609 A 04 1L6610J1 1L609 A 05 1L6628A1 1L609 A 06 1L6628B1 1L609 A 07 1L6628C1 1L609 A 08 1L6628D1 1L609 A 09 1L6628E1 1L609 A 10 1L6628F1 1L609 A 11 1L6628G1 1L609 A 12 1L6628H1 1L609 A 13 1L6628J1 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6629B5 1L609 A 16 1L6629C5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629E5 1L605 A 18 1L6629E5 1L609 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6642A2 1L605 A 21 1L6642B2 1L605 A 22 1L6642C2 1L605 A 23 1L6642D2 1L605 A 24 1L66LMA2 1L605 A 25 1L55LMB2 1L505 A 26 1L55LMA2 1L505 A 27 1L44LMA2 1L408 A 28 1L4446A1 1L405 A 28 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0325 | IN | IN | IN | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 132 | 0 | 132 | 1RCV010UB | 1RCV030VP | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5529J1 1L505 A 04 1L5529H1 1L505 A 05 1L5529G1 1L505 A 06 1L5529F1 1L506 A 07 1L5529E1 1L506 A 08 1L5529D1 1L506 A 09 1L5529C1 1L506 A 10 1L5529B1 1L506 A 11 1L5529A1 1L506 A 12 1L5504W4 1L507 A 13 1L5504V4 1L507 A 14 1L5504U4 1L507 A 15 1L5504T4 1L507 A 16 1L5504S4 1L507 A 17 1L5504R4 1L507 A 18 1L5504P4 1L507 A 19 1L5504N4 1L507 A 20 1L5504M4 1L507 A 21 1L5504L4 1L507 A 22 1L5504K4 1L507 A 23 1L5504J4 1L507 A 24 1L5504H4 1L507 A 25 1L5504G4 1L507 A 26 1L5504F4 1L507 A 27 1L5504E4 1L507 A 28 1L5504D4 1L507 A 29 1L5504C4 1L507 A 30 1L5504B4 1L507 A 31 1L5504A4 1L507 A 32 1L5549E2 1L507 A 33 1L5549F2 1L507 A 34 1L5549G2 1L507 A 35 9L5513A2 9L511 A 36 9L5513B2 9L511 A 37 9L5513C2 9L511 A 38 9L5513D2 9L511 A 39 9L5513E2 9L511 A 40 9L5513F2 9L511 A 41 9L5513G2 9L511 A 42 9L5507J3 9L511 A 43 9L5507K3 9L511 A 44 9L5507L3 9L511 A 45 9L55LEA1 9L511 A 46 9L44LEB1 9L411 A 47 9L44LEA1 9L411 A 48 9L33LEA1 9L312 A 49 9L3382A1 9L312 A 50 9N3340A4 9N395 A 51 9N3340B4 9N395 A 52 9N33A9A2 9N395 A 53 9N3342A4 9N395 A 54 9N33A2A3 9N3A81 A 55 9N3313A4 9N3A81 A 56 9N3313B4 9N3A81 A 56 9N3313B4 9N3B27 A 57 9N3316A2 9N3A17 A 57 9N3316A2 9N3B27 A 58 1N3316A2 1N3A18 A 59 1N33A7A2 1N3A18 A 60 1N3320A2 1N3A18 A 61 1N3305A2 1N3A11 A 62 1N3303B3 1N3C14 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0326 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1RCV010UB | 1RCV009TO | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L5525G1 1L505 A 11 1L5525F1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525D1 1L506 A 14 1L5525C1 1L506 A 15 1L5525B1 1L506 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5500V1 1L507 A 18 1L5500U1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5500S1 1L507 A 21 1L5500R1 1L507 A 22 1L5500P1 1L507 A 23 1L5500N1 1L507 A 24 1L5500M1 1L507 A 25 1L5500L1 1L507 A 26 1L5500K1 1L507 A 27 1L5500J1 1L507 A 28 1L5500H1 1L507 A 29 1L5500G1 1L507 A 30 1L5500F1 1L507 A 31 1L5500E1 1L507 A 32 1L555JA1 1L507 A 33 1L665JA1 1L607 A 34 1L6601A2 1L607 A 35 1L6610C1 1L607 A 36 1L6610D1 1L607 A 37 1L6610E1 1L607 A 38 1L6610F1 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0327 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 100 | 0 | 100 | 1RCV009UB | 1RCV046VP | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 A 07 1L5542D1 1L505 A 08 1L5542C1 1L505 A 09 1L5542B4 1L505 A 10 1L5525H2 1L505 A 11 1L55JJA5 1L505 A 12 1L44JJB5 1L404 A 13 1L44JJA5 1L404 A 14 1L33JJA5 1L304 A 15 1L22JJA5 1L204 A 16 1L11JJA5 1L105 A 17 1L1100L4 1L105 A 18 1L1100K4 1L105 A 19 1L1100J4 1L105 A 20 1L1100H4 1L105 A 21 1L1100G4 1L105 A 22 1L1100F4 1L101 A 22 1L1100F4 1L113 A 23 1L1100E4 1L101 A 24 1L1100D4 1L101 A 24 1L1100D4 1L102 A 25 1L1100C4 1L102 A 25 1L1100C4 1L103 A 25 1L1100C4 1L104 A 26 1L1100B4 1L104 A 27 1W1100B4 1W130 A 28 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0328 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1RCV009UB | 1RCV502LA | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L5525G1 1L505 A 11 1L5525F1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525D1 1L506 A 14 1L5525C1 1L506 A 15 1L5525B1 1L506 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5500V1 1L507 A 18 1L5500U1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5500S1 1L507 A 21 1L5500R1 1L507 A 22 1L5500P1 1L507 A 23 1L5500N1 1L507 A 24 1L5500M1 1L507 A 25 1L5500L1 1L507 A 26 1L5500K1 1L507 A 27 1L5500J1 1L507 A 28 1L5500H1 1L507 A 29 1L5500G1 1L507 A 30 1L5500F1 1L507 A 31 1L5500E1 1L507 A 32 1L555JA1 1L507 A 33 1L665JA1 1L607 A 34 1L6601A2 1L607 A 35 1L6610C1 1L607 A 36 1L6610D1 1L607 A 37 1L6610E1 1L607 A 38 1L6610F1 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0329 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV011UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMA1 1L505 A 11 1L44LMA1 1L408 A 12 1L4446A1 1L405 A 12 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0330 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV011UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMA1 1L505 A 11 1L44LMA1 1L408 A 12 1L4446A1 1L405 A 12 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0331 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1RCV020TL | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L6611M3 1L609 A 01 1L6611M3 1L609 A 02 1L6628A1 1L609 A 03 1L6628B1 1L609 A 04 1L6628C1 1L609 A 05 1L6628D1 1L609 A 06 1L6628E1 1L609 A 07 1L6628F1 1L609 A 08 1L6628G1 1L609 A 09 1L6628H1 1L609 A 10 1L6628J1 1L609 A 11 1L6629A5 1L609 A 12 1L6629B5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6642B2 1L605 A 19 1L6642C2 1L605 A 20 1L6642D2 1L605 A 21 1L66LMA2 1L605 A 22 1L55LMB2 1L505 A 23 1L55LMA2 1L505 A 24 1L44LMA2 1L408 A 25 1L4446A1 1L405 A 25 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0332 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RCV011UB | 1RCV520LA | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L5525G1 1L505 A 11 1L5525F1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525D1 1L506 A 14 1L5525C1 1L506 A 15 1L5525B1 1L506 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5500V1 1L507 A 18 1L5500U1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5500S1 1L507 A 21 1L5500R1 1L507 A 22 1L5500P1 1L507 A 23 1L5500N1 1L507 A 24 1L5500M1 1L507 A 25 1L5500L1 1L507 A 26 1L5500K1 1L507 A 27 1L5500J1 1L507 A 28 1L5500H1 1L507 A 29 1L5500G1 1L507 A 30 1L5500F1 1L507 A 31 1L5500E1 1L507 A 32 1L555JA1 1L507 A 33 1L665JA1 1L607 A 34 1L6601A2 1L607 A 35 1L6611F3 1L607 A 36 1L6611G3 1L607 A 37 1L6611H3 1L607 A 38 1L6611J3 1L607 A 39 1L6611K3 1L609 A 40 1L6611L3 1L609 A 41 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0333 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV011UB | B0110 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0334 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | B0110 | 1RCV082VP | 5 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0335 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV012UB | 1RCV008TL | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB2 1L505 A 11 1L66LMA2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 A 27 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0336 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1RCV012UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMA1 1L505 A 11 1L44LMA1 1L408 A 12 1L4446A1 1L405 A 12 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0337 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCV012UB | 1RCV016TL | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB2 1L505 A 11 1L66LMA2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0338 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RCV028UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0339 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1RCV013UB | 1RCV032TL | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB2 1L505 A 11 1L66LMA2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0340 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV013UB | B2130 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0341 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | B2130 | 1RCV251VP | 5 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3307A2 1R310 A 06 1R336AA2 1R310 A 07 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0342 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV013UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5529J1 1L505 A 04 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0343 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RCV013UB | G0510 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L55JHA3 1L505 A 10 1L44JHB3 1L404 A 11 1L44JHA3 1L404 A 12 1L33JHA3 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M5 1L304 A 16 1L3307L5 1L304 A 17 1L3307K5 1L304 A 18 1L3307J5 1L304 A 19 1L3307H5 1L304 A 20 1L3307G5 1L304 A 21 1L3307F5 1L304 A 22 1L3307E5 1L301 A 22 1L3307E5 1L304 A 23 1L3307D5 1L301 A 24 1L3307C5 1L301 A 25 1L3307B5 1L301 A 26 1L3307A5 1L301 A 27 1L3303D6 1L301 A 28 1W3303D6 1W301 A 29 1W3303C6 1W301 A 30 1W3303B6 1W301 A 30 1W3303B6 1W330 A 31 1W3301D4 1W330 A 32 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0344 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | G0506 | 1RCV042LD | 3 | A 01 1R332YA2 1R310 A 01 1R332YA2 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327N4 1R310 A 04 1R3327N4 1R330 A 05 1R3327M4 1R310 A 06 1R3325A3 1R310 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0345 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | G0708 | 1RCV043LD | 3 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D4 1R310 A 17 1R3303C4 1R310 A 18 1R3303B4 1R310 A 19 1R3303A4 1R310 A 19 1R3303A4 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0346 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | G0910 | 1RCV044LD | 3 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3310G4 1R310 A 04 1R3310G4 1R330 A 05 1R3310H4 1R330 A 06 1R3334A5 1R330 A 07 1R3334B5 1R330 A 08 1R3335A3 1R330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0347 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 0 | 80 | 1RCV013UB | 1RCV020LP | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA3 1L505 A 11 1L44JJB3 1L404 A 12 1L44JJA3 1L404 A 13 1L33JJA3 1L304 A 14 1L22JJA3 1L204 A 15 1L11JJA3 1L105 A 16 1L1100L4 1L105 A 17 1L1100M4 1L105 A 18 1L1100N4 1L109 A 19 1L11A6A2 1L109 A 20 1L00A6A3 1L016 A 21 1L0024B5 1L016 A 22 1L0024A5 1L016 A 23 1N0024A5 1N081 A 24 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0348 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV013UB | 1RCV033TL | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB2 1L505 A 11 1L66LMA2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 A 27 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0349 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV013UB | C1120 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0350 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 72 | 0 | 72 | C1120 | 1RCV257VP | 5 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3310A4 1R310 A 05 1R3310B4 1R310 A 06 1R3310C4 1R310 A 07 1R3310D4 1R310 A 08 1R3310E4 1R310 A 09 1R3310F4 1R310 A 10 1R3310G4 1R310 A 10 1R3310G4 1R330 A 11 1R3310H4 1R330 A 12 1R3334A5 1R330 A 13 1R3334B5 1R330 A 14 1R3335A3 1R330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0351 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV014UB | 1RCV034TL | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMB2 1L505 A 11 1L66LMA2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642A2 1L605 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6629E5 1L605 A 17 1L6629E5 1L609 A 18 1L6629D5 1L609 A 19 1L6629C5 1L609 A 20 1L6629B5 1L609 A 21 1L6629A5 1L609 A 22 1L6628J1 1L609 A 23 1L6628H1 1L609 A 24 1L6628G1 1L609 A 25 1L6628F1 1L609 A 26 1L6628E1 1L609 A 27 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0352 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV014UB | C2130 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0353 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 72 | 0 | 72 | C2130 | 1RCV259VP | 5 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3310A4 1R310 A 05 1R3310B4 1R310 A 06 1R3310C4 1R310 A 07 1R3310D4 1R310 A 08 1R3310E4 1R310 A 09 1R3310F4 1R310 A 10 1R3310G4 1R310 A 10 1R3310G4 1R330 A 11 1R3310H4 1R330 A 12 1R3334A5 1R330 A 13 1R3334B5 1R330 A 14 1R3335A3 1R330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0354 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1RCV015UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5544L5 1L505 A 04 1L5544M5 1L505 A 05 1L5544N5 1L505 A 06 1L5544P5 1L505 A 07 1L5544R5 1L505 A 08 1L5536J1 1L505 A 09 1L5536H1 1L505 A 10 1L55LMA1 1L505 A 11 1L44LMA1 1L408 A 12 1L4446A1 1L405 A 12 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0355 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV003TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0356 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV015UB | C0110 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0357 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | C0110 | 1RCV007VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0358 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RCV015UB | 1RCV503LA | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L5525G1 1L505 A 11 1L5525F1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525D1 1L506 A 14 1L5525C1 1L506 A 15 1L5525B1 1L506 A 16 1L5525A1 1L506 A 17 1L5500V1 1L507 A 18 1L5500U1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5500S1 1L507 A 21 1L5500R1 1L507 A 22 1L5500P1 1L507 A 23 1L5500N1 1L507 A 24 1L5500M1 1L507 A 25 1L5500L1 1L507 A 26 1L5500K1 1L507 A 27 1L5500J1 1L507 A 28 1L5500H1 1L507 A 29 1L5500G1 1L507 A 30 1L5500F1 1L507 A 31 1L5500E1 1L507 A 32 1L555JA1 1L507 A 33 1L665JA1 1L607 A 34 1L6601A2 1L607 A 35 1L6611F3 1L607 A 36 1L6611G3 1L607 A 37 1L6611H3 1L607 A 38 1L6611J3 1L607 A 39 1L6611K3 1L609 A 40 1L6611L3 1L609 A 41 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0359 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RCV015UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544F5 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0360 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1RCV015UB | 1RCP020UB | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544K5 1L505 A 03 1L5533K1 1L505 A 04 1L5545L5 1L505 A 05 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0361 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV008UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5544K5 1L505 A 01 1L5544K5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544N5 1L505 A 05 1L5544P5 1L505 A 06 1L5544R5 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMA1 1L505 A 10 1L44LMA1 1L408 A 11 1L4446A1 1L405 A 11 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0362 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV004TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0363 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCV008UB | A2130 | L1 | A 01 1L5544J2 1L505 A 01 1L5544J2 1L505 A 02 1L5544H1 1L505 A 03 1L5544G1 1L505 A 04 1L5544F1 1L505 A 05 1L5544E1 1L505 A 06 1L5544D1 1L505 A 07 1L5544C1 1L505 A 08 1L5544B1 1L505 A 09 1L5525J2 1L505 A 10 1L5525H2 1L505 A 11 1L55JJA2 1L505 A 12 1L44JJB2 1L404 A 13 1L4404H2 1L404 A 14 1L4404G2 1L404 A 15 1L4404F2 1L404 A 16 1L4404E2 1L404 A 17 1L4408A3 1L404 A 18 1L4408B3 1L404 A 19 1L4408C3 1L405 A 20 1L4408D3 1L405 A 21 1L4408E3 1L405 A 22 1W4408F3 1W401 A 23 1W4408G3 1W401 A 24 1W4480A2 1W401 A 25 1W4480B2 1W401 A 26 1W4480C2 1W401 A 27 1W44M0A4 1W401 A 28 1W33M0B4 1W301 A 29 1W3323A3 1W301 A 29 1W3323A3 1W330 A 30 1W3320C6 1W330 A 31 1W3320B6 1W330 A 32 1W3320A6 1W330 A 33 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0364 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | A2130 | 1RCV008VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0365 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1RCV008UB | 1RCV504LA | L1 | A 01 1L5544K5 1L505 A 01 1L5544K5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544N5 1L505 A 05 1L5544P5 1L505 A 06 1L5544R5 1L505 A 07 1L5536J1 1L505 A 08 1L5536H1 1L505 A 09 1L55LMB2 1L505 A 10 1L66LMA2 1L605 A 11 1L6642D2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6629F5 1L605 A 16 1L6629E5 1L605 A 16 1L6629E5 1L609 A 17 1L6629D5 1L609 A 18 1L6629C5 1L609 A 19 1L6629B5 1L609 A 20 1L6629A5 1L609 A 21 1L6628J1 1L609 A 22 1L6628H1 1L609 A 23 1L6628G1 1L609 A 24 1L6628F1 1L609 A 25 1L6628E1 1L609 A 26 1L6628D1 1L609 A 27 1L6628C1 1L609 A 28 1L6628B1 1L609 A 29 1L6628A1 1L609 A 30 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0366 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RCV008UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544J5 1L505 A 01 1L5544J5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544G5 1L505 A 04 1L5544F5 1L505 A 05 1L5528J1 1L505 A 06 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0367 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RCV034UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5544D5 1L505 A 01 1L5544D5 1L505 A 02 1L5544E5 1L505 A 03 1L5544F5 1L505 A 04 1L5544G5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544K5 1L505 A 08 1L5544L5 1L505 A 09 1L5544M5 1L505 A 10 1L5544N5 1L505 A 11 1L5544P5 1L505 A 12 1L5544R5 1L505 A 13 1L5536J1 1L505 A 14 1L5536H1 1L505 A 15 1L55LMA1 1L505 A 16 1L44LMA1 1L408 A 17 1L4446A1 1L405 A 17 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0368 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV016UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544M5 1L505 A 06 1L5544N5 1L505 A 07 1L5544P5 1L505 A 08 1L5544R5 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMA1 1L505 A 12 1L44LMA1 1L408 A 13 1L4446A1 1L405 A 13 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0369 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV016UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544M5 1L505 A 06 1L5544N5 1L505 A 07 1L5544P5 1L505 A 08 1L5544R5 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMA1 1L505 A 12 1L44LMA1 1L408 A 13 1L4446A1 1L405 A 13 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0370 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV053TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0371 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1RCV016UB | 1RCV553CV | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544M5 1L505 A 06 1L5544N5 1L505 A 07 1L5544P5 1L505 A 08 1L5544R5 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMB2 1L505 A 12 1L66LMA2 1L605 A 13 1L6642D2 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642B2 1L605 A 16 1L6642A2 1L605 A 17 1L6629F5 1L605 A 18 1L6629E5 1L605 A 18 1L6629E5 1L609 A 19 1L6629D5 1L609 A 20 1L6629C5 1L609 A 21 1L6629B5 1L609 A 22 1L6629A5 1L609 A 23 1L6628J1 1L609 A 24 1L6628H1 1L609 A 25 1L6628G1 1L609 A 26 1L6628F1 1L609 A 27 1L6628E1 1L609 A 28 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0372 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV016UB | 1RCV551LA | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544M5 1L505 A 06 1L5544N5 1L505 A 07 1L5544P5 1L505 A 08 1L5544R5 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMB2 1L505 A 12 1L66LMA2 1L605 A 13 1L6642D2 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642B2 1L605 A 16 1L6642A2 1L605 A 17 1L6629F5 1L605 A 18 1L6629E5 1L605 A 18 1L6629E5 1L609 A 19 1L6629D5 1L609 A 20 1L6629C5 1L609 A 21 1L6629B5 1L609 A 22 1L6629A5 1L609 A 23 1L6628J1 1L609 A 24 1L6628H1 1L609 A 25 1L6628G1 1L609 A 26 1L6628F1 1L609 A 27 1L6628E1 1L609 A 28 1L6628D1 1L609 A 29 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0373 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV017UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5544H5 1L505 A 01 1L5544H5 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544M5 1L505 A 06 1L5544N5 1L505 A 07 1L5544P5 1L505 A 08 1L5544R5 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMA2 1L505 A 12 1L44LMA2 1L408 A 13 1L4446A1 1L405 A 13 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0374 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV056TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0375 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV017UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544F5 1L505 A 03 1L5528J1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0376 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 97 | 0 | 97 | 1RCV017UB | 1RCV003CR | N1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L5525G2 1L505 A 10 1L5525F2 1L506 A 11 1L5525E2 1L506 A 12 1L5525D2 1L506 A 13 1L5525C2 1L506 A 14 1L5525B2 1L506 A 15 1L5525A2 1L506 A 16 1L5500V2 1L507 A 17 1L5500U2 1L507 A 18 1L5500T2 1L507 A 19 1L5500S2 1L507 A 20 1L5500R2 1L507 A 21 1L5500P2 1L507 A 22 1L5500N2 1L507 A 23 1L5500M2 1L507 A 24 1L5500L2 1L507 A 25 1L5500K2 1L507 A 26 1L5500J2 1L507 A 27 1L5500H2 1L507 A 28 1L5500G2 1L507 A 29 1L553JA4 1L507 A 30 1L443JB4 1L406 A 31 1L443JA4 1L406 A 32 1L333JA4 1L306 A 33 1L223JA4 1L204 A 34 1L113JA4 1L109 A 35 1L1100R4 1L109 A 36 1L1100P4 1L109 A 37 1L1100N4 1L109 A 38 1L11A1A1 1L109 A 39 1L00A1A1 1L016 A 40 1L0018B7 1L016 A 41 1L0018A7 1L016 A 42 1N0018A7 1N081 A 43 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0377 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1RCV003CR | 1RCV308SP | N1 | F1RCV C0377 A OR 03 1.5 A 1N2A19 N2A19 56S 1RCV 003CR 1N2A19 N2A19 57T 1RCV 308SP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0378 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1RCV003CR | 1RCV309SP | N1 | F1RCV C0378 A OR 03 1.5 A 1N2A19 N2A19 56S 1RCV 003CR 1N2A19 N2A19 57T 1RCV 309SP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0379 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RCV003CR | 1RCV311LD | N1 | F1RCV C0379 A OR 03 1.5 A 1N2A19 N2A19 56S 1RCV 003CR 1N2A19 N2A19 57S 1RCV 311LD 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0380 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RCV017UB | 1RCV004CC | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J1 1L505 A 08 1L5525H1 1L505 A 09 1L5525G1 1L505 A 10 1L5525F1 1L506 A 11 1L5525E1 1L506 A 12 1L5525D1 1L506 A 13 1L5525C1 1L506 A 14 1L5525B1 1L506 A 15 1L5525A1 1L506 A 16 1L5500V1 1L507 A 17 1L5500U1 1L507 A 18 1L5500T1 1L507 A 19 1L5500S1 1L507 A 20 1L5500R1 1L507 A 21 1L5500P1 1L507 A 22 1L5500N1 1L507 A 23 1L5500M1 1L507 A 24 1L5500L1 1L507 A 25 1L5500K1 1L507 A 26 1L5500J1 1L507 A 27 1L5500H1 1L507 A 28 1L5500G1 1L507 A 29 1L5500F1 1L507 A 30 1L5500E1 1L507 A 31 1L555JA1 1L507 A 32 1L665JA1 1L607 A 33 1L6601A2 1L607 A 34 1L6611F3 1L607 A 35 1L6611G3 1L607 A 36 1L6611H3 1L607 A 37 1L6611J3 1L607 A 38 1L6611K3 1L609 A 39 1L6611L3 1L609 A 40 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0381 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV023UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMA2 1L505 A 13 1L44LMA2 1L408 A 14 1L4446A1 1L405 A 14 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0382 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV005TL | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0383 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 81 | 0 | 81 | 1RCV023UB | D0110 | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404F2 1L404 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4408A3 1L404 A 16 1L4408B3 1L404 A 17 1L4408C3 1L405 A 18 1L4408D3 1L405 A 19 1L4408E3 1L405 A 20 1W4408F3 1W401 A 21 1W4408G3 1W401 A 22 1W4480A2 1W401 A 23 1W4480B2 1W401 A 24 1W4480C2 1W401 A 25 1W44M0A4 1W401 A 26 1W33M0B4 1W301 A 27 1W3323A3 1W301 A 27 1W3323A3 1W330 A 28 1W3320C6 1W330 A 29 1W3320B6 1W330 A 30 1W3320A6 1W330 A 31 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0384 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 61 | 0 | 61 | D0110 | 1RCV009VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0385 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RCV023UB | 1RCV505LA | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J1 1L505 A 08 1L5525H1 1L505 A 09 1L5525G1 1L505 A 10 1L5525F1 1L506 A 11 1L5525E1 1L506 A 12 1L5525D1 1L506 A 13 1L5525C1 1L506 A 14 1L5525B1 1L506 A 15 1L5525A1 1L506 A 16 1L5500V1 1L507 A 17 1L5500U1 1L507 A 18 1L5500T1 1L507 A 19 1L5500S1 1L507 A 20 1L5500R1 1L507 A 21 1L5500P1 1L507 A 22 1L5500N1 1L507 A 23 1L5500M1 1L507 A 24 1L5500L1 1L507 A 25 1L5500K1 1L507 A 26 1L5500J1 1L507 A 27 1L5500H1 1L507 A 28 1L5500G1 1L507 A 29 1L5500F1 1L507 A 30 1L5500E1 1L507 A 31 1L555JA1 1L507 A 32 1L665JA1 1L607 A 33 1L6601A2 1L607 A 34 1L6611F3 1L607 A 35 1L6611G3 1L607 A 36 1L6611H3 1L607 A 37 1L6611J3 1L607 A 38 1L6611K3 1L609 A 39 1L6611L3 1L609 A 40 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0386 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | K2124 | 1RCV310VP | 5 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3303C4 1R310 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303A4 1R310 A 07 1R3303A4 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R3301C2 1R320 A 11 1R3301B2 1R320 A 12 1R3301A2 1R320 A 13 1R3300B3 1R344 A 14 1R3300A3 1R344 A 15 1R331VA2 1R344 A 16 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0387 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1RCV023UB | 1RCP020UB | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5531K2 1L505 A 03 1L5545H5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545K5 1L505 A 06 1L5545L5 1L505 A 07 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0388 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV024UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMA2 1L505 A 13 1L44LMA2 1L408 A 14 1L4446A1 1L405 A 14 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0389 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1RCV010TL | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L6628C1 1L609 A 01 1L6628C1 1L609 A 02 1L6628D1 1L609 A 03 1L6628E1 1L609 A 04 1L6628F1 1L609 A 05 1L6628G1 1L609 A 06 1L6628H1 1L609 A 07 1L6628J1 1L609 A 08 1L6629A5 1L609 A 09 1L6629B5 1L609 A 10 1L6629C5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629E5 1L605 A 12 1L6629E5 1L609 A 13 1L6629F5 1L605 A 14 1L6642A2 1L605 A 15 1L6642B2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642D2 1L605 A 18 1L66LMA2 1L605 A 19 1L55LMB2 1L505 A 20 1L55LMA2 1L505 A 21 1L44LMA2 1L408 A 22 1L4446A1 1L405 A 22 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0390 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV023UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544F5 1L505 A 03 1L5528J1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0391 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV024UB | 1RCV510LA | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 A 30 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0392 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV024UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544F5 1L505 A 03 1L5528J1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0393 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RCV024UB | 1RIS028UB | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0394 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV025UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMA2 1L505 A 13 1L44LMA2 1L408 A 14 1L4446A1 1L405 A 14 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0395 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 44 | 68 | 1RCV051TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6615E1 1L609 A 01 1L6615E1 1L609 A 02 1L6615D1 1L609 A 03 1L6615C1 1L609 A 04 1L6615B1 1L609 A 05 1L6615A1 1L607 A 06 1L6608C1 1L607 A 07 1L6608B1 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6606S1 1L607 A 10 1L6631A1 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631C1 1L605 A 13 1L6631D1 1L601 A 13 1L6631D1 1L605 A 14 1L66JJA1 1L601 A 15 1L55JJB1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L5542B4 1L505 A 18 1L5542C4 1L505 A 19 1L5542D4 1L505 A 20 1L5542E4 1L505 A 21 1L5542F4 1L505 A 22 1L5542G4 1L505 A 23 1L5542H4 1L505 A 24 1L5542J4 1L505 A 25 1L5542K4 1L505 A 26 1L5542L4 1L505 A 27 1L5542M4 1L505 A 28 1L5542N4 1L505 A 29 1L5542P4 1L505 A 30 1L5542R4 1L505 A 31 1L5536G1 1L505 A 32 1L55LSA1 1L505 A 33 1L44LSA1 1L408 A 34 1L4446A1 1L405 A 34 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0396 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV025UB | 1RCV551CV | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0397 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 0 | 44 | 1RCV006TL | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L6691A1 1L609 B 01 1L6691A1 1L609 B 02 1L6691B1 1L609 B 03 1L6691C1 1L609 B 04 1L6691D1 1L609 B 05 1L6691E1 1L609 B 06 1L6691F1 1L609 B 07 1L6691G1 1L609 B 08 1L66L5A2 1L609 B 09 1L55L5A2 1L509 B 10 1L5556D1 1L509 B 11 1L5556E1 1L509 B 12 1L5556F1 1L509 B 13 1L5556G1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556J1 1L509 B 16 1L5556K1 1L509 B 17 1L5556L1 1L509 B 18 1L5556M1 1L509 B 19 1L5556N1 1L509 B 20 1L5556P1 1L509 B 21 1L5556R1 1L509 B 22 1L5556S1 1L509 B 23 1L5556T1 1L509 B 24 1L5556U1 1L509 B 25 1L55L0A4 1L509 B 26 1L44L0A4 1L408 B 27 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0398 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV026UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMA2 1L505 A 13 1L44LMA2 1L408 A 14 1L4446A1 1L405 A 14 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0399 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 44 | 41 | 1RCV054TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6629A5 1L609 A 01 1L6629A5 1L609 A 02 1L6629B5 1L609 A 03 1L6629C5 1L609 A 04 1L6629D5 1L609 A 05 1L6629E5 1L605 A 05 1L6629E5 1L609 A 06 1L6629F5 1L605 A 07 1L6642A2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L66LSA1 1L605 A 12 1L55LSA1 1L505 A 13 1L44LSA1 1L408 A 14 1L4446A1 1L405 A 14 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0400 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV026UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544F5 1L505 A 03 1L5528J1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0401 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 0 | 100 | 1RCV026UB | 1RCV001CR | N1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L5525G2 1L505 A 10 1L5525F2 1L506 A 11 1L5525E2 1L506 A 12 1L5525D2 1L506 A 13 1L5525C2 1L506 A 14 1L5525B2 1L506 A 15 1L5525A2 1L506 A 16 1L5500V2 1L507 A 17 1L5500U2 1L507 A 18 1L5500T2 1L507 A 19 1L5500S2 1L507 A 20 1L5500R2 1L507 A 21 1L5500P2 1L507 A 22 1L5500N2 1L507 A 23 1L5500M2 1L507 A 24 1L5500L2 1L507 A 25 1L5500K2 1L507 A 26 1L5500J2 1L507 A 27 1L5500H2 1L507 A 28 1L5500G2 1L507 A 29 1L553JA4 1L507 A 30 1L443JB4 1L406 A 31 1L443JA4 1L406 A 32 1L333JA4 1L306 A 33 1L223JA4 1L204 A 34 1L113JA4 1L109 A 35 1L1100R4 1L109 A 36 1L1100P4 1L109 A 37 1L1100N4 1L109 A 38 1L11A1A1 1L109 A 39 1L00A1A1 1L016 A 40 1L0018B7 1L016 A 41 1L0018A7 1L016 A 42 1N0018A7 1N081 A 43 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0402 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RCV001CR | 1RCV108SP | N1 | F1RCV C0402 A OR 03 1.5 A 1N2A17 N2A17 54S 1RCV 001CR 1N2A17 N2A17 55T 1RCV 108SP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0403 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1RCV001CR | 1RCV109SP | N1 | F1RCV C0403 A OR 03 1.5 A 1N2A17 N2A17 54S 1RCV 001CR 1N2A17 N2A17 55T 1RCV 109SP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0404 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RCV001CR | 1RCV111LD | N1 | F1RCV C0404 A OR 03 1.5 A 1N2A17 N2A17 54S 1RCV 001CR 1N2A17 N2A17 55S 1RCV 111LD 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0405 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV027UB | 1RCV021TL | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0406 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV033UB | 1RCV017TL | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMB2 1L505 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642A2 1L605 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6629E5 1L605 A 20 1L6629E5 1L609 A 21 1L6629D5 1L609 A 22 1L6629C5 1L609 A 23 1L6629B5 1L609 A 24 1L6629A5 1L609 A 25 1L6628J1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 A 27 1L6628G1 1L609 A 28 1L6628F1 1L609 A 29 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0407 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RCV028UB | 1RCV025TL | L1 | A 01 1L5544F1 1L505 A 01 1L5544F1 1L505 A 02 1L5544E1 1L505 A 03 1L5544D1 1L505 A 04 1L5544C1 1L505 A 05 1L5544B1 1L505 A 06 1L5525J1 1L505 A 07 1L5525H1 1L505 A 08 1L5525G1 1L505 A 09 1L5525F1 1L506 A 10 1L5525E1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525C1 1L506 A 13 1L5525B1 1L506 A 14 1L5525A1 1L506 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5500U1 1L507 A 17 1L5500T1 1L507 A 18 1L5500S1 1L507 A 19 1L5500R1 1L507 A 20 1L5500P1 1L507 A 21 1L5500N1 1L507 A 22 1L5500M1 1L507 A 23 1L5500L1 1L507 A 24 1L5500K1 1L507 A 25 1L5500J1 1L507 A 26 1L5500H1 1L507 A 27 1L5500G1 1L507 A 28 1L5500F1 1L507 A 29 1L5500E1 1L507 A 30 1L555JA1 1L507 A 31 1L665JA1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0408 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCV006UB | J0407 | L1 | A 01 1L5544K2 1L505 A 01 1L5544K2 1L505 A 02 1L5544J2 1L505 A 03 1L5544H1 1L505 A 04 1L5544G1 1L505 A 05 1L5544F1 1L505 A 06 1L5544E1 1L505 A 07 1L5544D1 1L505 A 08 1L5544C1 1L505 A 09 1L5544B1 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L5525H2 1L505 A 12 1L55JJA2 1L505 A 13 1L44JJB2 1L404 A 14 1L4404H2 1L404 A 15 1L4404G2 1L404 A 16 1L4404F2 1L404 A 17 1L4404E2 1L404 A 18 1L4408A3 1L404 A 19 1L4408B3 1L404 A 20 1L4408C3 1L405 A 21 1L4408D3 1L405 A 22 1L4408E3 1L405 A 23 1W4408F3 1W401 A 24 1W4408G3 1W401 A 25 1W4480A2 1W401 A 26 1W4480B2 1W401 A 27 1W4480C2 1W401 A 28 1W44M0A4 1W401 A 29 1W33M0B4 1W301 A 30 1W3323A3 1W301 A 30 1W3323A3 1W330 A 31 1W3320C6 1W330 A 32 1W3320B6 1W330 A 33 1W3320A6 1W330 A 34 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0409 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | J0407 | 1RCV002VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3303C4 1R310 A 06 1R3303B4 1R310 A 07 1R3303A4 1R310 A 07 1R3303A4 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R3301C2 1R320 A 11 1R3301B2 1R320 A 12 1R3301A2 1R320 A 13 1R3300B3 1R344 A 14 1R3300A3 1R344 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0410 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RCV028UB | 1RCV525LA | L1 | A 01 1L5544F1 1L505 A 01 1L5544F1 1L505 A 02 1L5544E1 1L505 A 03 1L5544D1 1L505 A 04 1L5544C1 1L505 A 05 1L5544B1 1L505 A 06 1L5525J1 1L505 A 07 1L5525H1 1L505 A 08 1L5525G1 1L505 A 09 1L5525F1 1L506 A 10 1L5525E1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525C1 1L506 A 13 1L5525B1 1L506 A 14 1L5525A1 1L506 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5500U1 1L507 A 17 1L5500T1 1L507 A 18 1L5500S1 1L507 A 19 1L5500R1 1L507 A 20 1L5500P1 1L507 A 21 1L5500N1 1L507 A 22 1L5500M1 1L507 A 23 1L5500L1 1L507 A 24 1L5500K1 1L507 A 25 1L5500J1 1L507 A 26 1L5500H1 1L507 A 27 1L5500G1 1L507 A 28 1L5500F1 1L507 A 29 1L5500E1 1L507 A 30 1L555JA1 1L507 A 31 1L665JA1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0411 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RCV028UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0412 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RCV028UB | 1RCV029TL | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 A 30 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0413 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV033UB | 1RCV018TL | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMB2 1L505 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642A2 1L605 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6629E5 1L605 A 20 1L6629E5 1L609 A 21 1L6629D5 1L609 A 22 1L6629C5 1L609 A 23 1L6629B5 1L609 A 24 1L6629A5 1L609 A 25 1L6628J1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 A 27 1L6628G1 1L609 A 28 1L6628F1 1L609 A 29 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0414 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RCV028UB | 1RCV529LA | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 A 30 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0415 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV010UB | J1114 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0416 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV029UB | 1RCV014TL | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0417 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1KRG123AR | 1RCV409CC | C1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610H3 1L609 A 05 1L6610G3 1L609 A 06 1L6610F3 1L607 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0418 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV029UB | 1RCV023TL | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0419 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 0 | 88 | 1RCV032UB | 1RCV006CR | N1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5542A1 1L505 A 09 1L55JJA3 1L505 A 10 1L44JJB3 1L404 A 11 1L44JJA3 1L404 A 12 1L33JJA3 1L304 A 13 1L22JJA3 1L204 A 14 1L11JJA3 1L105 A 15 1L1100L4 1L105 A 16 1L1100M4 1L105 A 17 1L1100N4 1L109 A 18 1L11A6A2 1L109 A 19 1L00A6A4 1L016 A 20 1L0024B5 1L016 A 21 1L0024A5 1L016 A 22 1N0024A5 1N081 A 23 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0420 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RCV006CR | 1RCV036VP | N1 | F1RCV C0420 A OR 03 1.5 A 1N2A11 N2A11 56U 1RCV 006CR 1N2A11 N2A11 55T 1RCV 036VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0421 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RCV006CR | 1RCV042VP | N1 | F1RCV C0421 A OR 03 1.5 A 1N2A11 N2A11 56U 1RCV 006CR 1N2A16 N2A16 55U 1RCV 042VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0422 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RCV006CR | 1RCV038VP | N1 | F1RCV C0422 A OR 03 1.5 A 1N2A11 N2A11 56U 1RCV 006CR 1N2A11 N2A11 57T 1RCV 038VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0423 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RCV006CR | 1RCV044VP | N1 | F1RCV C0423 A OR 03 1.5 A 1N2A11 N2A11 56U 1RCV 006CR 1N2A16 N2A16 57U 1RCV 044VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0424 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV030UB | 1RCV027TL | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0425 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 116 | 0 | 116 | 1RCV030UB | 1RCV154VP | N1 | A 01 1L5529K1 1L505 A 01 1L5529K1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5529G1 1L505 A 05 1L5529F1 1L506 A 06 1L5529E1 1L506 A 07 1L5529D1 1L506 A 08 1L5529C1 1L506 A 09 1L5529B1 1L506 A 10 1L5529A1 1L506 A 11 1L5504W4 1L507 A 12 1L5504V4 1L507 A 13 1L5504U4 1L507 A 14 1L5504T4 1L507 A 15 1L5504S4 1L507 A 16 1L5504R4 1L507 A 17 1L5504P4 1L507 A 18 1L5504N4 1L507 A 19 1L5504M4 1L507 A 20 1L5504L4 1L507 A 21 1L5504K4 1L507 A 22 1L5504J4 1L507 A 23 1L5504H4 1L507 A 24 1L5504G4 1L507 A 25 1L5504F4 1L507 A 26 1L5504E4 1L507 A 27 1L5504D4 1L507 A 28 1L5504C4 1L507 A 29 1L5504B4 1L507 A 30 1L5504A4 1L507 A 31 1L5549E2 1L507 A 32 1L5549F2 1L507 A 33 1L5549G2 1L507 A 34 9L5513A2 9L511 A 35 9L5513B2 9L511 A 36 9L5513C2 9L511 A 37 9L5513D2 9L511 A 38 9L5513E2 9L511 A 39 9L5513F2 9L511 A 40 9L5513G2 9L511 A 41 9L5507J3 9L511 A 42 9L5507K3 9L511 A 43 9L5507L3 9L511 A 44 9L55LEA1 9L511 A 45 9L44LEB1 9L411 A 46 9L44LEA1 9L411 A 47 9L33LEA1 9L312 A 48 9L3382A1 9L312 A 49 9N3340A4 9N395 A 50 9N3340B4 9N395 A 51 9N33A9A2 9N395 A 52 9N3342A4 9N395 A 53 9N33A2A3 9N3A81 A 54 9N3313A4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3B27 A 56 9N3316A2 9N3A17 A 56 9N3316A2 9N3B27 A 57 1N3316A2 1N3A18 A 58 1N33A7A2 1N3A18 A 59 1N3320A2 1N3A18 A 60 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0426 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV030UB | 1RCV027TO | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5544L5 1L505 A 06 1L5544M5 1L505 A 07 1L5544N5 1L505 A 08 1L5544P5 1L505 A 09 1L5544R5 1L505 A 10 1L5536J1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB2 1L505 A 13 1L66LMA2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J1 1L609 A 25 1L6628H1 1L609 A 26 1L6628G1 1L609 A 27 1L6628F1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0427 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1RCV030UB | 1REA007UB | L1 | A 01 1L5544G5 1L505 A 01 1L5544G5 1L505 A 02 1L5544H5 1L505 A 03 1L5544J5 1L505 A 04 1L5544K5 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5533G1 1L505 A 08 1L5541K2 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0428 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1RCV034UB | 1RCV036TO | L1 | A 01 1L5544D5 1L505 A 01 1L5544D5 1L505 A 02 1L5544E5 1L505 A 03 1L5544F5 1L505 A 04 1L5544G5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544K5 1L505 A 08 1L5544L5 1L505 A 09 1L5544M5 1L505 A 10 1L5544N5 1L505 A 11 1L5544P5 1L505 A 12 1L5544R5 1L505 A 13 1L5536J1 1L505 A 14 1L5536H1 1L505 A 15 1L55LMB2 1L505 A 16 1L66LMA2 1L605 A 17 1L6642D2 1L605 A 18 1L6642C2 1L605 A 19 1L6642B2 1L605 A 20 1L6642A2 1L605 A 21 1L6629F5 1L605 A 22 1L6629E5 1L605 A 22 1L6629E5 1L609 A 23 1L6629D5 1L609 A 24 1L6629C5 1L609 A 25 1L6629B5 1L609 A 26 1L6629A5 1L609 A 27 1L6628J1 1L609 A 28 1L6628H1 1L609 A 29 1L6628G1 1L609 A 30 1L6628F1 1L609 A 31 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0429 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV031UB | 1RCV035TL | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMB2 1L505 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642A2 1L605 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6629E5 1L605 A 20 1L6629E5 1L609 A 21 1L6629D5 1L609 A 22 1L6629C5 1L609 A 23 1L6629B5 1L609 A 24 1L6629A5 1L609 A 25 1L6628J1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 A 27 1L6628G1 1L609 A 28 1L6628F1 1L609 A 29 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0430 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 117 | 0 | 117 | 1RCV031UB | 1RCV286VY | N1 | A 01 1L5544F1 1L505 A 01 1L5544F1 1L505 A 02 1L5529J1 1L505 A 03 1L5529H1 1L505 A 04 1L5529G1 1L505 A 05 1L5529F1 1L506 A 06 1L5529E1 1L506 A 07 1L5529D1 1L506 A 08 1L5529C1 1L506 A 09 1L5529B1 1L506 A 10 1L5529A1 1L506 A 11 1L5504W4 1L507 A 12 1L5504V4 1L507 A 13 1L5504U4 1L507 A 14 1L5504T4 1L507 A 15 1L5504S4 1L507 A 16 1L5504R4 1L507 A 17 1L5504P4 1L507 A 18 1L5504N4 1L507 A 19 1L5504M4 1L507 A 20 1L5504L4 1L507 A 21 1L5504K4 1L507 A 22 1L5504J4 1L507 A 23 1L5504H4 1L507 A 24 1L5504G4 1L507 A 25 1L5504F4 1L507 A 26 1L5504E4 1L507 A 27 1L5504D4 1L507 A 28 1L5504C4 1L507 A 29 1L5504B4 1L507 A 30 1L5504A4 1L507 A 31 1L5549E2 1L507 A 32 1L5549F2 1L507 A 33 1L5549G2 1L507 A 34 9L5513A2 9L511 A 35 9L5513B2 9L511 A 36 9L5513C2 9L511 A 37 9L5513D2 9L511 A 38 9L5513E2 9L511 A 39 9L5513F2 9L511 A 40 9L5513G2 9L511 A 41 9L5507J3 9L511 A 42 9L5507K3 9L511 A 43 9L5507L3 9L511 A 44 9L55LEA1 9L511 A 45 9L44LEB1 9L411 A 46 9L44LEA1 9L411 A 47 9L33LEA1 9L312 A 48 9L3382A1 9L312 A 49 9N3340A4 9N395 A 50 9N3340B4 9N395 A 51 9N33A9A2 9N395 A 52 9N3342A4 9N395 A 53 9N33A2A3 9N3A81 A 54 9N3313A4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3B27 A 56 9N3316A2 9N3A17 A 56 9N3316A2 9N3B27 A 57 1N3316A2 1N3A18 A 58 1N33A7A2 1N3A18 A 59 1N3320A2 1N3A18 A 60 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0431 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV031UB | 1RCV035TO | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMB2 1L505 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642A2 1L605 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6629E5 1L605 A 20 1L6629E5 1L609 A 21 1L6629D5 1L609 A 22 1L6629C5 1L609 A 23 1L6629B5 1L609 A 24 1L6629A5 1L609 A 25 1L6628J1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 A 27 1L6628G1 1L609 A 28 1L6628F1 1L609 A 29 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0432 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RCV032UB | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMA2 1L505 A 14 1L44LMA2 1L408 A 15 1L4446A1 1L405 A 15 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0433 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RCV033UB | 1RCV019TL | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMB2 1L505 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642A2 1L605 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6629E5 1L605 A 20 1L6629E5 1L609 A 21 1L6629D5 1L609 A 22 1L6629C5 1L609 A 23 1L6629B5 1L609 A 24 1L6629A5 1L609 A 25 1L6628J1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 A 27 1L6628G1 1L609 A 28 1L6628F1 1L609 A 29 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0434 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 78 | 0 | 78 | 1RCV034UB | K1120 | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L55JJA2 1L505 A 07 1L44JJB2 1L404 A 08 1L4404H2 1L404 A 09 1L4404G2 1L404 A 10 1L4404F2 1L404 A 11 1L4404E2 1L404 A 12 1L4408A3 1L404 A 13 1L4408B3 1L404 A 14 1L4408C3 1L405 A 15 1L4408D3 1L405 A 16 1L4408E3 1L405 A 17 1W4408F3 1W401 A 18 1W4408G3 1W401 A 19 1W4480A2 1W401 A 20 1W4480B2 1W401 A 21 1W4480C2 1W401 A 22 1W44M0A4 1W401 A 23 1W33M0B4 1W301 A 24 1W3323A3 1W301 A 24 1W3323A3 1W330 A 25 1W3320C6 1W330 A 26 1W3320B6 1W330 A 27 1W3320A6 1W330 A 28 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0435 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1RCV032UB | 1RCV513LA | L1 | A 01 1L5544F5 1L505 A 01 1L5544F5 1L505 A 02 1L5544G5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544L5 1L505 A 07 1L5544M5 1L505 A 08 1L5544N5 1L505 A 09 1L5544P5 1L505 A 10 1L5544R5 1L505 A 11 1L5536J1 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMB2 1L505 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642C2 1L605 A 17 1L6642B2 1L605 A 18 1L6642A2 1L605 A 19 1L6629F5 1L605 A 20 1L6629E5 1L605 A 20 1L6629E5 1L609 A 21 1L6629D5 1L609 A 22 1L6629C5 1L609 A 23 1L6629B5 1L609 A 24 1L6629A5 1L609 A 25 1L6628J1 1L609 A 26 1L6628H1 1L609 A 27 1L6628G1 1L609 A 28 1L6628F1 1L609 A 29 1L6628E1 1L609 A 30 1L6628D1 1L609 A 31 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0436 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RCV032UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0437 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RCV013TL | 1KPR013BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0438 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RCV006UB | D1122 | L1 | A 01 1L5544K2 1L505 A 01 1L5544K2 1L505 A 02 1L5544J2 1L505 A 03 1L5544H1 1L505 A 04 1L5544G1 1L505 A 05 1L5544F1 1L505 A 06 1L5544E1 1L505 A 07 1L5544D1 1L505 A 08 1L5544C1 1L505 A 09 1L5544B1 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L5525H2 1L505 A 12 1L55JJA2 1L505 A 13 1L44JJB2 1L404 A 14 1L4404H2 1L404 A 15 1L4404G2 1L404 A 16 1L4404F2 1L404 A 17 1L4404E2 1L404 A 18 1L4408A3 1L404 A 19 1L4408B3 1L404 A 20 1L4408C3 1L405 A 21 1L4408D3 1L405 A 22 1L4408E3 1L405 A 23 1W4408F3 1W401 A 24 1W4408G3 1W401 A 25 1W4480A2 1W401 A 26 1W4480B2 1W401 A 27 1W4480C2 1W401 A 28 1W44M0A4 1W401 A 29 1W33M0B4 1W301 A 30 1W3323A3 1W301 A 30 1W3323A3 1W330 A 31 1W3320C6 1W330 A 32 1W3320B6 1W330 A 33 1W3320A6 1W330 A 34 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0439 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | D1114 | 1RCV005CR | N1 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303B4 1R310 A 06 1R3303A4 1R310 A 06 1R3303A4 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0440 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RCV005CR | 1RCV003VP | 2 | F1RCV C0440 A OR 12 1.5 ADR 1R145 R145 50Y 1RCV 005CR 1R145 R145 50X 1RCV 003VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0441 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RCV005CR | 1RCV227VP | 5 | F1RCV C0441 A OR 12 1.5 ADR 1R145 R145 50Y 1RCV 005CR 1R145 R145 50X 1RCV 227VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0442 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RCV005CR | 1RCV008VP | 2 | F1RCV C0442 A OR 12 1.5 ADR 1R145 R145 50Y 1RCV 005CR 1R145 R145 50Y 1RCV 008VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0443 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1RCV015UB | D2326 | L1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA2 1L505 A 11 1L44JJB2 1L404 A 12 1L4404H2 1L404 A 13 1L4404G2 1L404 A 14 1L4404F2 1L404 A 15 1L4404E2 1L404 A 16 1L4408A3 1L404 A 17 1L4408B3 1L404 A 18 1L4408C3 1L405 A 19 1L4408D3 1L405 A 20 1L4408E3 1L405 A 21 1W4408F3 1W401 A 22 1W4408G3 1W401 A 23 1W4480A2 1W401 A 24 1W4480B2 1W401 A 25 1W4480C2 1W401 A 26 1W44M0A4 1W401 A 27 1W33M0B4 1W301 A 28 1W3323A3 1W301 A 28 1W3323A3 1W330 A 29 1W3320C6 1W330 A 30 1W3320B6 1W330 A 31 1W3320A6 1W330 A 32 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0444 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 81 | 0 | 81 | 1RCV023UB | D2730 | L1 | A 01 1L5544G1 1L505 A 01 1L5544G1 1L505 A 02 1L5544F1 1L505 A 03 1L5544E1 1L505 A 04 1L5544D1 1L505 A 05 1L5544C1 1L505 A 06 1L5544B1 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L55JJA2 1L505 A 10 1L44JJB2 1L404 A 11 1L4404H2 1L404 A 12 1L4404G2 1L404 A 13 1L4404F2 1L404 A 14 1L4404E2 1L404 A 15 1L4408A3 1L404 A 16 1L4408B3 1L404 A 17 1L4408C3 1L405 A 18 1L4408D3 1L405 A 19 1L4408E3 1L405 A 20 1W4408F3 1W401 A 21 1W4408G3 1W401 A 22 1W4480A2 1W401 A 23 1W4480B2 1W401 A 24 1W4480C2 1W401 A 25 1W44M0A4 1W401 A 26 1W33M0B4 1W301 A 27 1W3323A3 1W301 A 27 1W3323A3 1W330 A 28 1W3320C6 1W330 A 29 1W3320B6 1W330 A 30 1W3320A6 1W330 A 31 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0445 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | D2326 | 1RCV005CR | N1 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D5 1R310 A 04 1R3303C5 1R310 A 05 1R3303B5 1R310 A 06 1R3303A5 1R310 A 06 1R3303A5 1R320 A 07 1R3301E2 1R320 A 08 1R3301D2 1R320 A 09 1R3301C2 1R320 A 10 1R3301B2 1R320 A 11 1R3301A2 1R320 A 12 1R3300B3 1R344 A 13 1R3300A3 1R344 A 14 1R331VA2 1R344 A 15 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0446 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1RCV005CR | 1RCV007VP | 2 | F1RCV C0446 A OR 12 1.5 ADR 1R145 R145 50Y 1RCV 005CR 1R145 R145 50Y 1RCV 007VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0447 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1RCV005CR | 1RCV009VP | 2 | F1RCV C0447 A OR 12 1.5 ADR 1R145 R145 50Y 1RCV 005CR 1R145 R145 50X 1RCV 009VP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0448 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | J1114 | 1RCV082VP | 5 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R3301C2 1R320 A 11 1R3301B2 1R320 A 12 1R3301A2 1R320 A 13 1R3300B3 1R344 A 14 1R3300A3 1R344 A 15 1R331VA2 1R344 A 16 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0449 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 78 | 0 | 78 | 1RCV034UB | K2124 | L1 | A 01 1L5544D1 1L505 A 01 1L5544D1 1L505 A 02 1L5544C1 1L505 A 03 1L5544B1 1L505 A 04 1L5525J2 1L505 A 05 1L5525H2 1L505 A 06 1L55JJA2 1L505 A 07 1L44JJB2 1L404 A 08 1L4404H2 1L404 A 09 1L4404G2 1L404 A 10 1L4404F2 1L404 A 11 1L4404E2 1L404 A 12 1L4408A3 1L404 A 13 1L4408B3 1L404 A 14 1L4408C3 1L405 A 15 1L4408D3 1L405 A 16 1L4408E3 1L405 A 17 1W4408F3 1W401 A 18 1W4408G3 1W401 A 19 1W4480A2 1W401 A 20 1W4480B2 1W401 A 21 1W4480C2 1W401 A 22 1W44M0A4 1W401 A 23 1W33M0B4 1W301 A 24 1W3323A3 1W301 A 24 1W3323A3 1W330 A 25 1W3320C6 1W330 A 26 1W3320B6 1W330 A 27 1W3320A6 1W330 A 28 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0450 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RCV506UB | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565E1 1L509 B 04 1L5565F1 1L509 B 05 1L5556L1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L5556T1 1L509 B 12 1L5556U1 1L509 B 13 1L55L0A4 1L509 B 14 1L44L0A4 1L408 B 15 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0451 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RCV507UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0452 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RCV506UB | 1RCV010VP | 5 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565E1 1L509 B 04 1L5565F1 1L509 B 05 1L5556L2 1L509 B 06 1L5556M2 1L509 B 07 1L5556N2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556S2 1L509 B 11 1L55W3A1 1L509 B 12 1W5500A1 1W505 B 13 1W55W2A2 1W505 B 14 1W44W2B2 1W403 B 15 1W44W2A2 1W403 B 16 1W33W2A2 1W310 B 17 1W3371D4 1W310 B 18 1W3371C4 1W310 B 18 1W3371C4 1W325 B 19 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0453 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RCV506UB | 1RCV506LA | L1 | B 01 1L5553L1 1L509 B 01 1L5553L1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553J1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553F1 1L509 B 07 1L5553E1 1L509 B 08 1L5553D1 1L509 B 09 1L5558D1 1L509 B 10 1L5558E1 1L509 B 11 1L5558F1 1L509 B 12 1L55L5A2 1L509 B 13 1L66L5A2 1L609 B 14 1L6691G1 1L609 B 15 1L6691F1 1L609 B 16 1L6691E1 1L609 B 17 1L6691D1 1L609 B 18 1L6691C1 1L609 B 19 1L6691B1 1L609 B 20 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RCV506UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0455 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RCV507UB | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565E1 1L509 B 04 1L5565F1 1L509 B 05 1L5556L1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L5556T1 1L509 B 12 1L5556U1 1L509 B 13 1L55L0A4 1L509 B 14 1L44L0A4 1L408 B 15 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0456 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1RCV011TL | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L6691D1 1L609 B 01 1L6691D1 1L609 B 02 1L6691E1 1L609 B 03 1L6691F1 1L609 B 04 1L6691G1 1L609 B 05 1L66L5A2 1L609 B 06 1L55L5A2 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L5556E1 1L509 B 09 1L5556F1 1L509 B 10 1L5556G1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556J1 1L509 B 13 1L5556K1 1L509 B 14 1L5556L1 1L509 B 15 1L5556M1 1L509 B 16 1L5556N1 1L509 B 17 1L5556P1 1L509 B 18 1L5556R1 1L509 B 19 1L5556S1 1L509 B 20 1L5556T1 1L509 B 21 1L5556U1 1L509 B 22 1L55L0A4 1L509 B 23 1L44L0A4 1L408 B 24 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0457 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV511UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564D1 1L509 B 03 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0458 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 0 | 27 | 1RCV507UB | 1RCV511LA | L1 | B 01 1L5553L1 1L509 B 01 1L5553L1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553J1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553F1 1L509 B 07 1L5553E1 1L509 B 08 1L5553D1 1L509 B 09 1L5558D1 1L509 B 10 1L5558E1 1L509 B 11 1L5558F1 1L509 B 12 1L55L5A2 1L509 B 13 1L66L5A2 1L609 B 14 1L6691G1 1L609 B 15 1L6691F1 1L609 B 16 1L6691E1 1L609 B 17 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1RCV507UB | 1RIS518UB | L1 | B 01 1L5553L4 1L509 B 01 1L5553L4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553N4 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0461 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 0 | 27 | 1RCV508UB | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565E1 1L509 B 04 1L5565F1 1L509 B 05 1L5556L1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L5556T1 1L509 B 12 1L5556U1 1L509 B 13 1L55L0A4 1L509 B 14 1L44L0A4 1L408 B 15 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0462 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 0 | 27 | 1RCV508UB | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565E1 1L509 B 04 1L5565F1 1L509 B 05 1L5556L1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L5556T1 1L509 B 12 1L5556U1 1L509 B 13 1L55L0A4 1L509 B 14 1L44L0A4 1L408 B 15 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0463 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1RCV052TL | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L6691E1 1L609 B 01 1L6691E1 1L609 B 02 1L6691F1 1L609 B 03 1L6691G1 1L609 B 04 1L66L5A2 1L609 B 05 1L55L5A2 1L509 B 06 1L5556D1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556F1 1L509 B 09 1L5556G1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556J1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556M1 1L509 B 15 1L5556N1 1L509 B 16 1L5556P1 1L509 B 17 1L5556R1 1L509 B 18 1L5556S1 1L509 B 19 1L5556T1 1L509 B 20 1L5556U1 1L509 B 21 1L55L0A4 1L509 B 22 1L44L0A4 1L408 B 23 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0464 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1RCV508UB | 1RCV552CV | L1 | B 01 1L5553L1 1L509 B 01 1L5553L1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553J1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553F1 1L509 B 07 1L5553E1 1L509 B 08 1L5553D1 1L509 B 09 1L5558D1 1L509 B 10 1L5558E1 1L509 B 11 1L5558F1 1L509 B 12 1L55L5A2 1L509 B 13 1L66L5A2 1L609 B 14 1L6691G1 1L609 B 15 1L6691F1 1L609 B 16 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0465 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV508UB | 1RCV552LA | L1 | B 01 1L5553L1 1L509 B 01 1L5553L1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553J1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553F1 1L509 B 07 1L5553E1 1L509 B 08 1L5553D1 1L509 B 09 1L5558D1 1L509 B 10 1L5558E1 1L509 B 11 1L5558F1 1L509 B 12 1L55L5A2 1L509 B 13 1L66L5A2 1L609 B 14 1L6691G1 1L609 B 15 1L6691F1 1L609 B 16 1L6691E1 1L609 B 17 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0466 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 0 | 27 | 1RCV509UB | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565E1 1L509 B 04 1L5565F1 1L509 B 05 1L5556L1 1L509 B 06 1L5556M1 1L509 B 07 1L5556N1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556R1 1L509 B 10 1L5556S1 1L509 B 11 1L5556T1 1L509 B 12 1L5556U1 1L509 B 13 1L55L0A4 1L509 B 14 1L44L0A4 1L408 B 15 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0467 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1RCV055TL | 1KPR006BN | L1 | B 01 1L6691E1 1L609 B 01 1L6691E1 1L609 B 02 1L6691F1 1L609 B 03 1L6691G1 1L609 B 04 1L66L5A2 1L609 B 05 1L55L5A2 1L509 B 06 1L5556D1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556F1 1L509 B 09 1L5556G1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556J1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556M1 1L509 B 15 1L5556N1 1L509 B 16 1L5556P1 1L509 B 17 1L5556R1 1L509 B 18 1L5556S1 1L509 B 19 1L5556T1 1L509 B 20 1L5556U1 1L509 B 21 1L55L0A4 1L509 B 22 1L44L0A4 1L408 B 23 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0468 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RCV509UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0469 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 71 | 0 | 71 | 1RCV509UB | 1RCV002CR | N1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565B1 1L509 B 03 1L5565A1 1L509 B 04 1L55K5A1 1L509 B 05 1L44K5B1 1L408 B 06 1L44K5A1 1L408 B 07 1L33K5A1 1L308 B 08 1L3375E8 1L308 B 09 1L3375D8 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A5 1L308 B 13 1L22K2A5 1L206 B 14 1L11K2A5 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A9A4 1L110 B 17 1L00A9A4 1L015 B 18 1L0055A4 1L015 B 19 1N0055A4 1N080 B 20 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0470 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RCV002CR | 1RCV208SP | N1 | F1RCV C0470 B VE 03 1.5 A 1N2A18 N2A18 55S 1RCV 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1RCV 208SP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0471 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RCV002CR | 1RCV209SP | N1 | F1RCV C0471 B VE 03 1.5 A 1N2A18 N2A18 55S 1RCV 002CR 1N2A18 N2A18 56T 1RCV 209SP 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0472 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RCV002CR | 1RCV211LD | N1 | F1RCV C0472 B VE 03 1.5 A 1N2A18 N2A18 55S 1RCV 002CR 1N2A18 N2A18 56S 1RCV 211LD 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0473 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV510UB | 1RCV012TL | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0474 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 61 | 0 | 61 | K1120 | 1RCV310VP | 5 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R3301C2 1R320 A 11 1R3301B2 1R320 A 12 1R3301A2 1R320 A 13 1R3300B3 1R344 A 14 1R3300A3 1R344 A 15 1R331VA2 1R344 A 16 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0475 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV510UB | 1RCV512LA | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0476 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV510UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564D1 1L509 B 03 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0477 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1KRG123AR | 1RCV006UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6614D2 1L609 A 05 1L6614E2 1L609 A 06 1L6629B4 1L609 A 07 1L6629C4 1L609 A 08 1L6629D4 1L609 A 09 1L6629E4 1L605 A 09 1L6629E4 1L609 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA4 1L605 A 16 1L55LMB4 1L505 A 17 1L5536G4 1L505 A 18 1L5536H4 1L505 A 19 1L5536J4 1L505 A 20 1L5544R6 1L505 A 21 1L5544P6 1L505 A 22 1L5544N6 1L505 A 23 1L5544M6 1L505 A 24 1L5544L6 1L505 A 25 1L5544K6 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0478 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1RCV007UB | 1RCV001AR | N1 | A 01 1L5544H1 1L505 A 01 1L5544H1 1L505 A 02 1L5544G1 1L505 A 03 1L5544F1 1L505 A 04 1L5544E1 1L505 A 05 1L5544D1 1L505 A 06 1L5544C1 1L505 A 07 1L5544B1 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L55JJA3 1L505 A 11 1L44JJB3 1L404 A 12 1L44JJA3 1L404 A 13 1L33JJA3 1L304 A 14 1L22JJA3 1L204 A 15 1L11JJA3 1L105 A 16 1L1100L4 1L105 A 17 1L1100M4 1L105 A 18 1L1100N4 1L109 A 19 1L11A6A2 1L109 A 20 1L00A6A3 1L016 A 21 1L0024B5 1L016 A 22 1L0024A5 1L016 A 23 1N0024A5 1N081 A 24 1N1103A5 1N181 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0479 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1RCV511UB | 1RCV022TL | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0480 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RCV007UB | 1RCV506UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0481 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RCV511UB | 1RCV026TL | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0483 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RCV511UB | 1RCV526LA | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0484 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1RCV001UD | 1LCC008BN | L1 | F1RCV C0484 D NO 04 1.5 NA 1L505 L505 C22 1RCV 001UD 1L505 L505 B10 1LCC 008BN 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0485 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV512UB | 1RCV028TL | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0486 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1RCV501UD | 1LCC040BN | L1 | F1RCV C0486 D NO 04 1.5 NA 1L509 L509 E33 1RCV 501UD 1L509 L509 D34 1LCC 040BN 20 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0487 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV512UB | 1RCV528LA | L1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553J1 1L509 B 03 1L5553H1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553F1 1L509 B 06 1L5553E1 1L509 B 07 1L5553D1 1L509 B 08 1L5558D1 1L509 B 09 1L5558E1 1L509 B 10 1L5558F1 1L509 B 11 1L55L5A2 1L509 B 12 1L66L5A2 1L609 B 13 1L6691G1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0488 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RCV512UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564D1 1L509 B 03 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0489 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV513UB | 1RCV015TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A2 1L509 B 11 1L66L5A2 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0495 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV514UB | 1RCV024TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A2 1L509 B 11 1L66L5A2 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0497 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1RCV514UB | C0110 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A1 1W505 B 15 1W44W2B1 1W403 B 16 1W44W2A1 1W403 B 17 1W33W2A1 1W310 B 18 1W3371D4 1W310 B 19 1W3371C4 1W310 B 19 1W3371C4 1W325 B 20 1W3371B4 1W325 B 21 1W3371A4 1W317 B 22 1W3370B3 1W317 B 23 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0498 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | C0110 | 1RCV250VP | 5 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R2201C2 1R223 B 05 1R2201C2 1R241 B 06 1R2201D2 1R223 B 07 1R2201E2 1R223 B 08 1R33T0A2 1R323 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0499 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RCV514UM | 1KRG023AR | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0500 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1RCV514UB | 1RCV031TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5558D1 1L509 B 08 1L5558E1 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A2 1L509 B 11 1L66L5A2 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0501 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1KRG112AR | 1RCP016UM | L1 | A 01 1L6627G1 1L609 A 01 1L6627G1 1L609 A 02 1L6627F1 1L609 A 03 1L6627E1 1L609 A 04 1L6627D1 1L609 A 05 1L6627C1 1L609 A 06 1L6627B1 1L609 A 07 1L6627A1 1L609 A 08 1L6615C1 1L609 A 09 1L6615B1 1L609 A 10 1L6615A1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608A1 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L55JJB1 1L505 A 21 1L5525H2 1L505 A 22 1L5525J2 1L505 A 23 1L5525K2 1L505 A 24 1L5545B5 1L505 A 25 1L5545C5 1L505 A 26 1L5545D5 1L505 A 27 1L5545E5 1L505 A 28 1L5545F5 1L505 A 29 1L5545G5 1L505 A 30 1L5545H5 1L505 A 31 1L5545J5 1L505 A 32 1L5545K5 1L505 A 33 1L5545L5 1L505 A 34 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0502 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP027UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0503 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1KRG112AR | 1RCP016UM | L1 | A 01 1L6627G1 1L609 A 01 1L6627G1 1L609 A 02 1L6627F1 1L609 A 03 1L6627E1 1L609 A 04 1L6627D1 1L609 A 05 1L6627C1 1L609 A 06 1L6627B1 1L609 A 07 1L6627A1 1L609 A 08 1L6615C1 1L609 A 09 1L6615B1 1L609 A 10 1L6615A1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608A1 1L607 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L55JJB1 1L505 A 21 1L5525H2 1L505 A 22 1L5525J2 1L505 A 23 1L5525K2 1L505 A 24 1L5545B5 1L505 A 25 1L5545C5 1L505 A 26 1L5545D5 1L505 A 27 1L5545E5 1L505 A 28 1L5545F5 1L505 A 29 1L5545G5 1L505 A 30 1L5545H5 1L505 A 31 1L5545J5 1L505 A 32 1L5545K5 1L505 A 33 1L5545L5 1L505 A 34 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0504 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | 1RCP022UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K2 1L505 A 13 1L5525J2 1L505 A 14 1L5525H2 1L505 A 15 1L5525G2 1L505 A 16 1L5525F2 1L506 A 17 1L5525E2 1L506 A 18 1L5525D2 1L506 A 19 1L55JMB1 1L506 A 20 1L66JMA1 1L605 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6606S1 1L607 A 23 1L6608A1 1L607 A 24 1L6608B1 1L607 A 25 1L6608C1 1L607 A 26 1L6615A1 1L607 A 27 1L6615B1 1L609 A 28 1L6615C1 1L609 A 29 1L6627A1 1L609 A 30 1L6627B1 1L609 A 31 1L6627C1 1L609 A 32 1L6627D1 1L609 A 33 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0505 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 52 | 0 | 52 | 1RCP022UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5545M5 1L505 A 01 1L5545M5 1L505 A 02 1L5545L5 1L505 A 03 1L5545K5 1L505 A 04 1L5545J5 1L505 A 05 1L5545H5 1L505 A 06 1L5545G5 1L505 A 07 1L5545F5 1L505 A 08 1L5545E5 1L505 A 09 1L5545D5 1L505 A 10 1L5545C5 1L505 A 11 1L5545B5 1L505 A 12 1L5525K2 1L505 A 13 1L5525J2 1L505 A 14 1L5525H2 1L505 A 15 1L5525G2 1L505 A 16 1L5525F2 1L506 A 17 1L5525E2 1L506 A 18 1L5525D2 1L506 A 19 1L55JMB1 1L506 A 20 1L66JMA1 1L605 A 21 1L6631A1 1L605 A 22 1L6606S1 1L607 A 23 1L6608A1 1L607 A 24 1L6608B1 1L607 A 25 1L6608C1 1L607 A 26 1L6615A1 1L607 A 27 1L6615B1 1L609 A 28 1L6615C1 1L609 A 29 1L6627A1 1L609 A 30 1L6627B1 1L609 A 31 1L6627C1 1L609 A 32 1L6627D1 1L609 A 33 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0506 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KRG131AR | 1RCP027UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0525 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 0 | 85 | 1RCV513UB | 1RCV037VP | N1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5564C1 1L509 B 03 1L5564B1 1L509 B 04 1L5564A1 1L509 B 05 1L55K6A2 1L509 B 06 1L44K6B2 1L408 B 07 1L44K6A2 1L408 B 08 1L33K6A2 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0526 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 0 | 85 | 1RCV513UB | 1RCV043VP | N1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5564C1 1L509 B 03 1L5564B1 1L509 B 04 1L5564A1 1L509 B 05 1L55K6A2 1L509 B 06 1L44K6B2 1L408 B 07 1L44K6A2 1L408 B 08 1L33K6A2 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A4 1L308 B 14 1L22K2A4 1L206 B 15 1L11K2A4 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0546 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1RCV036TL | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628E1 1L609 A 01 1L6628E1 1L609 A 02 1L6628F1 1L609 A 03 1L6628G1 1L609 A 04 1L6628H1 1L609 A 05 1L6628J1 1L609 A 06 1L6629A5 1L609 A 07 1L6629B5 1L609 A 08 1L6629C5 1L609 A 09 1L6629D5 1L609 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629F5 1L605 A 12 1L6642A2 1L605 A 13 1L6642B2 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L66LMA2 1L605 A 17 1L55LMB2 1L505 A 18 1L55LMA2 1L505 A 19 1L44LMA2 1L408 A 20 1L4446A1 1L405 A 20 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0550 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RCV032UM | 1KRG034AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0551 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV038UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 A 04 1L5528G1 1L505 A 05 1L5528F1 1L506 A 06 1L5528E1 1L506 A 07 1L5540C1 1L506 A 08 1L5540B1 1L506 A 09 1L5540A1 1L506 A 10 1L55JLB3 1L506 A 11 1L66JLA3 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6608A1 1L607 A 16 1L6608B1 1L607 A 17 1L6608C1 1L607 A 18 1L6615A1 1L607 A 19 1L6615B1 1L609 A 20 1L6615C1 1L609 A 21 1L6627A1 1L609 A 22 1L6627B1 1L609 A 23 1L6627C1 1L609 A 24 1L6627D1 1L609 A 25 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0552 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV038UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 A 04 1L5528G1 1L505 A 05 1L5528F1 1L506 A 06 1L5528E1 1L506 A 07 1L5540C1 1L506 A 08 1L5540B1 1L506 A 09 1L5540A1 1L506 A 10 1L55JLB3 1L506 A 11 1L66JLA3 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6608A1 1L607 A 16 1L6608B1 1L607 A 17 1L6608C1 1L607 A 18 1L6615A1 1L607 A 19 1L6615B1 1L609 A 20 1L6615C1 1L609 A 21 1L6627A1 1L609 A 22 1L6627B1 1L609 A 23 1L6627C1 1L609 A 24 1L6627D1 1L609 A 25 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0553 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV038UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 A 04 1L5528G1 1L505 A 05 1L5528F1 1L506 A 06 1L5528E1 1L506 A 07 1L5540C1 1L506 A 08 1L5540B1 1L506 A 09 1L5540A1 1L506 A 10 1L55JLB3 1L506 A 11 1L66JLA3 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6608A1 1L607 A 16 1L6608B1 1L607 A 17 1L6608C1 1L607 A 18 1L6615A1 1L607 A 19 1L6615B1 1L609 A 20 1L6615C1 1L609 A 21 1L6627A1 1L609 A 22 1L6627B1 1L609 A 23 1L6627C1 1L609 A 24 1L6627D1 1L609 A 25 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0554 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RCV038UM | 1KRG123AR | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 A 04 1L5528G1 1L505 A 05 1L5528F1 1L506 A 06 1L5528E1 1L506 A 07 1L5540C1 1L506 A 08 1L5540B1 1L506 A 09 1L5540A1 1L506 A 10 1L55JLB3 1L506 A 11 1L66JLA3 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6606S1 1L607 A 15 1L6608A1 1L607 A 16 1L6608B1 1L607 A 17 1L6608C1 1L607 A 18 1L6615A1 1L607 A 19 1L6615B1 1L609 A 20 1L6615C1 1L609 A 21 1L6627A1 1L609 A 22 1L6627B1 1L609 A 23 1L6627C1 1L609 A 24 1L6627D1 1L609 A 25 1L6627E1 1L609 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 31 | 1RCV001UB | 1KIT003CQ | L1 | IND 1L5 5446 LMNPR 5364 KJHG 5LS2B 1L6 6LS2A 6421 DCBA 6293 FED 6072 JH IND | 04x1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 10 | 0 | 1REA505UB | 1RCV509UB | L1 | E1RCV C0901 B VE 02 1.5 A 1L509 1REA505UB 1REA 505UB 1L509 1RCV509UB 1RCV 509UB 0 | 1.5
1 | RCV | 1RCVC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1REA008UB | 1RCV025UB | L1 | E1RCV C0902 A IN 02 1.5 NA 1L505 1REA 008UB 1REA 008UB 1L505 1RCV 025UB 1RCV 025UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1RRA002UB | 1RCV016UB | L1 | E1RCV C0903 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RRA 002UB 1RRA 002UB 1L505 1RCV 016UB 1RCV 016UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0904 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0905 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0906 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 33 | 1RCV515UB50ML | IRCV062TL | L1 | IND - 1L5 - 5754 F - E - D - 5562C - B - A - 5L52A - 1L6 - 6L52A 6911G - F - E - IND - 1L7 - 5534C - K - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0907 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 52 | 1RCV035UB50ML | 1RCV061TL | L1 | IND - 1L5 - 5445G - H - J - K - L - M - N - P - R - 5361J - H - 5LM2B - 1L6 - 6LM2A - 6422D - C - B - A - 6295F - E - D - C - B - A - 628J - H - G - F - E - D - IND - 1L7 - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0908 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 16 | 1RCV501UB50ML | 1KIT002CQ | L1 | IND 1L5531K - D - 1L5581D - F - 5554D - F - IND | 7 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0909 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 32 | 1RCV003UB50ML | 1KIT003CQ | L1 | IND - 1L6072H - J - 6295E - 6421D - E - 6LM2A - 5LMA2N - 5364K - J - 5445R - M - IND | 7 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0910 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 83 | 1RCV515UB50ML | 1RCV002CR | N1 | IND - 1L5 - 5651C - B - A - 5K51A - 1L4 - 4K51B - A - 1L3 - 3758E - D - C - B - 3K25A - 1L2 - 2K25A - 1L1 - 1K25A - 1238C - 1494A - 1L0 - 0A94A - 0554A - 1N0 - 0554A - 1N1 - 1524B - 1N2 - 5531L - K - IND | 37 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0911 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 105 | 1RCV035UB50ML | 1RCV006CR | N1 | IND - 1L5 5445K - J - H - 5451E -G - 5445E - D - C - B - A - 5JJ3A - 1L4 - 4JJ3B - A - 1L3 - 3JJ6A - 1L2 - 2JJ3A - 1L1 - 1JJ3A - 1004L - M - N - 1A62A - 1L0 - 0A64A - 0245B - A - 1N0 - 0245A - 1N1 - 1035A - 1N2 - IND | 37 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0912 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 30 | 1RCV002CRNA2180,M | 1RCV374VP | N1 | 1N2 - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0913 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 25 | 1RCV006CRNA2110,M | 1RCV373VP | N1 | 1N2 - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0915 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV036UB | T12 | L1 |  | 7c x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0916 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 31 | 1RCV516UB50ML | 1RCV553LA | L1 | IND - 1L5 - 5531K - J - H - G - F - E - D - 5581D - E - F - 5L52A - 1L6 - 6L52A - 6911G - F - E - D - IND - 1L7 - IND | 4 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0917 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 49 | 1RCV036UB50ML | 1RCV530LA | L1 | IND - 1L5 - 5445H - J -K -L - M - N - P - R - 5361J - H - 5LM2B - 1L6 - 6LM2A - 6421D - C - B - A - 6295F - E - D - C - B - A - 6281J - H - G - F - E - D - C - IND - 1L7 - IND | 4 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0918 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 34 | 1RCV516UB50ML | 1KPR006BN | L1 | IND - 1L5 - 5651C - D - E - F - 5561L - M - N - P - R - S - T - U - 5L04A - 1L4 - 4L04A - 4631A - IND | 19 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0919 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 31 | 1RCV036UB50ML | 1KPR001BN | L1 | IND - 1L5 - 5445J - K - L - M - N - P - R 5361J - H - 5LM1A - 1L4 - 4LM1A - 4461A - IND | 19 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0920 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 47 | 1RCV063TLL710T14 | 1KPR006BN | L1 | 1L7 - IND - 1L6 - 6911E - F - G - 6L52A - 1L5 - 5L52A - 5561D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - P - R - S - T - U - 5LO4A - 4631A - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0921 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 35 | 1RCV064TLL710T14 | 1KPR001BN | L1 | 1L7 - IND - 1L6 - 6281D - E - F - G - H - J - 6295A - B - C - D - E - F - 6421A - B - C - D 6LM2A - 1L5 - 5LM2B - A - 1L4 - 4LM2A - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0922 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV501UB | 1RCV002CR | N1 |  | 4c x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0923 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV003UB | 1KIT***EC | L1 |  | 4c x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0924 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 23 | 1RCV002CRNA2180,M | 1RCV375VP | N1 | 1N2 - IND | 12 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0925 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RCV006CR | 1RCV376VP | N1 |  | 12c x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0926 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 31 | 1RCV007UB | 1RCV506UB | L1 | IND (SITE RUN) | 2 X 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0927 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 45 | 1KRG112AR | 1RCV007UM | L1 | 1L6272C-A, 6142D-E, 6294B-F, 6421A-D, 6LM4A, 5LM4B, 5364G-J, 5446R-K | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0928 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG112AR | 1RCV007UB | L1 |  | Control cable 4 x 1.5mm2 non armoured | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0929 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RCV004UB | 1KSAB07AR | L1 | 1L5446G, 5292J-A, 5042W-N, 5181E-F, 5KG1A, 6KG1A, 6161A, 6122J | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0930 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV007UB | 1KSAB07AR | L1 |  | Control cable 4 x 1.5mm2 non armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0935 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 80 | 1KSAR07AR | 1RCV037UB | L1 | IND, 1L6121A-E, 1L6211A, 6KJ2A, 5KJ2A, 1L5131B-A, 52J1A, 1L5005V-J, 1L5254H-A, 1L5421C-B, 1L5273H, 1L5445E-C, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0936 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1RCV037UB | 1KIT003CQ | L1 | IND, 1L6072H-J, IND, 6293E, 6241E, 1L6LM4A, 1L5LM4A, 1L5364K-J, 1L5445E-R, IND | 37 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0937 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1RCV167TL | 1RCV039UB | L1 | IND, 1L5445E-R, 1L5364K-J, 5LM4A, 6LM4A, 1L6421E, 1L6293E-B, IND,1L6281K-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0938 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1RCV166TL | 1RCV039UB | L1 | IND, 1L5445E-R, 1L5364K-J, 5LM4A, 6LM4A, 1L6421E, 1L6293E-B, IND,1L6281K-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0939 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1RCV165TL | 1RCV039UB | L1 | IND, 1L5445E-R, 1L5364K-J, 5LM4A, 6LM4A, 1L6421E, 1L6293E-B, IND,1L6281K-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0940 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RCV038UB | 1LHA009UB | L1 | IND, 1L5052E-V, IND, 1L5231E, 1L5024V, IND, 1L5273H, 1L5445E-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0941 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RCV030UB | 1LHB009UB | L1 | IND, 1L5052E-V, IND, 1L5231E, 1L5024V, IND, 1L5273H, 1L5445E-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0942 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RCV037UB | 1KRG111AR | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non -armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0943 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RCV037UB | 1KRG121AR | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non -armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0944 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RCV037UB | 1KRG131AR | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non -armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0945 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1RCV038UB | 1LLY208JA | L1 | IND, 1L4041C-E, IND, 1L4044F-H, IND, 1L4JJ5B, 5JJ5B, 1L5445B-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0946 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1RCV038UB | 1LLY109JA | L1 | IND, 1L4041C-E, IND, 1L4044F-H, IND, 1L4JJ5B, 5JJ5B, 1L5445B-E, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0947 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 90 | 1RCV038UB | 1LLY001TB | L1 | IND, 1L4041C-E, IND, 1L4044F-H, IND, 1L4JJ5B, 1L5JJ5B, 1L5445B-E, IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0948 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 170 | 1RCV905VP | 1LLY208JA | L1 | IND, 1N0244A, 1L0244A, IND, 1L1A62A, 1L1004N-M, IND, 1L1JJ4A, 2JJ4A, 3JJ4A, 3881C-D, 3075M-E, 3075E-A, 3035E-G, IND | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0949 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 150 | 1RCV330SP | 1RCV038UB | L1 | IND, 1NO244A, 1LO244A, IND, 1L1A62A, 1L1004N-M, IND, 1L1JJ4A, 2JJ4A, 3JJ4A, 4JJ4A, 5JJ4A, IND, 1L5251G-K, 1L5446B-E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0950 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 150 | 1RCV038UB | 1RCV005BC | N1 | IND, 1N0224A, 1L0224A, IND, 1L1A62A, 1L1004N-M, 1L1JJ4A, 2JJ4A, 3JJ4A, 4JJ4A, 5KK4A, IND, 1L5251G-K, 1L5446B-E, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0951 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1LLE004UB | 1RCV038UB | L1 | IND, 1L5052H, 1L5131B-A, 1L52J1A, 1L5005V-J, 1L5254H-A, IND, 1L5421C-B, 1L5273H, 1L5445E-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0952 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1LLJ002UB | 1RCV030UB | L1 | IND, 1L5052H, 1L5131B-A, 1L52J1A, 1L5005V-J, 1L5254H-A, IND, 1L5421C-B, 1L5273H, 1L5445E-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0953 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RCV038UB | 1LLX001UB | L1 | IND, 1L5052E-V, IND, 1L5231E, 1L5024V, IND, 1L5273H, 1L5445E-C, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0954 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 65 | 1KSAI08AR | 1RCV037UB | L1 | IND, 1L5445E-C, 5273H, IND, 5421C-B, IND, 5254H-A, 1L50005V-J, 1L52J1A, 5131B-A, 5KJ2A, 6KJ2A, 6211A, 6123E-A, IND | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0959 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RCV005ST | 1RCV005BC | N1 |  | 2 x 1.5mm2 armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0960 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RCV007ST | 1RCV005BC | N1 |  | 2 x 1.5mm2 armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0961 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 70 | 1RCV588CC | 1RCV039UB | L1 | IND, 1L5445E-R, 1L5364K-J, 5LM4A, 6LM4A, 1L6421E, 1L6293E-B, IND,1L6281K-E, IND | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0970 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV002UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 2 x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0971 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV004UB | 1KSARACK07 | L1 |  | 2 x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0980 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 60 | 1RCV012UB | 1KRG123AR | L1 | IND, 1L6124L-H, 6191A, 6KH2A, 5181A, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0981 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV012UB | 1RRA002UB | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non -Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0982 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV012UB | 1KPR001AR | L1 |  | 2 x 1.5mm2 Non -Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RCV | 1RCVC0983 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 60 | 1RCV012UB | 1KSAR00AR | L1 | IND, 1L6124L-H, 6191A, 6KH2A, 5181A, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RCV | 1RCVC0995 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 17 | 1RCV037UB | 1RCP025UB | L1 |  | 2 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 70 | 70 | 1REA053UB | 1LLI0101 | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 A 11 1L5542C4 1L505 A 12 1L5542B4 1L505 A 13 1L5525H2 1L505 A 14 1L55JJB1 1L505 A 15 1L66JJA1 1L601 A 16 1L6631E1 1L601 A 17 1L6631F1 1L601 A 18 1L66JDA1 1L601 A 19 1L55JDA1 1L505 A 20 1L44JDB1 1L404 A 21 1L4421B2 1L404 A 22 1L4410A1 1L404 A 23 1L4404F3 1L404 A 24 1L4404E3 1L404 A 25 1L4404D3 1L403 A 26 1L4404C3 1L401 A 26 1L4404C3 1L403 A 27 1L4401C2 1L401 A 28 1L4401B2 1L401 A 28 1L4401B2 1L402 A 29 1L4402B1 1L402 A 30 1L4402A1 1L402 | 1.5
1 | REA | 1REAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 34 | 34 | 1REA552UB | 1LLJ0103 | L1 | B 01 1L5553T1 1L509 B 01 1L5553T1 1L509 B 02 1L5553U1 1L509 B 03 1L5571D1 1L509 B 04 1L5571E1 1L509 B 05 1L5571F1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L55L0A2 1L509 B 08 1L44L0A2 1L408 B 09 1L4454A2 1L408 B 10 1W4454B2 1W403 B 11 1W4454C1 1W403 B 12 1W4454D1 1W403 B 13 1W4458B1 1W403 | 1.5
1 | REA | 1REAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 33 | 33 | 1REA053UB | 1LHA013UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5530F2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530D2 1L506 A 11 1L5530C2 1L506 A 12 1L5530B2 1L506 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5505U2 1L507 A 16 1L5505T2 1L507 A 17 1L5505S2 1L507 A 18 1L5505R2 1L507 A 19 1L5505P2 1L507 A 20 1L5505N2 1L507 A 21 1L5505M2 1L507 A 22 1L5505L2 1L507 A 23 1L5505K2 1L507 A 24 1L5505J2 1L507 A 25 1L5505H2 1L507 A 26 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | REA | 1REAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 22 | 22 | 1REA552UB | 1LHB013UB | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5569C1 1L509 B 05 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1REA057UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541L3 1L505 A 03 1L5541K3 1L505 A 04 1L5532G1 1L505 A 05 1L5542J3 1L505 A 06 1L5542H3 1L505 A 07 1L5542G3 1L505 A 08 1L5530F1 1L506 A 09 1L5530E1 1L506 A 10 1L5530D1 1L506 A 11 1L5530C1 1L506 A 12 1L5530B1 1L506 A 13 1L5530A1 1L506 A 14 1L5505V1 1L507 A 15 1L5505U1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5505S1 1L507 A 18 1L5505R1 1L507 A 19 1L5505P1 1L507 A 20 1L5505N1 1L507 A 21 1L5505M1 1L507 A 22 1L5505L1 1L507 A 23 1L5505K1 1L507 A 24 1L5505J1 1L507 A 25 1L5505H1 1L507 A 26 1L5505G1 1L507 A 27 1L5505F1 1L507 A 28 1L5511F1 1L507 A 29 1L55KNA1 1L507 A 30 1L66KNA1 1L607 A 31 1L6623A1 1L607 A 32 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 24 | 24 | 1REA554UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 42 | 42 | 1REA057UB | 1KSAB08AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541N3 1L505 A 03 1L5541P3 1L505 A 04 1L5541R3 1L505 A 05 1L5536G4 1L505 A 06 1L55LMB3 1L505 A 07 1L66LMA3 1L605 A 08 1L6642D1 1L605 A 09 1L6642C1 1L605 A 10 1L6642B1 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6629F3 1L605 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629D3 1L609 A 15 1L6607J1 1L609 A 16 1L6607H1 1L609 A 17 1L6607G1 1L609 A 18 1L6607F1 1L609 A 19 1L6607E1 1L607 A 20 1L6607D1 1L607 A 21 1L6612L3 1L607 A 22 1L6612K3 1L607 A 23 1L6612J3 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1REA554UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1REA057UB | 1KIT219BN | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541L3 1L505 A 03 1L5541K3 1L505 A 04 1L5532G1 1L505 A 05 1L5542J3 1L505 A 06 1L5542H3 1L505 A 07 1L5542G3 1L505 A 08 1L5530F1 1L506 A 09 1L5530E1 1L506 A 10 1L5530D1 1L506 A 11 1L5530C1 1L506 A 12 1L5530B1 1L506 A 13 1L5530A1 1L506 A 14 1L5505V1 1L507 A 15 1L5505U1 1L507 A 16 1L5505T1 1L507 A 17 1L5522E1 1L507 A 18 1L5522D1 1L507 A 19 1L5522C1 1L507 A 20 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | REA | 1REAC0010 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 25 | 25 | 1REA554UB | 1KIT054BN | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 40 | 40 | 1REA057UB | 1KSAB07AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541N3 1L505 A 03 1L5541P3 1L505 A 04 1L5541R3 1L505 A 05 1L5536G4 1L505 A 06 1L55LMB3 1L505 A 07 1L66LMA3 1L605 A 08 1L6642D1 1L605 A 09 1L6642C1 1L605 A 10 1L6642B1 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6629F3 1L605 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629D3 1L609 A 15 1L6607J1 1L609 A 16 1L6607H1 1L609 A 17 1L6607G1 1L609 A 18 1L6607F1 1L609 A 19 1L6607E1 1L607 A 20 1L6607D1 1L607 A 21 1L6612L3 1L607 A 22 1L6612K3 1L607 A 23 1L6612J3 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 33 | 33 | 1REA554UB | 1KIT052BN | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1REA554UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553T4 1L509 B 01 1L5553T4 1L509 B 02 1L5553S4 1L509 B 03 1L5553R4 1L509 B 04 1L5553P4 1L509 B 05 1L5553N4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553L4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553J4 1L509 B 10 1L5553H4 1L509 B 11 1L5553G4 1L509 B 12 1L5553F4 1L509 B 13 1L5553E4 1L509 B 14 1L5553D4 1L509 B 15 1L5553C4 1L509 B 16 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 88 | 88 | 1REA009UB | 1LLC0103 | L1 | A 01 1L5541L1 1L505 A 01 1L5541L1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542F4 1L505 A 08 1L5542E4 1L505 A 09 1L5542D4 1L505 A 10 1L5542C4 1L505 A 11 1L5542B4 1L505 A 12 1L5525H2 1L505 A 13 1L55JJB1 1L505 A 14 1L66JJA1 1L601 A 15 1L6631E1 1L601 A 16 1L6631F1 1L601 A 17 1L66JDA1 1L601 A 18 1L55JDA1 1L505 A 19 1L44JDB1 1L404 A 20 1L4421B2 1L404 A 21 1L4410A1 1L404 A 22 1L4404F3 1L404 A 23 1L4404E3 1L404 A 24 1L4404D3 1L403 A 25 1L4404C3 1L401 A 25 1L4404C3 1L403 A 26 1L4401C2 1L401 A 27 1L4401B2 1L401 A 27 1L4401B2 1L402 A 28 1L4401A2 1L402 A 29 1L4400C1 1L402 A 30 1L4400D1 1L402 A 31 1L4400E1 1L402 A 32 1L4436A1 1L402 A 33 1W4436A1 1W401 A 34 1W4430B1 1W401 A 35 1W4430C1 1W401 A 36 1W4430D1 1W401 | 1.5
1 | REA | 1REAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 36 | 36 | 1REA501UB | 1LLD0101 | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5567C1 1L509 B 06 1L5567B1 1L509 B 07 1L5567A1 1L509 B 08 1L55K7A1 1L509 B 09 1L44K7A1 1L408 B 10 1L4451A1 1L408 B 11 1L4450C1 1L408 B 12 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | REA | 1REAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 32 | 32 | 1REA010UB | 1LHA013UB | L1 | A 01 1L5541L1 1L505 A 01 1L5541L1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5530F2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530D2 1L506 A 10 1L5530C2 1L506 A 11 1L5530B2 1L506 A 12 1L5530A2 1L506 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505T2 1L507 A 16 1L5505S2 1L507 A 17 1L5505R2 1L507 A 18 1L5505P2 1L507 A 19 1L5505N2 1L507 A 20 1L5505M2 1L507 A 21 1L5505L2 1L507 A 22 1L5505K2 1L507 A 23 1L5505J2 1L507 A 24 1L5505H2 1L507 A 25 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | REA | 1REAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 19 | 19 | 1REA502UB | 1LHB013UB | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5569C1 1L509 B 04 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1REA002UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5505F1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA1 1L507 A 28 1L66KNA1 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 38 | 38 | 1REA505UB | 1LLD0502 | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559B1 1L509 B 15 1L5559A1 1L509 B 16 1L55K9A1 1L509 B 17 1L44K9A1 1L408 B 18 1L4450A1 1L408 B 19 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | REA | 1REAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 37 | 37 | 1REA002UB | 1KSAB07AR | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5518F1 1L507 A 20 1L55KGA1 1L507 A 21 1L66KGA1 1L607 A 22 1L6616A1 1L607 A 23 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 70 | 93 | 93 | 1LLD502 | 1REA210VB | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C8 1L308 B 07 1L3375B8 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | REA | 1REAC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1REA002UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5505F1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA1 1L507 A 28 1L66KNA1 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 29 | 1REA503UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 43 | 43 | 1REA002UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5505F1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA1 1L507 A 28 1L66KNA1 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1REA503UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 43 | 43 | 1REA002UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5505F1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA1 1L507 A 28 1L66KNA1 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0034 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 29 | 1REA503UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0035 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1REA002UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5505F1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA1 1L507 A 28 1L66KNA1 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 29 | 1REA503UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0038 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 33 | 33 | 9REA003UB | 1KSAB08AR | L1 | A 01 9L5514D1 9L511 A 01 9L5514D1 9L511 A 02 9L5514C1 9L511 A 03 9L5514B1 9L511 A 04 9L5514A1 9L511 A 05 1L5549G3 1L507 A 06 1L5506A1 1L507 A 07 1L5506B1 1L507 A 08 1L5506C1 1L507 A 09 1L5506D1 1L507 A 10 1L5506E1 1L507 A 11 1L5506F1 1L507 A 12 1L55KMA1 1L507 A 13 1L66KMA1 1L607 A 14 1L6617A1 1L607 A 15 1L6612D2 1L607 A 16 1L6612E2 1L607 A 17 1L6612F2 1L607 A 18 1L6612G2 1L607 A 19 1L6612H2 1L607 A 20 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0039 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 44 | 44 | 1REA006UB | 1REA003QD | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541N3 1L505 A 03 1L5541P3 1L505 A 04 1L5541R3 1L505 A 05 1L5536G4 1L505 A 06 1L55LMB3 1L505 A 07 1L66LMA3 1L605 A 08 1L6642D1 1L605 A 09 1L6642C1 1L605 A 10 1L6642B1 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6629F3 1L605 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629D3 1L609 A 15 1L6629C3 1L609 A 16 1L6629B3 1L609 A 17 1L6629A3 1L609 A 18 1L6628J3 1L609 A 19 1L6628H3 1L609 A 20 1L6628G3 1L609 A 21 1L6628F3 1L609 A 22 1L6628E3 1L609 A 23 1L6628D3 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0040 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 24 | 24 | 1REA503UB | 1KIT052BN | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5559D1 1L509 B 14 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 30 | 30 | 1REA001UB | 1KIT221BN | L1 | A 01 1L5541K3 1L505 A 01 1L5541K3 1L505 A 02 1L5532G1 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5522E1 1L507 A 16 1L5522D1 1L507 A 17 1L5522C1 1L507 A 18 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | REA | 1REAC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 35 | 35 | 1KRG112AR | 1KSAB08AR | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615C2 1L609 A 09 1L6615B2 1L609 A 10 1L6615A2 1L607 A 11 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 70 | 70 | 1KRG112AR | 1KIT223BN | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B3 1L607 A 12 1L6606C3 1L607 A 13 1L6606D3 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5502E2 1L507 A 19 1L5502F2 1L507 A 20 1L5502G2 1L507 A 21 1L5502H2 1L507 A 22 1L5502J2 1L507 A 23 1L5502K2 1L507 A 24 1L5502L2 1L507 A 25 1L5502M2 1L507 A 26 1L5502N2 1L507 A 27 1L5502P2 1L507 A 28 1L5502R2 1L507 | 1.5
1 | REA | 1REAC0044 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 38 | 38 | 1KRG112AR | 1KSAB08AR | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A5 1L609 A 04 1L6628B5 1L609 A 05 1L6628C5 1L609 A 06 1L6628D5 1L609 A 07 1L6628E5 1L609 A 08 1L6628F5 1L609 A 09 1L6628G5 1L609 A 10 1L6628H5 1L609 A 11 1L6628J5 1L609 A 12 1L6628K5 1L609 A 13 1L6628L5 1L609 A 14 1L6614D3 1L609 A 15 1L6614C3 1L609 A 16 1L6614B3 1L609 A 17 1L6614A3 1L607 A 18 1L6612K4 1L607 A 19 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0045 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 49 | 49 | 1KRG112AR | 1KIT223BN | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A4 1L609 A 04 1L6611M2 1L609 A 05 1L6611L2 1L609 A 06 1L6611K2 1L609 A 07 1L6611J2 1L607 A 08 1L6611H2 1L607 A 09 1L6611G2 1L607 A 10 1L6600A1 1L607 A 11 1L6606B4 1L607 A 12 1L6606C4 1L607 A 13 1L6606D4 1L607 A 14 1L665JA4 1L607 A 15 1L555JA4 1L507 A 16 1L5510A1 1L507 A 17 1L5510B1 1L507 A 18 1L5502E2 1L507 A 19 1L5502F2 1L507 A 20 1L5502G2 1L507 A 21 1L5502H2 1L507 A 22 1L5502J2 1L507 A 23 1L5502K2 1L507 A 24 1L5502L2 1L507 A 25 1L5502M2 1L507 A 26 1L5502N2 1L507 A 27 1L5502P2 1L507 A 28 1L5502R2 1L507 | 1.5
1 | REA | 1REAC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA010UB | 1RCV031UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA505UB | 1RRA501UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA540AR | 1REA010UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPB540AR | 1REA505UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0055 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA540AR | 1REA010UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPB540AR | 1REA505UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA010UB | 1RRA501UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0058 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA505UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 19 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0059 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA010UB | 1TEP005UB | N1 |  | 3 x 1,5mm2 (armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0063 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1REA010UB | 1KIT001CQ | L1 | IND 1L5331G-H, 5423L-J, 5313F-B, 1L5KA2A, 5371F-A, 5261A-C,IND | 19 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0065 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 50 | 1REA010UB | 1KSAB10AR | L1 | 1L5413K, 5321G, 5423J--G, 5301F-A, 5301A, 5051V-F, 5111F, 5KN1A, 6KN1A, 6231A, 6124C | 19 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | REA | 1REAC0067 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 50 | 1REA010UB | 1KRG180AR | L1 | IND 5412J-S, 5363G-K, 1L5LMA4A OCR,1L6LMA4A OCR,6421E-D,6321D-C,IND | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | REA | 1REAC0069 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 91 | 1REA010UB | 1REA112VD | N1 | 1L5412M, 5411L, 5331G, 5422K-A, 5JJ3A, 4JJ3B-A, 3JJ3A, 2JJ3A, 1JJ3A, 1004L-N, 1A11A, 0A11A, 0187B-A, 1N0187A, 1017A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | REA | 1REAC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA011UB | 1KSAI03AR | L1 |  | 2 x 1,5mm2 (armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0073 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LCC009BN | 1REA001UD | L1 |  | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REA010UB | 1RRA001UB | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0077 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1LCC009BN | 1REA001UD | L1 |  | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0079 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 34 | 1REA011UB | 1KIT001CQ | L1 | 1L5541M3 - L3 - K3, 1L5532G1, 1L5542J3 - H3 - G3, 1L5530F1 - E1 - D1 - C1 - B1 - A1, 1L5505V1 - U1 - T1, 1L5522E1 - D1 - C1, 1L5502S1 | 2 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 94 | 1REA011UB | 1REA192VB | N1 | 1L5541M2 - L1, 1L5533G1, 1L5542K2 - J2 - H1 - G1 - F1 - E1 - D1 - C1 - B1 - A1, 1L55JJA3, 1L44JJB3, 1L44JJA3, 1L33JJA3, 1L22JJA3, 1L11JJA3, 1L1100L4 - M4 - N4, 1L11A1A1, 1L00A1A1, 1L018B7 - A7, 1N0018A7, 1N1101A7 | 2 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0300 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1REA003UB | 1REA004TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0301 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 120 | 0 | 120 | 1REA003UB | 1REA018VB | N1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5530F2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530D2 1L506 A 10 1L5530C2 1L506 A 11 1L5530B2 1L506 A 12 1L5530A2 1L506 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505T2 1L507 A 16 1L5505S2 1L507 A 17 1L5505R2 1L507 A 18 1L5505P2 1L507 A 19 1L5505N2 1L507 A 20 1L5505M2 1L507 A 21 1L5505L2 1L507 A 22 1L5505K2 1L507 A 23 1L5505J2 1L507 A 24 1L5505H2 1L507 A 25 1L5505G2 1L507 A 26 1L5505F2 1L507 A 27 1L5505E2 1L507 A 28 1L5505D2 1L507 A 29 1L5505C2 1L507 A 30 1L5505B2 1L507 A 31 1L5505A2 1L507 A 32 1L5549F2 1L507 A 33 1L5549G2 1L507 A 34 9L5513A2 9L511 A 35 9L5513B2 9L511 A 36 9L5513C2 9L511 A 37 9L5513D2 9L511 A 38 9L5513E2 9L511 A 39 9L5513F2 9L511 A 40 9L5513G2 9L511 A 41 9L5507J3 9L511 A 42 9L5507K3 9L511 A 43 9L5507L3 9L511 A 44 9L55LEA1 9L511 A 45 9L44LEB1 9L411 A 46 9L44LEA1 9L411 A 47 9L33LEA1 9L312 A 48 9L3382A1 9L312 A 49 9N3340A4 9N395 A 50 9N3340B4 9N395 A 51 9N33A9A2 9N395 A 52 9N3342A4 9N395 A 53 9N33A2A3 9N3A81 A 54 9N3313A4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3B27 A 56 9N3316A2 9N3A17 A 56 9N3316A2 9N3B27 A 57 1N3316A2 1N3A18 A 58 1N33A7A2 1N3A18 A 59 1N3320A2 1N3A18 A 60 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | REA | 1REAC0302 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1REA003UB | 1REA004TO | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0303 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1REA004UB | 1REA003TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0304 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 78 | 0 | 78 | 1REA004UB | 1REA065VB | N1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K2 1L505 A 04 1L5542J2 1L505 A 05 1L5542H1 1L505 A 06 1L5542G1 1L505 A 07 1L5542F1 1L505 A 08 1L5542E1 1L505 A 09 1L5542D1 1L505 A 10 1L5542C1 1L505 A 11 1L5542B1 1L505 A 12 1L5542A1 1L505 A 13 1L55JJA3 1L505 A 14 1L44JJB3 1L404 A 15 1L44JJA3 1L404 A 16 1L33JJA3 1L304 A 17 1L22JJA3 1L204 A 18 1L22JJA1 1L204 A 19 1L11JJA1 1L105 A 20 1L1100L4 1L105 A 21 1L1100M4 1L105 A 22 1L1100N4 1L109 A 23 1L11A1A1 1L109 A 24 1L00A1A1 1L016 A 25 1L0018B7 1L016 A 26 1L0018A7 1L016 A 27 1N0018A7 1N081 A 28 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REA | 1REAC0305 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 75 | 0 | 75 | 1REA004UB | 1REA065VB | N1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K2 1L505 A 04 1L5542J2 1L505 A 05 1L5542H1 1L505 A 06 1L5542G1 1L505 A 07 1L5542F1 1L505 A 08 1L5542E1 1L505 A 09 1L5542D1 1L505 A 10 1L5542C1 1L505 A 11 1L5542B1 1L505 A 12 1L5542A1 1L505 A 13 1L55JJA3 1L505 A 14 1L44JJB3 1L404 A 15 1L44JJA3 1L404 A 16 1L33JJA3 1L304 A 17 1L22JJA3 1L204 A 18 1L11JJA3 1L105 A 19 1L1100L4 1L105 A 20 1L1100M4 1L105 A 21 1L1100N4 1L109 A 22 1L11A1A1 1L109 A 23 1L00A1A1 1L016 A 24 1L0018B7 1L016 A 25 1L0018A7 1L016 A 26 1N0018A7 1N081 A 27 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REA | 1REAC0306 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1REA004UB | 1REA003TO | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0307 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 0 | 51 | 1REA005UB | 1KSCP09 | L1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542F4 1L505 A 08 1L5542E4 1L505 A 09 1L5542D4 1L505 A 10 1L5542C4 1L505 A 11 1L5542B4 1L505 A 12 1L5525G1 1L505 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525E1 1L506 A 15 1L5525D1 1L506 A 16 1L5525C1 1L506 A 17 1L5525B1 1L506 A 18 1L5525A1 1L506 A 19 1L5500V1 1L507 A 20 1L5500U1 1L507 A 21 1L5500T1 1L507 A 22 1L5500S1 1L507 A 23 1L5500R1 1L507 A 24 1L5500P1 1L507 A 25 1L5500N1 1L507 A 26 1L5500M1 1L507 A 27 1L5500L1 1L507 A 28 1L5500K1 1L507 A 29 1L5500J1 1L507 A 30 1L5500H1 1L507 A 31 1L5500G1 1L507 A 32 1L5500F1 1L507 A 33 1L5500E1 1L507 A 34 1L555JA1 1L507 A 35 1L665JA1 1L607 A 36 1L6601A2 1L607 A 37 1L6610C1 1L607 A 38 1L6610D1 1L607 A 39 1L6610E1 1L607 A 40 1L6610F1 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0308 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 0 | 51 | 1REA005UB | 1KSCP09 | L1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542F4 1L505 A 08 1L5542E4 1L505 A 09 1L5542D4 1L505 A 10 1L5542C4 1L505 A 11 1L5542B4 1L505 A 12 1L5525G1 1L505 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525E1 1L506 A 15 1L5525D1 1L506 A 16 1L5525C1 1L506 A 17 1L5525B1 1L506 A 18 1L5525A1 1L506 A 19 1L5500V1 1L507 A 20 1L5500U1 1L507 A 21 1L5500T1 1L507 A 22 1L5500S1 1L507 A 23 1L5500R1 1L507 A 24 1L5500P1 1L507 A 25 1L5500N1 1L507 A 26 1L5500M1 1L507 A 27 1L5500L1 1L507 A 28 1L5500K1 1L507 A 29 1L5500J1 1L507 A 30 1L5500H1 1L507 A 31 1L5500G1 1L507 A 32 1L5500F1 1L507 A 33 1L5500E1 1L507 A 34 1L555JA1 1L507 A 35 1L665JA1 1L607 A 36 1L6601A2 1L607 A 37 1L6610C1 1L607 A 38 1L6610D1 1L607 A 39 1L6610E1 1L607 A 40 1L6610F1 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0309 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1REA006UB | 1KRG112AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6615E1 1L609 A 18 1L6615D1 1L609 A 19 1L6627A1 1L609 A 20 1L6627B1 1L609 A 21 1L6627C1 1L609 A 22 1L6627D1 1L609 A 23 1L6627E1 1L609 A 24 1L6627F1 1L609 A 25 1L6627G1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0310 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 0 | 67 | 0 | 1REA006UB | 1REA401QD | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB1 1L505 A 07 1L66LMA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J2 1L609 A 19 1L6628H2 1L609 A 20 1L6628G2 1L609 A 21 1L6628F2 1L609 A 22 1L6628E2 1L609 A 23 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0311 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1REA502UB | 1REA007UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0312 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1REA007UB | 1REA007TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0313 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1REA007UB | B0130 | L1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K2 1L505 A 04 1L5542J2 1L505 A 05 1L5542H1 1L505 A 06 1L5542G1 1L505 A 07 1L5542F1 1L505 A 08 1L5542E1 1L505 A 09 1L5542D1 1L505 A 10 1L5542C1 1L505 A 11 1L5542B1 1L505 A 12 1L5542A1 1L505 A 13 1L55JJA1 1L505 A 14 1L44JJB1 1L404 A 15 1L4404H2 1L404 A 16 1L4404G2 1L404 A 17 1L4404F2 1L404 A 18 1L4404E2 1L404 A 19 1L4408A3 1L404 A 20 1L4408B3 1L404 A 21 1L4408C3 1L405 A 22 1L4408D3 1L405 A 23 1L4408E3 1L405 A 24 1W4408F3 1W401 A 25 1W4408G3 1W401 A 26 1W4480A2 1W401 A 27 1W4480B2 1W401 A 28 1W4480C2 1W401 A 29 1W44M0A4 1W401 A 30 1W33M0B4 1W301 A 31 1W3323A3 1W301 A 31 1W3323A3 1W330 A 32 1W3320C6 1W330 A 33 1W3320B6 1W330 A 34 1W3320A6 1W330 A 35 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | REA | 1REAC0314 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | B0110 | 1REA133VD | N1 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3325A3 1R310 A 17 1R339ZA3 1R310 A 18 1R449ZA3 1R410 | 1.5
1 | REA | 1REAC0315 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1REA007UB | 1REA010TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0316 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 98 | 0 | 98 | 1REA007UB | 1REA610VZ | N1 | A 01 1L5541K1 1L505 A 01 1L5541K1 1L505 A 02 1L5533G1 1L505 A 03 1L5542K4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5530F2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530D2 1L506 A 10 1L5530C2 1L506 A 11 1L5530B2 1L506 A 12 1L5530A2 1L506 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505T2 1L507 A 16 1L5505S2 1L507 A 17 1L5505R2 1L507 A 18 1L5505P2 1L507 A 19 1L5505N2 1L507 A 20 1L5505M2 1L507 A 21 1L5505L2 1L507 A 22 1L5505K2 1L507 A 23 1L5505J2 1L507 A 24 1L5505H2 1L507 A 25 1L5505G2 1L507 A 26 1L5505F2 1L507 A 27 1L5505E2 1L507 A 28 1L5505D2 1L507 A 29 1L5505C2 1L507 A 30 1L5505B2 1L507 A 31 1L5505A2 1L507 A 32 1L5549F2 1L507 A 33 1L5549G2 1L507 A 34 9L5513A2 9L511 A 35 9L5513B2 9L511 A 36 9L5513C2 9L511 A 37 9L5513D2 9L511 A 38 9L5513E2 9L511 A 39 9L5513F2 9L511 A 40 9L5513G2 9L511 A 41 9L5507J3 9L511 A 42 9L5507K3 9L511 A 43 9L5507L3 9L511 A 44 9L55LEA1 9L511 A 45 9L44LEB1 9L411 A 46 9L44LEA1 9L411 A 47 9L33LEA1 9L312 A 48 9L3382A1 9L312 A 49 9N3340A4 9N395 A 50 9N3340B4 9N395 A 51 9N33A9A2 9N395 A 52 9N3342A4 9N395 A 53 9N33A2A3 9N3A81 A 54 9N3313A4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3A81 A 55 9N3313B4 9N3B27 A 56 9N3316A2 9N3A17 A 56 9N3316A2 9N3B27 A 57 9N33B9A3 9N3B27 | 1.5
1 | REA | 1REAC0317 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1REA008UB | 1REA011TL | L1 | A 01 1L5541L2 1L505 A 01 1L5541L2 1L505 A 02 1L5541M2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541P2 1L505 A 05 1L5541R2 1L505 A 06 1L5536G1 1L505 A 07 1L55LMB2 1L505 A 08 1L66LMA2 1L605 A 09 1L6642D2 1L605 A 10 1L6642C2 1L605 A 11 1L6642B2 1L605 A 12 1L6642A2 1L605 A 13 1L6629F5 1L605 A 14 1L6629E5 1L605 A 14 1L6629E5 1L609 A 15 1L6629D5 1L609 A 16 1L6629C5 1L609 A 17 1L6629B5 1L609 A 18 1L6629A5 1L609 A 19 1L6628J1 1L609 A 20 1L6628H1 1L609 A 21 1L6628G1 1L609 A 22 1L6628F1 1L609 A 23 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0318 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | B1120 | 1REA233VD | N1 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3302A3 1R320 A 09 1R337AA3 1R320 A 10 1R447AA3 1R420 | 1.5
1 | REA | 1REAC0319 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1REA006UB | 1REA055UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 | 1.5
1 | REA | 1REAC0320 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG112AR | 1REA009UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536G4 1L505 A 22 1L5541R3 1L505 A 23 1L5541P3 1L505 A 24 1L5541N3 1L505 A 25 1L5541M3 1L505 | 1.5
1 | REA | 1REAC0321 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG112AR | 1REA009UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536G4 1L505 A 22 1L5541R3 1L505 A 23 1L5541P3 1L505 A 24 1L5541N3 1L505 A 25 1L5541M3 1L505 | 1.5
1 | REA | 1REAC0322 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1REA009UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5541L2 1L505 A 01 1L5541L2 1L505 A 02 1L5541M2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541P2 1L505 A 05 1L5541R2 1L505 A 06 1L5536G1 1L505 A 07 1L55LMA2 1L505 A 08 1L44LMA2 1L408 A 09 1L4446A1 1L405 A 09 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | REA | 1REAC0323 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1REA001TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6628D1 1L609 A 01 1L6628D1 1L609 A 02 1L6628E1 1L609 A 03 1L6628F1 1L609 A 04 1L6628G1 1L609 A 05 1L6628H1 1L609 A 06 1L6628J1 1L609 A 07 1L6629A5 1L609 A 08 1L6629B5 1L609 A 09 1L6629C5 1L609 A 10 1L6629D5 1L609 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6642B2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642D2 1L605 A 17 1L66LMA2 1L605 A 18 1L55LMB2 1L505 A 19 1L55LMA2 1L505 A 20 1L44LMA2 1L408 A 21 1L4446A1 1L405 A 21 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | REA | 1REAC0324 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1REA009UB | 1REA001TO | L1 | A 01 1L5541L2 1L505 A 01 1L5541L2 1L505 A 02 1L5541M2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541P2 1L505 A 05 1L5541R2 1L505 A 06 1L5536G1 1L505 A 07 1L55LMB2 1L505 A 08 1L66LMA2 1L605 A 09 1L6642D2 1L605 A 10 1L6642C2 1L605 A 11 1L6642B2 1L605 A 12 1L6642A2 1L605 A 13 1L6629F5 1L605 A 14 1L6629E5 1L605 A 14 1L6629E5 1L609 A 15 1L6629D5 1L609 A 16 1L6629C5 1L609 A 17 1L6629B5 1L609 A 18 1L6629A5 1L609 A 19 1L6628J1 1L609 A 20 1L6628H1 1L609 A 21 1L6628G1 1L609 A 22 1L6628F1 1L609 A 23 1L6628E1 1L609 A 24 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0325 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1REA011UB | 1REA013TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0326 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | B2130 | 1REA333VD | N1 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3310A4 1R310 A 06 1R3310B4 1R310 A 07 1R3310C4 1R310 A 08 1R3310D4 1R310 A 09 1R3310E4 1R310 A 10 1R3310F4 1R310 A 11 1R3310G4 1R310 A 11 1R3310G4 1R330 A 12 1R3310H4 1R330 A 13 1R3334A5 1R330 A 14 1R3334B5 1R330 A 15 1R3335A3 1R330 A 16 1R333XA3 1R330 A 17 1R443XA3 1R430 | 1.5
1 | REA | 1REAC0327 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KRG112AR | 1REA008UM | L1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627C2 1L609 A 06 1L6627B2 1L609 A 07 1L6627A2 1L609 A 08 1L6615D2 1L609 A 09 1L6615E2 1L609 A 10 1L6629B3 1L609 A 11 1L6629C3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6629E3 1L605 A 13 1L6629E3 1L609 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L66LMA3 1L605 A 20 1L55LMB3 1L505 A 21 1L5536G4 1L505 A 22 1L5541R3 1L505 A 23 1L5541P3 1L505 A 24 1L5541N3 1L505 A 25 1L5541M3 1L505 | 1.5
1 | REA | 1REAC0328 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 122 | 0 | 122 | 1REA401QD | 1REA401AM | L1 | A 01 1L6628D3 1L609 A 01 1L6628D3 1L609 A 02 1L6628E3 1L609 A 03 1L6628F3 1L609 A 04 1L6628G3 1L609 A 05 1L6628H3 1L609 A 06 1L6628J3 1L609 A 07 1L6629A3 1L609 A 08 1L6629B3 1L609 A 09 1L6629C3 1L609 A 10 1L6607J1 1L609 A 11 1L6607H1 1L609 A 12 1L6607G1 1L609 A 13 1L6607F1 1L609 A 14 1L6607E1 1L607 A 15 1L6607D1 1L607 A 16 1L6607C1 1L607 A 17 1L6607B1 1L607 A 18 1L6607A1 1L607 A 19 1L6606R3 1L607 A 20 1L6606S3 1L607 A 21 1L6631A3 1L605 A 22 1L6631B3 1L605 A 23 1L6631C3 1L605 A 24 1L6631D3 1L601 A 24 1L6631D3 1L605 A 25 1L6631E3 1L601 A 26 1L6631F3 1L601 A 27 1L6631G3 1L601 A 28 1L6631H3 1L601 A 29 1L66J9A4 1L601 A 30 1L55J9A4 1L501 A 31 1L44J9A4 1L404 A 32 1L33J9B4 1L304 A 33 1L33J9A4 1L304 A 34 1L22J9A4 1L204 A 35 1L11J9A4 1L105 A 36 1L1102H3 1L105 A 37 1L1102J3 1L105 A 38 1L1102K3 1L105 A 39 1L1102L3 1L105 A 40 1L1102M3 1L105 A 41 1L1102N3 1L109 A 42 1L11A1A2 1L109 A 43 1L00A1A3 1L016 A 44 1L0018B8 1L016 A 45 1L0018A8 1L016 A 46 1N0018A8 1N081 A 47 1N1101A8 1N181 | 1.5
1 | REA | 1REAC0329 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1REA006UB | 1REA003QD | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G2 1L505 A 06 1L55LSA1 1L505 A 07 1L66LSA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D2 1L609 A 15 1L6629C2 1L609 A 16 1L6629B2 1L609 A 17 1L6629A2 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 A 23 1L6628E2 1L609 A 24 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0330 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1REA006UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G2 1L505 A 06 1L55LSA1 1L505 A 07 1L66LSA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D2 1L609 A 15 1L6629C2 1L609 A 16 1L6629B2 1L609 A 17 1L6629A2 1L609 A 18 1L6628J2 1L609 A 19 1L6628H2 1L609 A 20 1L6628G2 1L609 A 21 1L6628F2 1L609 A 22 1L6628E2 1L609 A 23 1L6628D2 1L609 A 24 1L6628C2 1L609 A 25 1L6628B2 1L609 A 26 1L6628A2 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611J3 1L607 A 31 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0399 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1REA007UB | 1REA010TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LMB2 1L505 A 07 1L66LMA2 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629C5 1L609 A 16 1L6629B5 1L609 A 17 1L6629A5 1L609 A 18 1L6628J1 1L609 A 19 1L6628H1 1L609 A 20 1L6628G1 1L609 A 21 1L6628F1 1L609 A 22 1L6628E1 1L609 A 23 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0400 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1REA501UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5553U2 1L509 B 04 1L5571D1 1L509 B 05 1L5571E1 1L509 B 06 1L5571F1 1L509 B 07 1L5556V1 1L509 B 08 1L55L0A4 1L509 B 09 1L44L0A4 1L408 B 10 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | REA | 1REAC0401 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1REA501UB | 1REA002TO | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5558D1 1L509 B 15 1L5558E1 1L509 B 16 1L5558F1 1L509 B 17 1L55L5A2 1L509 B 18 1L66L5A2 1L609 B 19 1L6691G1 1L609 B 20 1L6691F1 1L609 B 21 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0402 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1REA002TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691E1 1L609 B 01 1L6691E1 1L609 B 02 1L6691F1 1L609 B 03 1L6691G1 1L609 B 04 1L66L5A2 1L609 B 05 1L55L5A2 1L509 B 06 1L5556D1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556F1 1L509 B 09 1L5556G1 1L509 B 10 1L5556H1 1L509 B 11 1L5556J1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556L1 1L509 B 14 1L5556M1 1L509 B 15 1L5556N1 1L509 B 16 1L5556P1 1L509 B 17 1L5556R1 1L509 B 18 1L5556S1 1L509 B 19 1L5556T1 1L509 B 20 1L5556U1 1L509 B 21 1L55L0A4 1L509 B 22 1L44L0A4 1L408 B 23 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | REA | 1REAC0403 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1REA505UB | 1REA005TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575C1 1L509 B 16 1L5575B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5550A1 1L509 B 19 1L551KA1 1L509 B 20 1L661KA1 1L609 B 21 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0405 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1REA504UB | 1REA006TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5558D1 1L509 B 15 1L5558E1 1L509 B 16 1L5558F1 1L509 B 17 1L55L5A2 1L509 B 18 1L66L5A2 1L609 B 19 1L6691G1 1L609 B 20 1L6691F1 1L609 B 21 1L6691E1 1L609 B 22 1L6691D1 1L609 B 23 1L6691C1 1L609 B 24 1L6691B1 1L609 B 25 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0406 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 141 | 0 | 141 | 1REA504UB | 1REA130VD | N1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5565C1 1L509 B 08 1L5565B1 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L55K5A2 1L509 B 11 1L44K5B2 1L408 B 12 1L44K5A2 1L408 B 13 1L33K5A2 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A8A4 1L110 B 23 1L00A8A4 1L015 B 24 1L0056A4 1L015 B 25 1N0056A4 1N080 B 26 1N1154B4 1N180 B 27 1K00A2A3 1K014 B 28 1W22A2A3 1W213 B 29 1W2252A3 1W213 B 30 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | REA | 1REAC0407 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1REA504UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5563D1 1L509 B 10 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0408 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1REA504UB | 1REA506LA | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 B 24 1L6691C1 1L609 B 25 1L6691B1 1L609 B 26 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0409 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1REA501UD | 1LCC010BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 0 | 54 | 1REA051UB | 1REA215TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 A 10 1L5542D1 1L505 A 11 1L5542C1 1L505 A 12 1L5542B1 1L505 A 13 1L5542A1 1L505 A 14 1L55JJB1 1L505 A 15 1L66JJA1 1L601 A 16 1L6631D2 1L601 A 16 1L6631D2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631B2 1L605 A 19 1L6631A2 1L605 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0601 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 0 | 54 | 1REA051UB | 1REA215TO | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 A 10 1L5542D1 1L505 A 11 1L5542C1 1L505 A 12 1L5542B1 1L505 A 13 1L5542A1 1L505 A 14 1L55JJB1 1L505 A 15 1L66JJA1 1L601 A 16 1L6631D2 1L601 A 16 1L6631D2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631B2 1L605 A 19 1L6631A2 1L605 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0602 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1REA053CR | 1REA015VD | N1 | F1REA C0602 A OR 12 1.5 A 1N2A13 N2A13 55R 1REA 053CR 1N2A13 N2A13 56R 1REA 015VD 20 | 1.5
1 | REA | 1REAC0603 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1REA053CR | 1REA016VD | N1 | F1REA C0603 A OR 12 1.5 A 1N2A13 N2A13 55R 1REA 053CR 1N2A13 N2A13 56R 1REA 016VD 20 | 1.5
1 | REA | 1REAC0604 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1REA051UB | 1REA053CR | N1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 A 10 1L5542D1 1L505 A 11 1L5542C1 1L505 A 12 1L5542B1 1L505 A 13 1L5542A1 1L505 A 14 1L55JJA3 1L505 A 15 1L44JJB3 1L404 A 16 1L44JJA3 1L404 A 17 1L33JJA3 1L304 A 18 1L22JJA3 1L204 A 19 1L11JJA3 1L105 A 20 1L1100L4 1L105 A 21 1L1100M4 1L105 A 22 1L1100N4 1L109 A 23 1L11A1A1 1L109 A 24 1L00A1A1 1L016 A 25 1L0018B7 1L016 A 26 1L0018A7 1L016 A 27 1N0018A7 1N081 A 28 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REA | 1REAC0605 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 0 | 54 | 1REA053UB | 1REA201TL | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 A 10 1L5542D1 1L505 A 11 1L5542C1 1L505 A 12 1L5542B1 1L505 A 13 1L5542A1 1L505 A 14 1L55JJB1 1L505 A 15 1L66JJA1 1L601 A 16 1L6631D2 1L601 A 16 1L6631D2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631B2 1L605 A 19 1L6631A2 1L605 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0606 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 0 | 54 | 1REA053UB | 1REA201TO | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 A 10 1L5542D1 1L505 A 11 1L5542C1 1L505 A 12 1L5542B1 1L505 A 13 1L5542A1 1L505 A 14 1L55JJB1 1L505 A 15 1L66JJA1 1L601 A 16 1L6631D2 1L601 A 16 1L6631D2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631B2 1L605 A 19 1L6631A2 1L605 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REA051CR | 1REA015SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | REA | 1REAC0608 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REA051CR | 1REA017SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | REA | 1REAC0609 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REA051CR | 1REA019SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | REA | 1REAC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 25 | 23 | 1REA051CR | 9REA105SN | N1 | A 01 9N2278A2 9N2F30 A 01 9N2278A2 9N2F30 | 1.5
1 | REA | 1REAC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 25 | 23 | 1REA051CR | 9REA106SN | N1 | A 01 9N2278A2 9N2F30 A 01 9N2278A2 9N2F30 | 1.5
1 | REA | 1REAC0612 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 192 | 0 | 192 | 1REA055UB | 1REA051CR | N1 | A 01 1L5541N1 1L505 A 01 1L5541N1 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5543N4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 A 06 1L5543L4 1L505 A 07 1L5543K4 1L505 A 08 1L5543J4 1L505 A 09 1L5543H4 1L505 A 10 1L5543G4 1L505 A 11 1L5543F4 1L505 A 12 1L5543E4 1L505 A 13 1L5543D4 1L505 A 14 1L5543C4 1L505 A 15 1L5526H1 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5525H4 1L505 A 18 1L55JJA5 1L505 A 19 1L44JJB5 1L404 A 20 1L44JJA5 1L404 A 21 1L33JJA5 1L304 A 22 1L22JJA5 1L204 A 23 1L11JJA5 1L105 A 24 1L1100L4 1L105 A 25 1L1100M4 1L105 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L11A1A1 1L109 A 28 1L00A1A1 1L016 A 29 1L0018B7 1L016 A 30 1L0018A7 1L016 A 31 1N0018A7 1N081 A 32 1N1101A7 1N181 A 33 9N22E1A2 9N2E04 A 34 9N33E1A2 9N3E04 A 35 9N3360A2 9N3E04 A 36 9N33C6A2 9N3C02 A 37 9N3309A2 9N3C02 A 38 9N3332B4 9N3C02 A 39 9N3332C4 9N3C02 A 40 9N3332D4 9N3C02 A 41 9N3332E4 9N3C02 A 41 9N3332E4 9N3D08 A 42 9N3332F4 9N3D08 A 43 9N3303A2 9N3D08 A 44 9N44F4B2 9N4F98 A 45 9N44F4A2 9N4F98 A 46 9N3366A2 9N3F66 A 47 9N330FA2 9N3F66 A 48 9N3367A2 9N3F66 A 49 9N2284A2 9N2F65 A 50 9N22F3A2 9N2F65 A 51 9N2276A2 9N2F65 A 52 9N2209F3 9N2F67 A 53 9N2278A2 9N2F30 | 1.5
1 | REA | 1REAC0613 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 0 | 54 | 1REA055UB | 1REA003QD | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 A 10 1L5542D1 1L505 A 11 1L5542C1 1L505 A 12 1L5542B1 1L505 A 13 1L5542A1 1L505 A 14 1L55JJB1 1L505 A 15 1L66JJA1 1L601 A 16 1L6631D2 1L601 A 16 1L6631D2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631B2 1L605 A 19 1L6631A2 1L605 A 20 1L6606S2 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1REA055UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G2 1L505 A 06 1L55LSA1 1L505 A 07 1L66LSA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D2 1L609 A 15 1L6629C2 1L609 A 16 1L6629B2 1L609 A 17 1L6629A2 1L609 A 18 1L6628J2 1L609 A 19 1L6628H2 1L609 A 20 1L6628G2 1L609 A 21 1L6628F2 1L609 A 22 1L6628E2 1L609 A 23 1L6628D2 1L609 A 24 1L6628C2 1L609 A 25 1L6628B2 1L609 A 26 1L6628A2 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611J3 1L607 A 31 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1REA055UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541N2 1L505 A 03 1L5541P2 1L505 A 04 1L5541R2 1L505 A 05 1L5536G2 1L505 A 06 1L55LSA1 1L505 A 07 1L66LSA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D2 1L609 A 15 1L6629C2 1L609 A 16 1L6629B2 1L609 A 17 1L6629A2 1L609 A 18 1L6628J2 1L609 A 19 1L6628H2 1L609 A 20 1L6628G2 1L609 A 21 1L6628F2 1L609 A 22 1L6628E2 1L609 A 23 1L6628D2 1L609 A 24 1L6628C2 1L609 A 25 1L6628B2 1L609 A 26 1L6628A2 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611J3 1L607 A 31 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | REA | 1REAC0616 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1REA055UB | 1REA006UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 | 1.5
1 | REA | 1REAC0620 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 197 | 0 | 197 | 1REA055UB | 9REA002VD | N1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5543K2 1L505 A 06 1L5543J2 1L505 A 07 1L5543H1 1L505 A 08 1L5543G1 1L505 A 09 1L5543F1 1L505 A 10 1L5543E1 1L505 A 11 1L5543D1 1L505 A 12 1L5543C1 1L505 A 13 1L5543B1 1L505 A 14 1L5543A1 1L505 A 15 1L55JJA5 1L505 A 16 1L44JJB5 1L404 A 17 1L44JJA5 1L404 A 18 1L33JJA5 1L304 A 19 1L22JJA5 1L204 A 20 1L11JJA5 1L105 A 21 1L1100L4 1L105 A 22 1L1100M4 1L105 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 9N22E1A2 9N2E04 A 31 9N33E1A2 9N3E04 A 32 9N3360A2 9N3E04 A 33 9N33C6A2 9N3C02 A 34 9N3309A2 9N3C02 A 35 9N3332B4 9N3C02 A 36 9N3332C4 9N3C02 A 37 9N3332D4 9N3C02 A 38 9N3332E4 9N3C02 A 38 9N3332E4 9N3D08 A 39 9N3332F4 9N3D08 A 40 9N3303A2 9N3D08 A 41 9N44F4B2 9N4F98 A 42 9N44F4A2 9N4F98 A 43 9N3366A2 9N3F66 A 44 9N330FA2 9N3F66 A 45 9N3367A2 9N3F66 A 46 9N2284A2 9N2F65 A 47 9N22F3A2 9N2F65 A 48 9N2276A2 9N2F65 A 49 9N2209F3 9N2F67 A 50 9N2278A2 9N2F30 | 1.5
1 | REA | 1REAC0621 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 194 | 0 | 194 | 1REA057UB | 9REA001VD | N1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5543K2 1L505 A 06 1L5543J2 1L505 A 07 1L5543H1 1L505 A 08 1L5543G1 1L505 A 09 1L5543F1 1L505 A 10 1L5543E1 1L505 A 11 1L5543D1 1L505 A 12 1L5543C1 1L505 A 13 1L5543B1 1L505 A 14 1L5543A1 1L505 A 15 1L55JJA5 1L505 A 16 1L44JJB5 1L404 A 17 1L44JJA5 1L404 A 18 1L33JJA5 1L304 A 19 1L22JJA5 1L204 A 20 1L11JJA5 1L105 A 21 1L1100L4 1L105 A 22 1L1100M4 1L105 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 9N22E1A2 9N2E04 A 31 9N33E1A2 9N3E04 A 32 9N3360A2 9N3E04 A 33 9N33C6A2 9N3C02 A 34 9N3309A2 9N3C02 A 35 9N3332B4 9N3C02 A 36 9N3332C4 9N3C02 A 37 9N3332D4 9N3C02 A 38 9N3332E4 9N3C02 A 38 9N3332E4 9N3D08 A 39 9N3332F4 9N3D08 A 40 9N3303A2 9N3D08 A 41 9N44F4B2 9N4F98 A 42 9N44F4A2 9N4F98 A 43 9N3366A2 9N3F66 A 44 9N330FA2 9N3F66 A 45 9N3367A2 9N3F66 A 46 9N2284A2 9N2F65 A 47 9N22F3A2 9N2F65 A 48 9N2276A2 9N2F65 A 49 9N2209F3 9N2F67 A 50 9N2278A2 9N2F30 | 1.5
1 | REA | 1REAC0622 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 123 | 0 | 123 | 1REA057UB | 9KRG701AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5530F2 1L506 A 09 1L5530E2 1L506 A 10 1L5530D2 1L506 A 11 1L5530C2 1L506 A 12 1L5530B2 1L506 A 13 1L5530A2 1L506 A 14 1L5505V2 1L507 A 15 1L5505U2 1L507 A 16 1L5505T2 1L507 A 17 1L5505S2 1L507 A 18 1L5505R2 1L507 A 19 1L5505P2 1L507 A 20 1L5505N2 1L507 A 21 1L5505M2 1L507 A 22 1L5505L2 1L507 A 23 1L5505K2 1L507 A 24 1L5505J2 1L507 A 25 1L5505H2 1L507 A 26 1L5505G2 1L507 A 27 1L5505F2 1L507 A 28 1L5505E2 1L507 A 29 1L5505D2 1L507 A 30 1L5505C2 1L507 A 31 1L5505B2 1L507 A 32 1L5505A2 1L507 A 33 1L5549F2 1L507 A 34 1L5549G2 1L507 A 35 9L5513A2 9L511 A 36 9L5513B2 9L511 A 37 9L5513C2 9L511 A 38 9L5513D2 9L511 A 39 9L5513E2 9L511 A 40 9L5513F2 9L511 A 41 9L5513G2 9L511 A 42 9L5507J3 9L511 A 43 9L5507K3 9L511 A 44 9L5507L3 9L511 A 45 9L55LEA1 9L511 A 46 9L44LEB1 9L411 A 47 9L44LEA1 9L411 A 48 9L33LEA1 9L312 A 49 9L3382A1 9L312 A 50 9N3340A4 9N395 A 51 9N3340B4 9N395 A 52 9N33A9A2 9N395 A 53 9N3342A4 9N395 A 54 9N33A2A3 9N3A81 A 55 9N3313A4 9N3A81 A 56 9N3313B4 9N3A81 A 56 9N3313B4 9N3B27 A 57 9N3313C4 9N3B27 A 58 9N3313D4 9N3B27 A 59 9N3313E4 9N3B27 | 1.5
1 | REA | 1REAC0698 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 66 | 0 | 66 | 1REA055UB | 1KRG155AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5543K4 1L505 A 06 1L5543J4 1L505 A 07 1L5543H4 1L505 A 08 1L5543G4 1L505 A 09 1L5543F4 1L505 A 10 1L5543E4 1L505 A 11 1L5543D4 1L505 A 12 1L5543C4 1L505 A 13 1L5543B4 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L5525G1 1L505 A 16 1L5525F1 1L506 A 17 1L5525E1 1L506 A 18 1L5525D1 1L506 A 19 1L5525C1 1L506 A 20 1L5525B1 1L506 A 21 1L5525A1 1L506 A 22 1L5500V1 1L507 A 23 1L5500U1 1L507 A 24 1L5500T1 1L507 A 25 1L5500S1 1L507 A 26 1L5500R1 1L507 A 27 1L5500P1 1L507 A 28 1L5500N1 1L507 A 29 1L5500M1 1L507 A 30 1L5500L1 1L507 A 31 1L5500K1 1L507 A 32 1L5500J1 1L507 A 33 1L5500H1 1L507 A 34 1L5500G1 1L507 A 35 1L5500F1 1L507 A 36 1L5500E1 1L507 A 37 1L555JA2 1L507 A 38 1L665JA2 1L607 A 39 1L6601A2 1L607 A 40 1L6610C1 1L607 A 41 1L6610D1 1L607 A 42 1L6610E1 1L607 A 43 1L6610F1 1L607 A 44 1L6610G1 1L609 A 45 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0699 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 66 | 0 | 66 | 1REA055UB | 1KRG155AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5543K4 1L505 A 06 1L5543J4 1L505 A 07 1L5543H4 1L505 A 08 1L5543G4 1L505 A 09 1L5543F4 1L505 A 10 1L5543E4 1L505 A 11 1L5543D4 1L505 A 12 1L5543C4 1L505 A 13 1L5543B4 1L505 A 14 1L5525H1 1L505 A 15 1L5525G1 1L505 A 16 1L5525F1 1L506 A 17 1L5525E1 1L506 A 18 1L5525D1 1L506 A 19 1L5525C1 1L506 A 20 1L5525B1 1L506 A 21 1L5525A1 1L506 A 22 1L5500V1 1L507 A 23 1L5500U1 1L507 A 24 1L5500T1 1L507 A 25 1L5500S1 1L507 A 26 1L5500R1 1L507 A 27 1L5500P1 1L507 A 28 1L5500N1 1L507 A 29 1L5500M1 1L507 A 30 1L5500L1 1L507 A 31 1L5500K1 1L507 A 32 1L5500J1 1L507 A 33 1L5500H1 1L507 A 34 1L5500G1 1L507 A 35 1L5500F1 1L507 A 36 1L5500E1 1L507 A 37 1L555JA2 1L507 A 38 1L665JA2 1L607 A 39 1L6601A2 1L607 A 40 1L6610C1 1L607 A 41 1L6610D1 1L607 A 42 1L6610E1 1L607 A 43 1L6610F1 1L607 A 44 1L6610G1 1L609 A 45 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1REA552UB | 1REA202TL | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5553D2 1L509 B 15 1L5553C2 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575E1 1L509 B 18 1L5575F1 1L509 B 19 1L5556B1 1L509 B 20 1L55L6A1 1L509 B 21 1L66L6A1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0701 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1REA552UB | 1REA202TO | L1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5553L2 1L509 B 08 1L5553K2 1L509 B 09 1L5553J2 1L509 B 10 1L5553H2 1L509 B 11 1L5553G2 1L509 B 12 1L5553F2 1L509 B 13 1L5553E2 1L509 B 14 1L5553D2 1L509 B 15 1L5553C2 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575E1 1L509 B 18 1L5575F1 1L509 B 19 1L5556B1 1L509 B 20 1L55L6A1 1L509 B 21 1L66L6A1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | REA | 1REAC0702 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REA552CR | 1REA016SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | REA | 1REAC0703 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REA552CR | 1REA018SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | REA | 1REAC0704 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REA552CR | 1REA020SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | REA | 1REAC0705 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 180 | 0 | 180 | 1REA552UB | 1REA552CR | N1 | B 01 1L5553T2 1L509 B 01 1L5553T2 1L509 B 02 1L5553S2 1L509 B 03 1L5553R2 1L509 B 04 1L5553P2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553M2 1L509 B 07 1L5566C1 1L509 B 08 1L5566B1 1L509 B 09 1L5566A1 1L509 B 10 1L55K8A2 1L509 B 11 1L44K8A2 1L408 B 12 1L33K8A2 1L308 B 13 1L3375C9 1L308 B 14 1L3375B9 1L308 B 15 1L33K2A5 1L308 B 16 1L22K2A5 1L206 B 17 1L11K2A5 1L106 B 18 1L1123C9 1L106 B 18 1L1123C9 1L110 B 19 1L11A9A4 1L110 B 20 1L00A9A4 1L015 B 21 1L0055A4 1L015 B 22 1N0055A4 1N080 B 23 1N1152B4 1N180 B 24 1N1152A4 1N180 B 25 9N22E2A2 9N2E04 B 26 9N3362A2 9N3E04 B 27 9N33E0A2 9N3E04 B 28 9N3347A2 9N3C02 B 28 9N3347A2 9N3D08 B 29 9N33D8A2 9N3D08 B 30 9N33F9A2 9N3F71 B 31 9N3365A2 9N3F71 B 32 9N3358A2 9N3F65 B 33 9N33F2A2 9N3F65 B 34 9N22F2A2 9N2F30 | 1.5
1 | REA | 1REAC0710 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1REA552UB | 1REA057UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0711 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 20 | 20 | 1REA552UD | 1LLC010BN | L1 | F1REA C0711 D NO 04 1.5 NA 1L509 L509 D53 1REA 552UD 1L509 L509 A12 1LLC 010BN 20 | 1.5
1 | REA | 1REAC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 44 | 1REA002UB | KSAB06AR | L1 | IND 1L5 5413K 5321G 5423J H G 5301F E D C B A 5051V U T S R P N 5181F 5KG1 A 1L6 6KG1 A 6161A 6122J IND | 02X1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | REA | 1REAC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1REA503UB | KSAK01AR | L1 | IND 1L5 5534S R P N M L K J H G F E D C 5754C IND | 02X1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 36 | 1REA001UB | KIT001CQ | L1 | IND 1L5 5413K 5321G 5423J H G 5301F E D C B A 5051V U T 5221E D C 5021S IND | 02X1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | REA | 1REAC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 37 | 1REA051UB | 1REA505UB | L1 | ENTER DECOUPLING IND TRAY ABOVE REA 051UB AND FOLLOW THROUGH FIRE BARRIER INTO L509. CONTINUE ONTO COUPLING IND TRAY ABOVE 1KSA K00AR AND THEN ON DECOUPLING IND DOWN L509 LINE D TO REA TRAIN B RACK. | 02X1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | REA | 1REAC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 36 | 1REA004UB | 1REA505UB | L1 | ENTER DECOUPLING IND TRAY AND FOLLOW TO L506 LINE F. FOLLOW L506 LINE F TO FIRE BARRIER ABOVE 1KIT101AR. CONTINUE IN DECOUPLING IND TRAY ALONG RACKS FOR LHQ/ ASG TO REA TRAIN B. | 02X1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | REA | 1REAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 18 | 0 | 1REA008UB | 1RCP007UB | L1 | E1REA C0905 A OR 04 1.5 NA 1L505 1REA 503UB 1REA 008UB 1L505 1KSA K00AR 1RCP 007UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | REA | 1REAC0906 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 11 | 6 | 0 | 1REA505UB | 1RCP504UB | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 | 1.5
1 | REA | 1REAC0907 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1REA503UB | KIT002CQ | L1 | IND 1L5 5534S R P N M L K J H G F E 5591D 5543D IND | 02X1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | REN | 1RENC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 54 | 59 | 59 | 1REN051UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6629E3 1L605 A 15 1L6629E3 1L609 A 16 1L6629D3 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6611A2 1L607 A 25 1L6611B2 1L607 A 26 1L6611C2 1L607 A 27 1L6613A1 1L607 A 28 1L6613B1 1L607 A 29 1L6613C1 1L607 A 30 1L6613D1 1L607 A 31 1L6613E1 1L607 A 32 1L6613F1 1L607 A 33 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0002 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 50 | 50 | 1REN051UB | 1KSAG03AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546L5 1L505 A 03 1L5546K5 1L505 A 04 1L5532L1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5532J1 1L505 A 07 1L5532H1 1L505 A 08 1L5542J3 1L505 A 09 1L5542H3 1L505 A 10 1L5542G3 1L505 A 11 1L5530F1 1L506 A 12 1L5530E1 1L506 A 13 1L5530D1 1L506 A 14 1L5530C1 1L506 A 15 1L5530B1 1L506 A 16 1L5530A1 1L506 A 17 1L5505V1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505T1 1L507 A 20 1L5505S1 1L507 A 21 1L5505R1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505N1 1L507 A 24 1L5505M1 1L507 A 25 1L5505L1 1L507 A 26 1L5505K1 1L507 A 27 1L5505J1 1L507 A 28 1L5505H1 1L507 A 29 1L5505G1 1L507 A 30 1L5512F1 1L507 A 31 1L55KMA1 1L507 A 32 1L66KMA1 1L607 A 33 1L6617A1 1L607 A 34 1L6612D4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0003 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 50 | 50 | 1REN058UB | 1KSAG03AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546L5 1L505 A 03 1L5546K5 1L505 A 04 1L5532L1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5532J1 1L505 A 07 1L5532H1 1L505 A 08 1L5542J3 1L505 A 09 1L5542H3 1L505 A 10 1L5542G3 1L505 A 11 1L5530F1 1L506 A 12 1L5530E1 1L506 A 13 1L5530D1 1L506 A 14 1L5530C1 1L506 A 15 1L5530B1 1L506 A 16 1L5530A1 1L506 A 17 1L5505V1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505T1 1L507 A 20 1L5505S1 1L507 A 21 1L5505R1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505N1 1L507 A 24 1L5505M1 1L507 A 25 1L5505L1 1L507 A 26 1L5505K1 1L507 A 27 1L5505J1 1L507 A 28 1L5505H1 1L507 A 29 1L5505G1 1L507 A 30 1L5512F1 1L507 A 31 1L55KMA1 1L507 A 32 1L66KMA1 1L607 A 33 1L6617A1 1L607 A 34 1L6612D4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0004 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 42 | 42 | 1REN052UB | 1KIT327BN | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L5536G4 1L505 A 09 1L55LSA2 1L505 A 10 1L66LSA2 1L605 A 11 1L6642D1 1L605 A 12 1L6642C1 1L605 A 13 1L6642B1 1L605 A 14 1L6642A1 1L605 A 15 1L6629F4 1L605 A 16 1L6629E4 1L605 A 16 1L6629E4 1L609 A 17 1L6629D4 1L609 A 18 1L6607J1 1L609 A 19 1L6607H1 1L609 A 20 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0005 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 42 | 42 | 1REN054UB | 1KIT327BN | L1 | A 01 1L5546R5 1L505 A 01 1L5546R5 1L505 A 02 1L5546S5 1L505 A 03 1L5536L4 1L505 A 04 1L5536K4 1L505 A 05 1L5536J4 1L505 A 06 1L5536H4 1L505 A 07 1L5536G4 1L505 A 08 1L55LSA2 1L505 A 09 1L66LSA2 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F4 1L605 A 15 1L6629E4 1L605 A 15 1L6629E4 1L609 A 16 1L6629D4 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0006 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 45 | 45 | 1REN058UB | 1KSAD09AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546N5 1L505 A 03 1L5546P5 1L505 A 04 1L5546R5 1L505 A 05 1L5546S5 1L505 A 06 1L5536L4 1L505 A 07 1L5536K4 1L505 A 08 1L5536J4 1L505 A 09 1L5536H4 1L505 A 10 1L55LMB3 1L505 A 11 1L66LMA3 1L605 A 12 1L6642D1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642B1 1L605 A 15 1L6642A1 1L605 A 16 1L6629F3 1L605 A 17 1L6629E3 1L605 A 17 1L6629E3 1L609 A 18 1L6629D3 1L609 A 19 1L6607J1 1L609 A 20 1L6607H1 1L609 A 21 1L6607G1 1L609 A 22 1L6607F1 1L609 A 23 1L6607E1 1L607 A 24 1L6607D1 1L607 A 25 1L6612L3 1L607 A 26 1L6612K3 1L607 A 27 1L6612J3 1L607 A 28 1L6612H3 1L607 A 29 1L6612G3 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 59 | 59 | 1REN013UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6629E3 1L605 A 15 1L6629E3 1L609 A 16 1L6629D3 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6611A2 1L607 A 25 1L6611B2 1L607 A 26 1L6611C2 1L607 A 27 1L6613A1 1L607 A 28 1L6613B1 1L607 A 29 1L6613C1 1L607 A 30 1L6613D1 1L607 A 31 1L6613E1 1L607 A 32 1L6613F1 1L607 A 33 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1REN510UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5553F4 1L509 B 15 1L5553E4 1L509 B 16 1L5553D4 1L509 B 17 1L5553C4 1L509 B 18 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 59 | 59 | 1REN013UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6629E3 1L605 A 15 1L6629E3 1L609 A 16 1L6629D3 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6611A2 1L607 A 25 1L6611B2 1L607 A 26 1L6611C2 1L607 A 27 1L6613A1 1L607 A 28 1L6613B1 1L607 A 29 1L6613C1 1L607 A 30 1L6613D1 1L607 A 31 1L6613E1 1L607 A 32 1L6613F1 1L607 A 33 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1REN510UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5553F4 1L509 B 15 1L5553E4 1L509 B 16 1L5553D4 1L509 B 17 1L5553C4 1L509 B 18 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 59 | 59 | 1REN013UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6629E3 1L605 A 15 1L6629E3 1L609 A 16 1L6629D3 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6611A2 1L607 A 25 1L6611B2 1L607 A 26 1L6611C2 1L607 A 27 1L6613A1 1L607 A 28 1L6613B1 1L607 A 29 1L6613C1 1L607 A 30 1L6613D1 1L607 A 31 1L6613E1 1L607 A 32 1L6613F1 1L607 A 33 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1REN510UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5553F4 1L509 B 15 1L5553E4 1L509 B 16 1L5553D4 1L509 B 17 1L5553C4 1L509 B 18 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 59 | 59 | 1REN013UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6629E3 1L605 A 15 1L6629E3 1L609 A 16 1L6629D3 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6611A2 1L607 A 25 1L6611B2 1L607 A 26 1L6611C2 1L607 A 27 1L6613A1 1L607 A 28 1L6613B1 1L607 A 29 1L6613C1 1L607 A 30 1L6613D1 1L607 A 31 1L6613E1 1L607 A 32 1L6613F1 1L607 A 33 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 26 | 26 | 1REN510UB | 1KSAK03AR | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5553F4 1L509 B 15 1L5553E4 1L509 B 16 1L5553D4 1L509 B 17 1L5553C4 1L509 B 18 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 59 | 59 | 1REN013UB | 1KSAI07AR | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F3 1L605 A 15 1L6629E3 1L605 A 15 1L6629E3 1L609 A 16 1L6629D3 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6607H1 1L609 A 19 1L6607G1 1L609 A 20 1L6607F1 1L609 A 21 1L6607E1 1L607 A 22 1L6607D1 1L607 A 23 1L6607C1 1L607 A 24 1L6611A2 1L607 A 25 1L6611B2 1L607 A 26 1L6611C2 1L607 A 27 1L6613A1 1L607 A 28 1L6613B1 1L607 A 29 1L6613C1 1L607 A 30 1L6613D1 1L607 A 31 1L6613E1 1L607 A 32 1L6613F1 1L607 A 33 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | REN | 1RENC0030 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1REN510UB | 1KIT074BN | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5561D1 1L509 B 15 1L5554F3 1L509 B 16 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0031 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 40 | 40 | 1REN014UB | 1KIT325BN | L1 | A 01 1L5546P5 1L505 A 01 1L5546P5 1L505 A 02 1L5546R5 1L505 A 03 1L5546S5 1L505 A 04 1L5536L4 1L505 A 05 1L5536K4 1L505 A 06 1L5536J4 1L505 A 07 1L5536H4 1L505 A 08 1L55LMB3 1L505 A 09 1L66LMA3 1L605 A 10 1L6642D1 1L605 A 11 1L6642C1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642A1 1L605 A 14 1L6629F4 1L605 A 15 1L6629E4 1L605 A 15 1L6629E4 1L609 A 16 1L6629D4 1L609 A 17 1L6607J2 1L609 A 18 1L6607H2 1L609 A 19 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1REN007UB | 1KRG180AR | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REN | 1RENC0043 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1REN007UB | 1REN502UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | REN | 1RENC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 59 | 1REN002UB | 1KSA103AR | L1 | IND 5465K-S, 5321G-L, 5422H-K, 5301A-F, 5051E-V, 5101F, 5KN2A, 6KN2A, 6232A, 6124A-C,IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | REN | 1RENC0047 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1REN001UD | 1LCC008BN | L1 | IND (SITE RUN) | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | REN | 1RENC0300 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1REN001UB | 1REN001AR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L44JJA4 1L404 A 20 1L33JJA4 1L304 A 21 1L22JJA4 1L204 A 22 1L11JJA4 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A1A1 1L109 A 27 1L00A1A1 1L016 A 28 1L0018B7 1L016 A 29 1L0018A7 1L016 A 30 1N0018A7 1N081 A 31 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0301 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1REN001UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L4 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H4 1L505 A 09 1L5543G4 1L505 A 10 1L5543F4 1L505 A 11 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | REN | 1RENC0302 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 92 | 0 | 92 | 1REN001UB | A0130 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA1 1L505 A 18 1L44JJB1 1L404 A 19 1L44JJA1 1L404 A 20 1L33JJA1 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0303 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | A0110 | 1REN101VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0304 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | A1120 | 1REN102VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0305 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | A2130 | 1REN121VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0306 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1REN002UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5546R3 1L505 A 01 1L5546R3 1L505 A 02 1L5546S3 1L505 A 03 1L5536L1 1L505 A 04 1L5536K1 1L505 A 05 1L5536J1 1L505 A 06 1L5536H1 1L505 A 07 1L55LMA2 1L505 A 08 1L44LMA2 1L408 A 09 1L4446A1 1L405 A 09 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | REN | 1RENC0307 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1REN002UB | 1REN001CC | L1 | A 01 1L5546R3 1L505 A 01 1L5546R3 1L505 A 02 1L5546S3 1L505 A 03 1L5536L1 1L505 A 04 1L5536K1 1L505 A 05 1L5536J1 1L505 A 06 1L5536H1 1L505 A 07 1L55LMB2 1L505 A 08 1L66LMA2 1L605 A 09 1L6642D2 1L605 A 10 1L6642C2 1L605 A 11 1L6642B2 1L605 A 12 1L6642A2 1L605 A 13 1L6629F5 1L605 A 14 1L6629E5 1L605 A 14 1L6629E5 1L609 A 15 1L6629D5 1L609 A 16 1L6629C5 1L609 A 17 1L6629B5 1L609 A 18 1L6629A5 1L609 A 19 1L6628J1 1L609 A 20 1L6628H1 1L609 A 21 1L6628G1 1L609 A 22 1L6628F1 1L609 A 23 1L6628E1 1L609 A 24 1L6628D1 1L609 A 25 1L6628C1 1L609 A 26 1L6628B1 1L609 A 27 1L6628A1 1L609 A 28 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0308 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 0 | 64 | 1REN002UB | 1REN005CC | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0309 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1REN003UB | 1REN001AR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525H1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L44JJA4 1L404 A 20 1L33JJA4 1L304 A 21 1L22JJA4 1L204 A 22 1L11JJA4 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A1A1 1L109 A 27 1L00A1A1 1L016 A 28 1L0018B7 1L016 A 29 1L0018A7 1L016 A 30 1N0018A7 1N081 A 31 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0310 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 92 | 0 | 92 | 1REN003UB | B0130 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA1 1L505 A 18 1L44JJB1 1L404 A 19 1L44JJA1 1L404 A 20 1L33JJA1 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0311 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | B0110 | 1REN122VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0312 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 66 | 0 | 66 | B1120 | 1REN123VB | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0313 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | B2130 | 1REN124VP | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0314 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1REN005UB | 1REN001AR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525H1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L44JJA4 1L404 A 20 1L33JJA4 1L304 A 21 1L22JJA4 1L204 A 22 1L11JJA4 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A1A1 1L109 A 27 1L00A1A1 1L016 A 28 1L0018B7 1L016 A 29 1L0018A7 1L016 A 30 1N0018A7 1N081 A 31 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0315 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN005UB | C0130 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA3 1L505 A 18 1L44JJB3 1L404 A 19 1L44JJA3 1L404 A 20 1L33JJA3 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0316 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | C0110 | 1REN161VB | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3321A2 1R310 A 12 1R330AA2 1R310 A 13 1R220AA2 1R210 | 1.5
1 | REN | 1RENC0317 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | C1120 | 1REN162VB | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3307A2 1R310 A 19 1R336AA2 1R310 A 20 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | REN | 1RENC0318 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | C2130 | 1REN163VB | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | REN | 1RENC0319 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN006UB | F0110 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA3 1L505 A 18 1L44JJB3 1L404 A 19 1L44JJA3 1L404 A 20 1L33JJA3 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0320 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | F0110 | 1REN231VY | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3321A2 1R310 A 12 1R330AA2 1R310 A 13 1R220AA2 1R210 | 1.5
1 | REN | 1RENC0321 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1REN005UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L4 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H4 1L505 A 09 1L5543G4 1L505 A 10 1L5543F4 1L505 A 11 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | REN | 1RENC0322 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN007UB | F1120 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA3 1L505 A 18 1L44JJB3 1L404 A 19 1L44JJA3 1L404 A 20 1L33JJA3 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0323 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | F1120 | 1REN235VY | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3321A2 1R310 A 12 1R330AA2 1R310 A 13 1R220AA2 1R210 | 1.5
1 | REN | 1RENC0324 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 0 | 64 | 1REN007UB | 1REN011CC | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0325 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1REN006UB | 1REN001AR | N1 | A 01 1L5546P3 1L505 A 01 1L5546P3 1L505 A 02 1L5534L1 1L505 A 03 1L5534K1 1L505 A 04 1L5534J1 1L505 A 05 1L5534H1 1L505 A 06 1L5542N4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542F4 1L505 A 14 1L5542E4 1L505 A 15 1L5542D4 1L505 A 16 1L5542C4 1L505 A 17 1L5542B4 1L505 A 18 1L5525H1 1L505 A 19 1L55JJA4 1L505 A 20 1L44JJB4 1L404 A 21 1L44JJA4 1L404 A 22 1L33JJA4 1L304 A 23 1L22JJA4 1L204 A 24 1L11JJA4 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A1A1 1L109 A 29 1L00A1A1 1L016 A 30 1L0018B7 1L016 A 31 1L0018A7 1L016 A 32 1N0018A7 1N081 A 33 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0326 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN008UB | D0110 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA3 1L505 A 18 1L44JJB3 1L404 A 19 1L44JJA3 1L404 A 20 1L33JJA3 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0327 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | D0110 | 1REN185VL | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 | 1.5
1 | REN | 1RENC0328 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | D1120 | 1REN186VL | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 | 1.5
1 | REN | 1RENC0329 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | D2130 | 1REN187VL | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 | 1.5
1 | REN | 1RENC0330 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN008UB | 1REN002AR | N1 | A 01 1L5546P3 1L505 A 01 1L5546P3 1L505 A 02 1L5534L1 1L505 A 03 1L5534K1 1L505 A 04 1L5534J1 1L505 A 05 1L5534H1 1L505 A 06 1L5542N4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5530F2 1L506 A 14 1L5530E2 1L506 A 15 1L5530D2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530A2 1L506 A 19 1L5505V2 1L507 A 20 1L5505U2 1L507 A 21 1L5505T2 1L507 A 22 1L5505S2 1L507 A 23 1L5505R2 1L507 A 24 1L5505P2 1L507 A 25 1L5505N2 1L507 A 26 1L5505M2 1L507 A 27 1L5505L2 1L507 A 28 1L5505K2 1L507 A 29 1L5505J2 1L507 A 30 1L5505H2 1L507 A 31 1L5505G2 1L507 A 32 1L5505F2 1L507 A 33 1L5505E2 1L507 A 34 1L5505D2 1L507 A 35 1L5505C2 1L507 A 36 1L5505B2 1L507 A 37 1L5505A2 1L507 A 38 1L5549F2 1L507 A 39 1L5549G2 1L507 A 40 9L5513A2 9L511 A 41 9L5513B2 9L511 A 42 9L5513C2 9L511 A 43 9L5513D2 9L511 A 44 9L5513E2 9L511 A 45 9L5513F2 9L511 A 46 9L5513G2 9L511 A 47 9L5507J3 9L511 A 48 9L5507K3 9L511 A 49 9L5507L3 9L511 A 50 9L55LEA1 9L511 A 51 9L44LEB1 9L411 A 52 9L44LEA1 9L411 A 53 9L33LEA1 9L312 A 54 9L3382A1 9L312 A 55 9N3340A4 9N395 A 56 9N3340B4 9N395 A 57 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | REN | 1RENC0331 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1REN010UB | 1KSCT19 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0332 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN011UB | E0130 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA3 1L505 A 18 1L44JJB3 1L404 A 19 1L44JJA3 1L404 A 20 1L33JJA3 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L3388D2 1L304 A 23 1L3307M5 1L304 A 24 1L3307L5 1L304 A 25 1L3307K5 1L304 A 26 1L3307J5 1L304 A 27 1L3307H5 1L304 A 28 1L3307G5 1L304 A 29 1L3307F5 1L304 A 30 1L3307E5 1L301 A 30 1L3307E5 1L304 A 31 1L3307D5 1L301 A 32 1L3307C5 1L301 A 33 1L3307B5 1L301 A 34 1L3307A5 1L301 A 35 1L3303D6 1L301 A 36 1W3303D6 1W301 A 37 1W3303C6 1W301 A 38 1W3303B6 1W301 A 38 1W3303B6 1W330 A 39 1W3301D4 1W330 A 40 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | REN | 1RENC0333 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 60 | 0 | 60 | E0110 | 1REN191VL | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 | 1.5
1 | REN | 1RENC0334 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | E1120 | 1REN192VL | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 | 1.5
1 | REN | 1RENC0335 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | E2130 | 1REN193VL | 5 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 | 1.5
1 | REN | 1RENC0336 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN011UB | 1REN002AR | N1 | A 01 1L5546P3 1L505 A 01 1L5546P3 1L505 A 02 1L5534L1 1L505 A 03 1L5534K1 1L505 A 04 1L5534J1 1L505 A 05 1L5534H1 1L505 A 06 1L5542N4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5530F2 1L506 A 14 1L5530E2 1L506 A 15 1L5530D2 1L506 A 16 1L5530C2 1L506 A 17 1L5530B2 1L506 A 18 1L5530A2 1L506 A 19 1L5505V2 1L507 A 20 1L5505U2 1L507 A 21 1L5505T2 1L507 A 22 1L5505S2 1L507 A 23 1L5505R2 1L507 A 24 1L5505P2 1L507 A 25 1L5505N2 1L507 A 26 1L5505M2 1L507 A 27 1L5505L2 1L507 A 28 1L5505K2 1L507 A 29 1L5505J2 1L507 A 30 1L5505H2 1L507 A 31 1L5505G2 1L507 A 32 1L5505F2 1L507 A 33 1L5505E2 1L507 A 34 1L5505D2 1L507 A 35 1L5505C2 1L507 A 36 1L5505B2 1L507 A 37 1L5505A2 1L507 A 38 1L5549F2 1L507 A 39 1L5549G2 1L507 A 40 9L5513A2 9L511 A 41 9L5513B2 9L511 A 42 9L5513C2 9L511 A 43 9L5513D2 9L511 A 44 9L5513E2 9L511 A 45 9L5513F2 9L511 A 46 9L5513G2 9L511 A 47 9L5507J3 9L511 A 48 9L5507K3 9L511 A 49 9L5507L3 9L511 A 50 9L55LEA2 9L511 A 51 9L44LEB2 9L411 A 52 9L44LEA2 9L411 A 53 9L33LEA2 9L312 A 54 9L3382A1 9L312 A 55 9N3340A4 9N395 A 56 9N3340B4 9N395 A 57 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | REN | 1RENC0337 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 0 | 21 | 1REN002UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5546R3 1L505 A 01 1L5546R3 1L505 A 02 1L5546S3 1L505 A 03 1L5536L1 1L505 A 04 1L5536K1 1L505 A 05 1L5536J1 1L505 A 06 1L5536H1 1L505 A 07 1L55LMA2 1L505 A 08 1L44LMA2 1L408 A 09 1L4446A1 1L405 A 09 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | REN | 1RENC0338 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1REN002UB | 1REN058UB | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 | 1.5
1 | REN | 1RENC0339 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1REN002UB | 1REN058UB | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 | 1.5
1 | REN | 1RENC0340 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1REN013UB | 1REN058UB | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 | 1.5
1 | REN | 1RENC0341 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1REN013UB | 1REN058UB | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 | 1.5
1 | REN | 1RENC0399 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1REN010UB | 1KSCT19 | L1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0450 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 0 | 52 | 1REN501UB | 1REN001CR | N1 | B 01 1L5553U1 1L509 B 01 1L5553U1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556V1 1L509 B 06 1L55L0A2 1L509 B 07 1L44L0A2 1L408 B 08 1L4454A1 1L408 B 09 1W4454B1 1W403 B 10 1W4454C1 1W403 B 11 1W4454D1 1W403 B 12 1W4458C1 1W403 B 13 1W44W2A1 1W403 B 14 1W33W2A1 1W310 B 15 1W3371D4 1W310 B 16 1W3371C4 1W310 B 16 1W3371C4 1W325 B 17 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | REN | 1RENC0451 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1REN001CR | 1REN103VP | N1 | F1REN C0451 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 54V 1REN 001CR 1W217 W217 53U 1REN 103VP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0452 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN001CR | 1REN104VP | N1 | F1REN C0452 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 54V 1REN 001CR 1W217 W217 53U 1REN 104VP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0453 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 22 | 20 | 1REN001CR | 1REN232VY | 5 | F1REN C0453 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 54V 1REN 001CR 1W217 W217 52S 1REN 232VY 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0454 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1REN501UB | 1REN003AR | N1 | B 01 1L5553U2 1L509 B 01 1L5553U2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5553S2 1L509 B 04 1L5553R2 1L509 B 05 1L5553P2 1L509 B 06 1L5553N2 1L509 B 07 1L5553M2 1L509 B 08 1L5566C1 1L509 B 09 1L5566B1 1L509 B 10 1L5566A1 1L509 B 11 1L55K8A2 1L509 B 12 1L44K8A2 1L408 B 13 1L33K8A2 1L308 B 14 1L3375C9 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L33K2A5 1L308 B 17 1L22K2A5 1L206 B 18 1L11K2A5 1L106 B 19 1L1123C9 1L106 B 19 1L1123C9 1L110 B 20 1L11A9A4 1L110 B 21 1L00A9A4 1L015 B 22 1L0055A4 1L015 B 23 1N0055A4 1N080 B 24 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | REN | 1RENC0455 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1REN502UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556V1 1L509 B 06 1L55L0A4 1L509 B 07 1L44L0A4 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | REN | 1RENC0456 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1REN502UB | 1REN003CC | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U1 1L509 B 06 1L5556T1 1L509 B 07 1L5556S1 1L509 B 08 1L5556R1 1L509 B 09 1L5556P1 1L509 B 10 1L5556N1 1L509 B 11 1L5556M1 1L509 B 12 1L5556L1 1L509 B 13 1L5556K1 1L509 B 14 1L5556J1 1L509 B 15 1L5556H1 1L509 B 16 1L5556G1 1L509 B 17 1L5556F1 1L509 B 18 1L5556E1 1L509 B 19 1L5556D1 1L509 B 20 1L55L5A2 1L509 B 21 1L66L5A2 1L609 B 22 1L6691G1 1L609 B 23 1L6691F1 1L609 B 24 1L6691E1 1L609 B 25 1L6691D1 1L609 B 26 1L6691C1 1L609 B 27 1L6691B1 1L609 B 28 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0457 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1REN502UB | 1REN009CC | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U1 1L509 B 06 1L5556T1 1L509 B 07 1L5556S1 1L509 B 08 1L5556R1 1L509 B 09 1L5556P1 1L509 B 10 1L5556N1 1L509 B 11 1L5556M1 1L509 B 12 1L5556L1 1L509 B 13 1L5556K1 1L509 B 14 1L5556J1 1L509 B 15 1L5556H1 1L509 B 16 1L5556G1 1L509 B 17 1L5556F1 1L509 B 18 1L5556E1 1L509 B 19 1L5556D1 1L509 B 20 1L55L5A2 1L509 B 21 1L66L5A2 1L609 B 22 1L6691G1 1L609 B 23 1L6691F1 1L609 B 24 1L6691E1 1L609 B 25 1L6691D1 1L609 B 26 1L6691C1 1L609 B 27 1L6691B1 1L609 B 28 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0458 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1REN503UB | 1REN003AR | N1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5553M2 1L509 B 09 1L5566C1 1L509 B 10 1L5566B1 1L509 B 11 1L5566A1 1L509 B 12 1L55K8A2 1L509 B 13 1L44K8A2 1L408 B 14 1L33K8A2 1L308 B 15 1L3375C9 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C9 1L106 B 20 1L1123C9 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | REN | 1RENC0459 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1REN501UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5563D1 1L509 B 12 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0460 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 0 | 51 | 1REN503UB | 1REN002CR | N1 | B 01 1L5553V1 1L509 B 01 1L5553V1 1L509 B 02 1L5553U1 1L509 B 03 1L5571D1 1L509 B 04 1L5571E1 1L509 B 05 1L5571F1 1L509 B 06 1L5556V1 1L509 B 07 1L55L0A2 1L509 B 08 1L44L0A2 1L408 B 09 1L4454A1 1L408 B 10 1W4454B1 1W403 B 11 1W4454C1 1W403 B 12 1W4454D1 1W403 B 13 1W4458C1 1W403 B 14 1W44W2A1 1W403 B 15 1W33W2A1 1W310 B 16 1W3371D4 1W310 B 17 1W3371C4 1W310 B 17 1W3371C4 1W325 B 18 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | REN | 1RENC0461 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 3 | 20 | 1REN002CR | 1REN131VP | N1 | F1REN C0461 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 53V 1REN 002CR 1W217 W217 53V 1REN 131VP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0462 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 20 | 1REN002CR | 1REN132VP | N1 | F1REN C0462 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 53V 1REN 002CR 1W217 W217 53V 1REN 132VP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0463 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 26 | 20 | 1REN002CR | 1REN236VY | N1 | F1REN C0463 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 53V 1REN 002CR 1W217 W217 52S 1REN 236VY 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0464 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1REN505UB | 1REN003AR | N1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5553M2 1L509 B 09 1L5566C1 1L509 B 10 1L5566B1 1L509 B 11 1L5566A1 1L509 B 12 1L55K8A2 1L509 B 13 1L44K8A2 1L408 B 14 1L33K8A2 1L308 B 15 1L3375C9 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C9 1L106 B 20 1L1123C9 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | REN | 1RENC0465 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 0 | 52 | 1REN505UB | 1REN003CR | N1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556V1 1L509 B 06 1L55L0A1 1L509 B 07 1L44L0A1 1L408 B 08 1L4454A2 1L408 B 09 1W4454B2 1W403 B 10 1W4454C1 1W403 B 11 1W4454D1 1W403 B 12 1W4458C1 1W403 B 13 1W44W2A1 1W403 B 14 1W33W2A1 1W310 B 15 1W3371D4 1W310 B 16 1W3371C4 1W310 B 16 1W3371C4 1W325 B 17 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | REN | 1RENC0466 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 22 | 20 | 1REN003CR | 1REN164VB | N1 | F1REN C0466 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 54V 1REN 003CR 1W217 W217 52S 1REN 164VB 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0467 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN003CR | 1REN165VB | N1 | F1REN C0467 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 54V 1REN 003CR 1W217 W217 53U 1REN 165VB 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0468 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1REN003CR | 1REN166VB | N1 | F1REN C0468 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 54V 1REN 003CR 1W217 W217 53V 1REN 166VB 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0469 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1REN506UB | 1REN014CC | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L5556S2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556P2 1L509 B 10 1L5556N2 1L509 B 11 1L5556M2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556K2 1L509 B 14 1L5556J2 1L509 B 15 1L5556H2 1L509 B 16 1L5556G2 1L509 B 17 1L5556F2 1L509 B 18 1L5556E2 1L509 B 19 1L5556D2 1L509 B 20 1L55L5A2 1L509 B 21 1L66L5A2 1L609 B 22 1L6691G1 1L609 B 23 1L6691F1 1L609 B 24 1L6691E1 1L609 B 25 1L6691D1 1L609 B 26 1L6691C1 1L609 B 27 1L6691B1 1L609 B 28 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0470 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1REN506UB | 1REN023CC | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L5556S2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556P2 1L509 B 10 1L5556N2 1L509 B 11 1L5556M2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556K2 1L509 B 14 1L5556J2 1L509 B 15 1L5556H2 1L509 B 16 1L5556G2 1L509 B 17 1L5556F2 1L509 B 18 1L5556E2 1L509 B 19 1L5556D2 1L509 B 20 1L55L5A2 1L509 B 21 1L66L5A2 1L609 B 22 1L6691G1 1L609 B 23 1L6691F1 1L609 B 24 1L6691E1 1L609 B 25 1L6691D1 1L609 B 26 1L6691C1 1L609 B 27 1L6691B1 1L609 B 28 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0471 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1REN507UB | 1KSCT18 | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L5556S2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556P2 1L509 B 10 1L5556N2 1L509 B 11 1L5556M2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556K2 1L509 B 14 1L5556J2 1L509 B 15 1L5556H2 1L509 B 16 1L5556G2 1L509 B 17 1L5556F2 1L509 B 18 1L5556E2 1L509 B 19 1L5556D2 1L509 B 20 1L55L5A2 1L509 B 21 1L66L5A2 1L609 B 22 1L6691G1 1L609 B 23 1L6691F1 1L609 B 24 1L6691E1 1L609 B 25 1L6691D1 1L609 B 26 1L6691C1 1L609 B 27 1L6691B1 1L609 B 28 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0472 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 0 | 133 | 1REN508UB | 1REN004CR | N1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5553M2 1L509 B 09 1L5553L2 1L509 B 10 1L5565C1 1L509 B 11 1L5565B1 1L509 B 12 1L5565A1 1L509 B 13 1L55K5A2 1L509 B 14 1L44K5B2 1L408 B 15 1L44K5A2 1L408 B 16 1L33K5A2 1L308 B 17 1L3375E8 1L308 B 18 1L3375D8 1L308 B 19 1L3375C8 1L308 B 20 1L3375B8 1L308 B 21 1L33K2A4 1L308 B 22 1L22K2A4 1L206 B 23 1L11K2A4 1L106 B 24 1L1123C8 1L106 B 24 1L1123C8 1L110 B 25 1L11A8A4 1L110 B 26 1L00A8A4 1L015 B 27 1L0056A4 1L015 B 28 1N0056A4 1N080 B 29 1N1154B4 1N180 B 30 1K00A2A3 1K014 B 31 1W22A2A3 1W213 B 32 1W33A2A3 1W315 | 1.5
1 | REN | 1RENC0473 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1REN004CR | 1REN194VL | N1 | F1REN C0473 B VE 12 1.5 A 1W313 W313 54X 1REN 004CR 1W313 W313 53X 1REN 194VL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0474 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 19 | 20 | 1REN004CR | 1REN195VL | N1 | F1REN C0474 B VE 12 1.5 A 1W313 W313 54X 1REN 004CR 1W313 W313 53X 1REN 195VL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0475 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1REN004CR | 1REN196VL | N1 | F1REN C0475 B VE 12 1.5 A 1W313 W313 54X 1REN 004CR 1W313 W313 53X 1REN 196VL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0476 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 101 | 0 | 101 | 1REN508UB | 1REN004AR | N1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5553M2 1L509 B 09 1L5566C1 1L509 B 10 1L5566B1 1L509 B 11 1L5566A1 1L509 B 12 1L55K8A2 1L509 B 13 1L44K8A2 1L408 B 14 1L33K8A2 1L308 B 15 1L3375C9 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C9 1L106 B 20 1L1123C9 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 | 1.5
1 | REN | 1RENC0477 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1REN505UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5554U3 1L509 B 04 1L5554T3 1L509 B 05 1L5554S3 1L509 B 06 1L5554R3 1L509 B 07 1L5554P3 1L509 B 08 1L5554N3 1L509 B 09 1L5554M3 1L509 B 10 1L5554L3 1L509 B 11 1L5554K3 1L509 B 12 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | REN | 1RENC0478 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1REN502UB | 1KPR004BN | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556V1 1L509 B 06 1L55L0A4 1L509 B 07 1L44L0A4 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | REN | 1RENC0600 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 134 | 0 | 134 | 1REN053UB | 1KRG162AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546L5 1L505 A 03 1L5546K5 1L505 A 04 1L5532L1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5532J1 1L505 A 07 1L5532H1 1L505 A 08 1L5542J3 1L505 A 09 1L5542H3 1L505 A 10 1L5542G3 1L505 A 11 1L5530F1 1L506 A 12 1L5530E1 1L506 A 13 1L5530D1 1L506 A 14 1L5530C1 1L506 A 15 1L5530B1 1L506 A 16 1L5530A1 1L506 A 17 1L5505V1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505T1 1L507 A 20 1L5505S1 1L507 A 21 1L5505R1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505N1 1L507 A 24 1L5505M1 1L507 A 25 1L5505L1 1L507 A 26 1L5505K1 1L507 A 27 1L5505J1 1L507 A 28 1L5505H1 1L507 A 29 1L5505G1 1L507 A 30 1L5505F1 1L507 A 31 1L5505E1 1L507 A 32 1L5505D1 1L507 A 33 1L5505C1 1L507 A 34 1L5505B1 1L507 A 35 1L5505A1 1L507 A 36 1L5549F3 1L507 A 37 1L5549G3 1L507 A 38 9L5513A1 9L511 A 39 9L5513B1 9L511 A 40 9L5513C1 9L511 A 41 9L5513D1 9L511 A 42 9L5513E1 9L511 A 43 9L5513F1 9L511 A 44 9L5513G1 9L511 A 45 9L5507H1 9L511 A 46 9L5507G1 9L511 A 47 9L5507F1 9L511 A 48 9L55LFA2 9L511 A 49 9L44LFB2 9L410 A 50 9L44LFA2 9L410 A 51 9L33LFA2 9L310 A 52 9L3384B1 9L310 A 53 9L3384A1 9L312 A 54 9N3344A1 9N395 A 55 9N3344B1 9N395 A 56 9N3344C1 9N395 A 57 9N33B4A2 9N395 A 58 9N22B4A2 9N2B34 A 59 9N2201A3 9N2B34 A 60 9N2201B3 9N2B34 A 61 9N2201C3 9N2B34 A 61 9N2201C3 9N2D70 A 62 9N2201D3 9N2D70 A 63 9N2201E3 9N2D70 A 64 9N2201F3 9N2D36 A 65 9N2201G3 9N2D36 A 66 9N2234H3 9N2D46 A 67 9N2235M1 9N2D46 A 68 9N22D4A1 9N2D46 A 69 9N2230A1 9N2D48 A 70 9N2230B1 9N2D48 | 1.5
1 | REN | 1RENC0601 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 134 | 0 | 134 | 1REN053UB | 1KRG162AR | L1 | A 01 1L5546M5 1L505 A 01 1L5546M5 1L505 A 02 1L5546L5 1L505 A 03 1L5546K5 1L505 A 04 1L5532L1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5532J1 1L505 A 07 1L5532H1 1L505 A 08 1L5542J3 1L505 A 09 1L5542H3 1L505 A 10 1L5542G3 1L505 A 11 1L5530F1 1L506 A 12 1L5530E1 1L506 A 13 1L5530D1 1L506 A 14 1L5530C1 1L506 A 15 1L5530B1 1L506 A 16 1L5530A1 1L506 A 17 1L5505V1 1L507 A 18 1L5505U1 1L507 A 19 1L5505T1 1L507 A 20 1L5505S1 1L507 A 21 1L5505R1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505N1 1L507 A 24 1L5505M1 1L507 A 25 1L5505L1 1L507 A 26 1L5505K1 1L507 A 27 1L5505J1 1L507 A 28 1L5505H1 1L507 A 29 1L5505G1 1L507 A 30 1L5505F1 1L507 A 31 1L5505E1 1L507 A 32 1L5505D1 1L507 A 33 1L5505C1 1L507 A 34 1L5505B1 1L507 A 35 1L5505A1 1L507 A 36 1L5549F3 1L507 A 37 1L5549G3 1L507 A 38 9L5513A1 9L511 A 39 9L5513B1 9L511 A 40 9L5513C1 9L511 A 41 9L5513D1 9L511 A 42 9L5513E1 9L511 A 43 9L5513F1 9L511 A 44 9L5513G1 9L511 A 45 9L5507H1 9L511 A 46 9L5507G1 9L511 A 47 9L5507F1 9L511 A 48 9L55LFA2 9L511 A 49 9L44LFB2 9L410 A 50 9L44LFA2 9L410 A 51 9L33LFA2 9L310 A 52 9L3384B1 9L310 A 53 9L3384A1 9L312 A 54 9N3344A1 9N395 A 55 9N3344B1 9N395 A 56 9N3344C1 9N395 A 57 9N33B4A2 9N395 A 58 9N22B4A2 9N2B34 A 59 9N2201A3 9N2B34 A 60 9N2201B3 9N2B34 A 61 9N2201C3 9N2B34 A 61 9N2201C3 9N2D70 A 62 9N2201D3 9N2D70 A 63 9N2201E3 9N2D70 A 64 9N2201F3 9N2D36 A 65 9N2201G3 9N2D36 A 66 9N2234H3 9N2D46 A 67 9N2235M1 9N2D46 A 68 9N22D4A1 9N2D46 A 69 9N2230A1 9N2D48 A 70 9N2230B1 9N2D48 | 1.5
1 | REN | 1RENC0602 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN054UB | 1REN051CR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525H2 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L44JJA4 1L404 A 20 1L33JJA4 1L304 A 21 1L22JJA4 1L204 A 22 1L11JJA4 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A1A1 1L109 A 27 1L00A1A1 1L016 A 28 1L0018B7 1L016 A 29 1L0018A7 1L016 A 30 1N0018A7 1N081 A 31 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0603 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 97 | 0 | 97 | 1REN056UB | 1REN053CR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5530F2 1L506 A 12 1L5530E2 1L506 A 13 1L5530D2 1L506 A 14 1L5530C2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5505V2 1L507 A 18 1L5505U2 1L507 A 19 1L5505T2 1L507 A 20 1L5505S2 1L507 A 21 1L5505R2 1L507 A 22 1L5505P2 1L507 A 23 1L5505N2 1L507 A 24 1L5505M2 1L507 A 25 1L5505L2 1L507 A 26 1L5505K2 1L507 A 27 1L5505J2 1L507 A 28 1L5505H2 1L507 A 29 1L5505G2 1L507 A 30 1L5505F2 1L507 A 31 1L5505E2 1L507 A 32 1L5505D2 1L507 A 33 1L5505C2 1L507 A 34 1L5505B2 1L507 A 35 1L5505A2 1L507 A 36 1L5549F2 1L507 A 37 1L5549G2 1L507 A 38 9L5513A2 9L511 A 39 9L5513B2 9L511 A 40 9L5513C2 9L511 A 41 9L5513D2 9L511 A 42 9L5513E2 9L511 A 43 9L5513F2 9L511 A 44 9L5513G2 9L511 A 45 9L5507J3 9L511 A 46 9L5507K3 9L511 A 47 9L5507L3 9L511 A 48 9L55LEA2 9L511 A 49 9L44LEB2 9L411 A 50 9L44LEA2 9L411 A 51 9L33LEA2 9L312 A 52 9L3382A1 9L312 A 53 9N3340A4 9N395 A 54 9N3340B4 9N395 A 55 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | REN | 1RENC0604 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN055UB | 1REN051CR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H4 1L505 A 10 1L5542G4 1L505 A 11 1L5542F4 1L505 A 12 1L5542E4 1L505 A 13 1L5542D4 1L505 A 14 1L5542C4 1L505 A 15 1L5542B4 1L505 A 16 1L5525H2 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L44JJA4 1L404 A 20 1L33JJA4 1L304 A 21 1L22JJA4 1L204 A 22 1L11JJA4 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A1A1 1L109 A 27 1L00A1A1 1L016 A 28 1L0018B7 1L016 A 29 1L0018A7 1L016 A 30 1N0018A7 1N081 A 31 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0605 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 91 | 0 | 91 | 1REN055UB | 1REN051CR | N1 | A 01 1L5546N3 1L505 A 01 1L5546N3 1L505 A 02 1L5534L1 1L505 A 03 1L5534K1 1L505 A 04 1L5534J1 1L505 A 05 1L5534H1 1L505 A 06 1L5542N4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542F4 1L505 A 14 1L5542E4 1L505 A 15 1L5542D4 1L505 A 16 1L5542C4 1L505 A 17 1L5542B4 1L505 A 18 1L5525H2 1L505 A 19 1L55JJA4 1L505 A 20 1L44JJB4 1L404 A 21 1L44JJA4 1L404 A 22 1L33JJA4 1L304 A 23 1L22JJA4 1L204 A 24 1L11JJA4 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A1A1 1L109 A 29 1L00A1A1 1L016 A 30 1L0018B7 1L016 A 31 1L0018A7 1L016 A 32 1N0018A7 1N081 A 33 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0606 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 86 | 0 | 86 | 1REN055UB | 1REN020ST | N1 | A 01 1L5546N3 1L505 A 01 1L5546N3 1L505 A 02 1L5534L1 1L505 A 03 1L5534K1 1L505 A 04 1L5534J1 1L505 A 05 1L5534H1 1L505 A 06 1L5542N4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542F4 1L505 A 14 1L5542E4 1L505 A 15 1L5542D4 1L505 A 16 1L5542C4 1L505 A 17 1L5542B4 1L505 A 18 1L5525H2 1L505 A 19 1L55JJA4 1L505 A 20 1L44JJB4 1L404 A 21 1L44JJA4 1L404 A 22 1L33JJA4 1L304 A 23 1L22JJA4 1L204 A 24 1L11JJA4 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A1A1 1L109 A 29 1L00A1A1 1L016 A 30 1L0018B7 1L016 A 31 1L0018A7 1L016 A 32 1N0018A7 1N081 A 33 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0607 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1REN056UB | 1KRG150AR | L1 | A 01 1L5546R5 1L505 A 01 1L5546R5 1L505 A 02 1L5546S5 1L505 A 03 1L5536L4 1L505 A 04 1L5536K4 1L505 A 05 1L5536J4 1L505 A 06 1L5536H4 1L505 A 07 1L55LMB3 1L505 A 08 1L66LMA3 1L605 A 09 1L6642D1 1L605 A 10 1L6642C1 1L605 A 11 1L6642B1 1L605 A 12 1L6642A1 1L605 A 13 1L6629F3 1L605 A 14 1L6629E3 1L605 A 14 1L6629E3 1L609 A 15 1L6629D3 1L609 A 16 1L6629C3 1L609 A 17 1L6629B3 1L609 A 18 1L6629A3 1L609 A 19 1L6628J3 1L609 A 20 1L6628H3 1L609 A 21 1L6628G3 1L609 A 22 1L6628F3 1L609 A 23 1L6628E3 1L609 A 24 1L6628D3 1L609 A 25 1L6628C3 1L609 A 26 1L6628B3 1L609 A 27 1L6628A3 1L609 A 28 1L6610J3 1L609 A 29 1L6610H3 1L609 A 30 1L6626A1 1L609 | 1.5
1 | REN | 1RENC0608 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1REN051UD | 1LCC008BN | L1 | F1REN C0608 A NI 04 1.5 NA 1L505 L505 A07 1REN 051UD 1L505 L505 B10 1LCC 008BN 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0609 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 92 | 0 | 92 | 1REN057UB | 1REN051CR | N1 | A 01 1L5546N3 1L505 A 01 1L5546N3 1L505 A 02 1L5534L1 1L505 A 03 1L5534K1 1L505 A 04 1L5534J1 1L505 A 05 1L5534H1 1L505 A 06 1L5542N4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542F4 1L505 A 14 1L5542E4 1L505 A 15 1L5542D4 1L505 A 16 1L5542C4 1L505 A 17 1L5542B4 1L505 A 18 1L5525H2 1L505 A 19 1L55JJA4 1L505 A 20 1L44JJB4 1L404 A 21 1L44JJA4 1L404 A 22 1L33JJA4 1L304 A 23 1L22JJA4 1L204 A 24 1L11JJA4 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100M4 1L105 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A1A1 1L109 A 29 1L00A1A1 1L016 A 30 1L0018B7 1L016 A 31 1L0018A7 1L016 A 32 1N0018A7 1N081 A 33 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | REN | 1RENC0610 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 97 | 0 | 97 | 1REN057UB | 1REN052CR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5530F2 1L506 A 12 1L5530E2 1L506 A 13 1L5530D2 1L506 A 14 1L5530C2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5505V2 1L507 A 18 1L5505U2 1L507 A 19 1L5505T2 1L507 A 20 1L5505S2 1L507 A 21 1L5505R2 1L507 A 22 1L5505P2 1L507 A 23 1L5505N2 1L507 A 24 1L5505M2 1L507 A 25 1L5505L2 1L507 A 26 1L5505K2 1L507 A 27 1L5505J2 1L507 A 28 1L5505H2 1L507 A 29 1L5505G2 1L507 A 30 1L5505F2 1L507 A 31 1L5505E2 1L507 A 32 1L5505D2 1L507 A 33 1L5505C2 1L507 A 34 1L5505B2 1L507 A 35 1L5505A2 1L507 A 36 1L5549F2 1L507 A 37 1L5549G2 1L507 A 38 9L5513A2 9L511 A 39 9L5513B2 9L511 A 40 9L5513C2 9L511 A 41 9L5513D2 9L511 A 42 9L5513E2 9L511 A 43 9L5513F2 9L511 A 44 9L5513G2 9L511 A 45 9L5507J3 9L511 A 46 9L5507K3 9L511 A 47 9L5507L3 9L511 A 48 9L55LEA2 9L511 A 49 9L44LEB2 9L411 A 50 9L44LEA2 9L411 A 51 9L33LEA2 9L312 A 52 9L3382A1 9L312 A 53 9N3340A4 9N395 A 54 9N3340B4 9N395 A 55 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | REN | 1RENC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1REN052CR | 1REN044ST | N1 | F1REN C0611 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 044ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0612 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1REN052CR | 1REN244EL | N1 | F1REN C0612 A OR 04 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 244EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0613 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 97 | 0 | 97 | 1REN059UB | 1REN052CR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5530F2 1L506 A 12 1L5530E2 1L506 A 13 1L5530D2 1L506 A 14 1L5530C2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5505V2 1L507 A 18 1L5505U2 1L507 A 19 1L5505T2 1L507 A 20 1L5505S2 1L507 A 21 1L5505R2 1L507 A 22 1L5505P2 1L507 A 23 1L5505N2 1L507 A 24 1L5505M2 1L507 A 25 1L5505L2 1L507 A 26 1L5505K2 1L507 A 27 1L5505J2 1L507 A 28 1L5505H2 1L507 A 29 1L5505G2 1L507 A 30 1L5505F2 1L507 A 31 1L5505E2 1L507 A 32 1L5505D2 1L507 A 33 1L5505C2 1L507 A 34 1L5505B2 1L507 A 35 1L5505A2 1L507 A 36 1L5549F2 1L507 A 37 1L5549G2 1L507 A 38 9L5513A2 9L511 A 39 9L5513B2 9L511 A 40 9L5513C2 9L511 A 41 9L5513D2 9L511 A 42 9L5513E2 9L511 A 43 9L5513F2 9L511 A 44 9L5513G2 9L511 A 45 9L5507J3 9L511 A 46 9L5507K3 9L511 A 47 9L5507L3 9L511 A 48 9L55LEA2 9L511 A 49 9L44LEB2 9L411 A 50 9L44LEA2 9L411 A 51 9L33LEA2 9L312 A 52 9L3382A1 9L312 A 53 9N3340A4 9N395 A 54 9N3340B4 9N395 A 55 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | REN | 1RENC0614 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 97 | 0 | 97 | 1REN059UB | 1REN052CR | N1 | A 01 1L5546M4 1L505 A 01 1L5546M4 1L505 A 02 1L5546L3 1L505 A 03 1L5533L1 1L505 A 04 1L5533K1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533H1 1L505 A 07 1L5542K2 1L505 A 08 1L5542J2 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5530F2 1L506 A 12 1L5530E2 1L506 A 13 1L5530D2 1L506 A 14 1L5530C2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5505V2 1L507 A 18 1L5505U2 1L507 A 19 1L5505T2 1L507 A 20 1L5505S2 1L507 A 21 1L5505R2 1L507 A 22 1L5505P2 1L507 A 23 1L5505N2 1L507 A 24 1L5505M2 1L507 A 25 1L5505L2 1L507 A 26 1L5505K2 1L507 A 27 1L5505J2 1L507 A 28 1L5505H2 1L507 A 29 1L5505G2 1L507 A 30 1L5505F2 1L507 A 31 1L5505E2 1L507 A 32 1L5505D2 1L507 A 33 1L5505C2 1L507 A 34 1L5505B2 1L507 A 35 1L5505A2 1L507 A 36 1L5549F2 1L507 A 37 1L5549G2 1L507 A 38 9L5513A2 9L511 A 39 9L5513B2 9L511 A 40 9L5513C2 9L511 A 41 9L5513D2 9L511 A 42 9L5513E2 9L511 A 43 9L5513F2 9L511 A 44 9L5513G2 9L511 A 45 9L5507J3 9L511 A 46 9L5507K3 9L511 A 47 9L5507L3 9L511 A 48 9L55LEA2 9L511 A 49 9L44LEB2 9L411 A 50 9L44LEA2 9L411 A 51 9L33LEA2 9L312 A 52 9L3382A1 9L312 A 53 9N3340A4 9N395 A 54 9N3340B4 9N395 A 55 9N3340C4 9N395 | 1.5
1 | REN | 1RENC0615 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1REN051CR | 1REN700ST | N1 | F1REN C0615 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 700ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0616 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1REN053CR | 1REN900ST | N1 | F1REN C0616 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 900ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0617 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REN053CR | 1REN050SP | N1 | F1REN C0617 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 050SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0618 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REN053CR | 1REN050ST | N1 | F1REN C0618 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 050ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0619 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REN053CR | 1REN250EL | N1 | F1REN C0619 A OR 04 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 250EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0620 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN001SP | N1 | F1REN C0620 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 001SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0621 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN211ST | N1 | F1REN C0621 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 211ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0622 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN002SP | N1 | F1REN C0622 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 002SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0623 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN212ST | N1 | F1REN C0623 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 212ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0624 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1REN051CR | 1REN003SP | N1 | F1REN C0624 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 003SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0625 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1REN051CR | 1REN213ST | N1 | F1REN C0625 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 213ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0626 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN004SP | N1 | F1REN C0626 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 004SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0627 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN214ST | N1 | F1REN C0627 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 214ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0628 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN020SP | N1 | F1REN C0628 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 020SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0629 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1REN053CR | 1REN071SP | N1 | F1REN C0629 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 071SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0630 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1REN053CR | 1REN081ST | N1 | F1REN C0630 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 081ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0631 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN053CR | 1REN072SP | N1 | F1REN C0631 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 072SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0632 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN053CR | 1REN082ST | N1 | F1REN C0632 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 082ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0633 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1REN053CR | 1REN073SP | N1 | F1REN C0633 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 073SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0634 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1REN053CR | 1REN083ST | N1 | F1REN C0634 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 053CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 083ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0635 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN015SP | N1 | F1REN C0635 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 015SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0636 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN215ST | N1 | F1REN C0636 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 215ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0637 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1REN051CR | 1REN115EL | N1 | F1REN C0637 A OR 04 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 115EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0638 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN016SP | N1 | F1REN C0638 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 016SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0639 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1REN051CR | 1REN216ST | N1 | F1REN C0639 A OR 03 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 216ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0640 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1REN051CR | 1REN116EL | N1 | F1REN C0640 A OR 04 1.5 A 1N2A93 N2A93 57R 1REN 051CR 1N2A93 N2A93 56Q 1REN 116EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0641 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN052CR | 1REN041SP | N1 | F1REN C0641 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 041SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0642 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN052CR | 1REN041ST | N1 | F1REN C0642 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 041ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0643 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN052CR | 1REN241EL | N1 | F1REN C0643 A OR 04 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 241EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0644 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REN052CR | 1REN042SP | N1 | F1REN C0644 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 042SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0645 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REN052CR | 1REN042ST | N1 | F1REN C0645 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 042ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0646 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1REN052CR | 1REN242EL | N1 | F1REN C0646 A OR 04 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 242EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0647 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN052CR | 1REN043SP | N1 | F1REN C0647 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 043SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0648 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN052CR | 1REN043ST | N1 | F1REN C0648 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 043ST 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0649 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1REN052CR | 1REN243EL | N1 | F1REN C0649 A OR 04 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 243EL 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0650 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1REN052CR | 1REN044SP | N1 | F1REN C0650 A OR 03 1.5 A 1N2B94 N2B94 61R 1REN 052CR 1N2B94 N2B94 61Q 1REN 044SP 20 | 1.5
1 | REN | 1RENC0651 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 161 | 0 | 161 | 1REN053UB | 1REN010MG | N1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5529G2 1L505 A 06 1L5529F2 1L506 A 07 1L5529E2 1L506 A 08 1L5529D2 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5504F3 1L507 A 27 1L5504E3 1L507 A 28 1L5504D3 1L507 A 29 1L5504C3 1L507 A 30 1L5504B3 1L507 A 31 1L5504A3 1L507 A 32 1L5549E3 1L507 A 33 1L5549F3 1L507 A 34 1L5549G3 1L507 A 35 9L5500K1 9L511 A 36 9L5515A1 9L511 A 37 9L5515B1 9L511 A 38 9L5515C1 9L511 A 39 9L5515D1 9L511 A 40 9L5515E1 9L511 A 41 9L5515F1 9L511 A 42 9L5515G1 9L511 A 43 9L5507K2 9L511 A 44 9L5507J2 9L511 A 45 9L5507H2 9L511 A 46 9L5507G2 9L511 A 47 9L5507F2 9L511 A 48 9L55LFA2 9L511 A 49 9L44LFB2 9L410 A 50 9L44LFA2 9L410 A 51 9L33LFA2 9L310 A 52 9L3384B1 9L310 A 53 9L3384A1 9L312 A 54 9N3344A1 9N395 A 55 9N3344B1 9N395 A 56 9N3344C1 9N395 A 57 9N33B4A2 9N395 A 58 9N22B4A2 9N2B34 A 59 9N2201A3 9N2B34 A 60 9N2201B3 9N2B34 A 61 9N2201C3 9N2B34 A 61 9N2201C3 9N2D70 A 62 9N2201D3 9N2D70 A 63 9N2201E3 9N2D70 A 64 9N2201F3 9N2D36 A 65 9N2201G3 9N2D36 A 66 9N2234H3 9N2D46 A 67 9N2235M2 9N2D46 A 68 9N22D4A3 9N2D46 A 69 9N2228A1 9N2D48 | 1.5
1 | REN | 1RENC0652 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 111 | 0 | 111 | 1REN056UB | 1KRG162AR | N1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5529G2 1L505 A 06 1L5529F2 1L506 A 07 1L5529E2 1L506 A 08 1L5529D2 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5504F3 1L507 A 27 1L5504E3 1L507 A 28 1L5504D3 1L507 A 29 1L5504C3 1L507 A 30 1L5504B3 1L507 A 31 1L5504A3 1L507 A 32 1L5549E3 1L507 A 33 1L5549F3 1L507 A 34 1L5549G3 1L507 A 35 9L5500K1 9L511 A 36 9L5515A1 9L511 A 37 9L5515B1 9L511 A 38 9L5515C1 9L511 A 39 9L5515D1 9L511 A 40 9L5515E1 9L511 A 41 9L5515F1 9L511 A 42 9L5515G1 9L511 A 43 9L5507K2 9L511 A 44 9L5507J2 9L511 A 45 9L5507H2 9L511 A 46 9L5507G2 9L511 A 47 9L5507F2 9L511 A 48 9L55LFA2 9L511 A 49 9L44LFB2 9L410 A 50 9L44LFA2 9L410 A 51 9L33LFA2 9L310 A 52 9L3384B1 9L310 A 53 9L3384A1 9L312 A 54 9N3344A4 9N395 A 55 9N3344B4 9N395 A 56 9N3344C4 9N395 A 57 9N33B4A2 9N395 A 58 9N22B4A2 9N2B34 A 59 9N2201A3 9N2B34 A 60 2N2200A3 2N2B96 | 1.5
1 | REN | 1RENC0660 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 0 | 55 | 1REN073TO | 1REN013RK | N1 | A 01 1L6628G4 1L609 A 01 1L6628G4 1L609 A 02 1L6628F4 1L609 A 03 1L6628E4 1L609 A 04 1L6628D4 1L609 A 05 1L6628C4 1L609 A 06 1L6628B4 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611N1 1L609 A 09 1L6611P1 1L609 A 10 1L66LHA1 1L609 A 11 9L55LHA1 9L511 A 12 9L5507H2 9L511 A 13 9L5507G2 9L511 A 14 9L5507F2 9L511 A 15 9L55LFA1 9L511 A 16 9L44LFB1 9L410 A 17 9L44LFA1 9L410 A 18 9L33LFA1 9L310 A 19 9L3384B1 9L310 A 20 9L3384A1 9L312 A 21 9N3344A1 9N395 A 22 9N3344B1 9N395 A 23 9N3344C1 9N395 A 24 9N33B4A2 9N395 A 25 9N22B4A2 9N2B34 | 1.5
1 | REN | 1RENC0900 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | N1 | [7 empty] | not in pericles
1 | RGL | 1RGLC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 1 | 1RGL005UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5541P3 1L505 A 01 1L5541P3 1L505 A 02 1L5541R3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L55LSA2 1L505 A 05 1L66LSA2 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6607J1 1L609 A 14 1L6607H1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607F1 1L609 A 17 1L6607E1 1L607 A 18 1L6607D1 1L607 A 19 1L6612L3 1L607 A 20 1L6612K3 1L607 A 21 1L6612J3 1L607 A 22 1L6612H3 1L607 A 23 1L6612G3 1L607 A 24 1L6612F3 1L607 A 25 1L6612E3 1L607 A 26 1L6612D3 1L607 A 27 1L6612C3 1L607 A 28 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0002 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 40 | 1 | 1RGL005UB | 1KSAB07AR | L1 | A 01 1L5541P3 1L505 A 01 1L5541P3 1L505 A 02 1L5541R3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L55LSA2 1L505 A 05 1L66LSA2 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6629E4 1L605 A 11 1L6629E4 1L609 A 12 1L6629D4 1L609 A 13 1L6607J1 1L609 A 14 1L6607H1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607F1 1L609 A 17 1L6607E1 1L607 A 18 1L6607D1 1L607 A 19 1L6612L2 1L607 A 20 1L6612K2 1L607 A 21 1L6612J2 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0003 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 42 | 1RGL005UB | 1KSAF04AR | L1 | A 01 1L5541P3 1L505 A 01 1L5541P3 1L505 A 02 1L5541R3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L55LSA2 1L505 A 05 1L66LSA2 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6607J1 1L609 A 14 1L6607H1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607F1 1L609 A 17 1L6607E1 1L607 A 18 1L6607D1 1L607 A 19 1L6612L3 1L607 A 20 1L6612K3 1L607 A 21 1L6612J3 1L607 A 22 1L6612H3 1L607 A 23 1L6612G3 1L607 A 24 1L6612F3 1L607 A 25 1L6612E3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RGL005UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5541P3 1L505 A 01 1L5541P3 1L505 A 02 1L5541R3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L55LSA2 1L505 A 05 1L66LSA2 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6629E3 1L605 A 11 1L6629E3 1L609 A 12 1L6629D3 1L609 A 13 1L6607J1 1L609 A 14 1L6607H1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607F1 1L609 A 17 1L6607E1 1L607 A 18 1L6607D1 1L607 A 19 1L6612L3 1L607 A 20 1L6612K3 1L607 A 21 1L6612J3 1L607 A 22 1L6612H3 1L607 A 23 1L6612G3 1L607 A 24 1L6612F3 1L607 A 25 1L6612E3 1L607 A 26 1L6612D3 1L607 A 27 1L6612C3 1L607 A 28 1L6612B3 1L607 A 29 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 100 | 100 | 1RGL001AR | 1KSAF04AR | C1 | A 01 1W2210A1 1W228 A 01 1W2210A1 1W228 A 02 1W2205D1 1W228 A 03 1W2205C1 1W228 A 04 1W22M0A2 1W228 A 05 1W33M0A2 1W301 A 06 1W33M0B2 1W301 A 07 1W44M0A2 1W401 A 08 1W4413G2 1W401 A 09 1W4413F2 1W401 A 10 1W4413E2 1W401 A 11 1W4413D2 1W401 A 12 1L4413D2 1L405 A 13 1L4413C2 1L404 A 13 1L4413C2 1L405 A 14 1L4420C1 1L404 A 15 1L4420D1 1L404 A 16 1L4420E1 1L404 A 17 1L4420F1 1L406 A 18 1L4420G1 1L406 A 19 1L4420H1 1L406 A 20 1L4420J1 1L406 A 21 1L4426C1 1L406 A 22 1L44KFA4 1L406 A 23 1L55KFA4 1L507 A 24 1L55KFB4 1L507 A 25 1L66KFA4 1L607 A 26 1L6619A1 1L607 A 27 1L6612F1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 77 | 100 | 100 | 1RGL001AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1W2210A1 1W228 A 01 1W2210A1 1W228 A 02 1W2205D1 1W228 A 03 1W2205C1 1W228 A 04 1W22M0A2 1W228 A 05 1W33M0A2 1W301 A 06 1W33M0B2 1W301 A 07 1W44M0A2 1W401 A 08 1W4413G2 1W401 A 09 1W4413F2 1W401 A 10 1W4413E2 1W401 A 11 1W4413D2 1W401 A 12 1L4413D2 1L405 A 13 1L4413C2 1L404 A 13 1L4413C2 1L405 A 14 1L4420C1 1L404 A 15 1L4420D1 1L404 A 16 1L4420E1 1L404 A 17 1L4420F1 1L406 A 18 1L4420G1 1L406 A 19 1L4420H1 1L406 A 20 1L4420J1 1L406 A 21 1L4426C1 1L406 A 22 1L44KFA4 1L406 A 23 1L55KFA4 1L507 A 24 1L55KFB4 1L507 A 25 1L66KFA4 1L607 A 26 1L6619A1 1L607 A 27 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0010 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 28 | 28 | 1KRG142AR | 1KSAF04AR | C1 | A 01 1L6627A2 1L609 A 01 1L6627A2 1L609 A 02 1L6615D2 1L609 A 03 1L6628L4 1L609 A 04 1L6614D2 1L609 A 05 1L6614C2 1L609 A 06 1L6614B2 1L609 A 07 1L6614A2 1L607 A 08 1L6612K3 1L607 A 09 1L6612J3 1L607 A 10 1L6612H3 1L607 A 11 1L6612G3 1L607 A 12 1L6612F3 1L607 A 13 1L6612E3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0011 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 56 | 56 | 1KRG142AR | 1KIT227BN | C1 | A 01 1L6627A2 1L609 A 01 1L6627A2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627C2 1L609 A 04 1L6627D2 1L609 A 05 1L6627E2 1L609 A 06 1L6627F2 1L609 A 07 1L6627G2 1L609 A 08 1L6610J3 1L609 A 09 1L6628A4 1L609 A 10 1L6611M2 1L609 A 11 1L6611L2 1L609 A 12 1L6611K2 1L609 A 13 1L6611J2 1L607 A 14 1L6611H2 1L607 A 15 1L6611G2 1L607 A 16 1L6600A1 1L607 A 17 1L6606B3 1L607 A 18 1L6606C3 1L607 A 19 1L6606D3 1L607 A 20 1L665JA4 1L607 A 21 1L555JA4 1L507 A 22 1L5510A1 1L507 A 23 1L5510B1 1L507 A 24 1L5502E2 1L507 A 25 1L5502F2 1L507 A 26 1L5502G2 1L507 A 27 1L5502H2 1L507 A 28 1L5502J2 1L507 A 29 1L5502K2 1L507 A 30 1L5502L2 1L507 A 31 1L5502M2 1L507 A 32 1L5502N2 1L507 A 33 1L5502P2 1L507 A 34 1L5502R2 1L507 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0013 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 38 | 38 | 1RGL010AR | 1KSAF05AR | C1 | A 01 1L6641C1 1L605 A 01 1L6641C1 1L605 A 02 1L6629E4 1L605 A 02 1L6629E4 1L609 A 03 1L6629D4 1L609 A 04 1L6629C4 1L609 A 05 1L6614E3 1L609 A 06 1L6614D3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614B3 1L609 A 09 1L6614A3 1L607 A 10 1L6612K4 1L607 A 11 1L6612J4 1L607 A 12 1L6612H4 1L607 A 13 1L6612G4 1L607 A 14 1L6612F4 1L607 A 15 1L6612E4 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 35 | 35 | 1RGL010AR | 1KSAB07AR | C1 | A 01 1L6641C1 1L605 A 01 1L6641C1 1L605 A 02 1L6629E4 1L605 A 02 1L6629E4 1L609 A 03 1L6629D4 1L609 A 04 1L6629C4 1L609 A 05 1L6614E3 1L609 A 06 1L6614D3 1L609 A 07 1L6614C3 1L609 A 08 1L6614B3 1L609 A 09 1L6614A3 1L607 A 10 1L6612K4 1L607 A 11 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 98 | 110 | 110 | 1RGL003AR | 1KSAF04AR | C1 | A 01 1W2211A1 1W228 A 01 1W2211A1 1W228 A 02 1W2205E1 1W228 A 03 1W2205D1 1W228 A 04 1W2205C1 1W228 A 05 1W22M0A2 1W228 A 06 1W33M0A2 1W301 A 07 1W33M0B2 1W301 A 08 1W44M0A2 1W401 A 09 1W4413G2 1W401 A 10 1W4413F2 1W401 A 11 1W4413E2 1W401 A 12 1W4413D2 1W401 A 13 1L4413D2 1L405 A 14 1L4413C2 1L404 A 14 1L4413C2 1L405 A 15 1L4413B2 1L404 A 16 1L4404G1 1L404 A 17 1L4404H1 1L404 A 18 1L4414A1 1L404 A 19 1L44JHB1 1L404 A 20 1L55JHA1 1L505 A 21 1L5525H3 1L505 A 22 1L5525G3 1L505 A 23 1L5525F3 1L506 A 24 1L5525E3 1L506 A 25 1L55JLB1 1L506 A 26 1L66JLA1 1L605 A 27 1L6631B4 1L605 A 28 1L6631A4 1L605 A 29 1L6606S4 1L607 A 30 1L6606R4 1L607 A 31 1L6606P4 1L607 A 32 1L6606N4 1L607 A 33 1L6606M4 1L607 A 34 1L6606L4 1L607 A 35 1L6606K4 1L607 A 36 1L6606J4 1L607 A 37 1L6606H4 1L607 A 38 1L6606G4 1L607 A 39 1L6606F4 1L607 A 40 1L6606E4 1L607 A 41 1L6606D4 1L607 A 42 1L6606C4 1L607 A 43 1L6606B4 1L607 A 44 1L6600A1 1L607 A 45 1L6611G1 1L607 A 46 1L6613F1 1L607 A 47 1L6612A3 1L607 A 48 1L6612B3 1L607 A 49 1L6612C3 1L607 A 50 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 112 | 112 | 1RGL003AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1W2211A1 1W228 A 01 1W2211A1 1W228 A 02 1W2205E1 1W228 A 03 1W2205D1 1W228 A 04 1W2205C1 1W228 A 05 1W22M0A2 1W228 A 06 1W33M0A2 1W301 A 07 1W33M0B2 1W301 A 08 1W44M0A2 1W401 A 09 1W4413G2 1W401 A 10 1W4413F2 1W401 A 11 1W4413E2 1W401 A 12 1W4413D2 1W401 A 13 1L4413D2 1L405 A 14 1L4413C2 1L404 A 14 1L4413C2 1L405 A 15 1L4413B2 1L404 A 16 1L4404G1 1L404 A 17 1L4404H1 1L404 A 18 1L4414A1 1L404 A 19 1L44JHB1 1L404 A 20 1L55JHA1 1L505 A 21 1L5525H3 1L505 A 22 1L5525G3 1L505 A 23 1L5525F3 1L506 A 24 1L5525E3 1L506 A 25 1L55JLB1 1L506 A 26 1L66JLA1 1L605 A 27 1L6631B4 1L605 A 28 1L6631A4 1L605 A 29 1L6606S4 1L607 A 30 1L6606R4 1L607 A 31 1L6606P4 1L607 A 32 1L6606N4 1L607 A 33 1L6606M4 1L607 A 34 1L6606L4 1L607 A 35 1L6606K4 1L607 A 36 1L6606J4 1L607 A 37 1L6606H4 1L607 A 38 1L6606G4 1L607 A 39 1L6606F4 1L607 A 40 1L6606E4 1L607 A 41 1L6606D4 1L607 A 42 1L6606C4 1L607 A 43 1L6606B4 1L607 A 44 1L6600A1 1L607 A 45 1L6611F2 1L607 A 46 1L6611E2 1L607 A 47 1L6611D2 1L607 A 48 1L6613A2 1L607 A 49 1L6612E1 1L607 A 50 1L6612F1 1L607 A 51 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 102 | 112 | 112 | 1RGL004AR | 1KSAF04AR | C1 | A 01 1W2214A1 1W228 A 01 1W2214A1 1W228 A 02 1W2205F1 1W228 A 03 1W2205E1 1W228 A 04 1W2205D1 1W228 A 05 1W2205C1 1W228 A 06 1W22M0A2 1W228 A 07 1W33M0A2 1W301 A 08 1W33M0B2 1W301 A 09 1W44M0A2 1W401 A 10 1W4413G2 1W401 A 11 1W4413F2 1W401 A 12 1W4413E2 1W401 A 13 1W4413D2 1W401 A 14 1L4413D2 1L405 A 15 1L4413C2 1L404 A 15 1L4413C2 1L405 A 16 1L4413B2 1L404 A 17 1L4404G1 1L404 A 18 1L4404H1 1L404 A 19 1L4414A1 1L404 A 20 1L44JHB1 1L404 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L5525H3 1L505 A 23 1L5525G3 1L505 A 24 1L5525F3 1L506 A 25 1L5525E3 1L506 A 26 1L55JLB1 1L506 A 27 1L66JLA1 1L605 A 28 1L6631B4 1L605 A 29 1L6631A4 1L605 A 30 1L6606S4 1L607 A 31 1L6606R4 1L607 A 32 1L6606P4 1L607 A 33 1L6606N4 1L607 A 34 1L6606M4 1L607 A 35 1L6606L4 1L607 A 36 1L6606K4 1L607 A 37 1L6606J4 1L607 A 38 1L6606H4 1L607 A 39 1L6606G4 1L607 A 40 1L6606F4 1L607 A 41 1L6606E4 1L607 A 42 1L6606D4 1L607 A 43 1L6606C4 1L607 A 44 1L6606B4 1L607 A 45 1L6600A1 1L607 A 46 1L6611G1 1L607 A 47 1L6613F1 1L607 A 48 1L6612A3 1L607 A 49 1L6612B3 1L607 A 50 1L6612C3 1L607 A 51 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 104 | 114 | 114 | 1RGL004AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1W2214A1 1W228 A 01 1W2214A1 1W228 A 02 1W2205F1 1W228 A 03 1W2205E1 1W228 A 04 1W2205D1 1W228 A 05 1W2205C1 1W228 A 06 1W22M0A2 1W228 A 07 1W33M0A2 1W301 A 08 1W33M0B2 1W301 A 09 1W44M0A2 1W401 A 10 1W4413G2 1W401 A 11 1W4413F2 1W401 A 12 1W4413E2 1W401 A 13 1W4413D2 1W401 A 14 1L4413D2 1L405 A 15 1L4413C2 1L404 A 15 1L4413C2 1L405 A 16 1L4413B2 1L404 A 17 1L4404G1 1L404 A 18 1L4404H1 1L404 A 19 1L4414A1 1L404 A 20 1L44JHB1 1L404 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L5525H3 1L505 A 23 1L5525G3 1L505 A 24 1L5525F3 1L506 A 25 1L5525E3 1L506 A 26 1L55JLB1 1L506 A 27 1L66JLA1 1L605 A 28 1L6631B4 1L605 A 29 1L6631A4 1L605 A 30 1L6606S4 1L607 A 31 1L6606R4 1L607 A 32 1L6606P4 1L607 A 33 1L6606N4 1L607 A 34 1L6606M4 1L607 A 35 1L6606L4 1L607 A 36 1L6606K4 1L607 A 37 1L6606J4 1L607 A 38 1L6606H4 1L607 A 39 1L6606G4 1L607 A 40 1L6606F4 1L607 A 41 1L6606E4 1L607 A 42 1L6606D4 1L607 A 43 1L6606C4 1L607 A 44 1L6606B4 1L607 A 45 1L6600A1 1L607 A 46 1L6611F2 1L607 A 47 1L6611E2 1L607 A 48 1L6611D2 1L607 A 49 1L6613A2 1L607 A 50 1L6612E1 1L607 A 51 1L6612F1 1L607 A 52 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 98 | 105 | 105 | 1RGL005AR | 1KSAF04AR | C1 | A 01 1W2211A1 1W228 A 01 1W2211A1 1W228 A 02 1W2205E1 1W228 A 03 1W2205D1 1W228 A 04 1W2205C1 1W228 A 05 1W22M0A2 1W228 A 06 1W33M0A2 1W301 A 07 1W33M0B2 1W301 A 08 1W44M0A2 1W401 A 09 1W4413G2 1W401 A 10 1W4413F2 1W401 A 11 1W4413E2 1W401 A 12 1W4413D2 1W401 A 13 1L4413D2 1L405 A 14 1L4413C2 1L404 A 14 1L4413C2 1L405 A 15 1L4413B2 1L404 A 16 1L4404G1 1L404 A 17 1L4404H1 1L404 A 18 1L4414A1 1L404 A 19 1L44JHB1 1L404 A 20 1L55JHA1 1L505 A 21 1L5525H3 1L505 A 22 1L5525G3 1L505 A 23 1L5525F3 1L506 A 24 1L5525E3 1L506 A 25 1L55JLB1 1L506 A 26 1L66JLA1 1L605 A 27 1L6631B4 1L605 A 28 1L6631A4 1L605 A 29 1L6606S4 1L607 A 30 1L6606R4 1L607 A 31 1L6606P4 1L607 A 32 1L6606N4 1L607 A 33 1L6606M4 1L607 A 34 1L6606L4 1L607 A 35 1L6606K4 1L607 A 36 1L6606J4 1L607 A 37 1L6606H4 1L607 A 38 1L6606G4 1L607 A 39 1L6606F4 1L607 A 40 1L6606E4 1L607 A 41 1L6606D4 1L607 A 42 1L6606C4 1L607 A 43 1L6606B4 1L607 A 44 1L6600A1 1L607 A 45 1L6611G1 1L607 A 46 1L6613F1 1L607 A 47 1L6612A3 1L607 A 48 1L6612B3 1L607 A 49 1L6612C3 1L607 A 50 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 109 | 109 | 1RGL005AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1W2211A1 1W228 A 01 1W2211A1 1W228 A 02 1W2205E1 1W228 A 03 1W2205D1 1W228 A 04 1W2205C1 1W228 A 05 1W22M0A2 1W228 A 06 1W33M0A2 1W301 A 07 1W33M0B2 1W301 A 08 1W44M0A2 1W401 A 09 1W4413G2 1W401 A 10 1W4413F2 1W401 A 11 1W4413E2 1W401 A 12 1W4413D2 1W401 A 13 1L4413D2 1L405 A 14 1L4413C2 1L404 A 14 1L4413C2 1L405 A 15 1L4413B2 1L404 A 16 1L4404G1 1L404 A 17 1L4404H1 1L404 A 18 1L4414A1 1L404 A 19 1L44JHB1 1L404 A 20 1L55JHA1 1L505 A 21 1L5525H3 1L505 A 22 1L5525G3 1L505 A 23 1L5525F3 1L506 A 24 1L5525E3 1L506 A 25 1L55JLB1 1L506 A 26 1L66JLA1 1L605 A 27 1L6631B4 1L605 A 28 1L6631A4 1L605 A 29 1L6606S4 1L607 A 30 1L6606R4 1L607 A 31 1L6606P4 1L607 A 32 1L6606N4 1L607 A 33 1L6606M4 1L607 A 34 1L6606L4 1L607 A 35 1L6606K4 1L607 A 36 1L6606J4 1L607 A 37 1L6606H4 1L607 A 38 1L6606G4 1L607 A 39 1L6606F4 1L607 A 40 1L6606E4 1L607 A 41 1L6606D4 1L607 A 42 1L6606C4 1L607 A 43 1L6606B4 1L607 A 44 1L6600A1 1L607 A 45 1L6611F2 1L607 A 46 1L6611E2 1L607 A 47 1L6611D2 1L607 A 48 1L6613A2 1L607 A 49 1L6612E1 1L607 A 50 1L6612F1 1L607 A 51 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 100 | 109 | 109 | 1RGL006AR | 1KSAF04AR | C1 | A 01 1W2214A1 1W228 A 01 1W2214A1 1W228 A 02 1W2205F1 1W228 A 03 1W2205E1 1W228 A 04 1W2205D1 1W228 A 05 1W2205C1 1W228 A 06 1W22M0A2 1W228 A 07 1W33M0A2 1W301 A 08 1W33M0B2 1W301 A 09 1W44M0A2 1W401 A 10 1W4413G2 1W401 A 11 1W4413F2 1W401 A 12 1W4413E2 1W401 A 13 1W4413D2 1W401 A 14 1L4413D2 1L405 A 15 1L4413C2 1L404 A 15 1L4413C2 1L405 A 16 1L4413B2 1L404 A 17 1L4404G1 1L404 A 18 1L4404H1 1L404 A 19 1L4414A1 1L404 A 20 1L44JHB1 1L404 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L5525H3 1L505 A 23 1L5525G3 1L505 A 24 1L5525F3 1L506 A 25 1L5525E3 1L506 A 26 1L55JLB1 1L506 A 27 1L66JLA1 1L605 A 28 1L6631B4 1L605 A 29 1L6631A4 1L605 A 30 1L6606S4 1L607 A 31 1L6606R4 1L607 A 32 1L6606P4 1L607 A 33 1L6606N4 1L607 A 34 1L6606M4 1L607 A 35 1L6606L4 1L607 A 36 1L6606K4 1L607 A 37 1L6606J4 1L607 A 38 1L6606H4 1L607 A 39 1L6606G4 1L607 A 40 1L6606F4 1L607 A 41 1L6606E4 1L607 A 42 1L6606D4 1L607 A 43 1L6606C4 1L607 A 44 1L6606B4 1L607 A 45 1L6600A1 1L607 A 46 1L6611G1 1L607 A 47 1L6613F1 1L607 A 48 1L6612A3 1L607 A 49 1L6612B3 1L607 A 50 1L6612C3 1L607 A 51 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 102 | 110 | 110 | 1RGL006AR | 1KSAD10AR | C1 | A 01 1W2214A1 1W228 A 01 1W2214A1 1W228 A 02 1W2205F1 1W228 A 03 1W2205E1 1W228 A 04 1W2205D1 1W228 A 05 1W2205C1 1W228 A 06 1W22M0A2 1W228 A 07 1W33M0A2 1W301 A 08 1W33M0B2 1W301 A 09 1W44M0A2 1W401 A 10 1W4413G2 1W401 A 11 1W4413F2 1W401 A 12 1W4413E2 1W401 A 13 1W4413D2 1W401 A 14 1L4413D2 1L405 A 15 1L4413C2 1L404 A 15 1L4413C2 1L405 A 16 1L4413B2 1L404 A 17 1L4404G1 1L404 A 18 1L4404H1 1L404 A 19 1L4414A1 1L404 A 20 1L44JHB1 1L404 A 21 1L55JHA1 1L505 A 22 1L5525H3 1L505 A 23 1L5525G3 1L505 A 24 1L5525F3 1L506 A 25 1L5525E3 1L506 A 26 1L55JLB1 1L506 A 27 1L66JLA1 1L605 A 28 1L6631B4 1L605 A 29 1L6631A4 1L605 A 30 1L6606S4 1L607 A 31 1L6606R4 1L607 A 32 1L6606P4 1L607 A 33 1L6606N4 1L607 A 34 1L6606M4 1L607 A 35 1L6606L4 1L607 A 36 1L6606K4 1L607 A 37 1L6606J4 1L607 A 38 1L6606H4 1L607 A 39 1L6606G4 1L607 A 40 1L6606F4 1L607 A 41 1L6606E4 1L607 A 42 1L6606D4 1L607 A 43 1L6606C4 1L607 A 44 1L6606B4 1L607 A 45 1L6600A1 1L607 A 46 1L6611F2 1L607 A 47 1L6611E2 1L607 A 48 1L6611D2 1L607 A 49 1L6613A2 1L607 A 50 1L6612E1 1L607 A 51 1L6612F1 1L607 A 52 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0027 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 53 | 53 | 1RGL005UB | 1KSAB07AR | L1 | A 01 1L5541P3 1L505 A 01 1L5541P3 1L505 A 02 1L5541R3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L55LMB3 1L505 A 05 1L66LMA3 1L605 A 06 1L6642D1 1L605 A 07 1L6642C1 1L605 A 08 1L6642B1 1L605 A 09 1L6642A1 1L605 A 10 1L6629F4 1L605 A 11 1L6629E4 1L605 A 11 1L6629E4 1L609 A 12 1L6629D4 1L609 A 13 1L6629C4 1L609 A 14 1L6614E2 1L609 A 15 1L6614D2 1L609 A 16 1L6614C2 1L609 A 17 1L6614B2 1L609 A 18 1L6614A2 1L607 A 19 1L6612K4 1L607 A 20 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RGL002UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541L3 1L505 A 03 1L5541K3 1L505 A 04 1L5532G1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 A 06 1L5543J3 1L505 A 07 1L5543H3 1L505 A 08 1L5543G3 1L505 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0302 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RGL002UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541L3 1L505 A 03 1L5541K3 1L505 A 04 1L5532G1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RGL002UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541L3 1L505 A 03 1L5541K3 1L505 A 04 1L5532G1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RGL002UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5541M3 1L505 A 01 1L5541M3 1L505 A 02 1L5541L3 1L505 A 03 1L5541K3 1L505 A 04 1L5532G1 1L505 A 05 1L5532H1 1L505 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0313 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RGL002UB | 1RPB640AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RGL | 1RGLC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1KRG142AR | 1KSAF04AR | L1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIC | 1RICC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 40 | 40 | 1RIC001UB | 1KSAD10AR | L1 | A 01 1L5545E6 1L505 A 01 1L5545E6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W3 1L507 A 14 1L5504V3 1L507 A 15 1L5504U3 1L507 A 16 1L5504T3 1L507 A 17 1L5504S3 1L507 A 18 1L5504R3 1L507 A 19 1L5504P3 1L507 A 20 1L5504N3 1L507 A 21 1L5518E1 1L507 A 22 1L5518F1 1L507 A 23 1L5506M1 1L507 A 24 1L5506L1 1L507 A 25 1L5506K1 1L507 A 26 1L55KFB2 1L507 A 27 1L66KFA2 1L607 A 28 1L6619A1 1L607 A 29 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0002 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1RIC501UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0003 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1RIC001UB | 1KIT087BN | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545C6 1L505 A 03 1L5526K2 1L505 A 04 1L5526J2 1L505 A 05 1L5526H2 1L505 A 06 1L5526G2 1L505 A 07 1L5526F2 1L506 A 08 1L5526E2 1L506 A 09 1L5526D2 1L506 A 10 1L5526C2 1L506 A 11 1L5526B2 1L506 A 12 1L5526A2 1L506 A 13 1L5501W2 1L507 A 14 1L5501V2 1L507 A 15 1L5501U2 1L507 A 16 1L5501T2 1L507 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0004 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1RIC501UB | 1KIT032BN | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5559D1 1L509 B 14 1L5554D3 1L509 B 15 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0006 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1RIC502UB | 1KSAK10AR | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5552D4 1L509 B 14 1L5552C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0008 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 30 | 30 | 1RIC502UB | 1KIT064BN | L1 | B 01 1L5552S4 1L509 B 01 1L5552S4 1L509 B 02 1L5552R4 1L509 B 03 1L5552P4 1L509 B 04 1L5552N4 1L509 B 05 1L5552M4 1L509 B 06 1L5552L4 1L509 B 07 1L5552K4 1L509 B 08 1L5552J4 1L509 B 09 1L5552H4 1L509 B 10 1L5552G4 1L509 B 11 1L5552F4 1L509 B 12 1L5552E4 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559D1 1L509 B 15 1L5554D2 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0450 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1RIC501UB | 1RIC001TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 B 24 1L6691C1 1L609 B 25 1L6691B1 1L609 B 26 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0451 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1RIC501UB | 1RIC005VG | W1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5565C1 1L509 B 08 1L5565B1 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L55K5A2 1L509 B 11 1L44K5B2 1L408 B 12 1L44K5A2 1L408 B 13 1L33K5A2 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L1123B8 1L106 B 23 1L1123A8 1L102 B 23 1L1123A8 1L103 B 23 1L1123A8 1L104 B 24 1W1120A2 1W130 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0452 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1RIC501UB | 1RIC501LA | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 B 24 1L6691C1 1L609 B 25 1L6691B1 1L609 B 26 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RIC501UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5563D1 1L509 B 10 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0500 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RIC001AR | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0500 A OR 1P 1 TB 1L709 1RIC 001AR 1RIC 001AR 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0501 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RIC001AR | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0501 A OR 1P 1 TB 1L709 1RIC 001AR 1RIC 001AR 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0502 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RIC001AR | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0502 B VE 1P 1 TB 1L709 1RIC 001AR 1RIC 001AR 1L710 1RIC 012AR 1RIC 012AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0503 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RIC001AR | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0503 B VE 1P 1 TB 1L709 1RIC 001AR 1RIC 001AR 1L710 1RIC 012AR 1RIC 012AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0504 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC001BS | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0504 A OR 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0505 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC001BS | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0505 A OR 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0506 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC001BS | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0506 A OR 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0507 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC001BS | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0507 A OR 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0508 | IN | IN | OUT | NO | 18 | 1 | 6TTB (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC001BS | 1RIC011AR | C1 | F1RIC C0508 A OR 6T 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 1L710 1RIC 011AR 1RIC 011AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0509 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC002BS | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0509 B VE 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 002BS 1L710 1RIC 012AR 1RIC 012AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0510 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC002BS | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0510 B VE 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 002BS 1L710 1RIC 012AR 1RIC 012AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0511 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC002BS | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0511 B VE 8P 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 002BS 1L710 1RIC 012AR 1RIC 012AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0512 | IN | IN | OUT | NO | 16 | 1 | PTB(A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC002BS | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0513 B VE 6T 1 TB 1W504 W504 53T 1RIC 002BS 1L710 1RIC 012AR 1RIC 012AR 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0513 | IN | IN | OUT | NO | 18 | 1 | 6TTB (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC002BS | 1RIC012AR | C1 | F1RIC C0514 A OR 13 0.5 PNZ 2W557 PN1L521 HJK 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 20 | 1
1 | RIC | 1RICC0514 | IN | IN | OUT | NO | 13 | 0.5 | PNZ (NA) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | HJK | 1RIC001BS | 2 | F1RIC C0514 A OR 13 0.5 PNZ 2W557 PN1L521 HJK 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0515 | IN | IN | OUT | NO | 13 | 0.5 | PNZ (NA) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | HJK | 1RIC001BS | 2 | F1RIC C0515 A OR 13 0.5 PNZ 2W557 PN1L521 HJK 1W504 W504 53T 1RIC 001BS 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0516 | IN | IN | OUT | NO | 13 | 0.5 | PNZ (NA) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | HJK | 1RIC002BS | 2 | F1RIC C0516 B VE 13 0.5 PNZ 2W557 PN1L520 HJK 1W504 W504 53T 1RIC 002BS 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0517 | IN | IN | OUT | NO | 13 | 0.5 | PNZ (NA) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | HJK | 1RIC002BS | 2 | F1RIC C0517 B VE 13 0.5 PNZ 2W557 PN1L520 HJK 1W504 W504 53T 1RIC 002BS 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0519 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RIC011AR | 1RIC001UB | L1 | A 01 1L6614C1 1L609 A 01 1L6614C1 1L609 A 02 1L6614B1 1L609 A 03 1L6614A1 1L607 A 04 1L6622A1 1L607 A 05 1L6608B2 1L607 A 06 1L6608A2 1L607 A 07 1L6606R1 1L607 A 08 1L6606P1 1L607 A 09 1L6606N1 1L607 A 10 1L66JVA1 1L607 A 11 1L55JVB1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L5500S1 1L507 A 14 1L5500T1 1L507 A 15 1L5500U1 1L507 A 16 1L5500V1 1L507 A 17 1L5525A1 1L506 A 18 1L5525B1 1L506 A 19 1L5525C1 1L506 A 20 1L5525D1 1L506 A 21 1L5525E1 1L506 A 22 1L5525F1 1L506 A 23 1L5525G1 1L505 A 24 1L5525H1 1L505 A 25 1L5525J1 1L505 A 26 1L5525K1 1L505 A 27 1L5545B1 1L505 A 28 1L5545C1 1L505 A 29 1L5545D1 1L505 A 30 1L5545E1 1L505 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0520 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RIC011AR | 1RIC002UB | L1 | A 01 1L6614C1 1L609 A 01 1L6614C1 1L609 A 02 1L6614B1 1L609 A 03 1L6614A1 1L607 A 04 1L6622A1 1L607 A 05 1L6608B2 1L607 A 06 1L6608A2 1L607 A 07 1L6606R1 1L607 A 08 1L6606P1 1L607 A 09 1L6606N1 1L607 A 10 1L66JVA1 1L607 A 11 1L55JVB1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L5500S1 1L507 A 14 1L5500T1 1L507 A 15 1L5500U1 1L507 A 16 1L5500V1 1L507 A 17 1L5525A1 1L506 A 18 1L5525B1 1L506 A 19 1L5525C1 1L506 A 20 1L5525D1 1L506 A 21 1L5525E1 1L506 A 22 1L5525F1 1L506 A 23 1L5525G1 1L505 A 24 1L5525H1 1L505 A 25 1L5525J1 1L505 A 26 1L5525K1 1L505 A 27 1L5545B1 1L505 A 28 1L5545C1 1L505 A 29 1L5545D1 1L505 A 30 1L5545E1 1L505 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0521 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RIC012AR | 1RIC502UB | L1 | B 01 1L66L5A1 1L609 B 01 1L66L5A1 1L609 B 02 1L55L5A1 1L509 B 03 1L5556D1 1L509 B 04 1L5556E1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556G1 1L509 B 07 1L5562F1 1L509 B 08 1L5562E1 1L509 B 09 1L5562D1 1L509 B 10 1L5562C1 1L509 B 11 1L5552H1 1L509 B 12 1L5552J1 1L509 B 13 1L5552K1 1L509 B 14 1L5552L1 1L509 B 15 1L5552M1 1L509 B 16 1L5552N1 1L509 B 17 1L5552P1 1L509 B 18 1L5552R1 1L509 B 19 1L5552S1 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0527 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RIC012AR | 1RIC503UB | L1 | B 01 1L66L5A1 1L609 B 01 1L66L5A1 1L609 B 02 1L55L5A1 1L509 B 03 1L5556D1 1L509 B 04 1L5556E1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556G1 1L509 B 07 1L5562F1 1L509 B 08 1L5562E1 1L509 B 09 1L5562D1 1L509 B 10 1L5562C1 1L509 B 11 1L5552H1 1L509 B 12 1L5552J1 1L509 B 13 1L5552K1 1L509 B 14 1L5552L1 1L509 B 15 1L5552M1 1L509 B 16 1L5552N1 1L509 B 17 1L5552P1 1L509 B 18 1L5552R1 1L509 B 19 1L5552S1 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0528 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RIC001EN | 1RIC002UB | L1 | A 01 1L6629D5 1L609 A 01 1L6629D5 1L609 A 02 1L6629E5 1L605 A 02 1L6629E5 1L609 A 03 1L6629F5 1L605 A 04 1L6642A2 1L605 A 05 1L6642B2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642D2 1L605 A 08 1L66LNA2 1L605 A 09 1L55LNA2 1L505 A 10 1L5536G1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L5536J1 1L505 A 13 1L5536K1 1L505 A 14 1L5545R5 1L505 A 15 1L5545P5 1L505 A 16 1L5545N5 1L505 A 17 1L5545M5 1L505 A 18 1L5545L5 1L505 A 19 1L5545K5 1L505 A 20 1L5545J5 1L505 A 21 1L5545H5 1L505 A 22 1L5545G5 1L505 A 23 1L5545F5 1L505 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0529 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RIC003EN | 1RIC002UB | L1 | A 01 1L6629D5 1L609 A 01 1L6629D5 1L609 A 02 1L6629E5 1L605 A 02 1L6629E5 1L609 A 03 1L6629F5 1L605 A 04 1L6642A2 1L605 A 05 1L6642B2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642D2 1L605 A 08 1L66LNA2 1L605 A 09 1L55LNA2 1L505 A 10 1L5536G1 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L5536J1 1L505 A 13 1L5536K1 1L505 A 14 1L5545R5 1L505 A 15 1L5545P5 1L505 A 16 1L5545N5 1L505 A 17 1L5545M5 1L505 A 18 1L5545L5 1L505 A 19 1L5545K5 1L505 A 20 1L5545J5 1L505 A 21 1L5545H5 1L505 A 22 1L5545G5 1L505 A 23 1L5545F5 1L505 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0530 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RIC002EN | 1RIC503UB | L1 | B 01 1L66L5A1 1L609 B 01 1L66L5A1 1L609 B 02 1L55L5A1 1L509 B 03 1L5556D1 1L509 B 04 1L5556E1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556G1 1L509 B 07 1L5562F1 1L509 B 08 1L5562E1 1L509 B 09 1L5562D1 1L509 B 10 1L5562C1 1L509 B 11 1L5552H1 1L509 B 12 1L5552J1 1L509 B 13 1L5552K1 1L509 B 14 1L5552L1 1L509 B 15 1L5552M1 1L509 B 16 1L5552N1 1L509 B 17 1L5552P1 1L509 B 18 1L5552R1 1L509 B 19 1L5552S1 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0531 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RIC004EN | 1RIC503UB | L1 | B 01 1L66L5A1 1L609 B 01 1L66L5A1 1L609 B 02 1L55L5A1 1L509 B 03 1L5556D1 1L509 B 04 1L5556E1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556G1 1L509 B 07 1L5562F1 1L509 B 08 1L5562E1 1L509 B 09 1L5562D1 1L509 B 10 1L5562C1 1L509 B 11 1L5552H1 1L509 B 12 1L5552J1 1L509 B 13 1L5552K1 1L509 B 14 1L5552L1 1L509 B 15 1L5552M1 1L509 B 16 1L5552N1 1L509 B 17 1L5552P1 1L509 B 18 1L5552R1 1L509 B 19 1L5552S1 1L509 | 1.5
1 | RIC | 1RICC0540 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA01PJ | 1RIC001MT | 3 | F1RIC C0540 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A01PJ 1R740 R740 49V 1RIC 001MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0541 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA04PJ | 1RIC004MT | 3 | F1RIC C0541 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A04PJ 1R740 R740 49W 1RIC 004MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0542 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA06PJ | 1RIC006MT | 3 | F1RIC C0542 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A06PJ 1R740 R740 49W 1RIC 006MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0543 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA09PJ | 1RIC009MT | 3 | F1RIC C0543 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A09PJ 1R740 R740 49W 1RIC 009MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0544 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA10PJ | 1RIC010MT | 3 | F1RIC C0544 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A10PJ 1R740 R740 49V 1RIC 010MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0545 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA13PJ | 1RIC013MT | 3 | F1RIC C0545 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A13PJ 1R740 R740 49V 1RIC 013MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0546 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA15PJ | 1RIC015MT | 3 | F1RIC C0546 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A15PJ 1R740 R740 49V 1RIC 015MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0547 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA17PJ | 1RIC017MT | 3 | F1RIC C0547 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A17PJ 1R740 R740 49W 1RIC 017MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0548 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA18PJ | 1RIC018MT | 3 | F1RIC C0548 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A18PJ 1R740 R740 49V 1RIC 018MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0549 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA19PJ | 1RIC019MT | 3 | F1RIC C0549 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A19PJ 1R740 R740 49W 1RIC 019MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0550 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA21PJ | 1RIC021MT | 3 | F1RIC C0550 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A21PJ 1R740 R740 49V 1RIC 021MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0551 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA23PJ | 1RIC023MT | 3 | F1RIC C0551 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A23PJ 1R740 R740 49W 1RIC 023MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0552 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA24PJ | 1RIC024MT | 3 | F1RIC C0552 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A24PJ 1R740 R740 49W 1RIC 024MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0553 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA26PJ | 1RIC026MT | 3 | F1RIC C0553 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A26PJ 1R740 R740 49W 1RIC 026MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0554 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA29PJ | 1RIC029MT | 3 | F1RIC C0554 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A29PJ 1R740 R740 49V 1RIC 029MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0555 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA31PJ | 1RIC031MT | 3 | F1RIC C0555 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A31PJ 1R740 R740 50W 1RIC 031MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0556 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA33PJ | 1RIC033MT | 3 | F1RIC C0556 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A33PJ 1R740 R740 50V 1RIC 033MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0557 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA37PJ | 1RIC037MT | 3 | F1RIC C0557 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A37PJ 1R740 R740 50V 1RIC 037MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0558 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA38PJ | 1RIC038MT | 3 | F1RIC C0558 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A38PJ 1R740 R740 50W 1RIC 038MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0559 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA40PJ | 1RIC040MT | 3 | F1RIC C0559 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A40PJ 1R740 R740 50W 1RIC 040MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0560 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA42PJ | 1RIC042MT | 3 | F1RIC C0560 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A42PJ 1R740 R740 50W 1RIC 042MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0561 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA44PJ | 1RIC044MT | 3 | F1RIC C0561 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A44PJ 1R740 R740 50V 1RIC 044MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0562 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA46PJ | 1RIC046MT | 3 | F1RIC C0562 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A46PJ 1R740 R740 50V 1RIC 046MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0563 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA47PJ | 1RIC047MT | 3 | F1RIC C0563 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A47PJ 1R740 R740 50W 1RIC 047MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0564 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA50PJ | 1RIC050MT | 3 | F1RIC C0564 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A50PJ 1R740 R740 50W 1RIC 050MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0565 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB02PJ | 1RIC002MT | 3 | F1RIC C0565 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B02PJ 1R740 R740 49W 1RIC 002MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0566 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB03PJ | 1RIC003MT | 3 | F1RIC C0566 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B03PJ 1R740 R740 49V 1RIC 003MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0567 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB05PJ | 1RIC005MT | 3 | F1RIC C0567 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B05PJ 1R740 R740 49W 1RIC 005MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0568 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB07PJ | 1RIC007MT | 3 | F1RIC C0568 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B07PJ 1R740 R740 49V 1RIC 007MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0569 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB08PJ | 1RIC008MT | 3 | F1RIC C0569 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B08PJ 1R740 R740 49V 1RIC 008MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0570 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB11PJ | 1RIC011MT | 3 | F1RIC C0570 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B11PJ 1R740 R740 49W 1RIC 011MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0571 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB12PJ | 1RIC012MT | 3 | F1RIC C0571 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B12PJ 1R740 R740 49W 1RIC 012MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0572 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB14PJ | 1RIC014MT | 3 | F1RIC C0572 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B14PJ 1R740 R740 49V 1RIC 014MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0573 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB16PJ | 1RIC016MT | 3 | F1RIC C0573 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B16PJ 1R740 R740 49W 1RIC 016MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0574 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB20PJ | 1RIC020MT | 3 | F1RIC C0574 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B20PJ 1R740 R740 49W 1RIC 020MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0575 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB22PJ | 1RIC022MT | 3 | F1RIC C0575 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B22PJ 1R740 R740 49W 1RIC 022MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0576 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB25PJ | 1RIC025MT | 3 | F1RIC C0576 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B25PJ 1R740 R740 49W 1RIC 025MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0577 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB27PJ | 1RIC027MT | 3 | F1RIC C0577 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B27PJ 1R740 R740 49V 1RIC 027MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0578 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB28PJ | 1RIC028MT | 3 | F1RIC C0578 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B28PJ 1R740 R740 49V 1RIC 028MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0579 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB30PJ | 1RIC030MT | 3 | F1RIC C0579 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B30PJ 1R740 R740 49V 1RIC 030MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0580 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB32PJ | 1RIC032MT | 3 | F1RIC C0580 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B32PJ 1R740 R740 50W 1RIC 032MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0581 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB34PJ | 1RIC034MT | 3 | F1RIC C0581 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B34PJ 1R740 R740 50W 1RIC 034MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0582 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB35PJ | 1RIC035MT | 3 | F1RIC C0582 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B35PJ 1R740 R740 50W 1RIC 035MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0583 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB36PJ | 1RIC036MT | 3 | F1RIC C0583 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B36PJ 1R740 R740 50V 1RIC 036MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0584 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB39PJ | 1RIC039MT | 3 | F1RIC C0584 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B39PJ 1R740 R740 50W 1RIC 039MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0585 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB41PJ | 1RIC041MT | 3 | F1RIC C0585 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B41PJ 1R740 R740 50V 1RIC 041MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0586 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB43PJ | 1RIC043MT | 3 | F1RIC C0586 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B43PJ 1R740 R740 50W 1RIC 043MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0587 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB45PJ | 1RIC045MT | 3 | F1RIC C0587 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B45PJ 1R740 R740 50V 1RIC 045MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0588 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB48PJ | 1RIC048MT | 3 | F1RIC C0588 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B48PJ 1R740 R740 50W 1RIC 048MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0589 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB49PJ | 1RIC049MT | 3 | F1RIC C0589 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B49PJ 1R740 R740 50V 1RIC 049MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0590 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB51PJ | 1RIC051MT | 3 | F1RIC C0590 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B51PJ 1R740 R740 50V 1RIC 051MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0591 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA01PJ | H0204 | 3 | F1RIC C0591 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A01PJ 2R550 PN1L521 H0204 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0592 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA04PJ | H0507 | 3 | F1RIC C0592 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A04PJ 2R550 PN1L521 H0507 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0593 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA06PJ | H0810 | 3 | F1RIC C0593 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A06PJ 2R550 PN1L521 H0810 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0594 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA09PJ | H1113 | 3 | F1RIC C0594 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A09PJ 2R550 PN1L521 H1113 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0595 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA10PJ | H1416 | 3 | F1RIC C0595 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A10PJ 2R550 PN1L521 H1416 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0596 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA13PJ | H1719 | 3 | F1RIC C0596 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A13PJ 2R550 PN1L521 H1719 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0597 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA15PJ | H2022 | 3 | F1RIC C0597 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A15PJ 2R550 PN1L521 H2022 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0598 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA17PJ | H2325 | 3 | F1RIC C0598 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A17PJ 2R550 PN1L521 H2325 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0599 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA18PJ | H2628 | 3 | F1RIC C0599 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A18PJ 2R550 PN1L521 H2628 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0600 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA19PJ | J0204 | 3 | F1RIC C0600 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A19PJ 2R550 PN1L521 J0204 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0601 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA21PJ | J0507 | 3 | F1RIC C0601 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A21PJ 2R550 PN1L521 J0507 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0602 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA23PJ | J0810 | 3 | F1RIC C0602 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A23PJ 2R550 PN1L521 J0810 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0603 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA24PJ | J1113 | 3 | F1RIC C0603 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A24PJ 2R550 PN1L521 J1113 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0604 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA26PJ | J1416 | 3 | F1RIC C0604 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A26PJ 2R550 PN1L521 J1416 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0605 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA29PJ | J1719 | 3 | F1RIC C0605 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A29PJ 2R550 PN1L521 J1719 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0606 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA31PJ | J2022 | 3 | F1RIC C0606 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A31PJ 2R550 PN1L521 J2022 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0607 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA33PJ | J2325 | 3 | F1RIC C0607 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A33PJ 2R550 PN1L521 J2325 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0608 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA37PJ | K0204 | 3 | F1RIC C0608 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A37PJ 2R550 PN1L521 K0204 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0609 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA38PJ | K0507 | 3 | F1RIC C0609 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A38PJ 2R550 PN1L521 K0507 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0610 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA40PJ | K0810 | 3 | F1RIC C0610 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A40PJ 2R550 PN1L521 K0810 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0611 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA42PJ | K1113 | 3 | F1RIC C0611 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A42PJ 2R550 PN1L521 K1113 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0612 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA44PJ | K1416 | 3 | F1RIC C0612 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A44PJ 2R550 PN1L521 K1416 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0613 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA46PJ | K1719 | 3 | F1RIC C0613 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A46PJ 2R550 PN1L521 K1719 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0614 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA47PJ | K2022 | 3 | F1RIC C0614 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A47PJ 2R550 PN1L521 K2022 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0615 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICA50PJ | K2325 | 3 | F1RIC C0615 A OR 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC A00PJ 1RIC A50PJ 2R550 PN1L521 K2325 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0616 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB02PJ | H0204 | 3 | F1RIC C0616 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B02PJ 2R550 PN1L520 H0204 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0617 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB03PJ | H0507 | 3 | F1RIC C0617 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B03PJ 2R550 PN1L520 H0507 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0618 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB05PJ | H0810 | 3 | F1RIC C0618 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B05PJ 2R550 PN1L520 H0810 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0619 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB07PJ | H1113 | 3 | F1RIC C0619 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B07PJ 2R550 PN1L520 H1113 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0620 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB08PJ | H1416 | 3 | F1RIC C0620 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B08PJ 2R550 PN1L520 H1416 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0621 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB11PJ | H1719 | 3 | F1RIC C0621 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B11PJ 2R550 PN1L520 H1719 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0622 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB12PJ | H2022 | 3 | F1RIC C0622 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B12PJ 2R550 PN1L520 H2022 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0623 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB14PJ | H2325 | 3 | F1RIC C0623 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B14PJ 2R550 PN1L520 H2325 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0624 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB16PJ | H2628 | 3 | F1RIC C0624 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B16PJ 2R550 PN1L520 H2628 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0625 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB20PJ | J0204 | 3 | F1RIC C0625 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B20PJ 2R550 PN1L520 J0204 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0626 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB22PJ | J0507 | 3 | F1RIC C0626 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B22PJ 2R550 PN1L520 J0507 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0627 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB25PJ | J0810 | 3 | F1RIC C0627 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B25PJ 2R550 PN1L520 J0810 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0628 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB27PJ | J1113 | 3 | F1RIC C0628 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B27PJ 2R550 PN1L520 J1113 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0629 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB28PJ | J1416 | 3 | F1RIC C0629 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B28PJ 2R550 PN1L520 J1416 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0630 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB30PJ | J1719 | 3 | F1RIC C0630 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B30PJ 2R550 PN1L520 J1719 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0631 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB32PJ | J2022 | 3 | F1RIC C0631 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B32PJ 2R550 PN1L520 J2022 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0632 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB34PJ | J2325 | 3 | F1RIC C0632 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B34PJ 2R550 PN1L520 J2325 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0633 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB35PJ | J2628 | 3 | F1RIC C0633 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B35PJ 2R550 PN1L520 J2628 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0634 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB36PJ | K0204 | 3 | F1RIC C0634 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B36PJ 2R550 PN1L520 K0204 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0635 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB39PJ | K0507 | 3 | F1RIC C0635 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B39PJ 2R550 PN1L520 K0507 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0636 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB41PJ | K0810 | 3 | F1RIC C0636 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B41PJ 2R550 PN1L520 K0810 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0637 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB43PJ | K1113 | 3 | F1RIC C0637 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B43PJ 2R550 PN1L520 K1113 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0638 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB45PJ | K1416 | 3 | F1RIC C0638 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B45PJ 2R550 PN1L520 K1416 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0639 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB48PJ | K1719 | 3 | F1RIC C0639 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B48PJ 2R550 PN1L520 K1719 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0640 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB49PJ | K2022 | 3 | F1RIC C0640 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B49PJ 2R550 PN1L520 K2022 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0641 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RICB51PJ | K2325 | 3 | F1RIC C0641 B VE 1P 0.5 ZADR 1??? 1RIC B00PJ 1RIC B51PJ 2R550 PN1L520 K2325 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0684 | IN | IN | IN | YES | 2 | 0.5 | ZADR (A) | LSOH | IMIO | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | THERMOCOAX | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIC001BS | 1RIC039MT | 3 | F1RIC C0684 B VE 1P 0.5 ZADR 1W504 R740 50W 1RIC 001BS 1R740 R740 50W 1RIC 039MT 20 | 0.5
1 | RIC | 1RICC0798 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | BG | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RIC012AR | 1RIC002PP | C1 | B 01 1L6690A1 1L607 B 01 1L6690A1 1L607 | 0.6
1 | RIC | 1RICC0799 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | BG | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIC011AR | 1RIC001PP | C1 | A 01 1L6610A2 1L607 A 01 1L6610A2 1L607 A 02 1L6610B2 1L607 A 03 1L6610C2 1L607 A 04 1L6610D2 1L607 A 05 1L6610E2 1L607 A 06 1L6610F2 1L607 | 0.6
1 | RIS | 1RISC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 49 | 49 | 1RIS006UB | 1LLE0409 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L4404J2 1L404 A 21 1L4404K2 1L404 A 22 1L4404L2 1L406 A 23 1L4425A3 1L406 A 24 1L4425B3 1L406 A 25 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 33 | 33 | 1RIS506UB | 1LLD0604 | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559B1 1L509 B 15 1L5559A1 1L509 B 16 1L55K9A1 1L509 B 17 1L44K9A1 1L408 B 18 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0005 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 57 | 57 | D1324 | 1RIS001VP | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327N4 1R310 A 04 1R3327N4 1R330 A 05 1R3327P4 1R330 A 06 1R3333A2 1R330 A 07 1R331AA2 1R330 A 08 1R221AA2 1R230 A 09 1R1114C2 1R147 A 10 1R1114B2 1R147 A 11 1R1114A2 1R147 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0006 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 108 | 108 | 108 | E0112 | 1RIS003VP | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 B 10 1R1104A2 1R130 B 10 1R1104A2 1R131 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS007UB | 1LLE0511 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L4404J2 1L404 A 21 1L4404K2 1L404 A 22 1L4404L2 1L406 A 23 1L4425A3 1L406 A 24 1L4425B3 1L406 A 25 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0009 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 120 | 145 | 145 | 1LLE511 | 1RIS020VP | W1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100K4 1L105 A 13 1L1100J4 1L105 A 14 1L1100H4 1L105 A 15 1L1100G4 1L105 A 16 1L1100F4 1L101 A 16 1L1100F4 1L113 A 17 1L1100E4 1L101 A 18 1L1100D4 1L101 A 18 1L1100D4 1L102 A 19 1L1100C4 1L102 A 19 1L1100C4 1L103 A 19 1L1100C4 1L104 A 20 1L1100B4 1L104 A 21 1W1100B4 1W130 A 22 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0011 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS007UB | 1LLE0509 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L4404J2 1L404 A 21 1L4404K2 1L404 A 22 1L4404L2 1L406 A 23 1L4425A3 1L406 A 24 1L4425B3 1L406 A 25 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0012 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 33 | 33 | 1RIS507UB | 1LLD0608 | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5559C1 1L509 B 14 1L5559B1 1L509 B 15 1L5559A1 1L509 B 16 1L55K9A1 1L509 B 17 1L44K9A1 1L408 B 18 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0013 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 120 | 153 | 153 | 1LLE509 | 1RIS034VP | W1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100K4 1L105 A 13 1L1100J4 1L105 A 14 1L1100H4 1L105 A 15 1L1100G4 1L105 A 16 1L1100F4 1L101 A 16 1L1100F4 1L113 A 17 1L1100E4 1L101 A 18 1L1100D4 1L101 A 18 1L1100D4 1L102 A 19 1L1100C4 1L102 A 19 1L1100C4 1L103 A 19 1L1100C4 1L104 A 20 1L1100B4 1L104 A 21 1W1100B4 1W130 A 22 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0014 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 89 | 89 | 1LLD608 | 1RIS035VP | W1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4450D1 1L408 B 04 1L4454A1 1L408 B 05 1W4454B2 1W403 B 06 1W4454C1 1W403 B 07 1W4454D1 1W403 B 08 1W4458C1 1W403 B 09 1W44W2A1 1W403 B 10 1W33W2A1 1W310 B 11 1W3371D4 1W310 B 12 1W3371C4 1W310 B 12 1W3371C4 1W325 B 13 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0015 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS009UB | 1LLE0411 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L4404J2 1L404 A 21 1L4404K2 1L404 A 22 1L4404L2 1L406 A 23 1L4425A3 1L406 A 24 1L4425B3 1L406 A 25 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0019 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 133 | 133 | E0112 | 1RIS002VP | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 A 23 1R1117A2 1R121 A 23 1R1117A2 1R122 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0021 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 50 | 50 | 1RIS010UB | 1LLE0510 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L4404J2 1L404 A 21 1L4404K2 1L404 A 22 1L4404L2 1L406 A 23 1L4425A3 1L406 A 24 1L4425B3 1L406 A 25 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0022 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 33 | 33 | 1RIS509UB | 1LLD0607 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0023 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 99 | 102 | 102 | 1LLE510 | 1RIS032VP | N1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4420J3 1L406 A 03 1L4426C2 1L406 A 04 1L44KFA3 1L406 A 05 1L55KFA3 1L507 A 06 1L5506J3 1L507 A 07 1L5506H3 1L507 A 08 1L5506G3 1L507 A 09 1L5506F3 1L507 A 10 1L5506E3 1L507 A 11 1L5506D3 1L507 A 12 1L5506C3 1L507 A 13 1L5506B3 1L507 A 14 1L5506A3 1L507 A 15 1L5549G2 1L507 A 16 9L5513A2 9L511 A 17 9L5513B2 9L511 A 18 9L5513C2 9L511 A 19 9L5513D2 9L511 A 20 9L5513E2 9L511 A 21 9L5513F2 9L511 A 22 9L5513G2 9L511 A 23 9L5507J3 9L511 A 24 9L5507K3 9L511 A 25 9L5507L3 9L511 A 26 9L55LEA1 9L511 A 27 9L44LEB1 9L411 A 28 9L44LEA1 9L411 A 29 9L33LEA1 9L312 A 30 9L3382A1 9L312 A 31 9N3340A4 9N395 A 32 9N3340B4 9N395 A 33 9N33A9A2 9N395 A 34 9N3342A4 9N395 A 35 9N33A2A3 9N3A81 A 36 9N3313A4 9N3A81 A 37 9N3313B4 9N3A81 A 37 9N3313B4 9N3B27 A 38 9N3316A2 9N3A17 A 38 9N3316A2 9N3B27 A 39 1N3316A2 1N3A18 A 40 1N33A7A2 1N3A18 A 41 1N3320A2 1N3A18 A 42 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0024 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 87 | 104 | 104 | 1LLD607 | 1RIS033VP | N1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A9A4 1L110 B 13 1L00A9A4 1L015 B 14 1L0055A4 1L015 B 15 1N0055A4 1N080 B 16 1N1152B4 1N180 B 17 1N22A3A2 1N2A14 B 18 1N33A3A2 1N3A18 B 19 1N3300A2 1N3A18 B 20 1N3300B2 1N3A18 B 21 1N3302A2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0025 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 93 | 93 | 1RIS010UB | 1LLC0604 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631E1 1L601 A 21 1L6631F1 1L601 A 22 1L66JDA1 1L601 A 23 1L55JDA1 1L505 A 24 1L44JDB1 1L404 A 25 1L4421B2 1L404 A 26 1L4410A1 1L404 A 27 1L4404F3 1L404 A 28 1L4404E3 1L404 A 29 1L4404D3 1L403 A 30 1L4404C3 1L401 A 30 1L4404C3 1L403 A 31 1L4401C2 1L401 A 32 1L4401B2 1L401 A 32 1L4401B2 1L402 A 33 1L4401A2 1L402 A 34 1L4400C1 1L402 A 35 1L4400D1 1L402 A 36 1L4400E1 1L402 A 37 1L4436A1 1L402 A 38 1W4436A1 1W401 A 39 1W4430B1 1W401 A 40 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0027 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 156 | 187 | 187 | 1LLC604 | 1RIS021VP | W1 | A 01 1W4430C1 1W401 A 01 1W4430C1 1W401 A 02 1W4430B1 1W401 A 03 1W4436A1 1W401 A 04 1L4436A1 1L402 A 05 1L4400E1 1L402 A 06 1L4400D1 1L402 A 07 1L4400C1 1L402 A 08 1L4401A2 1L402 A 09 1L4401B2 1L401 A 09 1L4401B2 1L402 A 10 1L4401C2 1L401 A 11 1L4404C3 1L401 A 11 1L4404C3 1L403 A 12 1L4404D3 1L403 A 13 1L4404E3 1L404 A 14 1L4404F3 1L404 A 15 1L4410A1 1L404 A 16 1L4421B2 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3388D2 1L304 A 21 1L3388C2 1L304 A 22 1L33JJA1 1L304 A 23 1L22JJA1 1L204 A 24 1L11JJA1 1L105 A 25 1L1100L4 1L105 A 26 1L1100K4 1L105 A 27 1L1100J4 1L105 A 28 1L1100H4 1L105 A 29 1L1100G4 1L105 A 30 1L1100F4 1L101 A 30 1L1100F4 1L113 A 31 1L1100E4 1L101 A 32 1L1100D4 1L101 A 32 1L1100D4 1L102 A 33 1L1100C4 1L102 A 33 1L1100C4 1L103 A 33 1L1100C4 1L104 A 34 1L1100B4 1L104 A 35 1W1100B4 1W130 A 36 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0029 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 48 | 48 | 1RIS011UB | 1LLE0508 | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5529J1 1L505 A 10 1L5529H1 1L505 A 11 1L5529G1 1L505 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529E1 1L506 A 14 1L5529D1 1L506 A 15 1L5529C1 1L506 A 16 1L5529B1 1L506 A 17 1L5529A1 1L506 A 18 1L5504W4 1L507 A 19 1L5504V4 1L507 A 20 1L5504U4 1L507 A 21 1L5504T4 1L507 A 22 1L5504S4 1L507 A 23 1L5504R4 1L507 A 24 1L5504P4 1L507 A 25 1L5504N4 1L507 A 26 1L5504M4 1L507 A 27 1L5517E1 1L507 A 28 1L5517F1 1L507 A 29 1L5506L3 1L507 A 30 1L5506K3 1L507 A 31 1L55KFA3 1L507 A 32 1L44KFA3 1L406 A 33 1L4426C2 1L406 A 34 1L4420J3 1L406 A 35 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0030 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 33 | 33 | 1RIS510UB | 1LLD0609 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0031 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 179 | 210 | 210 | 1LLE508 | 1RIS051VP | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4420J3 1L406 A 03 1L4420K3 1L406 A 04 1L4420L3 1L406 A 05 1L4427C2 1L406 A 06 1L4427B2 1L406 A 07 1L4427A3 1L406 A 08 1L4428B2 1L406 A 09 1L4428A2 1L406 A 10 1L443JA4 1L406 A 11 1L333JA4 1L306 A 12 1L223JA4 1L204 A 13 1L113JA4 1L109 A 14 1L1100R4 1L109 A 15 1L1100P4 1L109 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A6A2 1L109 A 18 1L00A6A4 1L016 A 19 1L0024B5 1L016 A 20 1L0024A5 1L016 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1N1103A5 1N181 A 23 1N11Z2A5 1N181 A 24 1N00Z2A5 1N081 A 25 1N0022A2 1N081 A 26 1K0001A2 1K014 A 27 1K0001B2 1K014 A 28 1K0001C2 1K014 A 29 1K0001D2 1K014 A 30 1K0001E2 1K014 A 31 1K1104A2 1K117 A 32 1K1104B2 1K117 A 33 1K1104C2 1K117 A 34 1K1104D2 1K117 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0032 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 118 | 151 | 151 | 1LLD609 | 1RIS052VP | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1K0054A3 1K014 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0033 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 49 | 49 | 1RIS011UB | 1LLE0506 | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5529J1 1L505 A 10 1L5529H1 1L505 A 11 1L5529G1 1L505 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529E1 1L506 A 14 1L5529D1 1L506 A 15 1L5529C1 1L506 A 16 1L5529B1 1L506 A 17 1L5529A1 1L506 A 18 1L5504W4 1L507 A 19 1L5504V4 1L507 A 20 1L5504U4 1L507 A 21 1L5504T4 1L507 A 22 1L5504S4 1L507 A 23 1L5504R4 1L507 A 24 1L5504P4 1L507 A 25 1L5504N4 1L507 A 26 1L5504M4 1L507 A 27 1L5517E1 1L507 A 28 1L5517F1 1L507 A 29 1L5506L3 1L507 A 30 1L5506K3 1L507 A 31 1L55KFA3 1L507 A 32 1L44KFA3 1L406 A 33 1L4426C2 1L406 A 34 1L4420J3 1L406 A 35 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0034 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 32 | 32 | 1RIS511UB | 1LLD0611 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0035 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 176 | 196 | 196 | 1LLE506 | 1RIS063VP | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4420J3 1L406 A 03 1L4420K3 1L406 A 04 1L4420L3 1L406 A 05 1L4427C2 1L406 A 06 1L4427B2 1L406 A 07 1L4427A3 1L406 A 08 1L4428B2 1L406 A 09 1L4428A2 1L406 A 10 1L443JA3 1L406 A 11 1L333JA3 1L306 A 12 1L223JA3 1L204 A 13 1L113JA3 1L109 A 14 1L1100R4 1L109 A 15 1L1100P4 1L109 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A6A2 1L109 A 18 1L00A6A4 1L016 A 19 1L0024B5 1L016 A 20 1L0024A5 1L016 A 21 1N0024A5 1N081 A 22 1N1103A5 1N181 A 23 1N11Z2A5 1N181 A 24 1N00Z2A5 1N081 A 25 1N0022A2 1N081 A 26 1K0001A2 1K014 A 27 1K0001B2 1K014 A 28 1K0001C2 1K014 A 29 1K0001D2 1K014 A 30 1K0001E2 1K014 A 31 1K1104A3 1K117 A 32 1K1104B3 1K117 A 33 1K1104C3 1K117 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0036 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 113 | 154 | 154 | 1LLD611 | 1RIS064VP | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1K0054A3 1K014 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0037 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 73 | 73 | 1RIS012UB | 1LHA0301 | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5528J1 1L505 A 11 1L5528H1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631E1 1L601 A 20 1L6631F1 1L601 A 21 1L66JDA1 1L601 A 22 1L55JDA1 1L505 A 23 1L44JDB1 1L404 A 24 1L4421B2 1L404 A 25 1L4410A1 1L404 A 26 1L4404F3 1L404 A 27 1L4404E3 1L404 A 28 1L4404D3 1L403 A 29 1L4404C3 1L401 A 29 1L4404C3 1L403 A 30 1L4401C2 1L401 A 31 1L4401B2 1L401 A 31 1L4401B2 1L402 A 32 1L4401A2 1L402 A 33 1L4400C1 1L402 A 34 1L4400B1 1L402 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0038 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RIS514UB | 1LHB0301 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5567D1 1L509 B 05 1L5567E1 1L509 B 06 1L5567F1 1L509 B 07 1L55L1A1 1L509 B 08 1L44L1A1 1L408 B 09 1L4456A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0039 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 37 | 37 | 1RIS012UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5531J2 1L505 A 09 1L5531H2 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5530F2 1L506 A 12 1L5530E2 1L506 A 13 1L5530D2 1L506 A 14 1L5530C2 1L506 A 15 1L5530B2 1L506 A 16 1L5530A2 1L506 A 17 1L5505V2 1L507 A 18 1L5505U2 1L507 A 19 1L5505T2 1L507 A 20 1L5505S2 1L507 A 21 1L5505R2 1L507 A 22 1L5505P2 1L507 A 23 1L5505N2 1L507 A 24 1L5505M2 1L507 A 25 1L5505L2 1L507 A 26 1L5505K2 1L507 A 27 1L5505J2 1L507 A 28 1L5505H2 1L507 A 29 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0040 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 13 | 13 | 1RIS514UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569B1 1L509 B 03 1L5551P4 1L509 B 04 1L5551N4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0043 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 49 | 49 | 1RIS013UB | 1LLE0507 | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L4404J2 1L404 A 20 1L4404K2 1L404 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4425A3 1L406 A 23 1L4425B3 1L406 A 24 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0044 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 32 | 32 | 1RIS512UB | 1LLD0610 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0045 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 180 | 207 | 207 | 1LLE507 | 1RIS061VP | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 A 28 1K1104A3 1K117 A 29 1K1104B3 1K117 A 30 1K1104C3 1K117 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0046 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 127 | 149 | 149 | 1LLD610 | 1RIS062VP | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1K00A2A3 1K014 B 18 1W22A2A3 1W213 B 19 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0047 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 49 | 49 | 1RIS013UB | 1LLE0408 | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L4404J2 1L404 A 20 1L4404K2 1L404 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4425A3 1L406 A 23 1L4425B3 1L406 A 24 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0048 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 32 | 32 | 1RIS513UB | 1LLD0603 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0049 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 184 | 210 | 210 | 1LLE408 | 1RIS075VB | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 A 28 1K1104A3 1K117 A 29 1K1104B3 1K117 A 30 1K1106A3 1K112 A 31 1K1106B3 1K112 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0050 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 127 | 143 | 143 | 1LLD603 | 1RIS085VB | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K1151A3 1K113 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0051 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1RIS014UB | 1LLE0505 | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJA4 1L505 A 18 1L44JJB4 1L404 A 19 1L4404J2 1L404 A 20 1L4404K2 1L404 A 21 1L4404L2 1L406 A 22 1L4425A3 1L406 A 23 1L4425B3 1L406 A 24 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0052 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 34 | 34 | 1RIS513UB | 1LLD0612 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0053 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 184 | 210 | 210 | 1LLE505 | 1RIS077VP | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 A 28 1K1104A2 1K117 A 29 1K1104B2 1K117 A 30 1K1106A3 1K112 A 31 1K1106B3 1K112 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0054 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 135 | 142 | 142 | 1LLD612 | 1RIS078VP | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K1151A3 1K113 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0055 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 46 | 46 | 1RIS028UB | 1LLE0512 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5517E1 1L507 A 26 1L5517F1 1L507 A 27 1L5506L3 1L507 A 28 1L5506K3 1L507 A 29 1L55KFA3 1L507 A 30 1L44KFA3 1L406 A 31 1L4426C2 1L406 A 32 1L4420J3 1L406 A 33 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0056 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 33 | 33 | 1RIS518UB | 1LLD0606 | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5559C1 1L509 B 11 1L5559B1 1L509 B 12 1L5559A1 1L509 B 13 1L55K9A1 1L509 B 14 1L44K9A1 1L408 B 15 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0057 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 184 | 212 | 212 | 1LLE512 | 1RIS012VP | 2 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 A 28 1K1104A3 1K117 A 29 1K1104B3 1K117 A 30 1K1106A3 1K112 A 31 1K1106B3 1K112 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0058 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 127 | 140 | 140 | 1LLD606 | 1RIS013VP | 2 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K1151A3 1K113 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0059 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 46 | 46 | 1RIS031UB | 1LLE0504 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5517E1 1L507 A 26 1L5517F1 1L507 A 27 1L5506L3 1L507 A 28 1L5506K3 1L507 A 29 1L55KFA3 1L507 A 30 1L44KFA3 1L406 A 31 1L4426C2 1L406 A 32 1L4420J3 1L406 A 33 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0060 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 33 | 33 | 1RIS524UB | 1LLD0712 | L1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5553K1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553H1 1L509 B 09 1L5553G1 1L509 B 10 1L5553F1 1L509 B 11 1L5553E1 1L509 B 12 1L5559C1 1L509 B 13 1L5559B1 1L509 B 14 1L5559A1 1L509 B 15 1L55K9A1 1L509 B 16 1L44K9A1 1L408 B 17 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0061 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 184 | 212 | 212 | 1LLE504 | 1RIS132VP | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 A 28 1K1104A3 1K117 A 29 1K1104B3 1K117 A 30 1K1106A3 1K112 A 31 1K1106B3 1K112 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0062 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 133 | 153 | 153 | 1LLD712 | 1RIS144VP | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A1 1L408 B 05 1L33K8A1 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K0053C4 1K014 B 20 1K0053C4 1K016 B 21 1K0053D4 1K016 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0063 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 47 | 47 | 1RIS031UB | 1LLE0405 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5517E1 1L507 A 26 1L5517F1 1L507 A 27 1L5506L3 1L507 A 28 1L5506K3 1L507 A 29 1L55KFA3 1L507 A 30 1L44KFA3 1L406 A 31 1L4426C2 1L406 A 32 1L4420J3 1L406 A 33 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0064 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 29 | 29 | 1RIS521UB | 1LLD0501 | L1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 B 03 1L5567A1 1L509 B 04 1L55K7A1 1L509 B 05 1L44K7A1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L4450C1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0065 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RIS032UB | 1LLE0407 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5517E1 1L507 A 26 1L5517F1 1L507 A 27 1L5506L3 1L507 A 28 1L5506K3 1L507 A 29 1L55KFA3 1L507 A 30 1L44KFA3 1L406 A 31 1L4426C2 1L406 A 32 1L4420J3 1L406 A 33 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0066 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 30 | 30 | 1RIS522UB | 1LLD0602 | L1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 B 03 1L5567A1 1L509 B 04 1L55K7A1 1L509 B 05 1L44K7A1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L4450C1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0067 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RIS032UB | 1LLE0406 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5517E1 1L507 A 26 1L5517F1 1L507 A 27 1L5506L3 1L507 A 28 1L5506K3 1L507 A 29 1L55KFA3 1L507 A 30 1L44KFA3 1L406 A 31 1L4426C2 1L406 A 32 1L4420J3 1L406 A 33 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0068 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 30 | 30 | 1RIS521UB | 1LLD0601 | L1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 B 03 1L5567A1 1L509 B 04 1L55K7A1 1L509 B 05 1L44K7A1 1L408 B 06 1L4451A1 1L408 B 07 1L4450C1 1L408 B 08 1L4450B1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0069 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 45 | 45 | 1RIS036UB | 1LLE0503 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5517E1 1L507 A 26 1L5517F1 1L507 A 27 1L5506L3 1L507 A 28 1L5506K3 1L507 A 29 1L55KFA3 1L507 A 30 1L44KFA3 1L406 A 31 1L4426C2 1L406 A 32 1L4420J3 1L406 A 33 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0070 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 32 | 32 | 1RIS519UB | 1LLD0711 | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5559C1 1L509 B 11 1L5559B1 1L509 B 12 1L5559A1 1L509 B 13 1L55K9A1 1L509 B 14 1L44K9A1 1L408 B 15 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0071 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 173 | 205 | 205 | 1LLE503 | 1RIS133VP | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L11JJA1 1L105 A 11 1L1100L4 1L105 A 12 1L1100M4 1L105 A 13 1L1100N4 1L109 A 14 1L11A6A2 1L109 A 15 1L00A6A4 1L016 A 16 1L0024B5 1L016 A 17 1L0024A5 1L016 A 18 1N0024A5 1N081 A 19 1N1103A5 1N181 A 20 1N11Z2A5 1N181 A 21 1N00Z2A5 1N081 A 22 1N0022A2 1N081 A 23 1K0001A2 1K014 A 24 1K0001B2 1K014 A 25 1K0001C2 1K014 A 26 1K0001D2 1K014 A 27 1K0001E2 1K014 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0072 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 128 | 139 | 139 | 1LLD711 | 1RIS145VP | K1 | B 01 1L4450B1 1L408 B 01 1L4450B1 1L408 B 02 1L4450C1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A2 1L408 B 05 1L33K8A2 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A4 1L308 B 09 1L22K2A4 1L206 B 10 1L11K2A4 1L106 B 11 1L1123C8 1L106 B 11 1L1123C8 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1N1154A4 1N180 B 18 1K0053A4 1K014 B 19 1K0053B4 1K014 B 20 1K1151A3 1K113 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 51 | 51 | 1RIS005UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5504K2 1L507 A 30 1L5504J2 1L507 A 31 1L5504H2 1L507 A 32 1L5504G2 1L507 A 33 1L5504F2 1L507 A 34 1L5511E1 1L507 A 35 1L5511F1 1L507 A 36 1L55KNA2 1L507 A 37 1L66KNA2 1L607 A 38 1L6623A1 1L607 A 39 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RIS504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0075 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 51 | 51 | 1RIS005UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5504K2 1L507 A 30 1L5504J2 1L507 A 31 1L5504H2 1L507 A 32 1L5504G2 1L507 A 33 1L5504F2 1L507 A 34 1L5511E1 1L507 A 35 1L5511F1 1L507 A 36 1L55KNA2 1L507 A 37 1L66KNA2 1L607 A 38 1L6623A1 1L607 A 39 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0076 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RIS504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0077 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 51 | 51 | 1RIS005UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5504K2 1L507 A 30 1L5504J2 1L507 A 31 1L5504H2 1L507 A 32 1L5504G2 1L507 A 33 1L5504F2 1L507 A 34 1L5511E1 1L507 A 35 1L5511F1 1L507 A 36 1L55KNA2 1L507 A 37 1L66KNA2 1L607 A 38 1L6623A1 1L607 A 39 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0078 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RIS504UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0079 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1RIS005UB | 1KSAF02AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5516E1 1L507 A 30 1L5516F1 1L507 A 31 1L55KEB2 1L507 A 32 1L66KEA2 1L607 A 33 1L6618A1 1L607 A 34 1L6612G1 1L607 A 35 1L6612F1 1L607 A 36 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0080 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 22 | 22 | 1RIS504UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5553D4 1L509 B 14 1L5553C4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 51 | 51 | 1RIS005UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5504K2 1L507 A 30 1L5504J2 1L507 A 31 1L5504H2 1L507 A 32 1L5504G2 1L507 A 33 1L5504F2 1L507 A 34 1L5511E1 1L507 A 35 1L5511F1 1L507 A 36 1L55KNA2 1L507 A 37 1L66KNA2 1L607 A 38 1L6623A1 1L607 A 39 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0082 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1RIS517UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS024UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1RIS517UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0085 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS024UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0086 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1RIS517UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0087 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS024UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0088 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1RIS517UB | 1KSAJ10AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0089 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 49 | 49 | 1RIS024UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0090 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1RIS517UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0091 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 46 | 1RIS024UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5516E1 1L507 A 28 1L5516F1 1L507 A 29 1L55KEB2 1L507 A 30 1L66KEA2 1L607 A 31 1L6618A1 1L607 A 32 1L6612G1 1L607 A 33 1L6612F1 1L607 A 34 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0092 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1RIS517UB | 1KSAK02AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0093 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 48 | 48 | 1RIS024UB | 1KSAH10AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0094 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1RIS517UB | 1KSAJ05AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0095 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1RIS004UB | 1KSAF02AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5516E1 1L507 A 30 1L5516F1 1L507 A 31 1L55KEB2 1L507 A 32 1L66KEA2 1L607 A 33 1L6618A1 1L607 A 34 1L6612G1 1L607 A 35 1L6612F1 1L607 A 36 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0096 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 23 | 23 | 1RIS517UB | 1KSAJ07AR | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5553D4 1L509 B 12 1L5553C4 1L509 B 13 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0097 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1RIS004UB | 1KSAF01AR | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5544G6 1L505 A 10 1L5529J2 1L505 A 11 1L5529H2 1L505 A 12 1L5529G2 1L505 A 13 1L5529F2 1L506 A 14 1L5529E2 1L506 A 15 1L5529D2 1L506 A 16 1L5529C2 1L506 A 17 1L5529B2 1L506 A 18 1L5529A2 1L506 A 19 1L5504W2 1L507 A 20 1L5504V2 1L507 A 21 1L5504U2 1L507 A 22 1L5504T2 1L507 A 23 1L5504S2 1L507 A 24 1L5504R2 1L507 A 25 1L5504P2 1L507 A 26 1L5504N2 1L507 A 27 1L5504M2 1L507 A 28 1L5504L2 1L507 A 29 1L5516E1 1L507 A 30 1L5516F1 1L507 A 31 1L55KEB2 1L507 A 32 1L66KEA2 1L607 A 33 1L6618A1 1L607 A 34 1L6612G1 1L607 A 35 1L6612F1 1L607 A 36 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0098 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 75 | 1 | 1RIS023UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5504E2 1L507 A 33 1L5510E1 1L507 A 34 1L5510F1 1L507 A 35 1L5506E1 1L507 A 36 1L55KNA2 1L507 A 37 1L66KNA2 1L607 A 38 1L6623A1 1L607 A 39 1L6612B2 1L607 A 40 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0099 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 46 | 1 | 1RIS023UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5516E1 1L507 A 28 1L5516F1 1L507 A 29 1L55KEB2 1L507 A 30 1L66KEA2 1L607 A 31 1L6618A1 1L607 A 32 1L6612G1 1L607 A 33 1L6612F1 1L607 A 34 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0101 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 50 | 50 | 1RIS023UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5544G6 1L505 A 08 1L5529J2 1L505 A 09 1L5529H2 1L505 A 10 1L5529G2 1L505 A 11 1L5529F2 1L506 A 12 1L5529E2 1L506 A 13 1L5529D2 1L506 A 14 1L5529C2 1L506 A 15 1L5529B2 1L506 A 16 1L5529A2 1L506 A 17 1L5504W2 1L507 A 18 1L5504V2 1L507 A 19 1L5504U2 1L507 A 20 1L5504T2 1L507 A 21 1L5504S2 1L507 A 22 1L5504R2 1L507 A 23 1L5504P2 1L507 A 24 1L5504N2 1L507 A 25 1L5504M2 1L507 A 26 1L5504L2 1L507 A 27 1L5504K2 1L507 A 28 1L5504J2 1L507 A 29 1L5504H2 1L507 A 30 1L5504G2 1L507 A 31 1L5504F2 1L507 A 32 1L5511E1 1L507 A 33 1L5511F1 1L507 A 34 1L55KNA2 1L507 A 35 1L66KNA2 1L607 A 36 1L6623A1 1L607 A 37 1L6612B2 1L607 A 38 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0102 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 35 | 35 | 1KRG131AR | 1KSAF03AR | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6612J2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612G2 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0103 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1RIS001UB | 1KIT231BN | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5531J3 1L505 A 10 1L5531H3 1L505 A 11 1L5542G3 1L505 A 12 1L5542F3 1L505 A 13 1L5528G2 1L505 A 14 1L5528F2 1L506 A 15 1L5528E2 1L506 A 16 1L5528D2 1L506 A 17 1L5528C2 1L506 A 18 1L5528B2 1L506 A 19 1L5528A2 1L506 A 20 1L5504W3 1L507 A 21 1L5504V3 1L507 A 22 1L5524D1 1L507 A 23 1L5524C1 1L507 A 24 1L5502U1 1L507 A 25 1L5502T1 1L507 A 26 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0104 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1RIS501UB | 1KIT066BN | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5559D1 1L509 B 14 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0105 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1RIS002UB | 1KIT231BN | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5531J3 1L505 A 10 1L5531H3 1L505 A 11 1L5542G3 1L505 A 12 1L5542F3 1L505 A 13 1L5528G2 1L505 A 14 1L5528F2 1L506 A 15 1L5528E2 1L506 A 16 1L5528D2 1L506 A 17 1L5528C2 1L506 A 18 1L5528B2 1L506 A 19 1L5528A2 1L506 A 20 1L5504W3 1L507 A 21 1L5504V3 1L507 A 22 1L5524D1 1L507 A 23 1L5524C1 1L507 A 24 1L5502U1 1L507 A 25 1L5502T1 1L507 A 26 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0106 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1RIS502UB | 1KIT066BN | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5559D1 1L509 B 14 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0107 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1RIS003UB | 1KIT233BN | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5531J3 1L505 A 10 1L5531H3 1L505 A 11 1L5542G3 1L505 A 12 1L5542F3 1L505 A 13 1L5528G2 1L505 A 14 1L5528F2 1L506 A 15 1L5528E2 1L506 A 16 1L5528D2 1L506 A 17 1L5528C2 1L506 A 18 1L5528B2 1L506 A 19 1L5528A2 1L506 A 20 1L5504W3 1L507 A 21 1L5504V3 1L507 A 22 1L5524D1 1L507 A 23 1L5524C1 1L507 A 24 1L5502U1 1L507 A 25 1L5502T1 1L507 A 26 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0108 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1RIS503UB | 1KIT068BN | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5553H4 1L509 B 10 1L5553G4 1L509 B 11 1L5553F4 1L509 B 12 1L5553E4 1L509 B 13 1L5559D1 1L509 B 14 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0109 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1RIS004UB | 1KIT235BN | L1 | A 01 1L5544R6 1L505 A 01 1L5544R6 1L505 A 02 1L5544P6 1L505 A 03 1L5544N6 1L505 A 04 1L5544M6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544K6 1L505 A 07 1L5544J6 1L505 A 08 1L5544H6 1L505 A 09 1L5531J3 1L505 A 10 1L5531H3 1L505 A 11 1L5542G3 1L505 A 12 1L5530F1 1L506 A 13 1L5530E1 1L506 A 14 1L5530D1 1L506 A 15 1L5530C1 1L506 A 16 1L5530B1 1L506 A 17 1L5530A1 1L506 A 18 1L5505V1 1L507 A 19 1L5524E1 1L507 A 20 1L5524D1 1L507 A 21 1L5524C1 1L507 A 22 1L5502U1 1L507 A 23 1L5502T1 1L507 A 24 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0110 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1RIS515UB | 1KIT070BN | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5559D1 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0111 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1RIS020UB | 1KIT235BN | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5531J3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5542G3 1L505 A 10 1L5530F1 1L506 A 11 1L5530E1 1L506 A 12 1L5530D1 1L506 A 13 1L5530C1 1L506 A 14 1L5530B1 1L506 A 15 1L5530A1 1L506 A 16 1L5505V1 1L507 A 17 1L5524E1 1L507 A 18 1L5524D1 1L507 A 19 1L5524C1 1L507 A 20 1L5502U1 1L507 A 21 1L5502T1 1L507 A 22 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0112 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1RIS516UB | 1KIT070BN | L1 | B 01 1L5553P4 1L509 B 01 1L5553P4 1L509 B 02 1L5553N4 1L509 B 03 1L5553M4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553K4 1L509 B 06 1L5553J4 1L509 B 07 1L5553H4 1L509 B 08 1L5553G4 1L509 B 09 1L5553F4 1L509 B 10 1L5553E4 1L509 B 11 1L5559D1 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0113 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1RIS021UB | 1KIT235BN | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5531J3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5542G3 1L505 A 10 1L5530F1 1L506 A 11 1L5530E1 1L506 A 12 1L5530D1 1L506 A 13 1L5530C1 1L506 A 14 1L5530B1 1L506 A 15 1L5530A1 1L506 A 16 1L5505V1 1L507 A 17 1L5524E1 1L507 A 18 1L5524D1 1L507 A 19 1L5524C1 1L507 A 20 1L5502U1 1L507 A 21 1L5502T1 1L507 A 22 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0115 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 33 | 33 | 1RIS022UB | 1KIT237BN | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544J6 1L505 A 06 1L5544H6 1L505 A 07 1L5531J3 1L505 A 08 1L5531H3 1L505 A 09 1L5542G3 1L505 A 10 1L5530F1 1L506 A 11 1L5530E1 1L506 A 12 1L5530D1 1L506 A 13 1L5530C1 1L506 A 14 1L5530B1 1L506 A 15 1L5530A1 1L506 A 16 1L5505V1 1L507 A 17 1L5524E1 1L507 A 18 1L5524D1 1L507 A 19 1L5524C1 1L507 A 20 1L5502U1 1L507 A 21 1L5502T1 1L507 A 22 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0117 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1RIS023UB | 1KIT237BN | L1 | A 01 1L5544N6 1L505 A 01 1L5544N6 1L505 A 02 1L5544M6 1L505 A 03 1L5544L6 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5532J1 1L505 A 06 1L5532H1 1L505 A 07 1L5542J3 1L505 A 08 1L5542H3 1L505 A 09 1L5542G3 1L505 A 10 1L5530F1 1L506 A 11 1L5530E1 1L506 A 12 1L5530D1 1L506 A 13 1L5530C1 1L506 A 14 1L5530B1 1L506 A 15 1L5530A1 1L506 A 16 1L5505V1 1L507 A 17 1L5524E1 1L507 A 18 1L5524D1 1L507 A 19 1L5524C1 1L507 A 20 1L5502U1 1L507 A 21 1L5502T1 1L507 A 22 1L5502S1 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0118 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 42 | 42 | 1LHB301 | 1RIS002ID | L1 | B 01 1L4456A1 1L408 B 01 1L4456A1 1L408 B 02 1L44L2A1 1L408 B 03 1L55L2A1 1L509 B 04 1L5556L2 1L509 B 05 1L5556K2 1L509 B 06 1L5556J2 1L509 B 07 1L5556H2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556F2 1L509 B 10 1L5556E2 1L509 B 11 1L5556D2 1L509 B 12 1L55L5A4 1L509 B 13 1L66L5A4 1L609 B 14 1L6691G2 1L609 B 15 1L6691F2 1L609 B 16 1L6691E2 1L609 B 17 1L6691D2 1L609 | 6
1 | RIS | 1RISC0119 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 84 | 104 | 104 | 1LHA301 | 1RIS001ID | L1 | A 01 1L4400B1 1L402 A 01 1L4400B1 1L402 A 02 1L4400C1 1L402 A 03 1L4401A2 1L402 A 04 1L4401B2 1L401 A 04 1L4401B2 1L402 A 05 1L4401C2 1L401 A 06 1L4404C3 1L401 A 06 1L4404C3 1L403 A 07 1L4404D3 1L403 A 08 1L4404E3 1L404 A 09 1L4404F3 1L404 A 10 1L4410A1 1L404 A 11 1L4421B2 1L404 A 12 1L44JEB1 1L404 A 13 1L55JEA1 1L505 A 14 1L66JEA1 1L601 A 15 1L6631E1 1L601 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6608A1 1L607 A 22 1L6608B1 1L607 A 23 1L6608C1 1L607 A 24 1L6615A1 1L607 A 25 1L6615B1 1L609 A 26 1L6615C1 1L609 A 27 1L6615D1 1L609 A 28 1L6628K2 1L609 A 29 1L6628J2 1L609 A 30 1L6628H2 1L609 A 31 1L6628G2 1L609 A 32 1L6628F2 1L609 A 33 1L6628E2 1L609 A 34 1L6628D2 1L609 A 35 1L6628C2 1L609 | 6
1 | RIS | 1RISC0120 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 54 | 54 | 1KRG131AR | 1KIT239BN | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627D2 1L609 A 03 1L6627E2 1L609 A 04 1L6627F2 1L609 A 05 1L6627G2 1L609 A 06 1L6610J3 1L609 A 07 1L6628A4 1L609 A 08 1L6611M2 1L609 A 09 1L6611L2 1L609 A 10 1L6611K2 1L609 A 11 1L6611J2 1L607 A 12 1L6611H2 1L607 A 13 1L6611G2 1L607 A 14 1L6600A1 1L607 A 15 1L6606B3 1L607 A 16 1L6606C3 1L607 A 17 1L6606D3 1L607 A 18 1L665JA4 1L607 A 19 1L555JA4 1L507 A 20 1L5510A1 1L507 A 21 1L5510B1 1L507 A 22 1L5502E2 1L507 A 23 1L5502F2 1L507 A 24 1L5502G2 1L507 A 25 1L5502H2 1L507 A 26 1L5502J2 1L507 A 27 1L5502K2 1L507 A 28 1L5502L2 1L507 A 29 1L5502M2 1L507 A 30 1L5502N2 1L507 A 31 1L5502P2 1L507 A 32 1L5502R2 1L507 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0300 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RIS006UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5528J1 1L505 A 11 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIS006UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5529J1 1L505 A 10 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0302 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RIS006UB | 1RIS001TL | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631D2 1L601 A 20 1L6631D2 1L605 A 21 1L6631C2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631A2 1L605 A 24 1L6606S2 1L607 A 25 1L6608A1 1L607 A 26 1L6608B1 1L607 A 27 1L6608C1 1L607 A 28 1L6615A1 1L607 A 29 1L6615B1 1L609 A 30 1L6615C1 1L609 A 31 1L6615D1 1L609 A 32 1L6628K1 1L609 A 33 1L6628J1 1L609 A 34 1L6628H1 1L609 A 35 1L6628G1 1L609 A 36 1L6628F1 1L609 A 37 1L6628E1 1L609 A 38 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0305 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 0 | 87 | 1RIS006UB | A1318 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H4 1L505 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA3 1L505 A 19 1L44JJB3 1L404 A 20 1L4404H2 1L404 A 21 1L4404G2 1L404 A 22 1L4404F2 1L404 A 23 1L4404E2 1L404 A 24 1L4408A3 1L404 A 25 1L4408B3 1L404 A 26 1L4408C3 1L405 A 27 1L4408D3 1L405 A 28 1L4408E3 1L405 A 29 1W4408F3 1W401 A 30 1W4408G3 1W401 A 31 1W4480A2 1W401 A 32 1W4480B2 1W401 A 33 1W4480C2 1W401 A 34 1W44M0A4 1W401 A 35 1W33M0B4 1W301 A 36 1W3323A3 1W301 A 36 1W3323A3 1W330 A 37 1W3320C6 1W330 A 38 1W3320B6 1W330 A 39 1W3320A6 1W330 A 40 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0306 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | A1318 | 1RIS001VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 A 22 1R1114C2 1R147 A 23 1R1114B2 1R147 A 24 1R1114A2 1R147 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0307 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS006UB | 1RIS501LA | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0308 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS006UB | 1RIS513LA | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0309 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RIS006UB | 1RIS001TO | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631D2 1L601 A 20 1L6631D2 1L605 A 21 1L6631C2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631A2 1L605 A 24 1L6606S2 1L607 A 25 1L6608A1 1L607 A 26 1L6608B1 1L607 A 27 1L6608C1 1L607 A 28 1L6615A1 1L607 A 29 1L6615B1 1L609 A 30 1L6615C1 1L609 A 31 1L6615D1 1L609 A 32 1L6628K1 1L609 A 33 1L6628J1 1L609 A 34 1L6628H1 1L609 A 35 1L6628G1 1L609 A 36 1L6628F1 1L609 A 37 1L6628E1 1L609 A 38 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0310 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS007UB | 1RIS009TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0312 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS007UB | 1RIS509LA | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0313 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RIS004CR | 1RIS020VP | W1 | F1RIS C0313 A OR 12 1.5 A 1W217 W217 53T 1RIS 004CR 1W217 W217 53T 1RIS 020VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0314 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 107 | 0 | 107 | 1RIS007UB | 1RIS004CR | K1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA4 1L505 A 17 1L44JJB4 1L404 A 18 1L44JJA4 1L404 A 19 1L33JJA4 1L304 A 20 1L22JJA4 1L204 A 21 1L11JJA4 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100K4 1L105 A 24 1L1100J4 1L105 A 25 1L1100H4 1L105 A 26 1L1100G4 1L105 A 27 1L1100F4 1L101 A 27 1L1100F4 1L113 A 28 1L1100E4 1L101 A 29 1L1100D4 1L101 A 29 1L1100D4 1L102 A 30 1L1100C4 1L102 A 30 1L1100C4 1L103 A 30 1L1100C4 1L104 A 31 1L1100B4 1L104 A 32 1W1100B4 1W130 A 33 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0315 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS007UB | 1RIS013TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0317 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1RIS004CR | 1RIS034VP | W1 | F1RIS C0317 A OR 12 1.5 A 1W217 W217 53T 1RIS 004CR 1W217 W217 53U 1RIS 034VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0318 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS008UB | 1RIS046TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L55JMB1 1L506 A 21 1L66JMA1 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0319 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS008UB | 1RIS035TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L55JMB1 1L506 A 21 1L66JMA1 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0320 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS008UB | 1RIS035CC | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0321 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 0 | 87 | 1RIS008UB | H2130 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H4 1L505 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA3 1L505 A 19 1L44JJB3 1L404 A 20 1L4404H2 1L404 A 21 1L4404G2 1L404 A 22 1L4404F2 1L404 A 23 1L4404E2 1L404 A 24 1L4408A3 1L404 A 25 1L4408B3 1L404 A 26 1L4408C3 1L405 A 27 1L4408D3 1L405 A 28 1L4408E3 1L405 A 29 1W4408F3 1W401 A 30 1W4408G3 1W401 A 31 1W4480A2 1W401 A 32 1W4480B2 1W401 A 33 1W4480C2 1W401 A 34 1W44M0A4 1W401 A 35 1W33M0B4 1W301 A 36 1W3323A3 1W301 A 36 1W3323A3 1W330 A 37 1W3320C6 1W330 A 38 1W3320B6 1W330 A 39 1W3320A6 1W330 A 40 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0322 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | H2130 | 1RIS122VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R335AA2 1R320 A 11 1R225AA2 1R220 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0323 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS008UB | 1RIS535LA | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0324 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RIS008UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5528J1 1L505 A 11 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0325 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 0 | 87 | 1RIS008UB | G0110 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H4 1L505 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA3 1L505 A 19 1L44JJB3 1L404 A 20 1L4404H2 1L404 A 21 1L4404G2 1L404 A 22 1L4404F2 1L404 A 23 1L4404E2 1L404 A 24 1L4408A3 1L404 A 25 1L4408B3 1L404 A 26 1L4408C3 1L405 A 27 1L4408D3 1L405 A 28 1L4408E3 1L405 A 29 1W4408F3 1W401 A 30 1W4408G3 1W401 A 31 1W4480A2 1W401 A 32 1W4480B2 1W401 A 33 1W4480C2 1W401 A 34 1W44M0A4 1W401 A 35 1W33M0B4 1W301 A 36 1W3323A3 1W301 A 36 1W3323A3 1W330 A 37 1W3320C6 1W330 A 38 1W3320B6 1W330 A 39 1W3320A6 1W330 A 40 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0326 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | G0110 | 1RIS101VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 A 22 1R1114C2 1R147 A 23 1R1114B2 1R147 A 24 1R1114A2 1R147 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0327 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS009UB | 1RIS002TO | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L55JMB1 1L506 A 21 1L66JMA1 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0328 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS009UB | 1RIS002TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L55JMB1 1L506 A 21 1L66JMA1 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0330 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RIS001UD | 1LCC008BN | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529K1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0332 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS009UB | 1RIS502LA | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0333 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIS009UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5528J1 1L505 A 11 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0334 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIS009UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5529J1 1L505 A 10 1L5529H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0335 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS010UB | 1RIS011TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0336 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS010UB | 1RIS010TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0337 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 108 | 0 | 108 | 1RIS010UB | 1RIS032VP | N1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H4 1L505 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L4404H2 1L404 A 21 1L4404G2 1L404 A 22 1L4404F2 1L404 A 23 1L4404E2 1L404 A 24 1L4408A3 1L404 A 25 1L4408B3 1L404 A 26 1L4408C3 1L405 A 27 1L4408D3 1L405 A 28 1L4408E3 1L405 A 29 1W4408F3 1W401 A 30 1W4408G3 1W401 A 31 1W4480A2 1W401 A 32 1W4480B2 1W401 A 33 1W4480C2 1W401 A 34 1W44M0A4 1W401 A 35 1W33M0B4 1W301 A 36 1W3323A3 1W301 A 36 1W3323A3 1W330 A 37 1W3320C6 1W330 A 38 1W3320B6 1W330 A 39 1W3320A6 1W330 A 40 1W3396A1 1W325 A 40 1W3396A1 1W330 A 41 1N3307A1 1N3A11 A 42 1N3305B2 1N3A11 A 43 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0338 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS010UB | 1RIS511LA | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0339 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS011UB | 1RIS015TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0340 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 107 | 0 | 107 | 1RIS010UB | 1RIS021VP | W1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA4 1L505 A 17 1L44JJB4 1L404 A 18 1L44JJA4 1L404 A 19 1L33JJA4 1L304 A 20 1L22JJA4 1L204 A 21 1L11JJA4 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100K4 1L105 A 24 1L1100J4 1L105 A 25 1L1100H4 1L105 A 26 1L1100G4 1L105 A 27 1L1100F4 1L101 A 27 1L1100F4 1L113 A 28 1L1100E4 1L101 A 29 1L1100D4 1L101 A 29 1L1100D4 1L102 A 30 1L1100C4 1L102 A 30 1L1100C4 1L103 A 30 1L1100C4 1L104 A 31 1L1100B4 1L104 A 32 1W1100B4 1W130 A 33 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0341 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 174 | 0 | 174 | 1RIS011UB | 1RIS005CR | K1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L4 1L505 A 05 1L5544K4 1L505 A 06 1L5544J4 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA4 1L505 A 17 1L44JJB4 1L404 A 18 1L44JJA4 1L404 A 19 1L33JJA4 1L304 A 20 1L22JJA4 1L204 A 21 1L11JJA4 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100M4 1L105 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L00A6A3 1L016 A 27 1L0024B5 1L016 A 28 1L0024A5 1L016 A 29 1N0024A5 1N081 A 30 1N1103A5 1N181 A 31 1N11Z2A5 1N181 A 32 1N00Z2A5 1N081 A 33 1N0022A2 1N081 A 34 1K0001A2 1K014 A 35 1K0001B2 1K014 A 36 1K0001C2 1K014 A 37 1K0001D2 1K014 A 38 1K0001E2 1K014 A 39 1K1104A3 1K117 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0342 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 18 | 35 | 1RIS005CR | 1RIS051VP | K1 | A 01 1K1104B2 1K117 A 01 1K1104B2 1K117 A 02 1K1104A2 1K117 A 03 1K0001E2 1K014 A 04 1K00A0A2 1K014 A 05 1K0006A1 1K017 A 06 1K0006B1 1K017 A 07 1K0006C1 1K017 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0343 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS011UB | 1RIS019TL | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L4 1L505 A 05 1L5544K4 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0344 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 0 | 59 | 1RIS010UB | 1RIS510LA | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631D2 1L601 A 20 1L6631D2 1L605 A 21 1L6631C2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631A2 1L605 A 24 1L6606S2 1L607 A 25 1L6608A1 1L607 A 26 1L6608B1 1L607 A 27 1L6608C1 1L607 A 28 1L6615A1 1L607 A 29 1L6615B1 1L609 A 30 1L6615C1 1L609 A 31 1L6615D1 1L609 A 32 1L6628K1 1L609 A 33 1L6628J1 1L609 A 34 1L6628H1 1L609 A 35 1L6628G1 1L609 A 36 1L6628F1 1L609 A 37 1L6628E1 1L609 A 38 1L6628D1 1L609 A 39 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0345 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RIS005CR | 1RIS063VP | K1 | F1RIS C0345 A OR 12 1.5 A 1K117 K117 51CA 1RIS 005CR 1K117 K117 51Z 1RIS 063VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0346 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RIS011UB | 1KSCT14 | L1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L4 1L505 A 05 1L5544K4 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 A 50 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0347 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIS014UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L4 1L505 A 05 1L5544K4 1L505 A 06 1L5544J4 1L505 A 07 1L5544H4 1L505 A 08 1L5544G4 1L505 A 09 1L5544F4 1L505 A 10 1L5528J1 1L505 A 11 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0348 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS012UB | 1RIS051TL | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 A 38 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0349 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | A1924 | 1RIS002VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R332AA2 1R320 A 10 1R222AA2 1R220 A 11 1R1117A2 1R121 A 11 1R1117A2 1R122 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0350 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS012UB | 1RIS551LA | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 A 38 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0351 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIS012UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L4 1L505 A 05 1L5544K4 1L505 A 06 1L5544J4 1L505 A 07 1L5544H4 1L505 A 08 1L5544G4 1L505 A 09 1L5544F4 1L505 A 10 1L5528J1 1L505 A 11 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0352 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 0 | 87 | 1RIS012UB | A2530 | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L2 1L505 A 05 1L5544K2 1L505 A 06 1L5544J2 1L505 A 07 1L5544H1 1L505 A 08 1L5544G1 1L505 A 09 1L5544F1 1L505 A 10 1L5544E1 1L505 A 11 1L5544D1 1L505 A 12 1L5544C1 1L505 A 13 1L5544B1 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA4 1L505 A 17 1L44JJB4 1L404 A 18 1L4404H2 1L404 A 19 1L4404G2 1L404 A 20 1L4404F2 1L404 A 21 1L4404E2 1L404 A 22 1L4408A3 1L404 A 23 1L4408B3 1L404 A 24 1L4408C3 1L405 A 25 1L4408D3 1L405 A 26 1L4408E3 1L405 A 27 1W4408F3 1W401 A 28 1W4408G3 1W401 A 29 1W4480A2 1W401 A 30 1W4480B2 1W401 A 31 1W4480C2 1W401 A 32 1W44M0A4 1W401 A 33 1W33M0B4 1W301 A 34 1W3323A3 1W301 A 34 1W3323A3 1W330 A 35 1W3320C6 1W330 A 36 1W3320B6 1W330 A 37 1W3320A6 1W330 A 38 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0353 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | A2530 | 1RIS009VZ | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3321A2 1R310 A 11 1R330AA2 1R310 A 12 1R220AA2 1R210 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0354 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 64 | 0 | 64 | 1RIS012UB | 1RIS500LA | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L2 1L505 A 05 1L5544K2 1L505 A 06 1L5544J2 1L505 A 07 1L5544H1 1L505 A 08 1L5544G1 1L505 A 09 1L5544F1 1L505 A 10 1L5544E1 1L505 A 11 1L5544D1 1L505 A 12 1L5544C1 1L505 A 13 1L5544B1 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L5525F1 1L506 A 18 1L5525E1 1L506 A 19 1L5525D1 1L506 A 20 1L5525C1 1L506 A 21 1L5525B1 1L506 A 22 1L5525A1 1L506 A 23 1L5500V1 1L507 A 24 1L5500U1 1L507 A 25 1L5500T1 1L507 A 26 1L5500S1 1L507 A 27 1L5500R1 1L507 A 28 1L5500P1 1L507 A 29 1L5500N1 1L507 A 30 1L5500M1 1L507 A 31 1L5500L1 1L507 A 32 1L5500K1 1L507 A 33 1L5500J1 1L507 A 34 1L5500H1 1L507 A 35 1L5500G1 1L507 A 36 1L5500F1 1L507 A 37 1L5500E1 1L507 A 38 1L555JA1 1L507 A 39 1L665JA1 1L607 A 40 1L6601A2 1L607 A 41 1L6611F3 1L607 A 42 1L6611G3 1L607 A 43 1L6611H3 1L607 A 44 1L6611J3 1L607 A 45 1L6611K3 1L609 A 46 1L6611L3 1L609 A 47 1L6611M3 1L609 A 48 1L6628A1 1L609 A 49 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0355 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS013UB | 1RIS017TL | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K1 1L609 A 32 1L6628J1 1L609 A 33 1L6628H1 1L609 A 34 1L6628G1 1L609 A 35 1L6628F1 1L609 A 36 1L6628E1 1L609 A 37 1L6628D1 1L609 A 38 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0357 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RIS006CR | 1RIS061VP | K1 | F1RIS C0357 A OR 12 1.5 A 1K117 K117 50CA 1RIS 006CR 1K117 K117 50Z 1RIS 061VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0358 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS013UB | 1KSCT14 | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0359 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS013UB | 1RIS021TL | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0360 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RIS006UB | 1RIS001TL | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L6631D2 1L601 A 20 1L6631D2 1L605 A 21 1L6631C2 1L605 A 22 1L6631B2 1L605 A 23 1L6631A2 1L605 A 24 1L6606S2 1L607 A 25 1L6608A1 1L607 A 26 1L6608B1 1L607 A 27 1L6608C1 1L607 A 28 1L6615A1 1L607 A 29 1L6615B1 1L609 A 30 1L6615C1 1L609 A 31 1L6615D1 1L609 A 32 1L6628K1 1L609 A 33 1L6628J1 1L609 A 34 1L6628H1 1L609 A 35 1L6628G1 1L609 A 36 1L6628F1 1L609 A 37 1L6628E1 1L609 A 38 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0361 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 214 | 0 | 214 | 1RIS013UB | 1RIS075VB | K1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L2 1L505 A 05 1L5544K2 1L505 A 06 1L5544J2 1L505 A 07 1L5544H1 1L505 A 08 1L5544G1 1L505 A 09 1L5544F1 1L505 A 10 1L5544E1 1L505 A 11 1L5544D1 1L505 A 12 1L5544C1 1L505 A 13 1L5544B1 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L5525G2 1L505 A 17 1L5525F2 1L506 A 18 1L5525E2 1L506 A 19 1L5525D2 1L506 A 20 1L5525C2 1L506 A 21 1L5525B2 1L506 A 22 1L5525A2 1L506 A 23 1L5500V2 1L507 A 24 1L5500U2 1L507 A 25 1L5500T2 1L507 A 26 1L5500S2 1L507 A 27 1L5500R2 1L507 A 28 1L5500P2 1L507 A 29 1L5500N2 1L507 A 30 1L5500M2 1L507 A 31 1L5500L2 1L507 A 32 1L5500K2 1L507 A 33 1L5500J2 1L507 A 34 1L5500H2 1L507 A 35 1L5500G2 1L507 A 36 1L553JA4 1L507 A 37 1L443JB4 1L406 A 38 1L443JA4 1L406 A 39 1L333JA4 1L306 A 40 1L223JA4 1L204 A 41 1L113JA4 1L109 A 42 1L1100R4 1L109 A 43 1L1100P4 1L109 A 44 1L1100N4 1L109 A 45 1L11A6A2 1L109 A 46 1L00A6A3 1L016 A 47 1L0024B5 1L016 A 48 1L0024A5 1L016 A 49 1N0024A5 1N081 A 50 1N1103A5 1N181 A 51 1N11Z2A5 1N181 A 52 1N00Z2A5 1N081 A 53 1N0022A2 1N081 A 54 1K0001A2 1K014 A 55 1K0001B2 1K014 A 56 1K0001C2 1K014 A 57 1K0001D2 1K014 A 58 1K0001E2 1K014 A 59 1K1104A2 1K117 A 60 1K1104B2 1K117 A 61 1K1106A3 1K112 A 62 1K1106B3 1K112 A 63 1K11B0A3 1K112 A 64 1K00B0A1 1K012 A 65 1K0007A1 1K012 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0362 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 178 | 0 | 178 | 1RIS013UB | 1RIS006CR | K1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J1 1L505 A 15 1L5525H1 1L505 A 16 1L55JJA2 1L505 A 17 1L44JJB2 1L404 A 18 1L44JJA2 1L404 A 19 1L33JJA2 1L304 A 20 1L22JJA2 1L204 A 21 1L11JJA2 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100M4 1L105 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A6A2 1L109 A 26 1L00A6A3 1L016 A 27 1L0024B5 1L016 A 28 1L0024A5 1L016 A 29 1N0024A5 1N081 A 30 1N1103A5 1N181 A 31 1N11Z2A5 1N181 A 32 1N00Z2A5 1N081 A 33 1N0022A2 1N081 A 34 1K0001A2 1K014 A 35 1K0001B2 1K014 A 36 1K0001C2 1K014 A 37 1K0001D2 1K014 A 38 1K0001E2 1K014 A 39 1K1104A2 1K117 A 40 1K1104B2 1K117 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0363 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS014UB | 1RIS022TL | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0364 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS013UB | 1KSCT14 | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0365 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 14 | 37 | 1RIS006CR | 1RIS077VP | K1 | A 01 1K1104D2 1K117 A 01 1K1104D2 1K117 A 02 1K1104C2 1K117 A 03 1K1106A3 1K112 A 04 1K1106B3 1K112 A 05 1K11B0A3 1K112 A 06 1K00B0A1 1K012 A 07 1K0007A1 1K012 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0366 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS014UB | 1RIS522LA | L1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0367 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS015UB | 1RIS043TL | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0368 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 105 | 0 | 105 | 1RIS015UB | 1RIS206VP | N1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543L4 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H1 1L505 A 09 1L5543G1 1L505 A 10 1L5543F1 1L505 A 11 1L5543E1 1L505 A 12 1L5543D1 1L505 A 13 1L5543C1 1L505 A 14 1L5543B1 1L505 A 15 1L5543A1 1L505 A 16 1L55JHA3 1L505 A 17 1L44JHB3 1L404 A 18 1L4414A2 1L404 A 19 1L4404H2 1L404 A 20 1L4404G2 1L404 A 21 1L4404F2 1L404 A 22 1L4404E2 1L404 A 23 1L4408A3 1L404 A 24 1L4408B3 1L404 A 25 1L4408C3 1L405 A 26 1L4408D3 1L405 A 27 1L4408E3 1L405 A 28 1W4408F3 1W401 A 29 1W4408G3 1W401 A 30 1W4480A2 1W401 A 31 1W4480B2 1W401 A 32 1W4480C2 1W401 A 33 1W44M0A4 1W401 A 34 1W33M0B4 1W301 A 35 1W3323A3 1W301 A 35 1W3323A3 1W330 A 36 1W3320C6 1W330 A 37 1W3320B6 1W330 A 38 1W3320A6 1W330 A 39 1W3396A1 1W325 A 39 1W3396A1 1W330 A 40 1N3307A1 1N3A11 A 41 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0369 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1RIS015UB | 1RIS543LA | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0370 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RIS015UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543L4 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H4 1L505 A 09 1L5543G4 1L505 A 10 1L5543F4 1L505 A 11 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0371 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 59 | 0 | 59 | 1RIS015UB | 1RIS006TL | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 A 38 1L6628C2 1L609 A 39 1L6628B2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0372 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RIS015UB | C0110 | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543L4 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H1 1L505 A 09 1L5543G1 1L505 A 10 1L5543F1 1L505 A 11 1L5543E1 1L505 A 12 1L5543D1 1L505 A 13 1L5543C1 1L505 A 14 1L5543B1 1L505 A 15 1L5543A1 1L505 A 16 1L55JHA3 1L505 A 17 1L44JHB3 1L404 A 18 1L4414A2 1L404 A 19 1L4404H2 1L404 A 20 1L4404G2 1L404 A 21 1L4404F2 1L404 A 22 1L4404E2 1L404 A 23 1L4408A3 1L404 A 24 1L4408B3 1L404 A 25 1L4408C3 1L405 A 26 1L4408D3 1L405 A 27 1L4408E3 1L405 A 28 1W4408F3 1W401 A 29 1W4408G3 1W401 A 30 1W4480A2 1W401 A 31 1W4480B2 1W401 A 32 1W4480C2 1W401 A 33 1W44M0A4 1W401 A 34 1W33M0B4 1W301 A 35 1W3323A3 1W301 A 35 1W3323A3 1W330 A 36 1W3320C6 1W330 A 37 1W3320B6 1W330 A 38 1W3320A6 1W330 A 39 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0373 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | C0110 | 1RIS014VZ | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0374 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS016UB | 1RIS029TL | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0375 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS016UB | 1RIS032TL | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0376 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS017UB | 1RIS039TL | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 A 04 1L5542N4 1L505 A 05 1L5542M4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542H1 1L505 A 10 1L5542G1 1L505 A 11 1L5542F1 1L505 A 12 1L5542E1 1L505 A 13 1L5542D1 1L505 A 14 1L5542C1 1L505 A 15 1L5542B1 1L505 A 16 1L5542A1 1L505 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L66JJA1 1L601 A 19 1L6631D2 1L601 A 19 1L6631D2 1L605 A 20 1L6631C2 1L605 A 21 1L6631B2 1L605 A 22 1L6631A2 1L605 A 23 1L6606S2 1L607 A 24 1L6608A1 1L607 A 25 1L6608B1 1L607 A 26 1L6608C1 1L607 A 27 1L6615A1 1L607 A 28 1L6615B1 1L609 A 29 1L6615C1 1L609 A 30 1L6615D1 1L609 A 31 1L6628K2 1L609 A 32 1L6628J2 1L609 A 33 1L6628H2 1L609 A 34 1L6628G2 1L609 A 35 1L6628F2 1L609 A 36 1L6628E2 1L609 A 37 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0377 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1RIS016UB | D0130 | L1 | A 01 1L5534K1 1L505 A 01 1L5534K1 1L505 A 02 1L5534J1 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543L4 1L505 A 06 1L5543K4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543H1 1L505 A 09 1L5543G1 1L505 A 10 1L5543F1 1L505 A 11 1L5543E1 1L505 A 12 1L5543D1 1L505 A 13 1L5543C1 1L505 A 14 1L5543B1 1L505 A 15 1L5543A1 1L505 A 16 1L55JHA3 1L505 A 17 1L44JHB3 1L404 A 18 1L4414A2 1L404 A 19 1L4404H2 1L404 A 20 1L4404G2 1L404 A 21 1L4404F2 1L404 A 22 1L4404E2 1L404 A 23 1L4408A3 1L404 A 24 1L4408B3 1L404 A 25 1L4408C3 1L405 A 26 1L4408D3 1L405 A 27 1L4408E3 1L405 A 28 1W4408F3 1W401 A 29 1W4408G3 1W401 A 30 1W4480A2 1W401 A 31 1W4480B2 1W401 A 32 1W4480C2 1W401 A 33 1W44M0A4 1W401 A 34 1W33M0B4 1W301 A 35 1W3323A3 1W301 A 35 1W3323A3 1W330 A 36 1W3320C6 1W330 A 37 1W3320B6 1W330 A 38 1W3320A6 1W330 A 39 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0378 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | D0130 | 1RIS001CR | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 A 22 1R1114C2 1R147 A 23 1R1114B2 1R147 A 24 1R1114A2 1R147 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0379 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RIS001CR | 1RIS138VB | 2 | F1RIS C0379 A OR 12 1.5 A 1R111 R111 48U 1RIS 001CR 1R111 R111 48U 1RIS 138VB 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0380 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1RIS001CR | 1RIS113VP | 2 | F1RIS C0380 A OR 12 1.5 A 1R111 R111 48U 1RIS 001CR 1R111 R111 49U 1RIS 113VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0381 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RIS001CR | 1RIS119VP | 2 | F1RIS C0381 A OR 12 1.5 A 1R111 R111 48U 1RIS 001CR 1R111 R111 49U 1RIS 119VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0382 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS025UB | 1RIS044TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA1 1L507 A 37 1L665JA1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0383 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 106 | 0 | 106 | 1RIS025UB | 1RIS208VP | N1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J2 1L505 A 13 1L5525H2 1L505 A 14 1L55JJA4 1L505 A 15 1L44JJB4 1L404 A 16 1L4404H2 1L404 A 17 1L4404G2 1L404 A 18 1L4404F2 1L404 A 19 1L4404E2 1L404 A 20 1L4408A3 1L404 A 21 1L4408B3 1L404 A 22 1L4408C3 1L405 A 23 1L4408D3 1L405 A 24 1L4408E3 1L405 A 25 1W4408F3 1W401 A 26 1W4408G3 1W401 A 27 1W4480A2 1W401 A 28 1W4480B2 1W401 A 29 1W4480C2 1W401 A 30 1W44M0A4 1W401 A 31 1W33M0B4 1W301 A 32 1W3323A3 1W301 A 32 1W3323A3 1W330 A 33 1W3320C6 1W330 A 34 1W3320B6 1W330 A 35 1W3320A6 1W330 A 36 1W3396A1 1W325 A 36 1W3396A1 1W330 A 37 1N3307A1 1N3A11 A 38 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0384 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS025UB | 1RIS544LA | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA1 1L507 A 37 1L665JA1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0385 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RIS025UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5544F4 1L505 A 08 1L5528J1 1L505 A 09 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0386 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS025UB | 1RIS007TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA1 1L507 A 37 1L665JA1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0387 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RIS025UB | C1120 | L1 | A 01 1L5544M5 1L505 A 01 1L5544M5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544G5 1L505 A 07 1L5544F5 1L505 A 08 1L5544E5 1L505 A 09 1L5544D5 1L505 A 10 1L5544C5 1L505 A 11 1L5544B5 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L55JJA4 1L505 A 15 1L44JJB4 1L404 A 16 1L4404H2 1L404 A 17 1L4404G2 1L404 A 18 1L4404F2 1L404 A 19 1L4404E2 1L404 A 20 1L4408A3 1L404 A 21 1L4408B3 1L404 A 22 1L4408C3 1L405 A 23 1L4408D3 1L405 A 24 1L4408E3 1L405 A 25 1W4408F3 1W401 A 26 1W4408G3 1W401 A 27 1W4480A2 1W401 A 28 1W4480B2 1W401 A 29 1W4480C2 1W401 A 30 1W44M0A3 1W401 A 31 1W33M0B3 1W301 A 32 1W3323A3 1W301 A 32 1W3323A3 1W330 A 33 1W3320C6 1W330 A 34 1W3320B6 1W330 A 35 1W3320A6 1W330 A 36 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0388 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | C1120 | 1RIS015VZ | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R332AA2 1R320 A 10 1R222AA2 1R220 A 11 1R1117A2 1R121 A 11 1R1117A2 1R122 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0389 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS026UB | 1RIS030TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0390 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS026UB | 1RIS033TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0391 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS027UB | 1RIS040TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0392 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RIS026UB | E0130 | L1 | A 01 1L5544M5 1L505 A 01 1L5544M5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544G5 1L505 A 07 1L5544F5 1L505 A 08 1L5544E5 1L505 A 09 1L5544D5 1L505 A 10 1L5544C5 1L505 A 11 1L5544B5 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L55JJA4 1L505 A 15 1L44JJB4 1L404 A 16 1L4404H2 1L404 A 17 1L4404G2 1L404 A 18 1L4404F2 1L404 A 19 1L4404E2 1L404 A 20 1L4408A3 1L404 A 21 1L4408B3 1L404 A 22 1L4408C3 1L405 A 23 1L4408D3 1L405 A 24 1L4408E3 1L405 A 25 1W4408F3 1W401 A 26 1W4408G3 1W401 A 27 1W4480A2 1W401 A 28 1W4480B2 1W401 A 29 1W4480C2 1W401 A 30 1W44M0A3 1W401 A 31 1W33M0B3 1W301 A 32 1W3323A3 1W301 A 32 1W3323A3 1W330 A 33 1W3320C6 1W330 A 34 1W3320B6 1W330 A 35 1W3320A6 1W330 A 36 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0393 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | E0130 | 1RIS002CR | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R332AA2 1R320 A 10 1R222AA2 1R220 A 11 1R1117A2 1R121 A 11 1R1117A2 1R122 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0394 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1RIS002CR | 1RIS139VB | 2 | F1RIS C0394 A OR 12 1.5 A 1R121 R121 52W 1RIS 002CR 1R121 R121 51V 1RIS 139VB 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0395 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1RIS002CR | 1RIS114VP | 2 | F1RIS C0395 A OR 12 1.5 A 1R121 R121 52W 1RIS 002CR 1R121 R121 51V 1RIS 114VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0396 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 13 | 20 | 1RIS002CR | 1RIS120VP | 2 | F1RIS C0396 A OR 12 1.5 A 1R121 R121 52W 1RIS 002CR 1R121 R121 51V 1RIS 120VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0397 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS030UB | 1RIS031TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0398 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS030UB | 1RIS034TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0399 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 117 | 0 | 117 | 1RIS029UB | F0130 | L1 | A 01 1L5544M5 1L505 A 01 1L5544M5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544G5 1L505 A 07 1L5544F5 1L505 A 08 1L5544E5 1L505 A 09 1L5544D5 1L505 A 10 1L5544C5 1L505 A 11 1L5544B5 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W3301C4 1W330 A 37 1W3301B4 1W330 A 38 1W3301A4 1W330 A 39 1W3320D6 1W330 A 40 1W3320C6 1W330 A 41 1W3320B6 1W330 A 42 1W3320A6 1W330 A 43 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0400 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 70 | 0 | 70 | F0130 | 1RIS003CR | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 A 22 1R1114C2 1R147 A 23 1R1115A2 1R132 A 23 1R1115A2 1R147 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0401 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RIS003CR | 1RIS115VP | 2 | F1RIS C0401 A OR 12 1.5 A 1R132 R132 48X 1RIS 003CR 1R131 R131 49X 1RIS 115VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0402 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RIS003CR | 1RIS121VP | 2 | F1RIS C0402 A OR 12 1.5 A 1R132 R132 48X 1RIS 003CR 1R131 R131 49X 1RIS 121VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0403 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RIS003CR | 1RIS140VB | 2 | F1RIS C0403 A OR 12 1.5 A 1R132 R132 48X 1RIS 003CR 1R131 R131 49X 1RIS 140VB 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0404 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS029UB | 1RIS008TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA1 1L507 A 37 1L665JA1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0405 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 117 | 0 | 117 | 1RIS029UB | C2130 | L1 | A 01 1L5544M5 1L505 A 01 1L5544M5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544G5 1L505 A 07 1L5544F5 1L505 A 08 1L5544E5 1L505 A 09 1L5544D5 1L505 A 10 1L5544C5 1L505 A 11 1L5544B5 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W3301C4 1W330 A 37 1W3301B4 1W330 A 38 1W3301A4 1W330 A 39 1W3320D6 1W330 A 40 1W3320C6 1W330 A 41 1W3320B6 1W330 A 42 1W3320A6 1W330 A 43 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0406 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 75 | 0 | 75 | C2130 | 1RIS016VZ | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 A 22 1R1114C2 1R147 A 23 1R1115A2 1R132 A 23 1R1115A2 1R147 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0407 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 0 | 88 | 1RIS029UB | K1823 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J2 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0408 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 64 | 0 | 64 | K1823 | 1RIS042SN | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0409 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS028UB | 1RIS004TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0411 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 212 | 0 | 212 | 1RIS028UB | 1RIS012VP | 2 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J2 1L505 A 13 1L5525H2 1L505 A 14 1L5525G2 1L505 A 15 1L5525F2 1L506 A 16 1L5525E2 1L506 A 17 1L5525D2 1L506 A 18 1L5525C2 1L506 A 19 1L5525B2 1L506 A 20 1L5525A2 1L506 A 21 1L5500V2 1L507 A 22 1L5500U2 1L507 A 23 1L5500T2 1L507 A 24 1L5500S2 1L507 A 25 1L5500R2 1L507 A 26 1L5500P2 1L507 A 27 1L5500N2 1L507 A 28 1L5500M2 1L507 A 29 1L5500L2 1L507 A 30 1L5500K2 1L507 A 31 1L5500J2 1L507 A 32 1L5500H2 1L507 A 33 1L5500G2 1L507 A 34 1L553JA4 1L507 A 35 1L443JB4 1L406 A 36 1L443JA4 1L406 A 37 1L333JA4 1L306 A 38 1L223JA4 1L204 A 39 1L113JA4 1L109 A 40 1L1100R4 1L109 A 41 1L1100P4 1L109 A 42 1L1100N4 1L109 A 43 1L11A6A2 1L109 A 44 1L00A6A3 1L016 A 45 1L0024B5 1L016 A 46 1L0024A5 1L016 A 47 1N0024A5 1N081 A 48 1N1103A5 1N181 A 49 1N11Z2A5 1N181 A 50 1N00Z2A5 1N081 A 51 1N0022A2 1N081 A 52 1K0001A2 1K014 A 53 1K0001B2 1K014 A 54 1K0001C2 1K014 A 55 1K0001D2 1K014 A 56 1K0001E2 1K014 A 57 1K1104A2 1K117 A 58 1K1104B2 1K117 A 59 1K1106A3 1K112 A 60 1K1106B3 1K112 A 61 1K11B0A3 1K112 A 62 1K00B0A1 1K012 A 63 1K0007A1 1K012 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0412 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS028UB | 1RIS504LA | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0413 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RIS028UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5544F4 1L505 A 08 1L5528J1 1L505 A 09 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0414 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1RIS028UB | 1RCV016UB | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0415 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RIS028UB | 1RCV024UB | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0416 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RIS028UB | 1RCV028UB | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0417 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RIS028UB | 1RCV031UB | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5544F4 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0418 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS031UB | 1RIS037TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0420 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 200 | 0 | 200 | 1RIS031UB | 1RIS132VP | K1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J2 1L505 A 13 1L5525H2 1L505 A 14 1L5525G2 1L505 A 15 1L5525F2 1L506 A 16 1L5525E2 1L506 A 17 1L5525D2 1L506 A 18 1L5525C2 1L506 A 19 1L5525B2 1L506 A 20 1L5525A2 1L506 A 21 1L5500V2 1L507 A 22 1L5500U2 1L507 A 23 1L5500T2 1L507 A 24 1L5500S2 1L507 A 25 1L5500R2 1L507 A 26 1L5500P2 1L507 A 27 1L5500N2 1L507 A 28 1L5500M2 1L507 A 29 1L5500L2 1L507 A 30 1L5500K2 1L507 A 31 1L5500J2 1L507 A 32 1L5500H2 1L507 A 33 1L5500G2 1L507 A 34 1L553JA4 1L507 A 35 1L443JB4 1L406 A 36 1L443JA4 1L406 A 37 1L333JA4 1L306 A 38 1L223JA4 1L204 A 39 1L113JA4 1L109 A 40 1L1100R4 1L109 A 41 1L1100P4 1L109 A 42 1L1100N4 1L109 A 43 1L11A6A2 1L109 A 44 1L00A6A3 1L016 A 45 1L0024B5 1L016 A 46 1L0024A5 1L016 A 47 1N0024A5 1N081 A 48 1N1103A5 1N181 A 49 1N11Z2A5 1N181 A 50 1N00Z2A5 1N081 A 51 1N0022A2 1N081 A 52 1K0001A2 1K014 A 53 1K0001B2 1K014 A 54 1K0001C2 1K014 A 55 1K0001D2 1K014 A 56 1K0001E2 1K014 A 57 1K1104A2 1K117 A 58 1K1104B2 1K117 A 59 1K1104C2 1K117 A 60 1K1106A3 1K112 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0421 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RIS031UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5544F4 1L505 A 08 1L5528J1 1L505 A 09 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0422 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS031UB | 1RIS537LA | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0423 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 110 | 0 | 110 | 1RIS031UB | 1RIS003AR | K1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5504L4 1L507 A 26 1L5504K4 1L507 A 27 1L5504J4 1L507 A 28 1L5504H4 1L507 A 29 1L5504G4 1L507 A 30 1L5504F4 1L507 A 31 1L5504E4 1L507 A 32 1L5504D4 1L507 A 33 1L5504C4 1L507 A 34 1L5504B4 1L507 A 35 1L5504A4 1L507 A 36 1L5549E2 1L507 A 37 1L5549F2 1L507 A 38 1L5549G2 1L507 A 39 9L5513A2 9L511 A 40 9L5513B2 9L511 A 41 9L5513C2 9L511 A 42 9L5513D2 9L511 A 43 9L5513E2 9L511 A 44 9L5513F2 9L511 A 45 9L5513G2 9L511 A 46 9L5507J3 9L511 A 47 9L5507K3 9L511 A 48 9L5507L3 9L511 A 49 9L55LEA1 9L511 A 50 9L44LEB1 9L411 A 51 9L44LEA1 9L411 A 52 9L33LEA1 9L312 A 53 9L3382A1 9L312 A 54 9N3340A4 9N395 A 55 9N3340B4 9N395 A 56 9N33A9A2 9N395 A 57 9N3342A4 9N395 A 58 9N33A2A3 9N3A81 A 59 9N3313A4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3B27 A 61 9N3316A2 9N3A17 A 61 9N3316A2 9N3B27 A 62 1N3316A2 1N3A18 A 63 1N33A7A2 1N3A18 A 64 1N3320A2 1N3A18 A 65 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0424 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 0 | 116 | 1RIS032UB | 1RIS001AR | K1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5504L4 1L507 A 26 1L5504K4 1L507 A 27 1L5504J4 1L507 A 28 1L5504H4 1L507 A 29 1L5504G4 1L507 A 30 1L5504F4 1L507 A 31 1L5504E4 1L507 A 32 1L5504D4 1L507 A 33 1L5504C4 1L507 A 34 1L5504B4 1L507 A 35 1L5504A4 1L507 A 36 1L5549E2 1L507 A 37 1L5549F2 1L507 A 38 1L5549G2 1L507 A 39 9L5513A2 9L511 A 40 9L5513B2 9L511 A 41 9L5513C2 9L511 A 42 9L5513D2 9L511 A 43 9L5513E2 9L511 A 44 9L5513F2 9L511 A 45 9L5513G2 9L511 A 46 9L5507J3 9L511 A 47 9L5507K3 9L511 A 48 9L5507L3 9L511 A 49 9L55LEA1 9L511 A 50 9L44LEB1 9L411 A 51 9L44LEA1 9L411 A 52 9L33LEA1 9L312 A 53 9L3382A1 9L312 A 54 9N3340A4 9N395 A 55 9N3340B4 9N395 A 56 9N33A9A2 9N395 A 57 9N3342A4 9N395 A 58 9N33A2A3 9N3A81 A 59 9N3313A4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3B27 A 61 9N3316A2 9N3A17 A 61 9N3316A2 9N3B27 A 62 1N3316A2 1N3A18 A 63 1N33A7A2 1N3A18 A 64 1N3320A2 1N3A18 A 65 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0425 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 112 | 0 | 112 | 1RIS032UB | 1RIS005AR | K1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5504L4 1L507 A 26 1L5504K4 1L507 A 27 1L5504J4 1L507 A 28 1L5504H4 1L507 A 29 1L5504G4 1L507 A 30 1L5504F4 1L507 A 31 1L5504E4 1L507 A 32 1L5504D4 1L507 A 33 1L5504C4 1L507 A 34 1L5504B4 1L507 A 35 1L5504A4 1L507 A 36 1L5549E2 1L507 A 37 1L5549F2 1L507 A 38 1L5549G2 1L507 A 39 9L5513A2 9L511 A 40 9L5513B2 9L511 A 41 9L5513C2 9L511 A 42 9L5513D2 9L511 A 43 9L5513E2 9L511 A 44 9L5513F2 9L511 A 45 9L5513G2 9L511 A 46 9L5507J3 9L511 A 47 9L5507K3 9L511 A 48 9L5507L3 9L511 A 49 9L55LEA1 9L511 A 50 9L44LEB1 9L411 A 51 9L44LEA1 9L411 A 52 9L33LEA1 9L312 A 53 9L3382A1 9L312 A 54 9N3340A4 9N395 A 55 9N3340B4 9N395 A 56 9N33A9A2 9N395 A 57 9N3342A4 9N395 A 58 9N33A2A3 9N3A81 A 59 9N3313A4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3B27 A 61 9N3316A2 9N3A17 A 61 9N3316A2 9N3B27 A 62 1N3316A2 1N3A18 A 63 1N33A7A2 1N3A18 A 64 1N3320A2 1N3A18 A 65 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0426 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS033UB | 1RIS025TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0427 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 0 | 116 | 1RIS033UB | G1120 | L1 | A 01 1L5544M5 1L505 A 01 1L5544M5 1L505 A 02 1L5544L5 1L505 A 03 1L5544K5 1L505 A 04 1L5544J5 1L505 A 05 1L5544H5 1L505 A 06 1L5544G5 1L505 A 07 1L5544F5 1L505 A 08 1L5544E5 1L505 A 09 1L5544D5 1L505 A 10 1L5544C5 1L505 A 11 1L5544B5 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W3301C4 1W330 A 37 1W3301B4 1W330 A 38 1W3301A4 1W330 A 39 1W3320D6 1W330 A 40 1W3320C6 1W330 A 41 1W3320B6 1W330 A 42 1W3320A6 1W330 A 43 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0428 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | G1120 | 1RIS090VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R335AA2 1R320 A 11 1R225AA2 1R220 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0429 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS033UB | 1RIS026TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0430 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 0 | 116 | 1RIS033UB | G2130 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W3301C4 1W330 A 37 1W3301B4 1W330 A 38 1W3301A4 1W330 A 39 1W3320D6 1W330 A 40 1W3320C6 1W330 A 41 1W3320B6 1W330 A 42 1W3320A6 1W330 A 43 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0431 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 55 | 0 | 55 | G2130 | 1RIS091VP | 3 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3325A3 1R310 A 17 1R339ZA3 1R310 A 18 1R449ZA3 1R410 A 19 1R559ZA3 1R511 A 20 1R5520B2 1R511 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0432 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS034UB | 1RIS027TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0433 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 0 | 116 | 1RIS034UB | H0110 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W3301C4 1W330 A 37 1W3301B4 1W330 A 38 1W3301A4 1W330 A 39 1W3320D6 1W330 A 40 1W3320C6 1W330 A 41 1W3320B6 1W330 A 42 1W3320A6 1W330 A 43 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0434 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | H0110 | 1RIS092VP | 3 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3302A3 1R320 A 09 1R337AA3 1R320 A 10 1R447AA3 1R420 A 11 1R557AA3 1R521 A 12 1R5500B2 1R521 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0435 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS034UB | 1RIS028TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0436 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 116 | 0 | 116 | 1RIS034UB | H1120 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L55JHA3 1L505 A 14 1L44JHB3 1L404 A 15 1L44JHA3 1L404 A 16 1L33JHA3 1L304 A 17 1L3388C2 1L304 A 18 1L3388D2 1L304 A 19 1L3307M5 1L304 A 20 1L3307L5 1L304 A 21 1L3307K5 1L304 A 22 1L3307J5 1L304 A 23 1L3307H5 1L304 A 24 1L3307G5 1L304 A 25 1L3307F5 1L304 A 26 1L3307E5 1L301 A 26 1L3307E5 1L304 A 27 1L3307D5 1L301 A 28 1L3307C5 1L301 A 29 1L3307B5 1L301 A 30 1L3307A5 1L301 A 31 1L3303D6 1L301 A 32 1W3303D6 1W301 A 33 1W3303C6 1W301 A 34 1W3303B6 1W301 A 34 1W3303B6 1W330 A 35 1W3301D4 1W330 A 36 1W3301C4 1W330 A 37 1W3301B4 1W330 A 38 1W3301A4 1W330 A 39 1W3320D6 1W330 A 40 1W3320C6 1W330 A 41 1W3320B6 1W330 A 42 1W3320A6 1W330 A 43 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0437 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | H1120 | 1RIS093VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R3301C2 1R320 A 11 1R3301B2 1R320 A 12 1R3301A2 1R320 A 13 1R3300B3 1R344 A 14 1R3300A3 1R344 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0438 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS035UB | 1RIS590LA | L1 | A 01 1L5544K2 1L505 A 01 1L5544K2 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544G5 1L505 A 05 1L5544F5 1L505 A 06 1L5544E5 1L505 A 07 1L5544D5 1L505 A 08 1L5544C5 1L505 A 09 1L5544B5 1L505 A 10 1L5525J1 1L505 A 11 1L5525H1 1L505 A 12 1L5525G1 1L505 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525E1 1L506 A 15 1L5525D1 1L506 A 16 1L5525C1 1L506 A 17 1L5525B1 1L506 A 18 1L5525A1 1L506 A 19 1L5500V1 1L507 A 20 1L5500U1 1L507 A 21 1L5500T1 1L507 A 22 1L5500S1 1L507 A 23 1L5500R1 1L507 A 24 1L5500P1 1L507 A 25 1L5500N1 1L507 A 26 1L5500M1 1L507 A 27 1L5500L1 1L507 A 28 1L5500K1 1L507 A 29 1L5500J1 1L507 A 30 1L5500H1 1L507 A 31 1L5500G1 1L507 A 32 1L5500F1 1L507 A 33 1L5500E1 1L507 A 34 1L555JA2 1L507 A 35 1L665JA2 1L607 A 36 1L6601A2 1L607 A 37 1L6611F3 1L607 A 38 1L6611G3 1L607 A 39 1L6611H3 1L607 A 40 1L6611J3 1L607 A 41 1L6611K3 1L609 A 42 1L6611L3 1L609 A 43 1L6611M3 1L609 A 44 1L6628A1 1L609 A 45 1L6628B1 1L609 A 46 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0439 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RIS035UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544K4 1L505 A 01 1L5544K4 1L505 A 02 1L5544J5 1L505 A 03 1L5544H5 1L505 A 04 1L5544G5 1L505 A 05 1L5544F5 1L505 A 06 1L5528J1 1L505 A 07 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0440 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 119 | 0 | 119 | 1RIS009UB | A1924 | L1 | A 01 1L5535K1 1L505 A 01 1L5535K1 1L505 A 02 1L5535J1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 A 04 1L5542P4 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H1 1L505 A 11 1L5542G1 1L505 A 12 1L5542F1 1L505 A 13 1L5542E1 1L505 A 14 1L5542D1 1L505 A 15 1L5542C1 1L505 A 16 1L5542B1 1L505 A 17 1L5542A1 1L505 A 18 1L55JJA2 1L505 A 19 1L44JJB2 1L404 A 20 1L44JJA2 1L404 A 21 1L33JJA2 1L304 A 22 1L3388C2 1L304 A 23 1L3388D2 1L304 A 24 1L3307M5 1L304 A 25 1L3307L5 1L304 A 26 1L3307K5 1L304 A 27 1L3307J5 1L304 A 28 1L3307H5 1L304 A 29 1L3307G5 1L304 A 30 1L3307F5 1L304 A 31 1L3307E5 1L301 A 31 1L3307E5 1L304 A 32 1L3307D5 1L301 A 33 1L3307C5 1L301 A 34 1L3307B5 1L301 A 35 1L3307A5 1L301 A 36 1L3303D6 1L301 A 37 1W3303D6 1W301 A 38 1W3303C6 1W301 A 39 1W3303B6 1W301 A 39 1W3303B6 1W330 A 40 1W3301D4 1W330 A 41 1W3301C4 1W330 A 42 1W3301B4 1W330 A 43 1W3301A4 1W330 A 44 1W3320D6 1W330 A 45 1W3320C6 1W330 A 46 1W3320B6 1W330 A 47 1W3320A6 1W330 A 48 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0441 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 56 | 0 | 56 | 1RIS029UB | 1RIS041TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L55JMB1 1L506 A 19 1L66JMA1 1L605 A 20 1L6631A2 1L605 A 21 1L6606S2 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K2 1L609 A 30 1L6628J2 1L609 A 31 1L6628H2 1L609 A 32 1L6628G2 1L609 A 33 1L6628F2 1L609 A 34 1L6628E2 1L609 A 35 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0442 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 112 | 0 | 112 | 1RIS032UB | 1RISFM280 | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5529J1 1L505 A 08 1L5529H1 1L505 A 09 1L5529G1 1L505 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529D1 1L506 A 13 1L5529C1 1L506 A 14 1L5529B1 1L506 A 15 1L5529A1 1L506 A 16 1L5504W4 1L507 A 17 1L5504V4 1L507 A 18 1L5504U4 1L507 A 19 1L5504T4 1L507 A 20 1L5504S4 1L507 A 21 1L5504R4 1L507 A 22 1L5504P4 1L507 A 23 1L5504N4 1L507 A 24 1L5504M4 1L507 A 25 1L5504L4 1L507 A 26 1L5504K4 1L507 A 27 1L5504J4 1L507 A 28 1L5504H4 1L507 A 29 1L5504G4 1L507 A 30 1L5504F4 1L507 A 31 1L5504E4 1L507 A 32 1L5504D4 1L507 A 33 1L5504C4 1L507 A 34 1L5504B4 1L507 A 35 1L5504A4 1L507 A 36 1L5549E2 1L507 A 37 1L5549F2 1L507 A 38 1L5549G2 1L507 A 39 9L5513A2 9L511 A 40 9L5513B2 9L511 A 41 9L5513C2 9L511 A 42 9L5513D2 9L511 A 43 9L5513E2 9L511 A 44 9L5513F2 9L511 A 45 9L5513G2 9L511 A 46 9L5507J3 9L511 A 47 9L5507K3 9L511 A 48 9L5507L3 9L511 A 49 9L55LEA1 9L511 A 50 9L44LEB1 9L411 A 51 9L44LEA1 9L411 A 52 9L33LEA1 9L312 A 53 9L3382A1 9L312 A 54 9N3340A4 9N395 A 55 9N3340B4 9N395 A 56 9N33A9A2 9N395 A 57 9N3342A4 9N395 A 58 9N33A2A3 9N3A81 A 59 9N3313A4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3A81 A 60 9N3313B4 9N3B27 A 61 9N3316A2 9N3A17 A 61 9N3316A2 9N3B27 A 62 1N3316A2 1N3A18 A 63 1N33A7A2 1N3A18 A 64 1N3320A2 1N3A18 A 65 1N3305B2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0443 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RIS035UB | 1RIS524UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0444 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS023UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0445 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS023UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0446 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS023UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0447 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS024UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0448 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS024UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0449 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS024UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0450 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS024UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS025UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0452 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS025UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS025UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS025UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0456 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KRG034AR | 1RIS023UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0460 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 20 | 34 | 1RIS010CR | 1RIS010VB | 2 | A 01 1W2223A4 1W211 A 01 1W2223A4 1W211 A 02 1W22A3A4 1W211 A 03 1W2225A4 1W211 A 04 1W2225B4 1W211 A 05 1W33A0A4 1W315 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0462 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1RIS010CR | 1RIS059VP | K1 | A 01 1W22A0A4 1W213 A 01 1W22A0A4 1W213 A 02 1K0001E2 1K014 A 03 1K1104A2 1K117 A 04 1K1104B2 1K117 A 05 1K1106A3 1K112 A 06 1K1106B3 1K112 A 07 1K11B0A3 1K112 A 08 1K00B0A1 1K012 A 09 1K0007A1 1K012 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0463 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 20 | 30 | 1RIS010CR | 1RIS126VP | W1 | A 01 1W2223A4 1W211 A 01 1W2223A4 1W211 A 02 1W22A3A4 1W211 A 03 1W2225A4 1W211 A 04 1W2225B4 1W211 A 05 1W33A0A4 1W315 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0464 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 186 | 0 | 186 | 1RIS014UB | 1RIS010CR | K1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L2 1L505 A 05 1L5544K2 1L505 A 06 1L5544J2 1L505 A 07 1L5544H1 1L505 A 08 1L5544G1 1L505 A 09 1L5544F1 1L505 A 10 1L5544E1 1L505 A 11 1L5544D1 1L505 A 12 1L5544C1 1L505 A 13 1L5544B1 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L5525G2 1L505 A 17 1L5525F2 1L506 A 18 1L5525E2 1L506 A 19 1L5525D2 1L506 A 20 1L5525C2 1L506 A 21 1L5525B2 1L506 A 22 1L5525A2 1L506 A 23 1L5500V2 1L507 A 24 1L5500U2 1L507 A 25 1L5500T2 1L507 A 26 1L5500S2 1L507 A 27 1L5500R2 1L507 A 28 1L5500P2 1L507 A 29 1L5500N2 1L507 A 30 1L5500M2 1L507 A 31 1L5500L2 1L507 A 32 1L5500K2 1L507 A 33 1L5500J2 1L507 A 34 1L5500H2 1L507 A 35 1L5500G2 1L507 A 36 1L553JA4 1L507 A 37 1L443JB4 1L406 A 38 1L443JA4 1L406 A 39 1L333JA4 1L306 A 40 1L223JA4 1L204 A 41 1L113JA4 1L109 A 42 1L1100R4 1L109 A 43 1L1100P4 1L109 A 44 1L1100N4 1L109 A 45 1L11A6A2 1L109 A 46 1L00A6A3 1L016 A 47 1L0024B5 1L016 A 48 1L0024A5 1L016 A 49 1N0024A5 1N081 A 50 1N1103A5 1N181 A 51 1N11Z2A5 1N181 A 52 1N00Z2A5 1N081 A 53 1N0022A2 1N081 A 54 1K0001A2 1K014 A 55 1K0001B2 1K014 A 56 1K0001C2 1K014 A 57 1K0001D2 1K014 A 58 1W22A0A4 1W213 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0465 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 113 | 0 | 113 | 1RIS014UB | 1RIS287VP | W1 | A 01 1L5544P2 1L505 A 01 1L5544P2 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5544M1 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5544F5 1L505 A 10 1L5544E5 1L505 A 11 1L5544D5 1L505 A 12 1L5544C5 1L505 A 13 1L5544B5 1L505 A 14 1L5525J2 1L505 A 15 1L5525H2 1L505 A 16 1L55JJA4 1L505 A 17 1L44JJB4 1L404 A 18 1L44JJA4 1L404 A 19 1L33JJA4 1L304 A 20 1L22JJA4 1L204 A 21 1L11JJA4 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100K4 1L105 A 24 1L1100J4 1L105 A 25 1L1100H4 1L105 A 26 1L1100G4 1L105 A 27 1L1100F4 1L101 A 27 1L1100F4 1L113 A 28 1L1100E4 1L101 A 29 1L1100D4 1L101 A 29 1L1100D4 1L102 A 30 1L1100C4 1L102 A 30 1L1100C4 1L103 A 30 1L1100C4 1L104 A 31 1L1100B4 1L104 A 32 1W1100B4 1W130 A 33 1W1100A4 1W130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0466 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 118 | 0 | 118 | 1RIS014UB | 1RIS213VP | N1 | A 01 1L5544P5 1L505 A 01 1L5544P5 1L505 A 02 1L5544N5 1L505 A 03 1L5544M5 1L505 A 04 1L5544L5 1L505 A 05 1L5544K5 1L505 A 06 1L5544J5 1L505 A 07 1L5544H5 1L505 A 08 1L5544G5 1L505 A 09 1L5529J1 1L505 A 10 1L5529H1 1L505 A 11 1L5529G1 1L505 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529E1 1L506 A 14 1L5529D1 1L506 A 15 1L5529C1 1L506 A 16 1L5529B1 1L506 A 17 1L5529A1 1L506 A 18 1L5504W4 1L507 A 19 1L5504V4 1L507 A 20 1L5504U4 1L507 A 21 1L5504T4 1L507 A 22 1L5504S4 1L507 A 23 1L5504R4 1L507 A 24 1L5504P4 1L507 A 25 1L5504N4 1L507 A 26 1L5504M4 1L507 A 27 1L5504L4 1L507 A 28 1L5504K4 1L507 A 29 1L5504J4 1L507 A 30 1L5504H4 1L507 A 31 1L5504G4 1L507 A 32 1L5504F4 1L507 A 33 1L5504E4 1L507 A 34 1L5504D4 1L507 A 35 1L5504C4 1L507 A 36 1L5504B4 1L507 A 37 1L5504A4 1L507 A 38 1L5549E2 1L507 A 39 1L5549F2 1L507 A 40 1L5549G2 1L507 A 41 9L5513A2 9L511 A 42 9L5513B2 9L511 A 43 9L5513C2 9L511 A 44 9L5513D2 9L511 A 45 9L5513E2 9L511 A 46 9L5513F2 9L511 A 47 9L5513G2 9L511 A 48 9L5507J3 9L511 A 49 9L5507K3 9L511 A 50 9L5507L3 9L511 A 51 9L55LEA1 9L511 A 52 9L44LEB1 9L411 A 53 9L44LEA1 9L411 A 54 9L33LEA1 9L312 A 55 9L3382A1 9L312 A 56 9N3340A4 9N395 A 57 9N3340B4 9N395 A 58 9N33A9A2 9N395 A 59 9N3342A4 9N395 A 60 9N33A2A3 9N3A81 A 61 9N3313A4 9N3A81 A 62 9N3313B4 9N3A81 A 62 9N3313B4 9N3B27 A 63 9N3316A2 9N3A17 A 63 9N3316A2 9N3B27 A 64 1N3316A2 1N3A18 A 65 1N33A7A2 1N3A18 A 66 1N3320A2 1N3A18 A 67 1N3305A2 1N3A11 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0467 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS036UB | 1RIS047TL | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0468 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 186 | 0 | 186 | 1RIS036UB | 1RIS133VP | K1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J2 1L505 A 13 1L5525H2 1L505 A 14 1L55JJA2 1L505 A 15 1L44JJB2 1L404 A 16 1L44JJA2 1L404 A 17 1L33JJA2 1L304 A 18 1L22JJA2 1L204 A 19 1L11JJA2 1L105 A 20 1L1100L4 1L105 A 21 1L1100M4 1L105 A 22 1L1100N4 1L109 A 23 1L11A6A2 1L109 A 24 1L00A6A3 1L016 A 25 1L0024B5 1L016 A 26 1L0024A5 1L016 A 27 1N0024A5 1N081 A 28 1N1103A5 1N181 A 29 1N11Z2A5 1N181 A 30 1N00Z2A5 1N081 A 31 1N0022A2 1N081 A 32 1K0001A2 1K014 A 33 1K0001B2 1K014 A 34 1K0001C2 1K014 A 35 1K0001D2 1K014 A 36 1K0001E2 1K014 A 37 1K1104A2 1K117 A 38 1K1104B2 1K117 A 39 1K1104C2 1K117 A 40 1K1106A3 1K112 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0469 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 0 | 62 | 1RIS036UB | 1RIS547LA | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5544C1 1L505 A 11 1L5544B1 1L505 A 12 1L5525J1 1L505 A 13 1L5525H1 1L505 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525E1 1L506 A 17 1L5525D1 1L506 A 18 1L5525C1 1L506 A 19 1L5525B1 1L506 A 20 1L5525A1 1L506 A 21 1L5500V1 1L507 A 22 1L5500U1 1L507 A 23 1L5500T1 1L507 A 24 1L5500S1 1L507 A 25 1L5500R1 1L507 A 26 1L5500P1 1L507 A 27 1L5500N1 1L507 A 28 1L5500M1 1L507 A 29 1L5500L1 1L507 A 30 1L5500K1 1L507 A 31 1L5500J1 1L507 A 32 1L5500H1 1L507 A 33 1L5500G1 1L507 A 34 1L5500F1 1L507 A 35 1L5500E1 1L507 A 36 1L555JA2 1L507 A 37 1L665JA2 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 A 47 1L6628B1 1L609 A 48 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0470 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RIS036UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L4 1L505 A 03 1L5544K4 1L505 A 04 1L5544J4 1L505 A 05 1L5544H4 1L505 A 06 1L5544G4 1L505 A 07 1L5544F4 1L505 A 08 1L5528J1 1L505 A 09 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0472 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS524UB | 1RIS048TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A2 1L509 B 17 1L66L5A2 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0473 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 134 | 0 | 134 | 1RIS524UB | 1RIS144VP | K1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A4 1L308 B 18 1L22K2A4 1L206 B 19 1L11K2A4 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A8A4 1L110 B 22 1L00A8A4 1L015 B 23 1L0056A4 1L015 B 24 1N0056A4 1N080 B 25 1N1154B4 1N180 B 26 1N1154A4 1N180 B 27 1K0053A4 1K014 B 28 1K0053B4 1K014 B 29 1K0053C4 1K014 B 29 1K0053C4 1K016 B 30 1K0053D4 1K016 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0474 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS524UB | 1RIS548LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A2 1L509 B 17 1L66L5A2 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0475 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RIS524UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0477 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RIS518UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5563D1 1L509 B 07 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0478 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1RIS030UB | 1RRI001UB | L1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544L2 1L505 A 03 1L5544K2 1L505 A 04 1L5544J2 1L505 A 05 1L5544H1 1L505 A 06 1L5544G1 1L505 A 07 1L5544F1 1L505 A 08 1L5544E1 1L505 A 09 1L5544D1 1L505 A 10 1L5527J1 1L505 A 11 1L5527H1 1L505 A 12 1L5527G1 1L505 A 13 1L5527F1 1L506 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0479 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 185 | 0 | 185 | 1RIS030UB | 1RIS090SD | K1 | A 01 1L5544M1 1L505 A 01 1L5544M1 1L505 A 02 1L5544N2 1L505 A 03 1L5534J1 1L505 A 04 1L5534H1 1L505 A 05 1L5542N4 1L505 A 06 1L5542M4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542K4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542H4 1L505 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542F4 1L505 A 13 1L5542E4 1L505 A 14 1L5542D4 1L505 A 15 1L5542C4 1L505 A 16 1L5542B4 1L505 A 17 1L5525H2 1L505 A 18 1L55JJA4 1L505 A 19 1L44JJB4 1L404 A 20 1L44JJA4 1L404 A 21 1L33JJA4 1L304 A 22 1L22JJA4 1L204 A 23 1L11JJA4 1L105 A 24 1L1100L4 1L105 A 25 1L1100M4 1L105 A 26 1L1100N4 1L109 A 27 1L11A6A2 1L109 A 28 1L00A6A3 1L016 A 29 1L0024B5 1L016 A 30 1L0024A5 1L016 A 31 1N0024A5 1N081 A 32 1N1103A5 1N181 A 33 1N11Z2A5 1N181 A 34 1N00Z2A5 1N081 A 35 1N0022A2 1N081 A 36 1K0001A2 1K014 A 37 1K0001B2 1K014 A 38 1K0001C2 1K014 A 39 1K0001D2 1K014 A 40 1K0001E2 1K014 A 41 1K1104A3 1K117 A 42 1K1104B3 1K117 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0480 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1RIS501UD | 1LCC040BN | L1 | F1RIS C0480 D NO 04 1.5 NA 1L509 L509 E22 1RIS 501UD 1L509 L509 D34 1LCC 040BN 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0500 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS506UB | 1RIS003TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0501 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS506UB | 1RIS003TO | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0504 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RIS506UB | E1318 | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553T2 1L509 B 03 1L5570D1 1L509 B 04 1L5570E1 1L509 B 05 1L5570F1 1L509 B 06 1L5556T1 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 B 16 1W3371A4 1W317 B 17 1W3370B3 1W317 B 18 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0505 | IN | IN | IN | NO | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 108 | 0 | 108 | E1318 | 1RIS003VP | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 B 10 1R1104A2 1R130 B 10 1R1104A2 1R131 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0506 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS506UB | 1RIS503LA | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0507 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RIS506UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5563D1 1L509 B 10 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0508 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RIS506UB | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5564D1 1L509 B 09 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0509 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS507UB | 1RIS014TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0511 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RIS507UB | 1RIS035VP | W1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5569D1 1L509 B 04 1L5569E1 1L509 B 05 1L5569F1 1L509 B 06 1L5556R2 1L509 B 07 1L5556S2 1L509 B 08 1L55W3A1 1L509 B 09 1W5500A1 1W505 B 10 1W55W2A1 1W505 B 11 1W44W2B1 1W403 B 12 1W44W2A1 1W403 B 13 1W33W2A1 1W310 B 14 1W3371D4 1W310 B 15 1W3371C4 1W310 B 15 1W3371C4 1W325 B 16 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0512 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS507UB | 1RIS514LA | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0513 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS508UB | 1RIS036TL | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0514 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 0 | 33 | 1RIS508UB | 1RIS036CC | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 B 24 1L6691C1 1L609 B 25 1L6691B1 1L609 B 26 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0515 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 135 | 0 | 135 | 1RIS508UB | 1RIS124VP | W1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5565C1 1L509 B 08 1L5565B1 1L509 B 09 1L5565A1 1L509 B 10 1L55K5A2 1L509 B 11 1L44K5B2 1L408 B 12 1L44K5A2 1L408 B 13 1L33K5A2 1L308 B 14 1L3375E8 1L308 B 15 1L3375D8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375B8 1L308 B 18 1L33K2A6 1L308 B 19 1L22K2A6 1L206 B 20 1L11K2A6 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A8A4 1L110 B 23 1L00A8A4 1L015 B 24 1L0056A4 1L015 B 25 1N0056A4 1N080 B 26 1N1154B4 1N180 B 27 1K00A2A3 1K014 B 28 1W22A2A3 1W213 B 29 1W2252A3 1W213 B 30 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0516 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 0 | 33 | 1RIS508UB | 1RIS536LA | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 B 23 1L6691D1 1L609 B 24 1L6691C1 1L609 B 25 1L6691B1 1L609 B 26 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0517 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RIS508UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553S4 1L509 B 01 1L5553S4 1L509 B 02 1L5553R4 1L509 B 03 1L5553P4 1L509 B 04 1L5553N4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553L4 1L509 B 07 1L5553K4 1L509 B 08 1L5553J4 1L509 B 09 1L5563D1 1L509 B 10 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0518 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RIS509UB | 1RIS012TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A2 1L509 B 17 1L66L5A2 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0520 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1RIS509UB | 1RIS033VP | N1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A6 1L308 B 18 1L22K2A6 1L206 B 19 1L11K2A6 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 B 26 1N22A3A2 1N2A14 B 27 1N33A3A2 1N3A18 B 28 1N3300A2 1N3A18 B 29 1N3300B2 1N3A18 B 30 1N3302A2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0521 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RIS509UB | 1RIS512LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A2 1L509 B 17 1L66L5A2 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0522 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RIS510UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0523 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RIS510UB | 1RIS016TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0525 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 136 | 0 | 136 | 1RIS510UB | 1RIS008CR | K1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A6 1L308 B 18 1L22K2A6 1L206 B 19 1L11K2A6 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A8A4 1L110 B 22 1L00A8A4 1L015 B 23 1L0056A4 1L015 B 24 1N0056A4 1N080 B 25 1N1154B4 1N180 B 26 1N1154A4 1N180 B 27 1K0053A4 1K014 B 28 1K0054A3 1K014 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0526 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 14 | 20 | 1RIS008CR | 1RIS052VP | K1 | F1RIS C0526 B VE 12 1.5 A 1K117 K117 51CA 1RIS 008CR 1K017 K017 51Z 1RIS 052VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0527 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1RIS008CR | 1RIS064VP | K1 | F1RIS C0527 B VE 12 1.5 A 1K117 K117 51CA 1RIS 008CR 1K117 K117 52Z 1RIS 064VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0528 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RIS510UB | 1RIS516LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0529 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS511UB | 1RIS020TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0531 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS511UB | 1RIS520LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0532 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS511UB | 1RIS038TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0533 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1RIS511UB | 1RIS136VB | W1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556R1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0534 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1RIS510UB | 1RIS538LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 B 23 1L6691B1 1L609 B 24 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0535 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RIS509UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0536 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1RIS510UB | 1RIS038CC | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 B 23 1L6691B1 1L609 B 24 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0538 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS512UB | 1RIS018TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0539 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 130 | 0 | 130 | 1RIS512UB | 1RIS062VP | K1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A6 1L308 B 18 1L22K2A6 1L206 B 19 1L11K2A6 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A8A4 1L110 B 22 1L00A8A4 1L015 B 23 1L0056A4 1L015 B 24 1N0056A4 1N080 B 25 1N1154B4 1N180 B 26 1K00A2A3 1K014 B 27 1W22A2A3 1W213 B 28 1W2252A3 1W213 B 29 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0540 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS512UB | 1RIS518LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0541 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RIS512UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0542 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS514UB | 1RIS052TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0543 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS514UB | 1RIS552LA | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0545 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS513UB | 1RIS023TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0547 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 147 | 0 | 147 | 1RIS513UB | 1RIS009CR | K1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A1 1L509 B 10 1L44K5B1 1L408 B 11 1L44K5A1 1L408 B 12 1L33K5A1 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A5 1L308 B 18 1L22K2A5 1L206 B 19 1L11K2A5 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A8A4 1L110 B 22 1L00A8A4 1L015 B 23 1L0056A4 1L015 B 24 1N0056A4 1N080 B 25 1N1154B4 1N180 B 26 1N1154A4 1N180 B 27 1K0053A4 1K014 B 28 1K0053B4 1K014 B 29 1K1151A3 1K113 B 30 1K11A1A3 1K113 B 31 1K00A1A2 1K013 B 32 1K0050A2 1K013 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0548 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 8 | 12 | 1RIS009CR | 1RIS078VP | K1 | B 01 1K0050A2 1K013 B 01 1K0050A2 1K013 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0549 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 8 | 19 | 1RIS009CR | 1RIS085VB | K1 | B 01 1K0050A2 1K013 B 01 1K0050A2 1K013 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0550 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS513UB | 1KSCT14 | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0551 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RIS513UB | 1RIS024TL | L1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556P1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556M1 1L509 B 08 1L5556L1 1L509 B 09 1L5556K1 1L509 B 10 1L5556J1 1L509 B 11 1L5556H1 1L509 B 12 1L5556G1 1L509 B 13 1L5556F1 1L509 B 14 1L5556E1 1L509 B 15 1L5556D1 1L509 B 16 1L55L5A3 1L509 B 17 1L66L5A3 1L609 B 18 1L6691G1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0554 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS520UB | 1RIS045TL | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5553D1 1L509 B 11 1L5553C1 1L509 B 12 1L5575D1 1L509 B 13 1L5575E1 1L509 B 14 1L5575F1 1L509 B 15 1L5556B1 1L509 B 16 1L55L6A1 1L509 B 17 1L66L6A1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0555 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 0 | 85 | 1RIS520UB | 1RIS209VP | N1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5565C1 1L509 B 05 1L5565B1 1L509 B 06 1L5565A1 1L509 B 07 1L55K5A2 1L509 B 08 1L44K5B2 1L408 B 09 1L44K5A2 1L408 B 10 1L33K5A2 1L308 B 11 1L3375E8 1L308 B 12 1L3375D8 1L308 B 13 1L3375C8 1L308 B 14 1L3375B8 1L308 B 15 1L33K2A6 1L308 B 16 1L22K2A6 1L206 B 17 1L11K2A6 1L106 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11A9A4 1L110 B 20 1L00A9A4 1L015 B 21 1L0055A4 1L015 B 22 1N0055A4 1N080 B 23 1N1152B4 1N180 B 24 1N22A3A2 1N2A14 B 25 1N33A3A2 1N3A18 B 26 1N3300A2 1N3A18 B 27 1N3300B2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0556 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS520UB | 1RIS545LA | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5553D1 1L509 B 11 1L5553C1 1L509 B 12 1L5575D1 1L509 B 13 1L5575E1 1L509 B 14 1L5575F1 1L509 B 15 1L5556B1 1L509 B 16 1L55L6A1 1L509 B 17 1L66L6A1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0557 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1RIS518UB | 1RCV507UB | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0558 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1RIS518UB | 1RCV512UB | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0559 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RIS518UB | 1RCV514UB | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0560 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS518UB | 1RIS005TL | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5553D1 1L509 B 11 1L5553C1 1L509 B 12 1L5575D1 1L509 B 13 1L5575E1 1L509 B 14 1L5575F1 1L509 B 15 1L5556B1 1L509 B 16 1L55L6A1 1L509 B 17 1L66L6A1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0562 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 138 | 0 | 138 | 1RIS518UB | 1RIS013VP | 2 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5565C1 1L509 B 05 1L5565B1 1L509 B 06 1L5565A1 1L509 B 07 1L55K5A1 1L509 B 08 1L44K5B1 1L408 B 09 1L44K5A1 1L408 B 10 1L33K5A1 1L308 B 11 1L3375E8 1L308 B 12 1L3375D8 1L308 B 13 1L3375C8 1L308 B 14 1L3375B8 1L308 B 15 1L33K2A5 1L308 B 16 1L22K2A5 1L206 B 17 1L11K2A5 1L106 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11A8A4 1L110 B 20 1L00A8A4 1L015 B 21 1L0056A4 1L015 B 22 1N0056A4 1N080 B 23 1N1154B4 1N180 B 24 1N1154A4 1N180 B 25 1K0053A4 1K014 B 26 1K0053B4 1K014 B 27 1K1151A3 1K113 B 28 1K11A1A3 1K113 B 29 1K00A1A2 1K013 B 30 1K0050A2 1K013 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0563 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS518UB | 1RIS505LA | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5553D1 1L509 B 11 1L5553C1 1L509 B 12 1L5575D1 1L509 B 13 1L5575E1 1L509 B 14 1L5575F1 1L509 B 15 1L5556B1 1L509 B 16 1L55L6A1 1L509 B 17 1L66L6A1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0564 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RIS519UB | E1924 | L1 | B 01 1L5553P1 1L509 B 01 1L5553P1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556R1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 B 16 1W3371A4 1W317 B 17 1W3370B3 1W317 B 18 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0565 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 62 | 0 | 62 | E1924 | 1RIS045SN | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0566 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS519UB | 1RIS042TL | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5553D1 1L509 B 11 1L5553C1 1L509 B 12 1L5575D1 1L509 B 13 1L5575E1 1L509 B 14 1L5575F1 1L509 B 15 1L5556B1 1L509 B 16 1L55L6A1 1L509 B 17 1L66L6A1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0567 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS516UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0568 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 133 | 0 | 133 | 1RIS519UB | 1RIS145VP | K1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5565C1 1L509 B 05 1L5565B1 1L509 B 06 1L5565A1 1L509 B 07 1L55K5A1 1L509 B 08 1L44K5B1 1L408 B 09 1L44K5A1 1L408 B 10 1L33K5A1 1L308 B 11 1L3375E8 1L308 B 12 1L3375D8 1L308 B 13 1L3375C8 1L308 B 14 1L3375B8 1L308 B 15 1L33K2A5 1L308 B 16 1L22K2A5 1L206 B 17 1L11K2A5 1L106 B 18 1L1123C8 1L106 B 18 1L1123C8 1L110 B 19 1L11A8A4 1L110 B 20 1L00A8A4 1L015 B 21 1L0056A4 1L015 B 22 1N0056A4 1N080 B 23 1N1154B4 1N180 B 24 1N1154A4 1N180 B 25 1K0053A4 1K014 B 26 1K0053B4 1K014 B 27 1K1151A3 1K113 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0570 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RIS519UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5563D1 1L509 B 07 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0571 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS519UB | 1RIS542LA | L1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553K1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553G1 1L509 B 08 1L5553F1 1L509 B 09 1L5553E1 1L509 B 10 1L5553D1 1L509 B 11 1L5553C1 1L509 B 12 1L5575D1 1L509 B 13 1L5575E1 1L509 B 14 1L5575F1 1L509 B 15 1L5556B1 1L509 B 16 1L55L6A1 1L509 B 17 1L66L6A1 1L609 B 18 1L6691F1 1L609 B 19 1L6691E1 1L609 B 20 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0572 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RIS521UB | 1RIS004AR | K1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 B 03 1L5567A1 1L509 B 04 1L5550M1 1L509 B 05 1L5550L1 1L509 B 06 1L55K5A2 1L509 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L44K5A2 1L408 B 09 1L33K5A2 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A6 1L308 B 15 1L22K2A6 1L206 B 16 1L11K2A6 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A9A4 1L110 B 19 1L00A9A4 1L015 B 20 1L0055A4 1L015 B 21 1N0055A4 1N080 B 22 1N1152B4 1N180 B 23 1N22A3A2 1N2A14 B 24 1N33A3A2 1N3A18 B 25 1N3300A2 1N3A18 B 26 1N3300B2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0573 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 0 | 89 | 1RIS521UB | 1RIS006AR | K1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 B 03 1L5567A1 1L509 B 04 1L5550M1 1L509 B 05 1L5550L1 1L509 B 06 1L55K5A2 1L509 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L44K5A2 1L408 B 09 1L33K5A2 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A6 1L308 B 15 1L22K2A6 1L206 B 16 1L11K2A6 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A9A4 1L110 B 19 1L00A9A4 1L015 B 20 1L0055A4 1L015 B 21 1N0055A4 1N080 B 22 1N1152B4 1N180 B 23 1N22A3A2 1N2A14 B 24 1N33A3A2 1N3A18 B 25 1N3300A2 1N3A18 B 26 1N3300B2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0574 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 93 | 0 | 93 | 1RIS522UB | 1RIS002AR | K1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567B1 1L509 B 03 1L5567A1 1L509 B 04 1L5550M1 1L509 B 05 1L5550L1 1L509 B 06 1L55K5A2 1L509 B 07 1L44K5B2 1L408 B 08 1L44K5A2 1L408 B 09 1L33K5A2 1L308 B 10 1L3375E8 1L308 B 11 1L3375D8 1L308 B 12 1L3375C8 1L308 B 13 1L3375B8 1L308 B 14 1L33K2A6 1L308 B 15 1L22K2A6 1L206 B 16 1L11K2A6 1L106 B 17 1L1123C8 1L106 B 17 1L1123C8 1L110 B 18 1L11A9A4 1L110 B 19 1L00A9A4 1L015 B 20 1L0055A4 1L015 B 21 1N0055A4 1N080 B 22 1N1152B4 1N180 B 23 1N22A3A2 1N2A14 B 24 1N33A3A2 1N3A18 B 25 1N3300A2 1N3A18 B 26 1N3300B2 1N3A18 B 27 1N3302A2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0575 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RIS523UB | 1RIS036UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0576 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS516UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0577 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS516UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0578 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS516UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0579 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS517UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0580 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS517UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0581 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS517UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0582 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS517UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0583 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS518UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0584 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS518UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0585 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS518UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0586 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1KRG023AR | 1RIS518UM | L1 | 2 01 1W6691A2 1W607 2 01 1W6691A2 1W607 2 02 1W5591A2 1W505 2 02 1W5591A2 1W506 2 03 1L5591A2 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0587 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS523UB | 1RIS591LA | L1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567D1 1L509 B 03 1L5567E1 1L509 B 04 1L5567F1 1L509 B 05 1L5556M1 1L509 B 06 1L5556L1 1L509 B 07 1L5556K1 1L509 B 08 1L5556J1 1L509 B 09 1L5556H1 1L509 B 10 1L5556G1 1L509 B 11 1L5556F1 1L509 B 12 1L5556E1 1L509 B 13 1L5556D1 1L509 B 14 1L55L5A3 1L509 B 15 1L66L5A3 1L609 B 16 1L6691G1 1L609 B 17 1L6691F1 1L609 B 18 1L6691E1 1L609 B 19 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0588 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RIS523UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5567C1 1L509 B 01 1L5567C1 1L509 B 02 1L5567D1 1L509 B 03 1L5554M3 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554K3 1L509 B 06 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0590 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 20 | 54 | 1RIS011CR | 1RIS050VB | W1 | B 01 1W33A2A3 1W315 B 01 1W33A2A3 1W315 B 02 1W22A2A3 1W213 B 03 1W2252A3 1W213 B 04 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0591 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 144 | 0 | 144 | 1RIS512UB | 1RIS011CR | K1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A6 1L308 B 18 1L22K2A6 1L206 B 19 1L11K2A6 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A8A4 1L110 B 22 1L00A8A4 1L015 B 23 1L0056A4 1L015 B 24 1N0056A4 1N080 B 25 1N1154B4 1N180 B 26 1K00A2A3 1K014 B 27 1W22A2A3 1W213 B 28 1W2252A3 1W213 B 29 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0592 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | 1RIS011CR | 1RIS060VP | K1 | B 01 1W2252A3 1W213 B 01 1W2252A3 1W213 B 02 1W22A2A3 1W213 B 03 1K00A2A3 1K014 B 04 1N1154A4 1N180 B 05 1K0053A4 1K014 B 06 1K0053B4 1K014 B 07 1K1151A3 1K113 B 08 1K11A1A3 1K113 B 09 1K00A1A2 1K013 B 10 1K0050A2 1K013 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0593 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RIS011CR | 1RIS126VP | W1 | F1RIS C0593 B VE 03 1.5 A 1W213 W213 51CA 1RIS 011CR 1W211 W211 51CB 1RIS 126VP 20 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0594 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RIS512UB | 1RIS287VP | W1 | B 01 1L5569C1 1L509 B 01 1L5569C1 1L509 B 02 1L5569D1 1L509 B 03 1L5569E1 1L509 B 04 1L5569F1 1L509 B 05 1L5556R1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0595 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1RIS512UB | 1RIS213VP | N1 | B 01 1L5553R1 1L509 B 01 1L5553R1 1L509 B 02 1L5553P1 1L509 B 03 1L5553N1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 B 06 1L5565C1 1L509 B 07 1L5565B1 1L509 B 08 1L5565A1 1L509 B 09 1L55K5A2 1L509 B 10 1L44K5B2 1L408 B 11 1L44K5A2 1L408 B 12 1L33K5A2 1L308 B 13 1L3375E8 1L308 B 14 1L3375D8 1L308 B 15 1L3375C8 1L308 B 16 1L3375B8 1L308 B 17 1L33K2A6 1L308 B 18 1L22K2A6 1L206 B 19 1L11K2A6 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 B 26 1N22A3A2 1N2A14 B 27 1N33A3A2 1N3A18 B 28 1N3300A2 1N3A18 B 29 1N3300B2 1N3A18 B 30 1N3302A2 1N3A18 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0596 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1RIS519UB | 1RRI002UB | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5562C1 1L509 B 08 1L5562B1 1L509 B 09 1L5551G4 1L509 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0597 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 128 | 0 | 128 | 1RIS519UB | 1RIS091SD | K1 | B 01 1L5553N1 1L509 B 01 1L5553N1 1L509 B 02 1L5553M1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566B1 1L509 B 05 1L5566A1 1L509 B 06 1L55K8A2 1L509 B 07 1L44K8A2 1L408 B 08 1L33K8A2 1L308 B 09 1L3375C9 1L308 B 10 1L3375B9 1L308 B 11 1L33K2A5 1L308 B 12 1L22K2A5 1L206 B 13 1L11K2A5 1L106 B 14 1L1123C9 1L106 B 14 1L1123C9 1L110 B 15 1L11A8A4 1L110 B 16 1L00A8A4 1L015 B 17 1L0056A4 1L015 B 18 1N0056A4 1N080 B 19 1N1154B4 1N180 B 20 1N1154A4 1N180 B 21 1K0053A4 1K014 B 22 1K0053B4 1K014 B 23 1K1151A3 1K113 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0599 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RIS506UB | 1RIS003TO | L1 | B 01 1L5553S2 1L509 B 01 1L5553S2 1L509 B 02 1L5553R1 1L509 B 03 1L5553P1 1L509 B 04 1L5553N1 1L509 B 05 1L5553M1 1L509 B 06 1L5553L1 1L509 B 07 1L5553K1 1L509 B 08 1L5553J1 1L509 B 09 1L5553H1 1L509 B 10 1L5553G1 1L509 B 11 1L5553F1 1L509 B 12 1L5553E1 1L509 B 13 1L5553D1 1L509 B 14 1L5553C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575E1 1L509 B 17 1L5575F1 1L509 B 18 1L5556B1 1L509 B 19 1L55L6A1 1L509 B 20 1L66L6A1 1L609 B 21 1L6691F1 1L609 B 22 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RIS | 1RISC0900 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 16 | 1REA008UB | 1RIS029UB | L1 | IND 1L5 5412L TO S 5363G J K 5444R P N | 02X1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 7 | 1REA505UB | 1RIS520UB | L1 | IND 1L5 5534S TO R | 02X1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 16 | 0 | 1REA008UB | 1RIS029UB | L1 | E1RIS C0902 A OR 02 1.5 NA 1L505 1REA 008UB 1REA 008UB 1L505 1RIS 029UB 1RIS 029UB 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 20 | 0 | 1REA505UB | 1RIS520UB | L1 | E1RIS C0903 B VE 02 1.5 A 1L509 1REA 505UB 1REA 505UB 1L509 1RIS 520UB 1RIS 520UB 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 20 | 20 | 0 | 1RIS036UB | 1RIS521UB | L1 | E1RIS C0904 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RIS 036UB 1RIS 036UB 1L509 1RIS 521UB 1RIS 521UB 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0905 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 50 | 0 | 1RIS036UB | 1RIS053TL | L1 | E1RIS C0905 A IN 09 1.5 NA 1L505 1RIS 036UB 1RIS 036UB 1L710 1RIS 053TL 1RIS 053TL 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0906 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 80 | 0 | 1RIS036UB | PN1L339 | L1 | E1RIS C0906 A OR 12 1.5 NA 1L505 1RIS 036UB 1RIS 036UB 1W317 PN1 L339 PN1 L339 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0907 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 150 | 0 | PN1L339 | 1RIS165VP | K1 | E1RIS C0907 A IN 12 1.5 A 1W317 PN1 L339 PN1 L339 1R120 1RIS 165VP 1RIS 165VP 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0908 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV516UB | 1RIS518UB | L1 |  | 4c x 1.5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0909 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCV036UB | 1RIS027UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0910 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 55 | 1KRG023AR | 1RIS522UM | L1 | 1W6912A 1W5912A 1L5912A IND | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0911 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 55 | 1KRG023AR | 1RIS522UM | L1 | 1W6912A, 1W5912A, 1L5912A, IND | 3 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0913 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 17 | 1RPA650AR | 1RIS035UB | L1 | 1L5544M1, 1L5544L4, 1L5544K4, 1L5544J4, 1L5544H4, 1L5544G4, 1L5544F4, 1L5528J1, 1L5528H1 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0914 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 12 | 1RCV506UB | 1RIS525UB | L1 | 1L5553N4, 1L5553M4, 1L5553LA | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0915 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 80 | 1RIS061TL[T18] | 1RIS035UB | L1 | 1L5544M1, 5544L2-J2, 5544H1-B1, 5525J1-A1, 5500V1-E1, 555JA2, 665JA2, 6601A2, 6611F3-M3, 6628A1-C1 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0916 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1RIS525UB | 1RIS063TL[T14] | L1 | 1L5553S2, 1L5553R1-C1, 1L5575D1-F1, 1L5556B1, 1L55L6A1, 1L66L6A1, 1L6691F1-A1 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0917 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 80 | 1RIS062TL[T18] | 1RIS027UB | L1 | 1L5544M1-B1, 5525J1-A1, 5500V1-E1, 555JA2, 665JA2, 6601A2, 6611F3-M3, 6628A1-C1 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0918 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1RIS525UB | 1RIS595LA[T14] | L1 | 1L5553S2, 1L5553R1-C1, 1L5575D1-F1, 1L5556B1, 1L55L6A1, 1L66L6A1, 1L6691F1-A1 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 80 | 1RIS593LA[T18] | 1RIS035UB | L1 | 1L5544M1-B1, 5525J1-A1, 5500V1-E1, 555JA2, 665JA2, 6601A2, 6611F3-M3, 6628A1-C1 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0920 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 30 | 1RIS501UB | 1KIT002CQ | L1 | 1L5553S4-E4, 1L5559D1, 1L5554D3 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0921 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 80 | 1RIS594LA[T18] | 1RIS027UB | L1 | 1L5544M1-B1, 5525J1-A1, 5500V1-E1, 555JA2, 665JA2, 6601A2, 6611F3-M3, 6628A1-C1 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0922 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 90 | 1RIS525UB | 1RIS363VP | W1 | 1L5569C1-F1, 1L5556R1-S1, 1L55W3A1, 1W5500A1, 1W55W2A1, 1W44W2B1-A1, 1W33W2A1, 1W3371D4-C4-C4 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0923 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1RIS020UB | 1KIT001CQ | L1 | 1L5544N6-H6, 1L5531J3-H3, 1L5542G3, 1L5530F1-A1, 1L5505V1, 1L5524E1-C1, 1L5502U1-S1 | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0925 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 141 | 1RIS035UB | 1RIS361VP | W1 | 1L5544P2-N2, 5544M1, 5544L5-B5, 5525J2-H2, 1L55JJA4, 1L44JJB4-A4, 1L33JJA4, 1L22JJA4, 1L11JJA4, 1100L4-B4, 1W1100B4-A4 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0927 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 140 | 1RIS027UB | 1RIS362VP | W1 | 1L5544P2-N2, 5544M1, 5544L5-B5, 5525J2-H2, 1L55JJA4, 1L44JJB4-A4, 1L33JJA4, 1L22JJA4, 1L11JJA4, 1L1100L4-B4, 1W1100B4-A4 | 12 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RIS | 1RISC0950 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 45 | 1RIS004UB | 1KIT001CQ | L1 |  | 2 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RIS | 1RISC0951 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RIS005UB | 1KSA00HAR | L1 |  | 2 X 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA500AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543P4 1L505 A 03 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA500AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543P4 1L505 A 03 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0003 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA500AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543P4 1L505 A 03 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0004 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA500AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543P4 1L505 A 03 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0005 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA500AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0006 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA500AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA500AR | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543N4 1L505 A 03 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 A 05 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0009 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 A 05 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0010 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 A 05 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0011 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 A 05 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0012 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA530AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA530AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA530AR | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0018 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA510AR | L1 | F1RPA C0033 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0034 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA510AR | L1 | F1RPA C0034 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0035 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0035 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0036 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0036 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0037 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0037 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0038 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0038 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0039 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA520AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0039 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0040 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA520AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0040 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA510AR | 1RPA520AR | L1 | F1RPA C0041 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 510AR 1RPA 510AR 1L505 1RPA 520AR 1RPA 520AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0042 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA540AR | 1RPA500AR | L1 | A 01 1L5543K4 1L505 A 01 1L5543K4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543M4 1L505 A 04 1L5543N4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0043 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA540AR | 1RPA530AR | L1 | A 01 1L5543K4 1L505 A 01 1L5543K4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0044 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA540AR | 1RPA540AR | L1 | F1RPA C0044 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 540AR 1RPA 540AR 1L505 1RPA 540AR 1RPA 540AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0050 | IN | IN | OUT | NO | 56 | 0.38 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | 1L5434N-M | 56 x 0,38mm2 (non aromoured) | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0051 | IN | IN | OUT | NO | 56 | 0.38 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPA520AR | 1RPA530AR | L1 | 1L5434L-M | 56 x 0,38mm2 (non aromoured) | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0052 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPA540AR | 1RPA550AR | L1 | 1L5424J | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1RPA550AR | 1KSAG07AR | L1 | 1L5423J-G, 5292G-A, 5043W-N, 5181E-F,5KG2A,6KG2A,6161A,6123J | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1RPA550AR | 1KSAR08AR | L1 | 1L5423J-G, 5292G-A, 5043W-N, 5181E-F,5KG2A, 6KG2A,6161A,, 6123J | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0055 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 33 | 1RPA510AR | 1KIT003CQ | L1 | IND 2L6071H, 6295E,1ACOR, 5364J, 5434F, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0056 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 44 | 1RPA510AR | 1KSAB04AR | L1 | 1L5423L-F, 5282G-A, 5032V-H, 5131D-F, 5KJ1A, 6KJ1A, 6211A, 6121E-J | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 42 | 1RPA620AR | 1KSAG07AR | L1 | 1L5423G-F, 5282G-A, 5032V, 5241D-F, 5061U-G, 5KM1A, 6KM1A, 6171A, 6123D | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 44 | 1RPA520AR | 1KSAG07AR | L1 | 1L5423L-G, 5401F-A, 5051V-G, 5121F,5KM1A, 6KM1A, 6171A, 6123D | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 43 | 1KPR015BN | 1KIT003CQ | L1 | 1L6281A-J, 6295A-F, 6422A-D, 6LM1A, 5LM1A-B,4LMA1, 4461A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0062 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPA540AR | 1RPA550AR | L1 | 1L5424J | 4 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 10 | 1RPA500AR | 1RPA550AR | L1 | 1L5434J-M | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0064 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 10 | 1RPA500AR | 1RPA550AR | L1 | 1L5434J-N | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPA530AR | 1RPA550AR | L1 | 1L5434J-K | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPA530AR | 1RPA550AR | L1 | 1L5434J-K | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0101 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPA600AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 A 07 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0102 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPA600AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 A 07 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0103 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA600AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0104 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA600AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0105 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA600AR | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0106 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA630AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543L4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 A 06 1L5543N4 1L505 A 07 1L5543P4 1L505 A 08 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0107 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPA630AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 A 07 1L5543R4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0108 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPA630AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543L4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 A 06 1L5543N4 1L505 A 07 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0109 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPA630AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543L4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 A 06 1L5543N4 1L505 A 07 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0110 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPA630AR | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543L4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 A 06 1L5543N4 1L505 A 07 1L5543P4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0111 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0112 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0113 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0114 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0115 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0116 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0117 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0118 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0119 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0120 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0121 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0122 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0123 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0124 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0129 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA610AR | L1 | F1RPA C0129 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0130 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA610AR | L1 | F1RPA C0130 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0131 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0131 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0132 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0132 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0133 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0133 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0134 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0134 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0135 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA620AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0135 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0136 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA620AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0136 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0137 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | F1RPA C0137 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 610AR 1RPA 610AR 1L505 1RPA 620AR 1RPA 620AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0138 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 A 03 1L5543G4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0139 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 A 03 1L5543G4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0140 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543G4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0141 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543G4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0142 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA650AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543F4 1L505 A 01 1L5543F4 1L505 A 02 1L5543G4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0143 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA640AR | 1RPA640AR | L1 | F1RPA C0143 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 640AR 1RPA 640AR 1L505 1RPA 640AR 1RPA 640AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0144 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA650AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543F4 1L505 A 01 1L5543F4 1L505 A 02 1L5543G4 1L505 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0145 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA640AR | 1RPA640AR | L1 | F1RPA C0145 A OR 28 0.4 PNA 1L505 1RPA 640AR 1RPA 640AR 1L505 1RPA 640AR 1RPA 640AR 20 | 0.4
1 | RPA | 1RPAC0201 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA500AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543K4 1L505 A 05 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0202 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA500AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543K4 1L505 A 05 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0203 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA500AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543K4 1L505 A 05 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0204 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA500AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543K4 1L505 A 05 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0205 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0206 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA610AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543L4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0207 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0208 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA610AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543L4 1L505 A 05 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0209 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0210 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0211 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0212 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA620AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0213 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0214 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0215 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA520AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0216 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA610AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0217 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA620AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0218 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA520AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0219 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA520AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0220 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA620AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543H4 1L505 A 01 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0221 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA520AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0222 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA520AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0223 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA520AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0224 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA520AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0225 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA500AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0226 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA530AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0227 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA520AR | 1RPA530AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0228 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543J4 1L505 A 04 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0229 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543J4 1L505 A 04 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0230 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543J4 1L505 A 04 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0231 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA530AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543J4 1L505 A 04 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0232 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA540AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543K4 1L505 A 01 1L5543K4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0233 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA540AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543K4 1L505 A 01 1L5543K4 1L505 A 02 1L5543J4 1L505 A 03 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0241 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA100AR | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5535H1 1L505 A 01 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0242 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA200AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5542P4 1L505 A 01 1L5542P4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0243 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA300AR | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5534H1 1L505 A 01 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0244 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA400AR | 1RPA500AR | L1 | A 01 1L5543N4 1L505 A 01 1L5543N4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0245 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA500AR | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5542M4 1L505 A 01 1L5542M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0246 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA510AR | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0247 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA520AR | 1RPA530AR | L1 | A 01 1L5533H1 1L505 A 01 1L5533H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0248 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA530AR | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5542L4 1L505 A 01 1L5542L4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0249 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA600AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0250 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA610AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0251 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA620AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543G4 1L505 A 01 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0252 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA630AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0253 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA640AR | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5543F4 1L505 A 01 1L5543F4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0400 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA660AR | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 A 04 1L5543G4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0401 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPA640AR | 1RPA011UP | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 A 02 1L5542H4 1L505 A 03 1L5542J4 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5533G1 1L505 A 06 1L5541L2 1L505 A 07 1L5541M2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0402 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1RPA660AR | 1LCA013JA | L1 | F1RPA C0402 A OR 04 1.5 NA 1L505 1RPA 660AR 1RPA 660AR 1L505 1RPA 660AR 1LCA 013JA 20 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0403 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1RPA660AR | 1LCA013JA | L1 | F1RPA C0403 A OR 04 1.5 NA 1L505 1RPA 660AR 1RPA 660AR 1L505 1RPA 660AR 1LCA 013JA 20 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0404 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1RPA660AR | 1RPA501TO | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542C4 1L505 A 03 1L5542B4 1L505 A 04 1L5525G2 1L505 A 05 1L5525F2 1L506 A 06 1L5525E2 1L506 A 07 1L5525D2 1L506 A 08 1L5525C2 1L506 A 09 1L5525B2 1L506 A 10 1L5525A2 1L506 A 11 1L5500V2 1L507 A 12 1L5500U2 1L507 A 13 1L5500T2 1L507 A 14 1L5500S2 1L507 A 15 1L5500R2 1L507 A 16 1L5500P2 1L507 A 17 1L5500N2 1L507 A 18 1L5500M2 1L507 A 19 1L5500L2 1L507 A 20 1L5500K2 1L507 A 21 1L5500J2 1L507 A 22 1L5500H2 1L507 A 23 1L5500G2 1L507 A 24 1L5500F2 1L507 A 25 1L5500E2 1L507 A 26 1L554JA1 1L507 A 27 1L664JA1 1L607 A 28 1L6602A2 1L607 A 29 1L6610B2 1L607 A 30 1L6610C2 1L607 A 31 1L6610D2 1L607 A 32 1L6610E2 1L607 A 33 1L6610F2 1L607 A 34 1L6610G2 1L609 A 35 1L6610H2 1L609 A 36 1L6610J2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0405 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1RPA660AR | 1RPA079LA | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542C4 1L505 A 03 1L5542B4 1L505 A 04 1L5525G2 1L505 A 05 1L5525F2 1L506 A 06 1L5525E2 1L506 A 07 1L5525D2 1L506 A 08 1L5525C2 1L506 A 09 1L5525B2 1L506 A 10 1L5525A2 1L506 A 11 1L5500V2 1L507 A 12 1L5500U2 1L507 A 13 1L5500T2 1L507 A 14 1L5500S2 1L507 A 15 1L5500R2 1L507 A 16 1L5500P2 1L507 A 17 1L5500N2 1L507 A 18 1L5500M2 1L507 A 19 1L5500L2 1L507 A 20 1L5500K2 1L507 A 21 1L5500J2 1L507 A 22 1L5500H2 1L507 A 23 1L5500G2 1L507 A 24 1L5500F2 1L507 A 25 1L5500E2 1L507 A 26 1L554JA1 1L507 A 27 1L664JA1 1L607 A 28 1L6602A2 1L607 A 29 1L6610B2 1L607 A 30 1L6610C2 1L607 A 31 1L6610D2 1L607 A 32 1L6610E2 1L607 A 33 1L6610F2 1L607 A 34 1L6610G2 1L609 A 35 1L6610H2 1L609 A 36 1L6610J2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0406 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPA660AR | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542E4 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542M4 1L505 A 10 1L5542N4 1L505 A 11 1L5542P4 1L505 A 12 1L5542R4 1L505 A 13 1L5536G1 1L505 A 14 1L55LSA1 1L505 A 15 1L44LSA1 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0407 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPA660AR | 1KPR017BN | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542E4 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542M4 1L505 A 10 1L5542N4 1L505 A 11 1L5542P4 1L505 A 12 1L5542R4 1L505 A 13 1L5536G1 1L505 A 14 1L55LSA1 1L505 A 15 1L44LSA1 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0408 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPA660AR | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542E4 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542M4 1L505 A 10 1L5542N4 1L505 A 11 1L5542P4 1L505 A 12 1L5542R4 1L505 A 13 1L5536G1 1L505 A 14 1L55LSA1 1L505 A 15 1L44LSA1 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0409 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA640CC | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0410 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA660AR | 1GCT004UB | L1 | A 01 1L5542D1 1L505 A 01 1L5542D1 1L505 A 02 1L5542E1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5529G1 1L505 A 05 1L5529F1 1L506 A 06 1L5529E1 1L506 A 07 1L5529D1 1L506 A 08 1L5529C1 1L506 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0411 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1VVP006UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G4 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0412 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA012UP | 1VVP006UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5530F2 1L506 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0413 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA660AR | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0414 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA011UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0415 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA012UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0416 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA014UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0417 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA015UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0418 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA016UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0419 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA015UM | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0420 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA660AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542E4 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0421 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA660AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5542D4 1L505 A 01 1L5542D4 1L505 A 02 1L5542E4 1L505 A 03 1L5542F4 1L505 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0422 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA660AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 A 04 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0423 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA660AR | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 A 04 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0424 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA660AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0425 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA660AR | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 A 04 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0426 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA660AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0427 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA660AR | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0428 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA660AR | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0429 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA660AR | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0430 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA011UP | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0431 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA011UB | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541R1 1L505 A 01 1L5541R1 1L505 A 02 1L5536G1 1L505 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L44LMA1 1L408 A 05 1L4446A1 1L405 A 05 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0432 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA011UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0433 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA011UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0434 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA011UP | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0435 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPA011UP | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0436 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA012UP | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0437 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA012UP | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541P1 1L505 A 01 1L5541P1 1L505 A 02 1L5541R1 1L505 A 03 1L5536G1 1L505 A 04 1L55LSA1 1L505 A 05 1L44LSA1 1L408 A 06 1L4446A1 1L405 A 06 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0438 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA012UP | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0439 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPA012UP | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0440 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPA012UP | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0441 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA014UP | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0442 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA014UP | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541P1 1L505 A 01 1L5541P1 1L505 A 02 1L5541R1 1L505 A 03 1L5536G1 1L505 A 04 1L55LSA1 1L505 A 05 1L44LSA1 1L408 A 06 1L4446A1 1L405 A 06 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0443 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA015UP | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5543K4 1L505 A 06 1L5543J4 1L505 A 07 1L5543H4 1L505 A 08 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0444 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA015UP | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541P1 1L505 A 01 1L5541P1 1L505 A 02 1L5541R1 1L505 A 03 1L5536G1 1L505 A 04 1L55LSA1 1L505 A 05 1L44LSA1 1L408 A 06 1L4446A1 1L405 A 06 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0445 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA016UP | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0446 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA016UP | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541P1 1L505 A 01 1L5541P1 1L505 A 02 1L5541R1 1L505 A 03 1L5536G1 1L505 A 04 1L55LSA1 1L505 A 05 1L44LSA1 1L408 A 06 1L4446A1 1L405 A 06 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0447 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA016UP | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0448 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA640CC | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0449 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA640CC | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0450 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA015UM | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541R1 1L505 A 01 1L5541R1 1L505 A 02 1L5536G1 1L505 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L44LSA1 1L408 A 05 1L4446A1 1L405 A 05 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0451 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA015UM | 1KPR017BN | L1 | A 01 1L5541R1 1L505 A 01 1L5541R1 1L505 A 02 1L5536G1 1L505 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L44LSA1 1L408 A 05 1L4446A1 1L405 A 05 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0452 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA016UM | 1KPR017BN | L1 | A 01 1L5541R1 1L505 A 01 1L5541R1 1L505 A 02 1L5536G1 1L505 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L44LSA1 1L408 A 05 1L4446A1 1L405 A 05 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0453 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA017UM | 1KPR017BN | L1 | A 01 1L5541R1 1L505 A 01 1L5541R1 1L505 A 02 1L5536G1 1L505 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L44LSA1 1L408 A 05 1L4446A1 1L405 A 05 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0454 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 0 | 33 | 1KPR017BN | 1EAS007UB | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G1 1L505 A 19 1L5526F1 1L506 A 20 1L5526E1 1L506 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0455 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA366CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0456 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR017BN | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0457 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1KPR017BN | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0458 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA368CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0459 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 70 | 0 | 70 | 1KPR017BN | 1RPA079CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5542B4 1L505 A 19 1L5525H4 1L505 A 20 1L55JJB2 1L505 A 21 1L66JJA2 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6608A1 1L607 A 28 1L6608B1 1L607 A 29 1L6608C1 1L607 A 30 1L6615A1 1L607 A 31 1L6615B1 1L609 A 32 1L6615C1 1L609 A 33 1L6615D1 1L609 A 34 1L6628K1 1L609 A 35 1L6628J1 1L609 A 36 1L6628H1 1L609 A 37 1L6628G1 1L609 A 38 1L6628F1 1L609 A 39 1L6628E1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1RPA620AR | 1KRG012AR | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 A 02 1L5542F4 1L505 A 03 1L5542E4 1L505 A 04 1L5542D4 1L505 A 05 1L5542C4 1L505 A 06 1L5542B4 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L55JJB6 1L505 A 09 1L66JJA6 1L601 A 10 1L6631D1 1L601 A 10 1L6631D1 1L605 A 11 1L6631C1 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA620AR | 1KRG022AR | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 A 02 1L5542F4 1L505 A 03 1L5542E4 1L505 A 04 1L5542D4 1L505 A 05 1L5542C4 1L505 A 06 1L5542B4 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L55JJB6 1L505 A 09 1L66JJA6 1L601 A 10 1L6631D1 1L601 A 10 1L6631D1 1L605 A 11 1L6631C1 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPA620AR | 1KRG032AR | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 A 02 1L5542F4 1L505 A 03 1L5542E4 1L505 A 04 1L5542D4 1L505 A 05 1L5542C4 1L505 A 06 1L5542B4 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L55JJB6 1L505 A 09 1L66JJA6 1L601 A 10 1L6631D1 1L601 A 10 1L6631D1 1L605 A 11 1L6631C1 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0463 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPA620AR | 1KRG041AR | L1 | A 01 1L5542G4 1L505 A 01 1L5542G4 1L505 A 02 1L5542F4 1L505 A 03 1L5542E4 1L505 A 04 1L5542D4 1L505 A 05 1L5542C4 1L505 A 06 1L5542B4 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L55JJB6 1L505 A 09 1L66JJA6 1L601 A 10 1L6631D1 1L601 A 10 1L6631D1 1L605 A 11 1L6631C1 1L605 A 12 1L6631B1 1L605 A 13 1L6633A1 1L605 A 14 1L6633B1 1L605 A 15 1L6633C1 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1W6600A3 1W605 A 20 1W6600B3 1W605 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0464 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR017BN | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0465 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1KPR017BN | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0466 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA367CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0467 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA624CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0468 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA623CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0469 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA622CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0470 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KPR015BN | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0471 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KPR015BN | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0472 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA621CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0473 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA616CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0474 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA612CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0475 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA611CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0476 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 74 | 0 | 74 | 1KPR017BN | 1RPA607CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5528G1 1L505 A 16 1L5528F1 1L506 A 17 1L5548C1 1L506 A 18 1L5548B1 1L506 A 19 1L5548A1 1L506 A 20 1L55JKB1 1L506 A 21 1L66JKA1 1L605 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6606R1 1L607 A 28 1L6606P1 1L607 A 29 1L6606N1 1L607 A 30 1L6606M1 1L607 A 31 1L6606L1 1L607 A 32 1L6606K1 1L607 A 33 1L6606J1 1L607 A 34 1L6606H1 1L607 A 35 1L6606G1 1L607 A 36 1L6606F1 1L607 A 37 1L6602A1 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 A 41 1L6610E1 1L607 A 42 1L6610F1 1L607 A 43 1L6610G1 1L609 A 44 1L6610H1 1L609 A 45 1L6610J1 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0477 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA606CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0478 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KPR017BN | 1RPA604CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0479 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR017BN | 1RPA603CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 A 14 1L5542F4 1L505 A 15 1L5542E4 1L505 A 16 1L5542D4 1L505 A 17 1L5542C4 1L505 A 18 1L5526G4 1L505 A 19 1L5526F4 1L506 A 20 1L5525F4 1L506 A 21 1L5525E4 1L506 A 22 1L5525D4 1L506 A 23 1L5525C4 1L506 A 24 1L5525B4 1L506 A 25 1L5525A4 1L506 A 26 1L5500V5 1L507 A 27 1L5500U5 1L507 A 28 1L5500T5 1L507 A 29 1L5500S5 1L507 A 30 1L5500R5 1L507 A 31 1L5500P5 1L507 A 32 1L5500N5 1L507 A 33 1L5500M5 1L507 A 34 1L5500L5 1L507 A 35 1L5500K5 1L507 A 36 1L5500J5 1L507 A 37 1L5500H5 1L507 A 38 1L5500G5 1L507 A 39 1L5500F5 1L507 A 40 1L5500E5 1L507 A 41 1L554JA1 1L507 A 42 1L664JA1 1L607 A 43 1L6602A2 1L607 A 44 1L6610B2 1L607 A 45 1L6610C2 1L607 A 46 1L6610D2 1L607 A 47 1L6610E2 1L607 A 48 1L6610F2 1L607 A 49 1L6610G2 1L609 A 50 1L6610H2 1L609 A 51 1L6610J2 1L609 A 52 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0480 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KPR017BN | 1RPA602CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0481 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KPR017BN | 1RPA601CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0482 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KPR015BN | 1RPA058TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 A 23 1L6628A2 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611J3 1L607 A 28 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0483 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR015BN | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0484 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR015BN | 1RPA630AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L5536H1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0485 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | 1KPR015BN | 1RPA046LA | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R1 1L505 A 06 1L5542P1 1L505 A 07 1L5542N1 1L505 A 08 1L5542M1 1L505 A 09 1L5542L1 1L505 A 10 1L5542K1 1L505 A 11 1L5542J1 1L505 A 12 1L5542H1 1L505 A 13 1L5542G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 A 15 1L5542E1 1L505 A 16 1L5542D1 1L505 A 17 1L5542C1 1L505 A 18 1L5542B1 1L505 A 19 1L5542A1 1L505 A 20 1L55JJB6 1L505 A 21 1L66JJA6 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6606R1 1L607 A 28 1L6606P1 1L607 A 29 1L6606N1 1L607 A 30 1L6606M1 1L607 A 31 1L6606L1 1L607 A 32 1L6606K1 1L607 A 33 1L6606J1 1L607 A 34 1L6606H1 1L607 A 35 1L6606G1 1L607 A 36 1L6606F1 1L607 A 37 1L6606E1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0486 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1KPR015BN | 1RPA369CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0487 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KPR015BN | 1RPA062TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 A 23 1L6628A2 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611J3 1L607 A 28 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0488 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KPR015BN | 1RPA099TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611J3 1L607 A 28 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0489 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1KPR015BN | 1RPA299TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L66LSA1 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D5 1L609 A 12 1L6629C5 1L609 A 13 1L6629B5 1L609 A 14 1L6629A5 1L609 A 15 1L6628J1 1L609 A 16 1L6628H1 1L609 A 17 1L6628G1 1L609 A 18 1L6628F1 1L609 A 19 1L6628E1 1L609 A 20 1L6628D1 1L609 A 21 1L6628C1 1L609 A 22 1L6628B1 1L609 A 23 1L6628A1 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611J3 1L607 A 28 1L6611H3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0490 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 63 | 0 | 63 | 1KPR015BN | 1RPA283TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R4 1L505 A 06 1L5542P4 1L505 A 07 1L5542N4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542L4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542J4 1L505 A 12 1L5542H1 1L505 A 13 1L5542G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 A 15 1L5542E1 1L505 A 16 1L5542D1 1L505 A 17 1L5542C1 1L505 A 18 1L5542B1 1L505 A 19 1L5542A1 1L505 A 20 1L55JJB1 1L505 A 21 1L66JJA1 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6606R1 1L607 A 28 1L6606P1 1L607 A 29 1L6606N1 1L607 A 30 1L6606M1 1L607 A 31 1L6606L1 1L607 A 32 1L6606K1 1L607 A 33 1L6606J1 1L607 A 34 1L6606H1 1L607 A 35 1L6606G1 1L607 A 36 1L6606F1 1L607 A 37 1L6606E1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 A 41 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0491 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1KPR015BN | 1RPA284TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 A 23 1L6628A2 1L609 A 24 1L6610J1 1L609 A 25 1L6610H1 1L609 A 26 1L6610G1 1L609 A 27 1L6610F1 1L607 A 28 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0492 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | 1KPR015BN | 1RPA054CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R1 1L505 A 06 1L5542P1 1L505 A 07 1L5542N1 1L505 A 08 1L5542M1 1L505 A 09 1L5542L1 1L505 A 10 1L5542K1 1L505 A 11 1L5542J1 1L505 A 12 1L5542H1 1L505 A 13 1L5542G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 A 15 1L5542E1 1L505 A 16 1L5542D1 1L505 A 17 1L5542C1 1L505 A 18 1L5542B1 1L505 A 19 1L5542A1 1L505 A 20 1L55JJB6 1L505 A 21 1L66JJA6 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6608A2 1L607 A 28 1L6608B2 1L607 A 29 1L6608C2 1L607 A 30 1L6622A1 1L607 A 31 1L6614A1 1L607 A 32 1L6614B1 1L609 A 33 1L6614C1 1L609 A 34 1L6614D1 1L609 A 35 1L6614E1 1L609 A 36 1L6628L1 1L609 A 37 1L6628K1 1L609 A 38 1L6628J1 1L609 A 39 1L6628H1 1L609 A 40 1L6628G1 1L609 A 41 1L6628F1 1L609 A 42 1L6628E1 1L609 A 43 1L6628D1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0493 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KPR015BN | 1RPA056CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0494 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KPR015BN | 1RPA060TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0495 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1KPR015BN | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L5536G2 1L505 A 05 1L5536H2 1L505 A 06 1L5543R4 1L505 A 07 1L5543P4 1L505 A 08 1L5543N4 1L505 A 09 1L5543M4 1L505 A 10 1L5543L4 1L505 A 11 1L5543K4 1L505 A 12 1L5543J4 1L505 A 13 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0496 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 70 | 0 | 70 | 1KPR015BN | 1RPA285TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R1 1L505 A 06 1L5542P1 1L505 A 07 1L5542N1 1L505 A 08 1L5542M1 1L505 A 09 1L5542L1 1L505 A 10 1L5542K1 1L505 A 11 1L5542J1 1L505 A 12 1L5542H1 1L505 A 13 1L5542G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 A 15 1L5542E1 1L505 A 16 1L5542D1 1L505 A 17 1L5542C1 1L505 A 18 1L5542B1 1L505 A 19 1L5542A1 1L505 A 20 1L55JJB6 1L505 A 21 1L66JJA6 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6608A1 1L607 A 28 1L6608B1 1L607 A 29 1L6608C1 1L607 A 30 1L6615A1 1L607 A 31 1L6615B1 1L609 A 32 1L6615C1 1L609 A 33 1L6615D1 1L609 A 34 1L6628K1 1L609 A 35 1L6628J1 1L609 A 36 1L6628H1 1L609 A 37 1L6628G1 1L609 A 38 1L6628F1 1L609 A 39 1L6628E1 1L609 A 40 1L6628D1 1L609 A 41 1L6628C1 1L609 A 42 1L6628B1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0497 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KPR015BN | 1RPA370CC | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0498 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 73 | 0 | 73 | 1KPR015BN | 1RPA080TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LSA1 1L408 A 03 1L55LSA1 1L505 A 04 1L5536G1 1L505 A 05 1L5542R1 1L505 A 06 1L5542P1 1L505 A 07 1L5542N1 1L505 A 08 1L5542M1 1L505 A 09 1L5542L1 1L505 A 10 1L5542K1 1L505 A 11 1L5542J1 1L505 A 12 1L5542H1 1L505 A 13 1L5542G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 A 15 1L5542E1 1L505 A 16 1L5542D1 1L505 A 17 1L5542C1 1L505 A 18 1L5542B1 1L505 A 19 1L5542A1 1L505 A 20 1L55JJB6 1L505 A 21 1L66JJA6 1L601 A 22 1L6631D1 1L601 A 22 1L6631D1 1L605 A 23 1L6631C1 1L605 A 24 1L6631B1 1L605 A 25 1L6631A1 1L605 A 26 1L6606S1 1L607 A 27 1L6606R1 1L607 A 28 1L6606P1 1L607 A 29 1L6606N1 1L607 A 30 1L6606M1 1L607 A 31 1L6606L1 1L607 A 32 1L6606K1 1L607 A 33 1L6606J1 1L607 A 34 1L6606H1 1L607 A 35 1L6606G1 1L607 A 36 1L6606F1 1L607 A 37 1L6606E1 1L607 A 38 1L6601A2 1L607 A 39 1L6611F3 1L607 A 40 1L6611G3 1L607 A 41 1L6611H3 1L607 A 42 1L6611J3 1L607 A 43 1L6611K3 1L609 A 44 1L6611L3 1L609 A 45 1L6611M3 1L609 A 46 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0499 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KPR015BN | 1RPA059LA | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 A 23 1L6628A2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0500 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 0 | 50 | 1KPR015BN | 1RPA064TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 A 23 1L6628A2 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0501 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 0 | 50 | 1KPR015BN | 1RPA287TO | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L66LNA2 1L605 A 05 1L6642D2 1L605 A 06 1L6642C2 1L605 A 07 1L6642B2 1L605 A 08 1L6642A2 1L605 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6629E5 1L605 A 10 1L6629E5 1L609 A 11 1L6629D2 1L609 A 12 1L6629C2 1L609 A 13 1L6629B2 1L609 A 14 1L6629A2 1L609 A 15 1L6628J2 1L609 A 16 1L6628H2 1L609 A 17 1L6628G2 1L609 A 18 1L6628F2 1L609 A 19 1L6628E2 1L609 A 20 1L6628D2 1L609 A 21 1L6628C2 1L609 A 22 1L6628B2 1L609 A 23 1L6628A2 1L609 A 24 1L6611M3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0502 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1KPR015BN | 1RPA620AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LNA2 1L408 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L5536G2 1L505 A 05 1L5536H2 1L505 A 06 1L5543R4 1L505 A 07 1L5543P4 1L505 A 08 1L5543N4 1L505 A 09 1L5543M4 1L505 A 10 1L5543L4 1L505 A 11 1L5543K4 1L505 A 12 1L5543J4 1L505 A 13 1L5543G4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0503 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1RPA610AR | 1RPA502BV | L1 | A 01 1L5531H2 1L505 A 01 1L5531H2 1L505 A 02 1L5531G2 1L505 A 03 1L5531F2 1L506 A 04 1L5531E2 1L506 A 05 1L5540F1 1L506 A 06 1L5540E1 1L506 A 07 1L5540D1 1L506 A 08 1L5540C1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6602A2 1L607 A 27 1L6610B2 1L607 A 28 1L6610C2 1L607 A 29 1L6610D2 1L607 A 30 1L6610E2 1L607 A 31 1L6610F2 1L607 A 32 1L6610G2 1L609 A 33 1L6610H2 1L609 A 34 1L6610J2 1L609 A 35 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0504 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1RPA610AR | 1RPA502BV | L1 | A 01 1L5531H2 1L505 A 01 1L5531H2 1L505 A 02 1L5531G2 1L505 A 03 1L5531F2 1L506 A 04 1L5531E2 1L506 A 05 1L5540F1 1L506 A 06 1L5540E1 1L506 A 07 1L5540D1 1L506 A 08 1L5540C1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6602A2 1L607 A 27 1L6610B2 1L607 A 28 1L6610C2 1L607 A 29 1L6610D2 1L607 A 30 1L6610E2 1L607 A 31 1L6610F2 1L607 A 32 1L6610G2 1L609 A 33 1L6610H2 1L609 A 34 1L6610J2 1L609 A 35 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0505 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1RPA610AR | 1RPA502BV | L1 | A 01 1L5531H2 1L505 A 01 1L5531H2 1L505 A 02 1L5531G2 1L505 A 03 1L5531F2 1L506 A 04 1L5531E2 1L506 A 05 1L5540F1 1L506 A 06 1L5540E1 1L506 A 07 1L5540D1 1L506 A 08 1L5540C1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6602A2 1L607 A 27 1L6610B2 1L607 A 28 1L6610C2 1L607 A 29 1L6610D2 1L607 A 30 1L6610E2 1L607 A 31 1L6610F2 1L607 A 32 1L6610G2 1L609 A 33 1L6610H2 1L609 A 34 1L6610J2 1L609 A 35 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0506 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 56 | 0 | 56 | 1RPA610AR | 1RPA502BV | L1 | A 01 1L5531H2 1L505 A 01 1L5531H2 1L505 A 02 1L5531G2 1L505 A 03 1L5531F2 1L506 A 04 1L5531E2 1L506 A 05 1L5540F1 1L506 A 06 1L5540E1 1L506 A 07 1L5540D1 1L506 A 08 1L5540C1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6602A2 1L607 A 27 1L6610B2 1L607 A 28 1L6610C2 1L607 A 29 1L6610D2 1L607 A 30 1L6610E2 1L607 A 31 1L6610F2 1L607 A 32 1L6610G2 1L609 A 33 1L6610H2 1L609 A 34 1L6610J2 1L609 A 35 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0507 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA610AR | 1RPA039LA | L1 | A 01 1L5531H2 1L505 A 01 1L5531H2 1L505 A 02 1L5531G2 1L505 A 03 1L5531F2 1L506 A 04 1L5531E2 1L506 A 05 1L5540F1 1L506 A 06 1L5540E1 1L506 A 07 1L5540D1 1L506 A 08 1L5540C1 1L506 A 09 1L5540B1 1L506 A 10 1L5540A1 1L506 A 11 1L55JLB4 1L506 A 12 1L66JLA4 1L605 A 13 1L6631B1 1L605 A 14 1L6631A1 1L605 A 15 1L6606S1 1L607 A 16 1L6606R1 1L607 A 17 1L6606P1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606M1 1L607 A 20 1L6606L1 1L607 A 21 1L6606K1 1L607 A 22 1L6606J1 1L607 A 23 1L6606H1 1L607 A 24 1L6606G1 1L607 A 25 1L6606F1 1L607 A 26 1L6606E1 1L607 A 27 1L6601A2 1L607 A 28 1L6610C1 1L607 A 29 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0508 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1RPA620AR | 1RPA501BV | L1 | A 01 1L5542G1 1L505 A 01 1L5542G1 1L505 A 02 1L5542F1 1L505 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528E1 1L506 A 06 1L5540C1 1L506 A 07 1L5540B1 1L506 A 08 1L5540A1 1L506 A 09 1L55JLB4 1L506 A 10 1L66JLA4 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631A1 1L605 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L6606M1 1L607 A 18 1L6606L1 1L607 A 19 1L6606K1 1L607 A 20 1L6606J1 1L607 A 21 1L6606H1 1L607 A 22 1L6606G1 1L607 A 23 1L6606F1 1L607 A 24 1L6602A2 1L607 A 25 1L6610B2 1L607 A 26 1L6610C2 1L607 A 27 1L6610D2 1L607 A 28 1L6610E2 1L607 A 29 1L6610F2 1L607 A 30 1L6610G2 1L609 A 31 1L6610H2 1L609 A 32 1L6610J2 1L609 A 33 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0509 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1RPA620AR | 1RPA501BV | L1 | A 01 1L5542G1 1L505 A 01 1L5542G1 1L505 A 02 1L5542F1 1L505 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528E1 1L506 A 06 1L5540C1 1L506 A 07 1L5540B1 1L506 A 08 1L5540A1 1L506 A 09 1L55JLB4 1L506 A 10 1L66JLA4 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631A1 1L605 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L6606M1 1L607 A 18 1L6606L1 1L607 A 19 1L6606K1 1L607 A 20 1L6606J1 1L607 A 21 1L6606H1 1L607 A 22 1L6606G1 1L607 A 23 1L6606F1 1L607 A 24 1L6602A2 1L607 A 25 1L6610B2 1L607 A 26 1L6610C2 1L607 A 27 1L6610D2 1L607 A 28 1L6610E2 1L607 A 29 1L6610F2 1L607 A 30 1L6610G2 1L609 A 31 1L6610H2 1L609 A 32 1L6610J2 1L609 A 33 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0510 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPA620AR | 1RPA054LA | L1 | A 01 1L5542G1 1L505 A 01 1L5542G1 1L505 A 02 1L5542F1 1L505 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528E1 1L506 A 06 1L5540C1 1L506 A 07 1L5540B1 1L506 A 08 1L5540A1 1L506 A 09 1L55JLB4 1L506 A 10 1L66JLA4 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631A1 1L605 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6608A1 1L607 A 15 1L6608B1 1L607 A 16 1L6608C1 1L607 A 17 1L6615A1 1L607 A 18 1L6615B1 1L609 A 19 1L6615C1 1L609 A 20 1L6615D1 1L609 A 21 1L6615E1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0511 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPA620AR | 1RPA061LA | L1 | A 01 1L5542G1 1L505 A 01 1L5542G1 1L505 A 02 1L5542F1 1L505 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528E1 1L506 A 06 1L5540C1 1L506 A 07 1L5540B1 1L506 A 08 1L5540A1 1L506 A 09 1L55JLB4 1L506 A 10 1L66JLA4 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631A1 1L605 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6608A1 1L607 A 15 1L6608B1 1L607 A 16 1L6608C1 1L607 A 17 1L6615A1 1L607 A 18 1L6615B1 1L609 A 19 1L6615C1 1L609 A 20 1L6615D1 1L609 A 21 1L6615E1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0512 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1RPA620AR | 1RPA501BV | L1 | A 01 1L5542G1 1L505 A 01 1L5542G1 1L505 A 02 1L5542F1 1L505 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528E1 1L506 A 06 1L5540C1 1L506 A 07 1L5540B1 1L506 A 08 1L5540A1 1L506 A 09 1L55JLB4 1L506 A 10 1L66JLA4 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631A1 1L605 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L6606M1 1L607 A 18 1L6606L1 1L607 A 19 1L6606K1 1L607 A 20 1L6606J1 1L607 A 21 1L6606H1 1L607 A 22 1L6606G1 1L607 A 23 1L6606F1 1L607 A 24 1L6602A2 1L607 A 25 1L6610B2 1L607 A 26 1L6610C2 1L607 A 27 1L6610D2 1L607 A 28 1L6610E2 1L607 A 29 1L6610F2 1L607 A 30 1L6610G2 1L609 A 31 1L6610H2 1L609 A 32 1L6610J2 1L609 A 33 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0513 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1RPA620AR | 1RPA501BV | L1 | A 01 1L5542G1 1L505 A 01 1L5542G1 1L505 A 02 1L5542F1 1L505 A 03 1L5528G1 1L505 A 04 1L5528F1 1L506 A 05 1L5528E1 1L506 A 06 1L5540C1 1L506 A 07 1L5540B1 1L506 A 08 1L5540A1 1L506 A 09 1L55JLB4 1L506 A 10 1L66JLA4 1L605 A 11 1L6631B1 1L605 A 12 1L6631A1 1L605 A 13 1L6606S1 1L607 A 14 1L6606R1 1L607 A 15 1L6606P1 1L607 A 16 1L6606N1 1L607 A 17 1L6606M1 1L607 A 18 1L6606L1 1L607 A 19 1L6606K1 1L607 A 20 1L6606J1 1L607 A 21 1L6606H1 1L607 A 22 1L6606G1 1L607 A 23 1L6606F1 1L607 A 24 1L6602A2 1L607 A 25 1L6610B2 1L607 A 26 1L6610C2 1L607 A 27 1L6610D2 1L607 A 28 1L6610E2 1L607 A 29 1L6610F2 1L607 A 30 1L6610G2 1L609 A 31 1L6610H2 1L609 A 32 1L6610J2 1L609 A 33 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0514 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | 1RPA620AR | 1RPA056LA | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6610B1 1L607 A 34 1L6610C1 1L607 A 35 1L6610D1 1L607 A 36 1L6610E1 1L607 A 37 1L6610F1 1L607 A 38 1L6610G1 1L609 A 39 1L6610H1 1L609 A 40 1L6610J1 1L609 A 41 1L6628A2 1L609 A 42 1L6628B2 1L609 A 43 1L6628C2 1L609 A 44 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0515 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA012UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0516 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPA660AR | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0517 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1KPR017BN | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA1 1L408 A 03 1L55LMA1 1L505 A 04 1L5536H2 1L505 A 05 1L5543R4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 A 07 1L5543N4 1L505 A 08 1L5543M4 1L505 A 09 1L5543L4 1L505 A 10 1L5543K4 1L505 A 11 1L5543J4 1L505 A 12 1L5543H4 1L505 A 13 1L5543G4 1L505 A 14 1L5543F4 1L505 A 15 1L5543E4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0518 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1RPA610AR | 1RPA039LA | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6610B1 1L607 A 34 1L6610C1 1L607 A 35 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0519 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | 1RPA620AR | 1RPA054LA | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6610B1 1L607 A 34 1L6610C1 1L607 A 35 1L6610D1 1L607 A 36 1L6610E1 1L607 A 37 1L6610F1 1L607 A 38 1L6610G1 1L609 A 39 1L6610H1 1L609 A 40 1L6610J1 1L609 A 41 1L6628A2 1L609 A 42 1L6628B2 1L609 A 43 1L6628C2 1L609 A 44 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0520 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | 1RPA620AR | 1RPA061LA | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6610B1 1L607 A 34 1L6610C1 1L607 A 35 1L6610D1 1L607 A 36 1L6610E1 1L607 A 37 1L6610F1 1L607 A 38 1L6610G1 1L609 A 39 1L6610H1 1L609 A 40 1L6610J1 1L609 A 41 1L6628A2 1L609 A 42 1L6628B2 1L609 A 43 1L6628C2 1L609 A 44 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0521 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | 1RPA620AR | 1RPA056LA | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6610B1 1L607 A 34 1L6610C1 1L607 A 35 1L6610D1 1L607 A 36 1L6610E1 1L607 A 37 1L6610F1 1L607 A 38 1L6610G1 1L609 A 39 1L6610H1 1L609 A 40 1L6610J1 1L609 A 41 1L6628A2 1L609 A 42 1L6628B2 1L609 A 43 1L6628C2 1L609 A 44 1L6628D2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0523 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 53 | 0 | 53 | 1RPA620AR | 1RPA501BV | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0524 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 0 | 54 | 1RPA610AR | 1RPA502BV | L1 | A 01 1L5543G1 1L505 A 01 1L5543G1 1L505 A 02 1L5543F1 1L505 A 03 1L5543E1 1L505 A 04 1L5543D1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5525H4 1L505 A 08 1L5525G4 1L505 A 09 1L5525F4 1L506 A 10 1L5525E4 1L506 A 11 1L5525D4 1L506 A 12 1L5525C4 1L506 A 13 1L5525B4 1L506 A 14 1L5525A4 1L506 A 15 1L5500V5 1L507 A 16 1L5500U5 1L507 A 17 1L5500T5 1L507 A 18 1L5500S5 1L507 A 19 1L5500R5 1L507 A 20 1L5500P5 1L507 A 21 1L5500N5 1L507 A 22 1L5500M5 1L507 A 23 1L5500L5 1L507 A 24 1L5500K5 1L507 A 25 1L5500J5 1L507 A 26 1L5500H5 1L507 A 27 1L5500G5 1L507 A 28 1L5500F5 1L507 A 29 1L5500E5 1L507 A 30 1L554JA2 1L507 A 31 1L664JA2 1L607 A 32 1L6602A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0525 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1KRG005UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5544D5 1L505 A 01 1L5544D5 1L505 A 02 1L5544E5 1L505 A 03 1L5528J1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0601 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA001UB | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0602 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA001UB | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0603 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA001UB | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0604 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA001UB | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0605 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA001UB | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0606 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA001UB | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0607 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA001UB | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0608 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA001UB | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0609 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA001UB | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0610 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA001UB | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0611 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA001UB | 1RCP006UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533K1 1L505 A 07 1L5545K5 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0612 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA001UB | 1RCP008UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533K1 1L505 A 07 1L5545K5 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0613 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA001UB | 1RCP010UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5533K1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0614 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPA001UB | 1GCT004UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L1 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5529G1 1L505 A 09 1L5529F1 1L506 A 10 1L5529E1 1L506 A 11 1L5529D1 1L506 A 12 1L5529C1 1L506 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA001UB | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA380CC | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0617 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA380CC | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5542N4 1L505 A 04 1L5542M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPA380CC | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0619 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA550AR | 1RPA500AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0620 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA550AR | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5542J4 1L505 A 01 1L5542J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0621 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA550AR | 1RPA530AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0622 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA550AR | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0623 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA660AR | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5543D4 1L505 A 01 1L5543D4 1L505 A 02 1L5543E4 1L505 A 03 1L5543F4 1L505 A 04 1L5543G4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543J4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0625 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA550AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 A 07 1L5543R4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0626 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA550AR | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 A 07 1L5543R4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0627 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA550AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0628 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA550AR | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543K4 1L505 A 03 1L5543L4 1L505 A 04 1L5543M4 1L505 A 05 1L5543N4 1L505 A 06 1L5543P4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0629 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPA550AR | 1RPA610AR | L1 | A 01 1L5543J4 1L505 A 01 1L5543J4 1L505 A 02 1L5543H4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0630 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA001UP | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0631 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA002UP | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0632 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPA007UP | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0633 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA002UP | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5542N4 1L505 A 04 1L5542M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0634 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA002UP | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5542N4 1L505 A 04 1L5542M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0635 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA001UP | 1RPA510AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5542N4 1L505 A 04 1L5542M4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0636 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA002UP | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0637 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA002UP | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0638 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | RPA001UP | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0639 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPA001UP | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0640 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1RPA550AR | 1LCA013JA | L1 | F1RPA C0640 A OR 04 1.5 NA 1L505 1RPA 550AR 1RPA 550AR 1L505 1RPA 660AR 1LCA 013JA 20 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0641 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 5 | 20 | 1RPA550AR | 1LCA013JA | L1 | F1RPA C0641 A OR 04 1.5 NA 1L505 1RPA 550AR 1RPA 550AR 1L505 1RPA 660AR 1LCA 013JA 20 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0642 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPA005UD | 1LCC009BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0643 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPA005UD | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5544K4 1L505 A 07 1L5544J4 1L505 A 08 1L5544H5 1L505 A 09 1L5544G5 1L505 A 10 1L5544F5 1L505 A 11 1L5544E5 1L505 A 12 1L5544D5 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0644 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPA005UD | 1RPB018UM | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0645 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPA005UD | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K2 1L505 A 05 1L5542J2 1L505 A 06 1L5542H1 1L505 A 07 1L5542G1 1L505 A 08 1L5542F1 1L505 A 09 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0646 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPA005UD | 1KPR015BN | L1 | A 01 1L5541R1 1L505 A 01 1L5541R1 1L505 A 02 1L5536G2 1L505 A 03 1L55LNA2 1L505 A 04 1L44LNA2 1L408 A 05 1L4446A1 1L405 A 05 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0647 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA018UM | 1RPA100AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0648 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA019UM | 1RPA200AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5535G1 1L505 A 03 1L5535H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0649 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPA018UM | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0650 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA019UM | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0651 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPA018UM | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5544K4 1L505 A 07 1L5544J4 1L505 A 08 1L5544H5 1L505 A 09 1L5544G5 1L505 A 10 1L5544F5 1L505 A 11 1L5544E5 1L505 A 12 1L5544D5 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0652 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPA019UM | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5533H1 1L505 A 05 1L5533J1 1L505 A 06 1L5544K4 1L505 A 07 1L5544J4 1L505 A 08 1L5544H5 1L505 A 09 1L5544G5 1L505 A 10 1L5544F5 1L505 A 11 1L5544E5 1L505 A 12 1L5544D5 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0653 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | 1RPA510AR | 1RPA504BV | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5528E1 1L506 A 12 1L5540C1 1L506 A 13 1L5540B1 1L506 A 14 1L5540A1 1L506 A 15 1L55JLB4 1L506 A 16 1L66JLA4 1L605 A 17 1L6631B1 1L605 A 18 1L6631A1 1L605 A 19 1L6606S1 1L607 A 20 1L6606R1 1L607 A 21 1L6606P1 1L607 A 22 1L6606N1 1L607 A 23 1L6606M1 1L607 A 24 1L6606L1 1L607 A 25 1L6606K1 1L607 A 26 1L6606J1 1L607 A 27 1L6606H1 1L607 A 28 1L6606G1 1L607 A 29 1L6606F1 1L607 A 30 1L6602A2 1L607 A 31 1L6610B2 1L607 A 32 1L6610C2 1L607 A 33 1L6610D2 1L607 A 34 1L6610E2 1L607 A 35 1L6610F2 1L607 A 36 1L6610G2 1L609 A 37 1L6610H2 1L609 A 38 1L6610J2 1L609 A 39 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0654 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA248LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6606E1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C1 1L607 A 34 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0655 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA262LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5528E1 1L506 A 12 1L5540C1 1L506 A 13 1L5540B1 1L506 A 14 1L5540A1 1L506 A 15 1L55JLB4 1L506 A 16 1L66JLA4 1L605 A 17 1L6631B1 1L605 A 18 1L6631A1 1L605 A 19 1L6606S1 1L607 A 20 1L6606R1 1L607 A 21 1L6606P1 1L607 A 22 1L6606N1 1L607 A 23 1L6606M1 1L607 A 24 1L6606L1 1L607 A 25 1L6606K1 1L607 A 26 1L6606J1 1L607 A 27 1L6606H1 1L607 A 28 1L6606G1 1L607 A 29 1L6606F1 1L607 A 30 1L6606E1 1L607 A 31 1L6601A2 1L607 A 32 1L6610C1 1L607 A 33 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0656 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | 1RPA510AR | 1RPA504BV | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6602A2 1L607 A 32 1L6610B2 1L607 A 33 1L6610C2 1L607 A 34 1L6610D2 1L607 A 35 1L6610E2 1L607 A 36 1L6610F2 1L607 A 37 1L6610G2 1L609 A 38 1L6610H2 1L609 A 39 1L6610J2 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0657 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA143LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6606E1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C1 1L607 A 34 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0658 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA126LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6606E1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C1 1L607 A 34 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0659 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | 1RPA510AR | 1RPA504BV | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5528E1 1L506 A 12 1L5540C1 1L506 A 13 1L5540B1 1L506 A 14 1L5540A1 1L506 A 15 1L55JLB4 1L506 A 16 1L66JLA4 1L605 A 17 1L6631B1 1L605 A 18 1L6631A1 1L605 A 19 1L6606S1 1L607 A 20 1L6606R1 1L607 A 21 1L6606P1 1L607 A 22 1L6606N1 1L607 A 23 1L6606M1 1L607 A 24 1L6606L1 1L607 A 25 1L6606K1 1L607 A 26 1L6606J1 1L607 A 27 1L6606H1 1L607 A 28 1L6606G1 1L607 A 29 1L6606F1 1L607 A 30 1L6602A2 1L607 A 31 1L6610B2 1L607 A 32 1L6610C2 1L607 A 33 1L6610D2 1L607 A 34 1L6610E2 1L607 A 35 1L6610F2 1L607 A 36 1L6610G2 1L609 A 37 1L6610H2 1L609 A 38 1L6610J2 1L609 A 39 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0660 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA124LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6606E1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C1 1L607 A 34 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0661 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA123LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6606E1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C1 1L607 A 34 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0662 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | 1RPA510AR | 1RPA504BV | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6602A2 1L607 A 32 1L6610B2 1L607 A 33 1L6610C2 1L607 A 34 1L6610D2 1L607 A 35 1L6610E2 1L607 A 36 1L6610F2 1L607 A 37 1L6610G2 1L609 A 38 1L6610H2 1L609 A 39 1L6610J2 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0663 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA118LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5528H1 1L505 A 09 1L5528G1 1L505 A 10 1L5528F1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631C1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631A1 1L605 A 20 1L6606S1 1L607 A 21 1L6606R1 1L607 A 22 1L6606P1 1L607 A 23 1L6606N1 1L607 A 24 1L6606M1 1L607 A 25 1L6606L1 1L607 A 26 1L6606K1 1L607 A 27 1L6606J1 1L607 A 28 1L6606H1 1L607 A 29 1L6606G1 1L607 A 30 1L6606F1 1L607 A 31 1L6606E1 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C1 1L607 A 34 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0664 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | RPA503BV | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L6628A1 1L609 A 01 1L6628A1 1L609 A 02 1L6610J1 1L609 A 03 1L6610H1 1L609 A 04 1L6610G1 1L609 A 05 1L6610F1 1L607 A 06 1L6610E1 1L607 A 07 1L6610D1 1L607 A 08 1L6610C1 1L607 A 09 1L6610B1 1L607 A 10 1L6602A1 1L607 A 11 1L6606F1 1L607 A 12 1L6606G1 1L607 A 13 1L6606H1 1L607 A 14 1L6606J1 1L607 A 15 1L6606K1 1L607 A 16 1L6606L1 1L607 A 17 1L6606M1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606P1 1L607 A 20 1L6606R1 1L607 A 21 1L6606S1 1L607 A 22 1L6631A1 1L605 A 23 1L6631B1 1L605 A 24 1L6631C1 1L605 A 25 1L6631D1 1L601 A 25 1L6631D1 1L605 A 26 1L66JKA2 1L605 A 27 1L55JKB2 1L506 A 28 1L5548A1 1L506 A 29 1L5548B1 1L506 A 30 1L5548C1 1L506 A 31 1L5548D1 1L506 A 32 1L5548E1 1L506 A 33 1L5530F2 1L506 A 34 1L5542G1 1L505 A 35 1L5542H2 1L505 A 36 1L5542J2 1L505 A 37 1L5542K2 1L505 A 38 1L5542L2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0665 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | RPA127LA | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L6610E1 1L607 A 01 1L6610E1 1L607 A 02 1L6610D1 1L607 A 03 1L6610C1 1L607 A 04 1L6610B1 1L607 A 05 1L6602A1 1L607 A 06 1L6606F1 1L607 A 07 1L6606G1 1L607 A 08 1L6606H1 1L607 A 09 1L6606J1 1L607 A 10 1L6606K1 1L607 A 11 1L6606L1 1L607 A 12 1L6606M1 1L607 A 13 1L6606N1 1L607 A 14 1L6606P1 1L607 A 15 1L6606R1 1L607 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6631A1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631C1 1L605 A 20 1L6631D1 1L601 A 20 1L6631D1 1L605 A 21 1L66JKA2 1L605 A 22 1L55JKB2 1L506 A 23 1L5548A1 1L506 A 24 1L5548B1 1L506 A 25 1L5548C1 1L506 A 26 1L5548D1 1L506 A 27 1L5548E1 1L506 A 28 1L5530F2 1L506 A 29 1L5542G1 1L505 A 30 1L5542H2 1L505 A 31 1L5542J2 1L505 A 32 1L5542K2 1L505 A 33 1L5542L2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0666 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | RPA128LA | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L6610E1 1L607 A 01 1L6610E1 1L607 A 02 1L6610D1 1L607 A 03 1L6610C1 1L607 A 04 1L6610B1 1L607 A 05 1L6602A1 1L607 A 06 1L6606F1 1L607 A 07 1L6606G1 1L607 A 08 1L6606H1 1L607 A 09 1L6606J1 1L607 A 10 1L6606K1 1L607 A 11 1L6606L1 1L607 A 12 1L6606M1 1L607 A 13 1L6606N1 1L607 A 14 1L6606P1 1L607 A 15 1L6606R1 1L607 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6631A1 1L605 A 18 1L6631B1 1L605 A 19 1L6631C1 1L605 A 20 1L6631D1 1L601 A 20 1L6631D1 1L605 A 21 1L66JKA2 1L605 A 22 1L55JKB2 1L506 A 23 1L5548A1 1L506 A 24 1L5548B1 1L506 A 25 1L5548C1 1L506 A 26 1L5548D1 1L506 A 27 1L5548E1 1L506 A 28 1L5530F2 1L506 A 29 1L5542G1 1L505 A 30 1L5542H2 1L505 A 31 1L5542J2 1L505 A 32 1L5542K2 1L505 A 33 1L5542L2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0667 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 124 | 0 | 124 | 1RPA550AR | 1RPA300JA | L1 | A 01 1L5543J2 1L505 A 01 1L5543J2 1L505 A 02 1L5543H1 1L505 A 03 1L5543G1 1L505 A 04 1L5543F1 1L505 A 05 1L5543E1 1L505 A 06 1L5543D1 1L505 A 07 1L5543C1 1L505 A 08 1L5543B1 1L505 A 09 1L5525H1 1L505 A 10 1L55JJB2 1L505 A 11 1L66JJA2 1L601 A 12 1L6631E1 1L601 A 13 1L6631F1 1L601 A 14 1L66JDA1 1L601 A 15 1L55JDA1 1L505 A 16 1L44JDB1 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3307M6 1L304 A 21 1L3307L6 1L304 A 22 1L3307K6 1L304 A 23 1L3307J6 1L304 A 24 1L3307H6 1L304 A 25 1L3307G6 1L304 A 26 1L3307F6 1L304 A 27 1L3307E6 1L301 A 27 1L3307E6 1L304 A 28 1L3307D6 1L301 A 29 1L3307C6 1L301 A 30 1L3307B6 1L301 A 31 1L3307A6 1L301 A 32 1L3303D7 1L301 A 33 1W3303D7 1W301 A 34 1W3303C7 1W301 A 35 1W3303B7 1W301 A 35 1W3303B7 1W330 A 36 1W3301D5 1W330 A 37 1W3301C4 1W330 A 38 1W3301B4 1W330 A 39 1W3301A4 1W330 A 40 1W3320D6 1W330 A 41 1W3320C6 1W330 A 42 1W3323A3 1W301 A 42 1W3323A3 1W330 A 43 1W33M0A3 1W301 A 44 1W22M0A3 1W228 A 45 1W2205C2 1W228 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0668 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 124 | 0 | 124 | 1RPA550AR | 1RPA320JA | L1 | A 01 1L5543J2 1L505 A 01 1L5543J2 1L505 A 02 1L5543H1 1L505 A 03 1L5543G1 1L505 A 04 1L5543F1 1L505 A 05 1L5543E1 1L505 A 06 1L5543D1 1L505 A 07 1L5543C1 1L505 A 08 1L5543B1 1L505 A 09 1L5525H4 1L505 A 10 1L55JJB2 1L505 A 11 1L66JJA2 1L601 A 12 1L6631E1 1L601 A 13 1L6631F1 1L601 A 14 1L66JDA1 1L601 A 15 1L55JDA1 1L505 A 16 1L44JDB1 1L404 A 17 1L44JDA1 1L404 A 18 1L33JDA1 1L304 A 19 1L3307N6 1L304 A 20 1L3307M6 1L304 A 21 1L3307L6 1L304 A 22 1L3307K6 1L304 A 23 1L3307J6 1L304 A 24 1L3307H6 1L304 A 25 1L3307G6 1L304 A 26 1L3307F6 1L304 A 27 1L3307E6 1L301 A 27 1L3307E6 1L304 A 28 1L3307D6 1L301 A 29 1L3307C6 1L301 A 30 1L3307B6 1L301 A 31 1L3307A6 1L301 A 32 1L3303D7 1L301 A 33 1W3303D7 1W301 A 34 1W3303C7 1W301 A 35 1W3303B7 1W301 A 35 1W3303B7 1W330 A 36 1W3301D5 1W330 A 37 1W3301C4 1W330 A 38 1W3301B4 1W330 A 39 1W3301A4 1W330 A 40 1W3320D6 1W330 A 41 1W3320C6 1W330 A 42 1W3323A3 1W301 A 42 1W3323A3 1W330 A 43 1W33M0A3 1W301 A 44 1W22M0A3 1W228 A 45 1W2205C2 1W228 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0669 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA301LA | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6606E1 1L607 A 28 1L6601A2 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0670 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA301TO | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6606E1 1L607 A 28 1L6601A2 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0671 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA300TO | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6602A2 1L607 A 28 1L6610B2 1L607 A 29 1L6610C2 1L607 A 30 1L6610D2 1L607 A 31 1L6610E2 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0672 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA300LA | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6606E1 1L607 A 28 1L6601A2 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0673 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA320LA | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6602A1 1L607 A 28 1L6610B1 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0674 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA321LA | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6606E1 1L607 A 28 1L6601A2 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0675 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | RPA503BV | 1RPA520AR | L1 | A 01 1L6628A1 1L609 A 01 1L6628A1 1L609 A 02 1L6610J1 1L609 A 03 1L6610H1 1L609 A 04 1L6610G1 1L609 A 05 1L6610F1 1L607 A 06 1L6610E1 1L607 A 07 1L6610D1 1L607 A 08 1L6610C1 1L607 A 09 1L6610B1 1L607 A 10 1L6602A1 1L607 A 11 1L6606F1 1L607 A 12 1L6606G1 1L607 A 13 1L6606H1 1L607 A 14 1L6606J1 1L607 A 15 1L6606K1 1L607 A 16 1L6606L1 1L607 A 17 1L6606M1 1L607 A 18 1L6606N1 1L607 A 19 1L6606P1 1L607 A 20 1L6606R1 1L607 A 21 1L6606S1 1L607 A 22 1L6631A1 1L605 A 23 1L6631B1 1L605 A 24 1L6631C1 1L605 A 25 1L6631D1 1L601 A 25 1L6631D1 1L605 A 26 1L66JKA2 1L605 A 27 1L55JKB2 1L506 A 28 1L5548A1 1L506 A 29 1L5548B1 1L506 A 30 1L5548C1 1L506 A 31 1L5548D1 1L506 A 32 1L5548E1 1L506 A 33 1L5530F2 1L506 A 34 1L5542G1 1L505 A 35 1L5542H2 1L505 A 36 1L5542J2 1L505 A 37 1L5542K2 1L505 A 38 1L5542L2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0676 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | 1RPA520AR | 1RPA503BV | L1 | A 01 1L5542L1 1L505 A 01 1L5542L1 1L505 A 02 1L5542K1 1L505 A 03 1L5542J1 1L505 A 04 1L5542H1 1L505 A 05 1L5542G1 1L505 A 06 1L5542F1 1L505 A 07 1L5528G1 1L505 A 08 1L5528F1 1L506 A 09 1L5548C1 1L506 A 10 1L5548B1 1L506 A 11 1L5548A1 1L506 A 12 1L55JKB1 1L506 A 13 1L66JKA1 1L605 A 14 1L6631D1 1L601 A 14 1L6631D1 1L605 A 15 1L6631C1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631A1 1L605 A 18 1L6606S1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606P1 1L607 A 21 1L6606N1 1L607 A 22 1L6606M1 1L607 A 23 1L6606L1 1L607 A 24 1L6606K1 1L607 A 25 1L6606J1 1L607 A 26 1L6606H1 1L607 A 27 1L6606G1 1L607 A 28 1L6606F1 1L607 A 29 1L6602A2 1L607 A 30 1L6610B2 1L607 A 31 1L6610C2 1L607 A 32 1L6610D2 1L607 A 33 1L6610E2 1L607 A 34 1L6610F2 1L607 A 35 1L6610G2 1L609 A 36 1L6610H2 1L609 A 37 1L6610J2 1L609 A 38 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0677 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 0 | 58 | 1RPA520AR | 1RPA503BV | L1 | A 01 1L5542L1 1L505 A 01 1L5542L1 1L505 A 02 1L5542K1 1L505 A 03 1L5542J1 1L505 A 04 1L5542H1 1L505 A 05 1L5542G1 1L505 A 06 1L5542F1 1L505 A 07 1L5528G1 1L505 A 08 1L5528F1 1L506 A 09 1L5548C1 1L506 A 10 1L5548B1 1L506 A 11 1L5548A1 1L506 A 12 1L55JKB1 1L506 A 13 1L66JKA1 1L605 A 14 1L6631D1 1L601 A 14 1L6631D1 1L605 A 15 1L6631C1 1L605 A 16 1L6631B1 1L605 A 17 1L6631A1 1L605 A 18 1L6606S1 1L607 A 19 1L6606R1 1L607 A 20 1L6606P1 1L607 A 21 1L6606N1 1L607 A 22 1L6606M1 1L607 A 23 1L6606L1 1L607 A 24 1L6606K1 1L607 A 25 1L6606J1 1L607 A 26 1L6606H1 1L607 A 27 1L6606G1 1L607 A 28 1L6606F1 1L607 A 29 1L6602A2 1L607 A 30 1L6610B2 1L607 A 31 1L6610C2 1L607 A 32 1L6610D2 1L607 A 33 1L6610E2 1L607 A 34 1L6610F2 1L607 A 35 1L6610G2 1L609 A 36 1L6610H2 1L609 A 37 1L6610J2 1L609 A 38 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0679 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA262LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0680 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA248LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0681 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA143LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0682 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA124LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0683 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA118LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0684 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA123LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0685 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPA510AR | 1RPA126LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0686 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1RPA510AR | 1RPA504BV | L1 | A 01 1L5542M1 1L505 A 01 1L5542M1 1L505 A 02 1L5542N2 1L505 A 03 1L5542P2 1L505 A 04 1L5542R2 1L505 A 05 1L5536G1 1L505 A 06 1L55LSA1 1L505 A 07 1L66LSA1 1L605 A 08 1L6642D2 1L605 A 09 1L6642C2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6629F5 1L605 A 13 1L6629E5 1L605 A 13 1L6629E5 1L609 A 14 1L6629D2 1L609 A 15 1L6629C2 1L609 A 16 1L6629B2 1L609 A 17 1L6629A2 1L609 A 18 1L6628J2 1L609 A 19 1L6628H2 1L609 A 20 1L6628G2 1L609 A 21 1L6628F2 1L609 A 22 1L6628E2 1L609 A 23 1L6628D2 1L609 A 24 1L6628C2 1L609 A 25 1L6628B2 1L609 A 26 1L6628A2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0687 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPA520AR | 1RPA127LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0688 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPA520AR | 1RPA128LA | L1 | A 01 1L5543M4 1L505 A 01 1L5543M4 1L505 A 02 1L5543L4 1L505 A 03 1L5543K4 1L505 A 04 1L5543J4 1L505 A 05 1L5543H4 1L505 A 06 1L5543G4 1L505 A 07 1L5543F4 1L505 A 08 1L5543E4 1L505 A 09 1L5543D4 1L505 A 10 1L5543C4 1L505 A 11 1L5543B4 1L505 A 12 1L5525H4 1L505 A 13 1L5525G4 1L505 A 14 1L5525F4 1L506 A 15 1L5525E4 1L506 A 16 1L5525D4 1L506 A 17 1L5525C4 1L506 A 18 1L5525B4 1L506 A 19 1L5525A4 1L506 A 20 1L5500V5 1L507 A 21 1L5500U5 1L507 A 22 1L5500T5 1L507 A 23 1L5500S5 1L507 A 24 1L5500R5 1L507 A 25 1L5500P5 1L507 A 26 1L5500N5 1L507 A 27 1L5500M5 1L507 A 28 1L5500L5 1L507 A 29 1L5500K5 1L507 A 30 1L5500J5 1L507 A 31 1L5500H5 1L507 A 32 1L5500G5 1L507 A 33 1L5500F5 1L507 A 34 1L5500E5 1L507 A 35 1L554JA2 1L507 A 36 1L664JA2 1L607 A 37 1L6602A2 1L607 A 38 1L6610B1 1L607 A 39 1L6610C1 1L607 A 40 1L6610D1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0689 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RPA520AR | 1RPA503BV | L1 | A 01 1L5543L4 1L505 A 01 1L5543L4 1L505 A 02 1L5543M4 1L505 A 03 1L5543N4 1L505 A 04 1L5543P4 1L505 A 05 1L5543R4 1L505 A 06 1L5536H2 1L505 A 07 1L5536G2 1L505 A 08 1L55LSA1 1L505 A 09 1L66LSA1 1L605 A 10 1L6642D2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642A2 1L605 A 14 1L6629F5 1L605 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629D2 1L609 A 17 1L6629C2 1L609 A 18 1L6629B2 1L609 A 19 1L6629A2 1L609 A 20 1L6628J2 1L609 A 21 1L6628H2 1L609 A 22 1L6628G2 1L609 A 23 1L6628F2 1L609 A 24 1L6628E2 1L609 A 25 1L6628D2 1L609 A 26 1L6628C2 1L609 A 27 1L6628B2 1L609 A 28 1L6628A2 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0690 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPA550AR | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0691 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPA550AR | 1RPA600AR | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0700 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPA015UP | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5541M2 1L505 A 01 1L5541M2 1L505 A 02 1L5541L2 1L505 A 03 1L5533G1 1L505 A 04 1L5542K4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542H4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542F4 1L505 A 09 1L5542E4 1L505 A 10 1L5542D4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0706 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA125CC | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6602A2 1L607 A 28 1L6610B2 1L607 A 29 1L6610C2 1L607 A 30 1L6610D2 1L607 A 31 1L6610E2 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0707 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA127CC | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6602A1 1L607 A 28 1L6610B1 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0708 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RPA550AR | 1RPA128CC | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5542F1 1L505 A 05 1L5528G1 1L505 A 06 1L5528F1 1L506 A 07 1L5548C1 1L506 A 08 1L5548B1 1L506 A 09 1L5548A1 1L506 A 10 1L55JKB1 1L506 A 11 1L66JKA1 1L605 A 12 1L6631D1 1L601 A 12 1L6631D1 1L605 A 13 1L6631C1 1L605 A 14 1L6631B1 1L605 A 15 1L6631A1 1L605 A 16 1L6606S1 1L607 A 17 1L6606R1 1L607 A 18 1L6606P1 1L607 A 19 1L6606N1 1L607 A 20 1L6606M1 1L607 A 21 1L6606L1 1L607 A 22 1L6606K1 1L607 A 23 1L6606J1 1L607 A 24 1L6606H1 1L607 A 25 1L6606G1 1L607 A 26 1L6606F1 1L607 A 27 1L6602A1 1L607 A 28 1L6610B1 1L607 A 29 1L6610C1 1L607 A 30 1L6610D1 1L607 A 31 1L6610E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0801 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 43 | 43 | 1RPA550AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5530F1 1L506 A 05 1L5530E1 1L506 A 06 1L5530D1 1L506 A 07 1L5530C1 1L506 A 08 1L5530B1 1L506 A 09 1L5530A1 1L506 A 10 1L5505V1 1L507 A 11 1L5505U1 1L507 A 12 1L5505T1 1L507 A 13 1L5505S1 1L507 A 14 1L5505R1 1L507 A 15 1L5505P1 1L507 A 16 1L5505N1 1L507 A 17 1L5505M1 1L507 A 18 1L5505L1 1L507 A 19 1L5505K1 1L507 A 20 1L5505J1 1L507 A 21 1L5505H1 1L507 A 22 1L5505G1 1L507 A 23 1L5512F1 1L507 A 24 1L55KMA1 1L507 A 25 1L66KMA1 1L607 A 26 1L6617A1 1L607 A 27 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0802 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 42 | 42 | 1RPA550AR | 1KSAG05AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5503U2 1L507 A 14 1L5503T2 1L507 A 15 1L5503S2 1L507 A 16 1L5503R2 1L507 A 17 1L5503P2 1L507 A 18 1L5503N2 1L507 A 19 1L5503M2 1L507 A 20 1L5503L2 1L507 A 21 1L5503K2 1L507 A 22 1L5503J2 1L507 A 23 1L5503H2 1L507 A 24 1L5503G2 1L507 A 25 1L5512D1 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0803 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 50 | 50 | 1RPA550AR | 1KIT321BN | L1 | A 01 1L5543J3 1L505 A 01 1L5543J3 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5545K6 1L505 A 05 1L5545L6 1L505 A 06 1L5545M6 1L505 A 07 1L5545N6 1L505 A 08 1L5545P6 1L505 A 09 1L5545R6 1L505 A 10 1L5536K4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536H4 1L505 A 13 1L55LMB4 1L505 A 14 1L66LMA4 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642B1 1L605 A 18 1L6642A1 1L605 A 19 1L6629F4 1L605 A 20 1L6629E4 1L605 A 20 1L6629E4 1L609 A 21 1L6629D4 1L609 A 22 1L6607J2 1L609 A 23 1L6607H2 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0804 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 46 | 46 | 1RPA620AR | 1KSAB04AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5530F1 1L506 A 03 1L5530E1 1L506 A 04 1L5530D1 1L506 A 05 1L5530C1 1L506 A 06 1L5530B1 1L506 A 07 1L5530A1 1L506 A 08 1L5505V1 1L507 A 09 1L5524F1 1L507 A 10 1L5506U1 1L507 A 11 1L5506T1 1L507 A 12 1L5506S1 1L507 A 13 1L5506R1 1L507 A 14 1L5506P1 1L507 A 15 1L5506N1 1L507 A 16 1L5506M1 1L507 A 17 1L5506L1 1L507 A 18 1L5506K1 1L507 A 19 1L5506J1 1L507 A 20 1L5506H1 1L507 A 21 1L55KJA1 1L507 A 22 1L66KJA1 1L607 A 23 1L6621A1 1L607 A 24 1L6612E1 1L607 A 25 1L6612F1 1L607 A 26 1L6612G1 1L607 A 27 1L6612H1 1L607 A 28 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0805 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 44 | 44 | 1RPA660AR | 1KSAF05AR | L1 | A 01 1L5543E3 1L505 A 01 1L5543E3 1L505 A 02 1L5528H2 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5539D1 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W3 1L507 A 12 1L5504V3 1L507 A 13 1L5504U3 1L507 A 14 1L5504T3 1L507 A 15 1L5504S3 1L507 A 16 1L5504R3 1L507 A 17 1L5504P3 1L507 A 18 1L5504N3 1L507 A 19 1L5504M3 1L507 A 20 1L5504L3 1L507 A 21 1L5504K3 1L507 A 22 1L5504J3 1L507 A 23 1L5504H3 1L507 A 24 1L5513E1 1L507 A 25 1L5513F1 1L507 A 26 1L55KJA1 1L507 A 27 1L66KJA1 1L607 A 28 1L6621A1 1L607 A 29 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0806 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 43 | 43 | 1RPA660AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5543E3 1L505 A 01 1L5543E3 1L505 A 02 1L5528H2 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5539D1 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W3 1L507 A 12 1L5504V3 1L507 A 13 1L5504U3 1L507 A 14 1L5504T3 1L507 A 15 1L5504S3 1L507 A 16 1L5504R3 1L507 A 17 1L5504P3 1L507 A 18 1L5504N3 1L507 A 19 1L5504M3 1L507 A 20 1L5504L3 1L507 A 21 1L5504K3 1L507 A 22 1L5504J3 1L507 A 23 1L5504H3 1L507 A 24 1L5504G3 1L507 A 25 1L5512E1 1L507 A 26 1L5512F1 1L507 A 27 1L55KMA1 1L507 A 28 1L66KMA1 1L607 A 29 1L6617A1 1L607 A 30 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0807 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 38 | 1RPA660AR | 1KSAG05AR | L1 | A 01 1L5543E3 1L505 A 01 1L5543E3 1L505 A 02 1L5528H2 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5539D1 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W3 1L507 A 12 1L5504V3 1L507 A 13 1L5504U3 1L507 A 14 1L5504T3 1L507 A 15 1L5504S3 1L507 A 16 1L5504R3 1L507 A 17 1L5504P3 1L507 A 18 1L5504N3 1L507 A 19 1L5504M3 1L507 A 20 1L5504L3 1L507 A 21 1L5504K3 1L507 A 22 1L5504J3 1L507 A 23 1L5504H3 1L507 A 24 1L5504G3 1L507 A 25 1L5512E1 1L507 A 26 1L5512F1 1L507 A 27 1L55KMA1 1L507 A 28 1L66KMA1 1L607 A 29 1L6617A1 1L607 A 30 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0808 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 42 | 1RPA660AR | 1KSAG07AR | L1 | A 01 1L5543E3 1L505 A 01 1L5543E3 1L505 A 02 1L5528H2 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5539D1 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W3 1L507 A 12 1L5504V3 1L507 A 13 1L5504U3 1L507 A 14 1L5504T3 1L507 A 15 1L5504S3 1L507 A 16 1L5504R3 1L507 A 17 1L5504P3 1L507 A 18 1L5504N3 1L507 A 19 1L5504M3 1L507 A 20 1L5504L3 1L507 A 21 1L5504K3 1L507 A 22 1L5504J3 1L507 A 23 1L5504H3 1L507 A 24 1L5504G3 1L507 A 25 1L5512E1 1L507 A 26 1L5512F1 1L507 A 27 1L55KMA1 1L507 A 28 1L66KMA1 1L607 A 29 1L6617A1 1L607 A 30 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0809 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 50 | 50 | 50 | 1RPA660AR | 1KIT321BN | L1 | A 01 1L5543E3 1L505 A 01 1L5543E3 1L505 A 02 1L5543F3 1L505 A 03 1L5543G3 1L505 A 04 1L5543H3 1L505 A 05 1L5543J3 1L505 A 06 1L5532J1 1L505 A 07 1L5532K1 1L505 A 08 1L5545K6 1L505 A 09 1L5545L6 1L505 A 10 1L5545M6 1L505 A 11 1L5545N6 1L505 A 12 1L5545P6 1L505 A 13 1L5545R6 1L505 A 14 1L5536K4 1L505 A 15 1L5536J4 1L505 A 16 1L5536H4 1L505 A 17 1L55LMB4 1L505 A 18 1L66LMA4 1L605 A 19 1L6642D1 1L605 A 20 1L6642C1 1L605 A 21 1L6642B1 1L605 A 22 1L6642A1 1L605 A 23 1L6629F4 1L605 A 24 1L6629E4 1L605 A 24 1L6629E4 1L609 A 25 1L6629D4 1L609 A 26 1L6607J2 1L609 A 27 1L6607H2 1L609 A 28 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0810 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 46 | 46 | 1RPR011UB | 1KSAF05AR | L1 | A 01 1L5541R3 1L505 A 01 1L5541R3 1L505 A 02 1L5536G4 1L505 A 03 1L55LMB3 1L505 A 04 1L66LMA3 1L605 A 05 1L6642D1 1L605 A 06 1L6642C1 1L605 A 07 1L6642B1 1L605 A 08 1L6642A1 1L605 A 09 1L6629F4 1L605 A 10 1L6629E4 1L605 A 10 1L6629E4 1L609 A 11 1L6629D4 1L609 A 12 1L6629C4 1L609 A 13 1L6614E2 1L609 A 14 1L6614D2 1L609 A 15 1L6614C2 1L609 A 16 1L6614B2 1L609 A 17 1L6614A2 1L607 A 18 1L6612K4 1L607 A 19 1L6612J4 1L607 A 20 1L6612H4 1L607 A 21 1L6612G4 1L607 A 22 1L6612F4 1L607 A 23 1L6612E4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0813 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 44 | 47 | 47 | 1RPA510AR | 1KSAB04AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 A 07 1L5528G2 1L505 A 08 1L5528F2 1L506 A 09 1L5528E2 1L506 A 10 1L5528D2 1L506 A 11 1L5528C2 1L506 A 12 1L5528B2 1L506 A 13 1L5528A2 1L506 A 14 1L5503V2 1L507 A 15 1L5503U2 1L507 A 16 1L5503T2 1L507 A 17 1L5503S2 1L507 A 18 1L5503R2 1L507 A 19 1L5503P2 1L507 A 20 1L5503N2 1L507 A 21 1L5503M2 1L507 A 22 1L5503L2 1L507 A 23 1L5503K2 1L507 A 24 1L5503J2 1L507 A 25 1L5503H2 1L507 A 26 1L5513D1 1L507 A 27 1L5513E1 1L507 A 28 1L5513F1 1L507 A 29 1L55KJA1 1L507 A 30 1L66KJA1 1L607 A 31 1L6621A1 1L607 A 32 1L6612E1 1L607 A 33 1L6612F1 1L607 A 34 1L6612G1 1L607 A 35 1L6612H1 1L607 A 36 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0814 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 45 | 45 | 1RPA510AR | 1KSAG05AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5512F1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0815 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 45 | 45 | 1RPA510AR | 1KSAG09AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5512F1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0816 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 50 | 50 | 1RPA520AR | 1KIT291BN | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5532G1 1L505 A 04 1L5541K3 1L505 A 05 1L5541L3 1L505 A 06 1L5541M3 1L505 A 07 1L5541N3 1L505 A 08 1L5541P3 1L505 A 09 1L5541R3 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 A 11 1L55LMB4 1L505 A 12 1L66LMA4 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642A1 1L605 A 17 1L6629F4 1L605 A 18 1L6629E4 1L605 A 18 1L6629E4 1L609 A 19 1L6629D4 1L609 A 20 1L6607J2 1L609 A 21 1L6607H2 1L609 A 22 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0817 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 48 | 48 | 1RPA520AR | 1KSAB05AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5513F1 1L507 A 25 1L55KJA1 1L507 A 26 1L66KJA1 1L607 A 27 1L6621A1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 A 29 1L6612F1 1L607 A 30 1L6612G1 1L607 A 31 1L6612H1 1L607 A 32 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0818 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RPA520AR | 1KSAG08AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5505G1 1L507 A 25 1L5512F1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0819 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 43 | 43 | 1RPA520AR | 1KSAG09AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 A 07 1L5528G2 1L505 A 08 1L5528F2 1L506 A 09 1L5528E2 1L506 A 10 1L5528D2 1L506 A 11 1L5528C2 1L506 A 12 1L5528B2 1L506 A 13 1L5528A2 1L506 A 14 1L5503V2 1L507 A 15 1L5503U2 1L507 A 16 1L5503T2 1L507 A 17 1L5503S2 1L507 A 18 1L5503R2 1L507 A 19 1L5503P2 1L507 A 20 1L5503N2 1L507 A 21 1L5503M2 1L507 A 22 1L5503L2 1L507 A 23 1L5503K2 1L507 A 24 1L5503J2 1L507 A 25 1L5503H2 1L507 A 26 1L5503G2 1L507 A 27 1L5512D1 1L507 A 28 1L5512E1 1L507 A 29 1L5512F1 1L507 A 30 1L55KMA1 1L507 A 31 1L66KMA1 1L607 A 32 1L6617A1 1L607 A 33 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0820 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 48 | 48 | 1RPA520AR | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5505K1 1L507 A 22 1L5505J1 1L507 A 23 1L5505H1 1L507 A 24 1L5513F1 1L507 A 25 1L55KJA1 1L507 A 26 1L66KJA1 1L607 A 27 1L6621A1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 A 29 1L6612F1 1L607 A 30 1L6612G1 1L607 A 31 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0821 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 43 | 43 | 1RPA520AR | 1KSAG05AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 A 07 1L5528G2 1L505 A 08 1L5528F2 1L506 A 09 1L5528E2 1L506 A 10 1L5528D2 1L506 A 11 1L5528C2 1L506 A 12 1L5528B2 1L506 A 13 1L5528A2 1L506 A 14 1L5503V2 1L507 A 15 1L5503U2 1L507 A 16 1L5503T2 1L507 A 17 1L5503S2 1L507 A 18 1L5503R2 1L507 A 19 1L5503P2 1L507 A 20 1L5503N2 1L507 A 21 1L5503M2 1L507 A 22 1L5503L2 1L507 A 23 1L5503K2 1L507 A 24 1L5503J2 1L507 A 25 1L5503H2 1L507 A 26 1L5503G2 1L507 A 27 1L5512D1 1L507 A 28 1L5512E1 1L507 A 29 1L5512F1 1L507 A 30 1L55KMA1 1L507 A 31 1L66KMA1 1L607 A 32 1L6617A1 1L607 A 33 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0822 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 47 | 47 | 1RPA520AR | 1KSAG06AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 A 07 1L5528G2 1L505 A 08 1L5528F2 1L506 A 09 1L5528E2 1L506 A 10 1L5528D2 1L506 A 11 1L5528C2 1L506 A 12 1L5528B2 1L506 A 13 1L5528A2 1L506 A 14 1L5503V2 1L507 A 15 1L5503U2 1L507 A 16 1L5503T2 1L507 A 17 1L5503S2 1L507 A 18 1L5503R2 1L507 A 19 1L5503P2 1L507 A 20 1L5503N2 1L507 A 21 1L5503M2 1L507 A 22 1L5503L2 1L507 A 23 1L5503K2 1L507 A 24 1L5503J2 1L507 A 25 1L5503H2 1L507 A 26 1L5503G2 1L507 A 27 1L5512D1 1L507 A 28 1L5512E1 1L507 A 29 1L5512F1 1L507 A 30 1L55KMA1 1L507 A 31 1L66KMA1 1L607 A 32 1L6617A1 1L607 A 33 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0823 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 35 | 35 | 1KRG003UB | 1KIT285BN | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544C6 1L505 A 03 1L5544B6 1L505 A 04 1L5525J3 1L505 A 05 1L5525H3 1L505 A 06 1L5525G3 1L505 A 07 1L5525F3 1L506 A 08 1L5525E3 1L506 A 09 1L5525D3 1L506 A 10 1L5525C3 1L506 A 11 1L5525B3 1L506 A 12 1L5525A3 1L506 A 13 1L5500V4 1L507 A 14 1L5500U4 1L507 A 15 1L5500T4 1L507 A 16 1L5500S4 1L507 A 17 1L5500R4 1L507 A 18 1L5500P4 1L507 A 19 1L5500N4 1L507 A 20 1L5518A1 1L507 A 21 1L5518B1 1L507 A 22 1L5502N2 1L507 A 23 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0824 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 44 | 44 | 1RPA610AR | 1KSAB06AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5542F3 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5528C2 1L506 A 08 1L5528B2 1L506 A 09 1L5528A2 1L506 A 10 1L5503V2 1L507 A 11 1L5503U2 1L507 A 12 1L5503T2 1L507 A 13 1L5503S2 1L507 A 14 1L5503R2 1L507 A 15 1L5503P2 1L507 A 16 1L5503N2 1L507 A 17 1L5503M2 1L507 A 18 1L5503L2 1L507 A 19 1L5503K2 1L507 A 20 1L5503J2 1L507 A 21 1L5503H2 1L507 A 22 1L5513D1 1L507 A 23 1L5513E1 1L507 A 24 1L5513F1 1L507 A 25 1L55KJA1 1L507 A 26 1L66KJA1 1L607 A 27 1L6621A1 1L607 A 28 1L6612E1 1L607 A 29 1L6612F1 1L607 A 30 1L6612G1 1L607 A 31 1L6612H1 1L607 A 32 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0825 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 31 | 31 | 1RPA610AR | 1KSAB05AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5542F3 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5528C2 1L506 A 08 1L5528B2 1L506 A 09 1L5528A2 1L506 A 10 1L5503V2 1L507 A 11 1L5503U2 1L507 A 12 1L5503T2 1L507 A 13 1L5503S2 1L507 A 14 1L5503R2 1L507 A 15 1L5520D1 1L507 A 16 1L5520E1 1L507 A 17 1L5520F1 1L507 A 18 1L5506P1 1L507 A 19 1L5506N1 1L507 A 20 1L5506M1 1L507 A 21 1L5506L1 1L507 A 22 1L5506K1 1L507 A 23 1L55KFB1 1L507 A 24 1L66KFA1 1L607 A 25 1L6619A1 1L607 A 26 1L6612G1 1L607 A 27 1L6612H1 1L607 A 28 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0826 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 43 | 43 | 1RPA610AR | 1KSAB06AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5530F1 1L506 A 03 1L5530E1 1L506 A 04 1L5530D1 1L506 A 05 1L5530C1 1L506 A 06 1L5530B1 1L506 A 07 1L5530A1 1L506 A 08 1L5505V1 1L507 A 09 1L5505U1 1L507 A 10 1L5505T1 1L507 A 11 1L5505S1 1L507 A 12 1L5505R1 1L507 A 13 1L5520F1 1L507 A 14 1L5506P1 1L507 A 15 1L5506N1 1L507 A 16 1L5506M1 1L507 A 17 1L5506L1 1L507 A 18 1L5506K1 1L507 A 19 1L55KFB2 1L507 A 20 1L66KFA2 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612G1 1L607 A 23 1L6612H1 1L607 A 24 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0827 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 42 | 42 | 1RPA610AR | 1KSAG09AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5530F1 1L506 A 03 1L5530E1 1L506 A 04 1L5530D1 1L506 A 05 1L5530C1 1L506 A 06 1L5530B1 1L506 A 07 1L5530A1 1L506 A 08 1L5505V1 1L507 A 09 1L5505U1 1L507 A 10 1L5505T1 1L507 A 11 1L5505S1 1L507 A 12 1L5505R1 1L507 A 13 1L5520F1 1L507 A 14 1L5506P1 1L507 A 15 1L5506N1 1L507 A 16 1L5506M1 1L507 A 17 1L5506L1 1L507 A 18 1L5506K1 1L507 A 19 1L55KFB2 1L507 A 20 1L66KFA2 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612F3 1L607 A 23 1L6612E3 1L607 A 24 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0828 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 41 | 41 | 1RPA620AR | 1KSAF05AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5530F1 1L506 A 03 1L5530E1 1L506 A 04 1L5530D1 1L506 A 05 1L5530C1 1L506 A 06 1L5530B1 1L506 A 07 1L5530A1 1L506 A 08 1L5505V1 1L507 A 09 1L5524F1 1L507 A 10 1L5506U1 1L507 A 11 1L5506T1 1L507 A 12 1L5506S1 1L507 A 13 1L5506R1 1L507 A 14 1L5506P1 1L507 A 15 1L5506N1 1L507 A 16 1L5506M1 1L507 A 17 1L5506L1 1L507 A 18 1L5506K1 1L507 A 19 1L5506J1 1L507 A 20 1L5506H1 1L507 A 21 1L55KJA1 1L507 A 22 1L66KJA1 1L607 A 23 1L6621A1 1L607 A 24 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0829 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 42 | 1RPA620AR | 1KSAG07AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5542F3 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5528C2 1L506 A 08 1L5528B2 1L506 A 09 1L5528A2 1L506 A 10 1L5503V2 1L507 A 11 1L5524D1 1L507 A 12 1L5524E1 1L507 A 13 1L5524F1 1L507 A 14 1L5506U1 1L507 A 15 1L5506T1 1L507 A 16 1L5506S1 1L507 A 17 1L5506R1 1L507 A 18 1L5506P1 1L507 A 19 1L5506N1 1L507 A 20 1L5506M1 1L507 A 21 1L5506L1 1L507 A 22 1L5506K1 1L507 A 23 1L5506J1 1L507 A 24 1L5506H1 1L507 A 25 1L5506G1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0830 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 40 | 40 | 1RPA620AR | 1KSAG09AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5542F3 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5528C2 1L506 A 08 1L5528B2 1L506 A 09 1L5528A2 1L506 A 10 1L5503V2 1L507 A 11 1L5524D1 1L507 A 12 1L5524E1 1L507 A 13 1L5524F1 1L507 A 14 1L5506U1 1L507 A 15 1L5506T1 1L507 A 16 1L5506S1 1L507 A 17 1L5506R1 1L507 A 18 1L5506P1 1L507 A 19 1L5506N1 1L507 A 20 1L5506M1 1L507 A 21 1L5506L1 1L507 A 22 1L5506K1 1L507 A 23 1L5506J1 1L507 A 24 1L5506H1 1L507 A 25 1L5506G1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0831 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 40 | 40 | 1RPA620AR | 1KSAG06AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5542F3 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5528C2 1L506 A 08 1L5528B2 1L506 A 09 1L5528A2 1L506 A 10 1L5503V2 1L507 A 11 1L5524D1 1L507 A 12 1L5524E1 1L507 A 13 1L5524F1 1L507 A 14 1L5506U1 1L507 A 15 1L5506T1 1L507 A 16 1L5506S1 1L507 A 17 1L5506R1 1L507 A 18 1L5506P1 1L507 A 19 1L5506N1 1L507 A 20 1L5506M1 1L507 A 21 1L5506L1 1L507 A 22 1L5506K1 1L507 A 23 1L5506J1 1L507 A 24 1L5506H1 1L507 A 25 1L5506G1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0832 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 44 | 44 | 1RPA500AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5542J3 1L505 A 04 1L5542H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5542F3 1L505 A 07 1L5528G2 1L505 A 08 1L5528F2 1L506 A 09 1L5528E2 1L506 A 10 1L5528D2 1L506 A 11 1L5528C2 1L506 A 12 1L5528B2 1L506 A 13 1L5528A2 1L506 A 14 1L5503V2 1L507 A 15 1L5503U2 1L507 A 16 1L5503T2 1L507 A 17 1L5503S2 1L507 A 18 1L5503R2 1L507 A 19 1L5503P2 1L507 A 20 1L5503N2 1L507 A 21 1L5503M2 1L507 A 22 1L5503L2 1L507 A 23 1L5503K2 1L507 A 24 1L5503J2 1L507 A 25 1L5503H2 1L507 A 26 1L5503G2 1L507 A 27 1L5512D1 1L507 A 28 1L5512E1 1L507 A 29 1L5512F1 1L507 A 30 1L55KMA1 1L507 A 31 1L66KMA1 1L607 A 32 1L6617A1 1L607 A 33 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0833 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 43 | 43 | 1RPA530AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542K3 1L505 A 01 1L5542K3 1L505 A 02 1L5542J3 1L505 A 03 1L5542H3 1L505 A 04 1L5542G3 1L505 A 05 1L5542F3 1L505 A 06 1L5528G2 1L505 A 07 1L5528F2 1L506 A 08 1L5528E2 1L506 A 09 1L5528D2 1L506 A 10 1L5528C2 1L506 A 11 1L5528B2 1L506 A 12 1L5528A2 1L506 A 13 1L5503V2 1L507 A 14 1L5503U2 1L507 A 15 1L5503T2 1L507 A 16 1L5503S2 1L507 A 17 1L5503R2 1L507 A 18 1L5503P2 1L507 A 19 1L5503N2 1L507 A 20 1L5503M2 1L507 A 21 1L5503L2 1L507 A 22 1L5503K2 1L507 A 23 1L5503J2 1L507 A 24 1L5503H2 1L507 A 25 1L5503G2 1L507 A 26 1L5512D1 1L507 A 27 1L5512E1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA1 1L507 A 30 1L66KMA1 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0834 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 42 | 42 | 1RPA540AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5503U2 1L507 A 14 1L5503T2 1L507 A 15 1L5503S2 1L507 A 16 1L5503R2 1L507 A 17 1L5503P2 1L507 A 18 1L5503N2 1L507 A 19 1L5503M2 1L507 A 20 1L5503L2 1L507 A 21 1L5503K2 1L507 A 22 1L5503J2 1L507 A 23 1L5503H2 1L507 A 24 1L5503G2 1L507 A 25 1L5512D1 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0835 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 40 | 40 | 1RPA540AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5503U2 1L507 A 14 1L5503T2 1L507 A 15 1L5503S2 1L507 A 16 1L5503R2 1L507 A 17 1L5503P2 1L507 A 18 1L5503N2 1L507 A 19 1L5503M2 1L507 A 20 1L5503L2 1L507 A 21 1L5503K2 1L507 A 22 1L5503J2 1L507 A 23 1L5503H2 1L507 A 24 1L5503G2 1L507 A 25 1L5512D1 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0836 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 41 | 41 | 1RPA600AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5503U2 1L507 A 14 1L5503T2 1L507 A 15 1L5503S2 1L507 A 16 1L5503R2 1L507 A 17 1L5503P2 1L507 A 18 1L5503N2 1L507 A 19 1L5503M2 1L507 A 20 1L5503L2 1L507 A 21 1L5503K2 1L507 A 22 1L5503J2 1L507 A 23 1L5503H2 1L507 A 24 1L5503G2 1L507 A 25 1L5512D1 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0837 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 40 | 40 | 1RPA630AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542G3 1L505 A 01 1L5542G3 1L505 A 02 1L5542F3 1L505 A 03 1L5528G2 1L505 A 04 1L5528F2 1L506 A 05 1L5528E2 1L506 A 06 1L5528D2 1L506 A 07 1L5528C2 1L506 A 08 1L5528B2 1L506 A 09 1L5528A2 1L506 A 10 1L5503V2 1L507 A 11 1L5524D1 1L507 A 12 1L5524E1 1L507 A 13 1L5524F1 1L507 A 14 1L5506U1 1L507 A 15 1L5506T1 1L507 A 16 1L5506S1 1L507 A 17 1L5506R1 1L507 A 18 1L5506P1 1L507 A 19 1L5506N1 1L507 A 20 1L5506M1 1L507 A 21 1L5506L1 1L507 A 22 1L5506K1 1L507 A 23 1L5506J1 1L507 A 24 1L5506H1 1L507 A 25 1L5506G1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0838 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 42 | 1RPA640AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542F3 1L505 A 01 1L5542F3 1L505 A 02 1L5528G2 1L505 A 03 1L5528F2 1L506 A 04 1L5528E2 1L506 A 05 1L5528D2 1L506 A 06 1L5539D1 1L506 A 07 1L5529C2 1L506 A 08 1L5529B2 1L506 A 09 1L5529A2 1L506 A 10 1L5504W3 1L507 A 11 1L5504V3 1L507 A 12 1L5504U3 1L507 A 13 1L5504T3 1L507 A 14 1L5504S3 1L507 A 15 1L5504R3 1L507 A 16 1L5504P3 1L507 A 17 1L5504N3 1L507 A 18 1L5504M3 1L507 A 19 1L5504L3 1L507 A 20 1L5504K3 1L507 A 21 1L5504J3 1L507 A 22 1L5504H3 1L507 A 23 1L5504G3 1L507 A 24 1L5512E1 1L507 A 25 1L5512F1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0839 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 40 | 40 | 1RPA640AR | 1KSAG10AR | L1 | A 01 1L5542F3 1L505 A 01 1L5542F3 1L505 A 02 1L5528G2 1L505 A 03 1L5528F2 1L506 A 04 1L5528E2 1L506 A 05 1L5528D2 1L506 A 06 1L5539D1 1L506 A 07 1L5529C2 1L506 A 08 1L5529B2 1L506 A 09 1L5529A2 1L506 A 10 1L5504W3 1L507 A 11 1L5504V3 1L507 A 12 1L5504U3 1L507 A 13 1L5504T3 1L507 A 14 1L5504S3 1L507 A 15 1L5504R3 1L507 A 16 1L5504P3 1L507 A 17 1L5504N3 1L507 A 18 1L5504M3 1L507 A 19 1L5504L3 1L507 A 20 1L5504K3 1L507 A 21 1L5504J3 1L507 A 22 1L5504H3 1L507 A 23 1L5504G3 1L507 A 24 1L5512E1 1L507 A 25 1L5512F1 1L507 A 26 1L55KMA1 1L507 A 27 1L66KMA1 1L607 A 28 1L6617A1 1L607 A 29 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0840 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 51 | 51 | 1RPA510AR | 1KIT303BN | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544M6 1L505 A 07 1L5544N6 1L505 A 08 1L5544P6 1L505 A 09 1L5544R6 1L505 A 10 1L5536J4 1L505 A 11 1L5536H4 1L505 A 12 1L55LMB4 1L505 A 13 1L66LMA4 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642A1 1L605 A 18 1L6629F4 1L605 A 19 1L6629E4 1L605 A 19 1L6629E4 1L609 A 20 1L6629D4 1L609 A 21 1L6607J2 1L609 A 22 1L6607H2 1L609 A 23 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0841 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 40 | 40 | 1RPA510AR | 1KIT305BN | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544M6 1L505 A 07 1L5544N6 1L505 A 08 1L5544P6 1L505 A 09 1L5544R6 1L505 A 10 1L5536J4 1L505 A 11 1L5536H4 1L505 A 12 1L55LMB4 1L505 A 13 1L66LMA4 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642A1 1L605 A 18 1L6629F4 1L605 A 19 1L6629E4 1L605 A 19 1L6629E4 1L609 A 20 1L6629D4 1L609 A 21 1L6607J2 1L609 A 22 1L6607H2 1L609 A 23 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0842 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 40 | 40 | 1RPA510AR | 1KIT307BN | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544M6 1L505 A 07 1L5544N6 1L505 A 08 1L5544P6 1L505 A 09 1L5544R6 1L505 A 10 1L5536J4 1L505 A 11 1L5536H4 1L505 A 12 1L55LMB4 1L505 A 13 1L66LMA4 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642A1 1L605 A 18 1L6629F4 1L605 A 19 1L6629E4 1L605 A 19 1L6629E4 1L609 A 20 1L6629D4 1L609 A 21 1L6607J2 1L609 A 22 1L6607H2 1L609 A 23 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0843 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 50 | 50 | 1RPA510AR | 1KIT309BN | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5544K6 1L505 A 05 1L5544L6 1L505 A 06 1L5544M6 1L505 A 07 1L5544N6 1L505 A 08 1L5544P6 1L505 A 09 1L5544R6 1L505 A 10 1L5536J4 1L505 A 11 1L5536H4 1L505 A 12 1L55LMB4 1L505 A 13 1L66LMA4 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L6642C1 1L605 A 16 1L6642B1 1L605 A 17 1L6642A1 1L605 A 18 1L6629F4 1L605 A 19 1L6629E4 1L605 A 19 1L6629E4 1L609 A 20 1L6629D4 1L609 A 21 1L6607J2 1L609 A 22 1L6607H2 1L609 A 23 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0844 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 48 | 48 | 1RPA520AR | 1KIT309BN | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5532G1 1L505 A 04 1L5541K3 1L505 A 05 1L5541L3 1L505 A 06 1L5541M3 1L505 A 07 1L5541N3 1L505 A 08 1L5541P3 1L505 A 09 1L5541R3 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 A 11 1L55LMB4 1L505 A 12 1L66LMA4 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642A1 1L605 A 17 1L6629F4 1L605 A 18 1L6629E4 1L605 A 18 1L6629E4 1L609 A 19 1L6629D4 1L609 A 20 1L6607J2 1L609 A 21 1L6607H2 1L609 A 22 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0845 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 48 | 48 | 1RPA520AR | 1KIT313BN | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5532G1 1L505 A 04 1L5541K3 1L505 A 05 1L5541L3 1L505 A 06 1L5541M3 1L505 A 07 1L5541N3 1L505 A 08 1L5541P3 1L505 A 09 1L5541R3 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 A 11 1L55LMB4 1L505 A 12 1L66LMA4 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642A1 1L605 A 17 1L6629F4 1L605 A 18 1L6629E4 1L605 A 18 1L6629E4 1L609 A 19 1L6629D4 1L609 A 20 1L6607J2 1L609 A 21 1L6607H2 1L609 A 22 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0846 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 48 | 48 | 1RPA520AR | 1KIT315BN | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5532G1 1L505 A 04 1L5541K3 1L505 A 05 1L5541L3 1L505 A 06 1L5541M3 1L505 A 07 1L5541N3 1L505 A 08 1L5541P3 1L505 A 09 1L5541R3 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 A 11 1L55LMB4 1L505 A 12 1L66LMA4 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642A1 1L605 A 17 1L6629F4 1L605 A 18 1L6629E4 1L605 A 18 1L6629E4 1L609 A 19 1L6629D4 1L609 A 20 1L6607J2 1L609 A 21 1L6607H2 1L609 A 22 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0847 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 48 | 48 | 1RPA520AR | 1KIT317BN | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5532K1 1L505 A 05 1L5545K6 1L505 A 06 1L5545L6 1L505 A 07 1L5545M6 1L505 A 08 1L5545N6 1L505 A 09 1L5545P6 1L505 A 10 1L5545R6 1L505 A 11 1L5536K4 1L505 A 12 1L5536J4 1L505 A 13 1L5536H4 1L505 A 14 1L55LMB4 1L505 A 15 1L66LMA4 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642B1 1L605 A 19 1L6642A1 1L605 A 20 1L6629F4 1L605 A 21 1L6629E4 1L605 A 21 1L6629E4 1L609 A 22 1L6629D4 1L609 A 23 1L6607J2 1L609 A 24 1L6607H2 1L609 A 25 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0848 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 52 | 52 | 1RPA520AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5532K1 1L505 A 05 1L5545K6 1L505 A 06 1L5545L6 1L505 A 07 1L5545M6 1L505 A 08 1L5545N6 1L505 A 09 1L5545P6 1L505 A 10 1L5545R6 1L505 A 11 1L5536K4 1L505 A 12 1L5536J4 1L505 A 13 1L5536H4 1L505 A 14 1L55LMB4 1L505 A 15 1L66LMA4 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642B1 1L605 A 19 1L6642A1 1L605 A 20 1L6629F4 1L605 A 21 1L6629E4 1L605 A 21 1L6629E4 1L609 A 22 1L6629D4 1L609 A 23 1L6607J2 1L609 A 24 1L6607H2 1L609 A 25 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0849 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 48 | 48 | 1RPA610AR | 1KIT293BN | L1 | A 01 1L5531H3 1L505 A 01 1L5531H3 1L505 A 02 1L5531J3 1L505 A 03 1L5531K3 1L505 A 04 1L5545H6 1L505 A 05 1L5545J6 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0850 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 48 | 48 | 1RPA610AR | 1KIT295BN | L1 | A 01 1L5543H3 1L505 A 01 1L5543H3 1L505 A 02 1L5543J3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5532K1 1L505 A 05 1L5545K6 1L505 A 06 1L5545L6 1L505 A 07 1L5545M6 1L505 A 08 1L5545N6 1L505 A 09 1L5545P6 1L505 A 10 1L5545R6 1L505 A 11 1L5536K4 1L505 A 12 1L5536J4 1L505 A 13 1L5536H4 1L505 A 14 1L55LMB4 1L505 A 15 1L66LMA4 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642B1 1L605 A 19 1L6642A1 1L605 A 20 1L6629F4 1L605 A 21 1L6629E4 1L605 A 21 1L6629E4 1L609 A 22 1L6629D4 1L609 A 23 1L6607J2 1L609 A 24 1L6607H2 1L609 A 25 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0851 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 50 | 50 | 1RPA610AR | 1KIT297BN | L1 | A 01 1L5543H3 1L505 A 01 1L5543H3 1L505 A 02 1L5543J3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5532K1 1L505 A 05 1L5545K6 1L505 A 06 1L5545L6 1L505 A 07 1L5545M6 1L505 A 08 1L5545N6 1L505 A 09 1L5545P6 1L505 A 10 1L5545R6 1L505 A 11 1L5536K4 1L505 A 12 1L5536J4 1L505 A 13 1L5536H4 1L505 A 14 1L55LMB4 1L505 A 15 1L66LMA4 1L605 A 16 1L6642D1 1L605 A 17 1L6642C1 1L605 A 18 1L6642B1 1L605 A 19 1L6642A1 1L605 A 20 1L6629F4 1L605 A 21 1L6629E4 1L605 A 21 1L6629E4 1L609 A 22 1L6629D4 1L609 A 23 1L6607J2 1L609 A 24 1L6607H2 1L609 A 25 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0852 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 52 | 52 | 1RPA620AR | 1KIT297BN | L1 | A 01 1L5543G3 1L505 A 01 1L5543G3 1L505 A 02 1L5543H3 1L505 A 03 1L5543J3 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0853 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 50 | 50 | 1RPA620AR | 1KIT299BN | L1 | A 01 1L5543G3 1L505 A 01 1L5543G3 1L505 A 02 1L5543H3 1L505 A 03 1L5543J3 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0854 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 55 | 55 | 1RPA620AR | 1KIT303BN | L1 | A 01 1L5543G3 1L505 A 01 1L5543G3 1L505 A 02 1L5543H3 1L505 A 03 1L5543J3 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0855 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 50 | 50 | 1RPA500AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5542L3 1L505 A 01 1L5542L3 1L505 A 02 1L5542K3 1L505 A 03 1L5532G1 1L505 A 04 1L5541K3 1L505 A 05 1L5541L3 1L505 A 06 1L5541M3 1L505 A 07 1L5541N3 1L505 A 08 1L5541P3 1L505 A 09 1L5541R3 1L505 A 10 1L5536G4 1L505 A 11 1L55LMB4 1L505 A 12 1L66LMA4 1L605 A 13 1L6642D1 1L605 A 14 1L6642C1 1L605 A 15 1L6642B1 1L605 A 16 1L6642A1 1L605 A 17 1L6629F4 1L605 A 18 1L6629E4 1L605 A 18 1L6629E4 1L609 A 19 1L6629D4 1L609 A 20 1L6607J2 1L609 A 21 1L6607H2 1L609 A 22 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0856 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 50 | 50 | 1RPA530AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5543K3 1L505 A 01 1L5543K3 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5545K6 1L505 A 05 1L5545L6 1L505 A 06 1L5545M6 1L505 A 07 1L5545N6 1L505 A 08 1L5545P6 1L505 A 09 1L5545R6 1L505 A 10 1L5536K4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536H4 1L505 A 13 1L55LMB4 1L505 A 14 1L66LMA4 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642B1 1L605 A 18 1L6642A1 1L605 A 19 1L6629F4 1L605 A 20 1L6629E4 1L605 A 20 1L6629E4 1L609 A 21 1L6629D4 1L609 A 22 1L6607J2 1L609 A 23 1L6607H2 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0857 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 45 | 45 | 1RPA540AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5532H1 1L505 A 01 1L5532H1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5545K6 1L505 A 05 1L5545L6 1L505 A 06 1L5545M6 1L505 A 07 1L5545N6 1L505 A 08 1L5545P6 1L505 A 09 1L5545R6 1L505 A 10 1L5536K4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536H4 1L505 A 13 1L55LMB4 1L505 A 14 1L66LMA4 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642B1 1L605 A 18 1L6642A1 1L605 A 19 1L6629F4 1L605 A 20 1L6629E4 1L605 A 20 1L6629E4 1L609 A 21 1L6629D4 1L609 A 22 1L6607J2 1L609 A 23 1L6607H2 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0858 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 45 | 45 | 1RPA540AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5532H1 1L505 A 01 1L5532H1 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5545K6 1L505 A 05 1L5545L6 1L505 A 06 1L5545M6 1L505 A 07 1L5545N6 1L505 A 08 1L5545P6 1L505 A 09 1L5545R6 1L505 A 10 1L5536K4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536H4 1L505 A 13 1L55LMB4 1L505 A 14 1L66LMA4 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642B1 1L605 A 18 1L6642A1 1L605 A 19 1L6629F4 1L605 A 20 1L6629E4 1L605 A 20 1L6629E4 1L609 A 21 1L6629D4 1L609 A 22 1L6607J2 1L609 A 23 1L6607H2 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0859 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 51 | 51 | 1RPA600AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5543J3 1L505 A 01 1L5543J3 1L505 A 02 1L5532J1 1L505 A 03 1L5532K1 1L505 A 04 1L5545K6 1L505 A 05 1L5545L6 1L505 A 06 1L5545M6 1L505 A 07 1L5545N6 1L505 A 08 1L5545P6 1L505 A 09 1L5545R6 1L505 A 10 1L5536K4 1L505 A 11 1L5536J4 1L505 A 12 1L5536H4 1L505 A 13 1L55LMB4 1L505 A 14 1L66LMA4 1L605 A 15 1L6642D1 1L605 A 16 1L6642C1 1L605 A 17 1L6642B1 1L605 A 18 1L6642A1 1L605 A 19 1L6629F4 1L605 A 20 1L6629E4 1L605 A 20 1L6629E4 1L609 A 21 1L6629D4 1L609 A 22 1L6607J2 1L609 A 23 1L6607H2 1L609 A 24 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0860 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 53 | 53 | 1RPA630AR | 1KIT319BN | L1 | A 01 1L5543G3 1L505 A 01 1L5543G3 1L505 A 02 1L5543H3 1L505 A 03 1L5543J3 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0861 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 53 | 53 | 1RPA640AR | 1KIT321BN | L1 | A 01 1L5543G3 1L505 A 01 1L5543G3 1L505 A 02 1L5543H3 1L505 A 03 1L5543J3 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0862 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 53 | 53 | 1RPA640AR | 1KIT321BN | L1 | A 01 1L5543G3 1L505 A 01 1L5543G3 1L505 A 02 1L5543H3 1L505 A 03 1L5543J3 1L505 A 04 1L5532J1 1L505 A 05 1L5532K1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB4 1L505 A 16 1L66LMA4 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J2 1L609 A 25 1L6607H2 1L609 A 26 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0863 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 29 | 29 | 1KRG004UB | 1KIT285BN | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544C6 1L505 A 03 1L5544B6 1L505 A 04 1L5525J3 1L505 A 05 1L5525H3 1L505 A 06 1L5525G3 1L505 A 07 1L5525F3 1L506 A 08 1L5525E3 1L506 A 09 1L5525D3 1L506 A 10 1L5525C3 1L506 A 11 1L5525B3 1L506 A 12 1L5525A3 1L506 A 13 1L5500V4 1L507 A 14 1L5500U4 1L507 A 15 1L5500T4 1L507 A 16 1L5500S4 1L507 A 17 1L5500R4 1L507 A 18 1L5500P4 1L507 A 19 1L5500N4 1L507 A 20 1L5518A1 1L507 A 21 1L5518B1 1L507 A 22 1L5502N2 1L507 A 23 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0864 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 38 | 38 | 1RPA550AR | 1KSAB05AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5529G2 1L505 A 05 1L5529F2 1L506 A 06 1L5529E2 1L506 A 07 1L5529D2 1L506 A 08 1L5529C2 1L506 A 09 1L5529B2 1L506 A 10 1L5529A2 1L506 A 11 1L5504W3 1L507 A 12 1L5504V3 1L507 A 13 1L5504U3 1L507 A 14 1L5504T3 1L507 A 15 1L5504S3 1L507 A 16 1L5504R3 1L507 A 17 1L5504P3 1L507 A 18 1L5504N3 1L507 A 19 1L5518E1 1L507 A 20 1L5518F1 1L507 A 21 1L55KGA2 1L507 A 22 1L66KGA2 1L607 A 23 1L6616A1 1L607 A 24 1L6612J3 1L607 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0865 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 47 | 47 | 1RPA660AR | 1KIT291BN | L1 | A 01 1L5543E3 1L505 A 01 1L5543E3 1L505 A 02 1L5528J2 1L505 A 03 1L5528K2 1L505 A 04 1L5545F6 1L505 A 05 1L5545G6 1L505 A 06 1L5545H6 1L505 A 07 1L5545J6 1L505 A 08 1L5545K6 1L505 A 09 1L5545L6 1L505 A 10 1L5545M6 1L505 A 11 1L5545N6 1L505 A 12 1L5545P6 1L505 A 13 1L5545R6 1L505 A 14 1L5536K4 1L505 A 15 1L5536J4 1L505 A 16 1L5536H4 1L505 A 17 1L55LMB3 1L505 A 18 1L66LMA3 1L605 A 19 1L6642D1 1L605 A 20 1L6642C1 1L605 A 21 1L6642B1 1L605 A 22 1L6642A1 1L605 A 23 1L6629F4 1L605 A 24 1L6629E4 1L605 A 24 1L6629E4 1L609 A 25 1L6629D4 1L609 A 26 1L6607J2 1L609 A 27 1L6607H2 1L609 A 28 1L6630A1 1L609 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA510AR | 1KIT004AR | L1 | A 01 1L5543L3 1L505 A 01 1L5543L3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5532K1 1L505 A 05 1L5544K6 1L505 A 06 1L5544L6 1L505 A 07 1L5544M6 1L505 A 08 1L5544N6 1L505 A 09 1L5544P6 1L505 A 10 1L5544R6 1L505 A 11 1L5536K4 1L505 A 12 1L5536J4 1L505 A 13 1L5536L4 1L505 | [6 empty] | duplicate cable numbers
1 | RPA | 1RPAC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA550AR | 1KSCP08 | L1 | A 01 1L5542J1 1L505 A 01 1L5542J1 1L505 A 02 1L5542H1 1L505 A 03 1L5542G1 1L505 A 04 1L5530F2 1L506 A 05 1L5530E2 1L506 A 06 1L5530D2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530B2 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5523F1 1L507 A 13 1L5523E1 1L507 A 14 1L5523D1 1L507 A 15 1L5523C1 1L507 A 16 1L5523B1 1L507 A 17 1L5523A1 1L507 A 18 1L5500U1 1L507 A 19 1L5500T1 1L507 A 20 1L5500S1 1L507 A 21 1L5500R1 1L507 A 22 1L5500P1 1L507 A 23 1L5500N1 1L507 A 24 1L5500M1 1L507 A 25 1L5500L1 1L507 A 26 1L5500K1 1L507 A 27 1L5500J1 1L507 A 28 1L5500H1 1L507 A 29 1L5500G1 1L507 A 30 1L553JB3 1L507 A 31 1L663JA3 1L607 A 32 1L6606G1 1L607 A 33 1L6606F1 1L607 A 34 1L6606E1 1L607 A 35 1L6601A2 1L607 A 36 1L6611F3 1L607 A 37 1L6611G3 1L607 A 38 1L6611H3 1L607 A 39 1L6611J3 1L607 | 2c x 1,5 mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0903 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 26 | 19 | 0 | 1RPA005UD | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5541R2 1L505 A 01 1L5541R2 1L505 A 02 1L5541P2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541M2 1L505 A 05 1L5541L2 1L505 A 06 1L5533G1 1L505 A 07 1L5533H1 1L505 A 08 1L5533J1 1L505 A 09 1L5533K1 1L505 A 10 1L5544L5 1L505 A 11 1L5544K5 1L505 A 12 1L5544J5 1L505 A 13 1L5544H5 1L505 A 14 1L5544G5 1L505 A 15 1L5544F5 1L505 A 16 1L5544E5 1L505 A 17 1L5544D5 1L505 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RPA | 1RPAC0904 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 26 | 19 | 0 | 1RPA018UM | 1KRG005UB | L1 | A 01 1L5541R2 1L505 A 01 1L5541R2 1L505 A 02 1L5541P2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541M2 1L505 A 05 1L5541L2 1L505 A 06 1L5533G1 1L505 A 07 1L5533H1 1L505 A 08 1L5533J1 1L505 A 09 1L5533K1 1L505 A 10 1L5544L5 1L505 A 11 1L5544K5 1L505 A 12 1L5544J5 1L505 A 13 1L5544H5 1L505 A 14 1L5544G5 1L505 A 15 1L5544F5 1L505 A 16 1L5544E5 1L505 A 17 1L5544D5 1L505 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RPA | 1RPAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 31 | 0 | 1RPA019UM | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 31 | 0 | 1RPA019UM | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0907 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 31 | 0 | 1RPA018UM | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L604 3 01 1L6694A3 1L605 3 02 1W6694A3 1W602 3 02 1W6694A3 1W603 3 02 1W6694A3 1W606 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0908 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 22 | 17 | 0 | 1RPA020UM | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0909 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 17 | 0 | 1RPA020UM | 1KRG042AR | L1 | E1RPA C0909 4 MN 02 1.5 NA 1L505 1RPA020UM 1RPA 020UM 1W602 1KRG042AR 1KRG 042AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 22 | 17 | 0 | 1RPA020UM | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5594A4 1L505 4 01 1L5594A4 1L505 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1W6694A4 1W602 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 10 | 0 | 1RPA019UM | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 10 | 0 | 1RPA019UM | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 10 | 0 | 1RPA018UM | 1RPA300AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 9 | 0 | 1RPA020UM | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0915 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 9 | 0 | 1RPA020UM | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0916 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 9 | 0 | 1RPA020UM | 1RPA400AR | L1 | A 01 1L5541P2 1L505 A 01 1L5541P2 1L505 A 02 1L5534G1 1L505 A 03 1L5534H1 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0917 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 19 | 18 | 0 | 1RPA011UB | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5541R2 1L505 A 01 1L5541R2 1L505 A 02 1L5541P2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541M2 1L505 A 05 1L5541L1 1L505 A 06 1L5533G1 1L505 A 07 1L5533H1 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0918 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA021UM | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5541R2 1L505 A 01 1L5541R2 1L505 A 02 1L5541P2 1L505 A 03 1L5541N2 1L505 A 04 1L5541M2 1L505 A 05 1L5541L2 1L505 A 06 1L5533G1 1L505 A 07 1L5533H1 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542J4 1L505 A 11 1L5542H4 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA021UM | 1RPB018UM | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0920 | IN | IN | OUT | NO | 6 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPB021UM | 1RPB005UD | L1 |  | 6c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0921 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 51 | 0 | 1RPA011UB | 1KSAG06AR | L1 | E1RPA C0921 A OR 02 1.5 A 1L505 1RPA011UB 1RPA 011UB 1L607 1KSAG06AR 1KSA G06AR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0922 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 33 | 0 | 1RPA011UB | 1KIT105AR | L1 | E1RPA C0922 A OR 02 1.5 A 1L505 1RPA011UB 1RPA 011UB 1L609 1KIT 105AR 1KIT 105AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0923 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 84 | 0 | 1RPA011UB | 1RAM001TB | L1 | E1RPA C0923 A OR 02 1.5 A 1L505 1RPA011UB 1RPA 011UB 1W227 1RAM001TB 1RAM 001TB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0924 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 84 | 0 | 1RPA011UB | 1RAM001TB | L1 | E1RPA C0924 A IN 02 1.5 A 1L505 1RPA011UB 1RPA 011UB 1W227 1RAM001TB 1RAM 001TB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0925 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 12 | 10 | 0 | 1RPA540AR | 1RPA550AR | L1 | A 01 1L5542J2 1L505 A 01 1L5542J2 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0926 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 42 | 46 | 0 | 1RPA550AR | 1KSAG05AR | L1 | A 01 1L5542J3 1L505 A 01 1L5542J3 1L505 A 02 1L5542H3 1L505 A 03 1L5542G3 1L505 A 04 1L5542F3 1L505 A 05 1L5528H2 1L505 A 06 1L5528G2 1L505 A 07 1L5528F2 1L506 A 08 1L5528E2 1L506 A 09 1L5528D2 1L506 A 10 1L5528C2 1L506 A 11 1L5528B2 1L506 A 12 1L5528A2 1L506 A 13 1L5503V2 1L507 A 14 1L5503U2 1L507 A 15 1L5503T2 1L507 A 16 1L5503S2 1L507 A 17 1L5503R2 1L507 A 18 1L5503P2 1L507 A 19 1L5503N2 1L507 A 20 1L5503M2 1L507 A 21 1L5503L2 1L507 A 22 1L5503K2 1L507 A 23 1L5503J2 1L507 A 24 1L5503H2 1L507 A 25 1L5503G2 1L507 A 26 1L5512D1 1L507 A 27 1L5512E1 1L507 A 28 1L5512F1 1L507 A 29 1L55KMA1 1L507 A 30 1L66KMA1 1L607 A 31 1L6617A1 1L607 A 32 1L6612D3 1L607 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0927 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA550AR | 1KIT105AR | L1 | A 01 1L5543J3 1L505 A 01 1L5543J3 1L505 A 02 1L5543K3 1L505 A 03 1L5532J1 1L505 A 04 1L5532K1 1L505 A 05 1L5532L1 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536L4 1L505 A 13 1L5536K4 1L505 A 14 1L5536J4 1L505 A 15 1L5536H4 1L505 A 16 1L55LMB4 1L505 A 17 1L66LMA4 1L605 A 18 1L6642E1 1L605 A 19 1L6642D1 1L605 A 20 1L6642C1 1L605 A 21 1L6642B1 1L605 A 22 1L6642A1 1L605 A 23 1L6629F4 1L605 A 24 1L6629E4 1L605 A 24 1L6629E4 1L609 A 25 1L6629D4 1L609 A 26 1L6607J2 1L609 A 27 1L6607H2 1L609 A 28 1L6630A1 1L609 | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPA | 1RPAC0928 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 16 | 71 | 0 | 1RPA011UB | 1RAM001TB | L1 | A 01 1L5541R3 1L505 A 01 1L5541R3 1L505 A 02 1L5541S3 1L505 A 03 1L5536G4 1L505 A 04 1L5536H4 1L505 A 05 1L5536J4 1L505 A 06 1L5536K4 1L505 A 07 1L5536L4 1L505 | 1.5
1 | RPA | 1RPAC0929 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 70 | 0 | 1RPA011UB | 1RAM001TB | L1 | E1RPA C0929 A IN 02 1.5 A 1L505 1RPA011UB 1RPA 011UB 1W227 1RAM001TB 1RAM 001TB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0930 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1KRG005UB | 1KIT375BN | L1 |  | 9c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPA | 1RPAC0935 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPA541BN | GEV025UB | L1 |  | 3c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB500AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555U4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB500AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555U4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0003 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB500AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0004 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB500AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0005 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB500AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB500AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0007 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0008 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB530AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555V4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0009 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB530AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555V4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0010 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0012 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0013 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0014 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB530AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555T4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0015 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0016 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0017 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0018 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0019 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0020 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0021 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0022 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0023 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0024 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0025 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0026 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0027 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0028 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB530AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0033 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB510AR | L1 | F1RPB C0033 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0034 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB510AR | L1 | F1RPB C0034 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0035 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0035 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0036 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0036 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0037 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0037 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0038 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0038 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0039 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB520AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0039 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0040 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB520AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0040 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0041 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB510AR | 1RPB520AR | L1 | F1RPB C0041 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1RPB 520AR 1RPB 520AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0042 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB540AR | 1RPB500AR | L1 | B 01 1L5555P4 1L509 B 01 1L5555P4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555S4 1L509 B 04 1L5555T4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0043 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB540AR | 1RPB530AR | L1 | B 01 1L5555P4 1L509 B 01 1L5555P4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0044 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB540AR | 1RPB540AR | L1 | F1RPB C0044 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 540AR 1RPB 540AR 1L509 1RPB 540AR 1RPB 540AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0050 | IN | IN | OUT | NO | 56 | 0.38 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | 1L5554T-S | 56X 0,38 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0051 | IN | IN | OUT | NO | 56 | 0.38 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPB520AR | 1RPB530AR | L1 | L5554R | 56 x 0,38mm2 (non aromoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0052 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPB540AR | 1RPB550AR | L1 | 1L5543M-N | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 22 | 1RPB550AR | 1KSAL06AR | L1 | 1L5542M-C, 5752E | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0054 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | 1RPB550AR | 1KSA504AR | L1 | 1L554M-F | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0055 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 21 | 1RPB510AR | 1KIT002CQ | L1 | 1L5543S-E | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0056 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 25 | 1RPB510AR | 1KSAL08AR | L1 | 1L5554S-C, 5754E | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0059 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1RPB660AR | 1KPR010BN | L1 | 1L5552H-U, 5711F, 5561V, 5L03A, 4LO3A, 4631A | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0060 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 52 | 1KPR012BN | 1KSC630CC | L1 | 1L4632A, 4LO4A, 5LO4A, 5561U-D, 5L52A, 6L52A, 6911G-A | 9 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0061 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 40 | 1KPR010BN | 1KIT002CQ | L1 | IND 1L5581F, 5561D-V, 3L03A, 4LO3A, 4631A, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0062 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1RPB600AR | 1KPR012BN | L1 | 1L5552H-U, 5711F, 5561V, 5L03A, 4L03A, 4631A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 30 | 1RPB630AR | 1KPR012BN | L1 | 1L5552H-U, 5711F, 5561V, 5L03A, 4L03A, 4631A | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0064 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 10 | 1RPB500AR | 1RPB550AR | L1 | 1L5543M-S | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0065 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPB530AR | 1RPB550AR | L1 | 1L5543M-P | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0066 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  | 9 | 1RPB530AR | 1RPB550AR | L1 | 1L5543M-P | 2 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0067 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPB600AR | 1KPR012BN | L1 |  | 2 x 1,5mm2 (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0068 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1RPB630AR | 1KPR012BN | L1 |  | 2 x 1,5mm2 (non armoured) | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0101 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB600AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 B 06 1L5555T4 1L509 B 07 1L5555U4 1L509 B 08 1L5555V4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0102 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPB600AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 B 06 1L5555T4 1L509 B 07 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0103 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPB600AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 B 06 1L5555T4 1L509 B 07 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0104 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPB600AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 B 06 1L5555T4 1L509 B 07 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0105 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB600AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 B 06 1L5555T4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0106 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPB630AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5555K4 1L509 B 01 1L5555K4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555P4 1L509 B 06 1L5555R4 1L509 B 07 1L5555S4 1L509 B 08 1L5555T4 1L509 B 09 1L5555U4 1L509 B 10 1L5555V4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0107 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB630AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555K4 1L509 B 01 1L5555K4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555P4 1L509 B 06 1L5555R4 1L509 B 07 1L5555S4 1L509 B 08 1L5555T4 1L509 B 09 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0108 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPB630AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555K4 1L509 B 01 1L5555K4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555P4 1L509 B 06 1L5555R4 1L509 B 07 1L5555S4 1L509 B 08 1L5555T4 1L509 B 09 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0109 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RPB630AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5555K4 1L509 B 01 1L5555K4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555P4 1L509 B 06 1L5555R4 1L509 B 07 1L5555S4 1L509 B 08 1L5555T4 1L509 B 09 1L5555U4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0110 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPB630AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5555K4 1L509 B 01 1L5555K4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555P4 1L509 B 06 1L5555R4 1L509 B 07 1L5555S4 1L509 B 08 1L5555T4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0111 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0112 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0113 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0114 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0115 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0116 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0117 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0118 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0119 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0120 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0121 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0122 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0123 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0124 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB630AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0129 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB610AR | L1 | F1RPB C0129 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0130 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB610AR | L1 | F1RPB C0130 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0131 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0131 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0132 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0132 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0133 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0133 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0134 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0134 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0135 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB620AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0135 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0136 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB620AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0136 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0137 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | F1RPB C0137 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 610AR 1RPB 610AR 1L509 1RPB 620AR 1RPB 620AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0138 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB600AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555K4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0139 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB600AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555K4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0140 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB630AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0141 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB630AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0142 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB650AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0143 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB640AR | 1RPB640AR | L1 | F1RPB C0143 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 640AR 1RPB 640AR 1L509 1RPB 640AR 1RPB 640AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0144 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB650AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0145 | IN | IN | OUT | NO | 28 | 0.4 | PNA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPB640AR | 1RPB640AR | L1 | F1RPB C0145 B VE 28 0.4 PNA 1L509 1RPB 640AR 1RPB 640AR 1L509 1RPB 640AR 1RPB 640AR 20 | 0.4
1 | RPB | 1RPBC0201 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB500AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 B 04 1L5555P4 1L509 B 05 1L5555N4 1L509 B 06 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0202 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB500AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 B 04 1L5555P4 1L509 B 05 1L5555N4 1L509 B 06 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0203 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB500AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 B 04 1L5555P4 1L509 B 05 1L5555N4 1L509 B 06 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0204 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB500AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 B 04 1L5555P4 1L509 B 05 1L5555N4 1L509 B 06 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0205 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0206 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB610AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0207 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0208 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB610AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0209 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0210 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0211 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0212 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB620AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0213 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB630AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0214 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0215 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB520AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0216 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB610AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555R4 1L509 B 05 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0217 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB620AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555M4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555P4 1L509 B 05 1L5555R4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0218 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB520AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0219 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB520AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0220 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB620AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0221 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB520AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0222 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB520AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0223 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB520AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0224 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB520AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0225 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB500AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5555T4 1L509 B 01 1L5555T4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0226 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB530AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0227 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB520AR | 1RPB530AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0228 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0229 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0230 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0231 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB530AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0232 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB540AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5555P4 1L509 B 01 1L5555P4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0233 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB540AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5555P4 1L509 B 01 1L5555P4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0241 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB100AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5554V3 1L509 B 01 1L5554V3 1L509 B 02 1L5554U3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0242 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB200AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5554U3 1L509 B 01 1L5554U3 1L509 B 02 1L5554T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0243 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB300AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5554T3 1L509 B 01 1L5554T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0244 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB400AR | 1RPB500AR | L1 | B 01 1L5554T3 1L509 B 01 1L5554T3 1L509 B 02 1L5554S3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0245 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB500AR | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0246 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB510AR | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0247 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB520AR | 1RPB530AR | L1 | B 01 1L5554R3 1L509 B 01 1L5554R3 1L509 B 02 1L5554P3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0248 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB530AR | 1RPB540AR | L1 | B 01 1L5554P3 1L509 B 01 1L5554P3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0249 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB600AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5554L3 1L509 B 01 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0250 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB610AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5554L3 1L509 B 01 1L5554L3 1L509 B 02 1L5554K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0251 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB620AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5554K3 1L509 B 01 1L5554K3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0252 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB630AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5554J3 1L509 B 01 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0253 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB640AR | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5554J3 1L509 B 01 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0400 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB660AR | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0401 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RPB640AR | 1RPB011UP | L1 | B 01 1L5555J3 1L509 B 01 1L5555J3 1L509 B 02 1L5555K3 1L509 B 03 1L5555L3 1L509 B 04 1L5555M3 1L509 B 05 1L5555N3 1L509 B 06 1L5555P3 1L509 B 07 1L5555R3 1L509 B 08 1L5555S3 1L509 B 09 1L5555T3 1L509 B 10 1L5555U3 1L509 B 11 1L5555V3 1L509 B 12 1L5555W3 1L509 B 13 1L5573E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0402 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 5 | 26 | 1RPB660AR | 1LCB019JA | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 B 03 1L5555L4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555N4 1L509 B 06 1L5555P4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555S4 1L509 B 09 1L5555T4 1L509 B 10 1L5555U4 1L509 B 11 1L5555V4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0403 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 5 | 26 | 1RPB660AR | 1LCB019JA | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 B 03 1L5555L4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555N4 1L509 B 06 1L5555P4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555S4 1L509 B 09 1L5555T4 1L509 B 10 1L5555U4 1L509 B 11 1L5555V4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0404 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB660AR | 1RPB501TO | L1 | B 01 1L5555H2 1L509 B 01 1L5555H2 1L509 B 02 1L5555G2 1L509 B 03 1L5555F2 1L509 B 04 1L5555E2 1L509 B 05 1L5555D2 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A2 1L509 B 08 1L66L5A2 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0405 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1RPB660AR | 1RPB079LA | L1 | B 01 1L5555H2 1L509 B 01 1L5555H2 1L509 B 02 1L5555G2 1L509 B 03 1L5555F2 1L509 B 04 1L5555E2 1L509 B 05 1L5555D2 1L509 B 06 1L5558F1 1L509 B 07 1L55L5A2 1L509 B 08 1L66L5A2 1L609 B 09 1L6691G1 1L609 B 10 1L6691F1 1L609 B 11 1L6691E1 1L609 B 12 1L6691D1 1L609 B 13 1L6691C1 1L609 B 14 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0406 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPB660AR | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5555H2 1L509 B 01 1L5555H2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555K2 1L509 B 04 1L5555L2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555N2 1L509 B 07 1L5555P2 1L509 B 08 1L5555R2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555T2 1L509 B 11 1L5555U2 1L509 B 12 1L5571F1 1L509 B 13 1L5556V1 1L509 B 14 1L55L0A3 1L509 B 15 1L44L0A3 1L408 B 16 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0407 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPB660AR | 1KPR012BN | L1 | B 01 1L5555H2 1L509 B 01 1L5555H2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555K2 1L509 B 04 1L5555L2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555N2 1L509 B 07 1L5555P2 1L509 B 08 1L5555R2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555T2 1L509 B 11 1L5555U2 1L509 B 12 1L5571F1 1L509 B 13 1L5556V1 1L509 B 14 1L55L0A3 1L509 B 15 1L44L0A3 1L408 B 16 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0408 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPB660AR | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5555H2 1L509 B 01 1L5555H2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555K2 1L509 B 04 1L5555L2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555N2 1L509 B 07 1L5555P2 1L509 B 08 1L5555R2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555T2 1L509 B 11 1L5555U2 1L509 B 12 1L5571F1 1L509 B 13 1L5556V1 1L509 B 14 1L55L0A3 1L509 B 15 1L44L0A3 1L408 B 16 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0409 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB640CC | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0410 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB660AR | 1GCT501UB | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5565D1 1L509 B 05 1L5553L1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0411 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB660AR | 1VVP506UB | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554N3 1L509 B 07 1L5554P3 1L509 B 08 1L5569D1 1L509 B 09 1L5569C1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0412 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB012UP | 1VVP506UB | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5553W4 1L509 B 04 1L5553V4 1L509 B 05 1L5553U4 1L509 B 06 1L5553T4 1L509 B 07 1L5553S4 1L509 B 08 1L5553R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0413 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB660AR | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0414 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB011UP | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0415 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB012UP | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0416 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB014UP | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0417 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB015UP | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0418 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB016UP | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0419 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB015UM | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0420 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB660AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0421 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB660AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0422 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 3 | 0 | 3 | 1RPB660AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0423 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 3 | 0 | 3 | 1RPB660AR | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0424 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB660AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0425 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB660AR | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0426 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB660AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0427 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB660AR | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0428 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB660AR | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0429 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB660AR | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0430 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB660AR | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0431 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB011UB | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0432 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB011UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0433 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB011UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0434 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB011UP | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0435 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB011UP | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0436 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB012UP | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0437 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB012UP | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0438 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB012UP | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0439 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB012UP | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0440 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB012UP | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0441 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB014UP | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0442 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB014UP | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0443 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB015UP | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0444 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB015UP | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0445 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPB016UP | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W3 1L509 B 03 1L5555V3 1L509 B 04 1L5555U3 1L509 B 05 1L5555T3 1L509 B 06 1L5555S3 1L509 B 07 1L5555R3 1L509 B 08 1L5555P3 1L509 B 09 1L5555N3 1L509 B 10 1L5555M3 1L509 B 11 1L5555L3 1L509 B 12 1L5555K3 1L509 B 13 1L5555J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0446 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB016UP | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0447 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB016UP | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0448 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB640CC | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0449 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB640CC | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0450 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB015UM | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0451 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB015UM | 1KPR012BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0452 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPB016UM | 1KPR012BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0453 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPB017UM | 1KPR012BN | L1 | B 01 1L5573E1 1L509 B 01 1L5573E1 1L509 B 02 1L5573F1 1L509 B 03 1L5556W1 1L509 B 04 1L55L8A1 1L509 B 05 1L44L8A1 1L408 B 06 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0454 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR012BN | 1EAS008UB | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5570F1 1L509 B 06 1L5570E1 1L509 B 07 1L5570D1 1L509 B 08 1L5570C1 1L509 B 09 1L5552T1 1L509 B 10 1L5552S1 1L509 B 11 1L5552R1 1L509 B 12 1L5552P1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0455 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB046LA | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0456 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB058TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0457 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB062TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0458 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB099TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0459 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB299TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB620AR | 1KRG012AR | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556K2 1L509 B 04 1L5556L2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556N2 1L509 B 07 1L5556P2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L55W3A1 1L509 B 11 1W5500A1 1W505 B 12 1W55W2B2 1W505 B 13 1W66W2A2 1W605 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1RPB620AR | 1KRG022AR | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556K1 1L509 B 04 1L5556L1 1L509 B 05 1L5556M1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556P1 1L509 B 08 1L5556R1 1L509 B 09 1L5556S1 1L509 B 10 1L5556T1 1L509 B 11 1L5556U1 1L509 B 12 1L55L0A3 1L509 B 13 1L44L0A3 1L408 B 14 1L4454A2 1L408 B 15 1W4454B2 1W403 B 16 1W4454C1 1W403 B 17 1W4454D1 1W403 B 18 1W4458C1 1W403 B 19 1W44W2B2 1W403 B 20 1W55W2A2 1W505 B 21 1W55W2B2 1W505 B 22 1W66W2A2 1W605 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPB620AR | 1KRG032AR | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556K2 1L509 B 04 1L5556L2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556N2 1L509 B 07 1L5556P2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L55W3A1 1L509 B 11 1W5500A1 1W505 B 12 1W55W2B2 1W505 B 13 1W66W2A2 1W605 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0463 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1RPB620AR | 1KRG041AR | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556K1 1L509 B 04 1L5556L1 1L509 B 05 1L5556M1 1L509 B 06 1L5556N1 1L509 B 07 1L5556P1 1L509 B 08 1L5556R1 1L509 B 09 1L5556S1 1L509 B 10 1L5556T1 1L509 B 11 1L5556U1 1L509 B 12 1L55L0A3 1L509 B 13 1L44L0A3 1L408 B 14 1L4454A2 1L408 B 15 1W4454B2 1W403 B 16 1W4454C1 1W403 B 17 1W4454D1 1W403 B 18 1W4458C1 1W403 B 19 1W44W2B2 1W403 B 20 1W55W2A2 1W505 B 21 1W55W2B2 1W505 B 22 1W66W2A2 1W605 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0464 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB283TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0465 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1KPR010BN | 1RPB284TO | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L5556C1 1L509 B 20 1L5556B1 1L509 B 21 1L5575F1 1L509 B 22 1L5575E1 1L509 B 23 1L5575D1 1L509 B 24 1L5575C1 1L509 B 25 1L5575B1 1L509 B 26 1L5575A1 1L509 B 27 1L5550A1 1L509 B 28 1L551KA1 1L509 B 29 1L661KA1 1L609 B 30 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0466 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KPR010BN | 1RPB054CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0467 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KPR010BN | 1RPB056CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0468 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1KPR010BN | 1RPB060TO | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0469 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1KPR010BN | 1RPB369CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0470 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1KPR010BN | 1RPB285TO | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0471 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1KPR010BN | 1RPB370CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0472 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR010BN | 1RPB080TO | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0473 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR010BN | 1RPB059LA | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0474 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KPR010BN | 1RPB064TO | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5556H1 1L509 B 15 1L5556G1 1L509 B 16 1L5556F1 1L509 B 17 1L5556E1 1L509 B 18 1L5556D1 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 B 27 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0475 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1KPR010BN | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5570F1 1L509 B 06 1L5555T2 1L509 B 07 1L5555S2 1L509 B 08 1L5555R2 1L509 B 09 1L5555P2 1L509 B 10 1L5555N2 1L509 B 11 1L5555M2 1L509 B 12 1L5555L2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0476 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR010BN | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A3 1L408 B 03 1L55L0A3 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5570F1 1L509 B 06 1L5555T2 1L509 B 07 1L5555S2 1L509 B 08 1L5555R2 1L509 B 09 1L5555P2 1L509 B 10 1L5555N2 1L509 B 11 1L5555M2 1L509 B 12 1L5555L2 1L509 B 13 1L5555K2 1L509 B 14 1L5555J2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0477 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1KPR010BN | 1RPB640AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5570F1 1L509 B 06 1L5555T2 1L509 B 07 1L5555S2 1L509 B 08 1L5555R2 1L509 B 09 1L5555P2 1L509 B 10 1L5555N2 1L509 B 11 1L5555M2 1L509 B 12 1L5555L2 1L509 B 13 1L5555K2 1L509 B 14 1L5555J2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0478 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1KPR010BN | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5563F1 1L509 B 15 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0479 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1KPR010BN | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U1 1L509 B 05 1L5556T1 1L509 B 06 1L5556S1 1L509 B 07 1L5556R1 1L509 B 08 1L5556P1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556M1 1L509 B 11 1L5556L1 1L509 B 12 1L5556K1 1L509 B 13 1L5556J1 1L509 B 14 1L5563F1 1L509 B 15 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0480 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1RPB620AR | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556K2 1L509 B 04 1L5556L2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556N2 1L509 B 07 1L5556P2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L5556T2 1L509 B 11 1L5556U2 1L509 B 12 1L55L0A4 1L509 B 13 1L44L0A4 1L408 B 14 1L4463A2 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0481 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB079CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0482 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB366CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0483 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB367CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G2 1L609 B 22 1L6691F2 1L609 B 23 1L6691E2 1L609 B 24 1L6691D2 1L609 B 25 1L6691C2 1L609 B 26 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0484 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB368CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0485 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB601CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G2 1L609 B 22 1L6691F2 1L609 B 23 1L6691E2 1L609 B 24 1L6691D2 1L609 B 25 1L6691C2 1L609 B 26 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0486 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB602CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0487 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB603CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G2 1L609 B 22 1L6691F2 1L609 B 23 1L6691E2 1L609 B 24 1L6691D2 1L609 B 25 1L6691C2 1L609 B 26 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0488 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB604CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G1 1L609 B 22 1L6691F1 1L609 B 23 1L6691E1 1L609 B 24 1L6691D1 1L609 B 25 1L6691C1 1L609 B 26 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0489 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB606CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L0A4 1L408 B 03 1L55L0A4 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A2 1L509 B 20 1L66L5A2 1L609 B 21 1L6691G2 1L609 B 22 1L6691F2 1L609 B 23 1L6691E2 1L609 B 24 1L6691D2 1L609 B 25 1L6691C2 1L609 B 26 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0490 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB607CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0491 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB611CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0492 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB612CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A2 1L509 B 22 1L66L5A2 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0493 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB613CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0494 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB614CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0495 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB615CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0496 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB616CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0497 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB621CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0498 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB622CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0499 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB623CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0500 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KPR012BN | 1RPB624CC | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0501 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1KPR012BN | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0502 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1KPR012BN | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0503 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1KPR012BN | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0504 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1KPR012BN | 1RPB630AR | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5570F1 1L509 B 08 1L5555T2 1L509 B 09 1L5555S2 1L509 B 10 1L5555R2 1L509 B 11 1L5555P2 1L509 B 12 1L5555N2 1L509 B 13 1L5555M2 1L509 B 14 1L5555L2 1L509 B 15 1L5555K2 1L509 B 16 1L5555J2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0505 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1KPR010BN | 1RPB287TO | L1 | B 01 1L4463A2 1L408 B 01 1L4463A2 1L408 B 02 1L44L8A1 1L408 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L5556W2 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L5556S2 1L509 B 09 1L5556R2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556N2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556L2 1L509 B 14 1L5556K2 1L509 B 15 1L5556J2 1L509 B 16 1L5556H2 1L509 B 17 1L5556G2 1L509 B 18 1L5556F2 1L509 B 19 1L5556E2 1L509 B 20 1L5556D2 1L509 B 21 1L55L5A3 1L509 B 22 1L66L5A3 1L609 B 23 1L6691G2 1L609 B 24 1L6691F2 1L609 B 25 1L6691E2 1L609 B 26 1L6691D2 1L609 B 27 1L6691C2 1L609 B 28 1L6691B2 1L609 B 29 1L6691A2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0506 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB501BV | L1 | B 01 1L5555K2 1L509 B 01 1L5555K2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555H2 1L509 B 04 1L5555G2 1L509 B 05 1L5555F2 1L509 B 06 1L5555E2 1L509 B 07 1L5555D2 1L509 B 08 1L5558F1 1L509 B 09 1L55L5A3 1L509 B 10 1L66L5A3 1L609 B 11 1L6691G2 1L609 B 12 1L6691F2 1L609 B 13 1L6691E2 1L609 B 14 1L6691D2 1L609 B 15 1L6691C2 1L609 B 16 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0507 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB501BV | L1 | B 01 1L5555K2 1L509 B 01 1L5555K2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555H2 1L509 B 04 1L5555G2 1L509 B 05 1L5555F2 1L509 B 06 1L5555E2 1L509 B 07 1L5555D2 1L509 B 08 1L5558F1 1L509 B 09 1L55L5A3 1L509 B 10 1L66L5A3 1L609 B 11 1L6691G2 1L609 B 12 1L6691F2 1L609 B 13 1L6691E2 1L609 B 14 1L6691D2 1L609 B 15 1L6691C2 1L609 B 16 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0508 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1RPB620AR | 1RPB054LA | L1 | B 01 1L5555K2 1L509 B 01 1L5555K2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555H2 1L509 B 04 1L5555G2 1L509 B 05 1L5555F2 1L509 B 06 1L5555E2 1L509 B 07 1L5555D2 1L509 B 08 1L5558F1 1L509 B 09 1L55L5A3 1L509 B 10 1L66L5A3 1L609 B 11 1L6691H1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0509 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1RPB620AR | 1RPB061LA | L1 | B 01 1L5555K2 1L509 B 01 1L5555K2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555H2 1L509 B 04 1L5555G2 1L509 B 05 1L5555F2 1L509 B 06 1L5555E2 1L509 B 07 1L5555D2 1L509 B 08 1L5558F1 1L509 B 09 1L55L5A3 1L509 B 10 1L66L5A3 1L609 B 11 1L6691H1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0510 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB501BV | L1 | B 01 1L5555K2 1L509 B 01 1L5555K2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555H2 1L509 B 04 1L5555G2 1L509 B 05 1L5555F2 1L509 B 06 1L5555E2 1L509 B 07 1L5555D2 1L509 B 08 1L5558F1 1L509 B 09 1L55L5A4 1L509 B 10 1L66L5A4 1L609 B 11 1L6691G2 1L609 B 12 1L6691F2 1L609 B 13 1L6691E2 1L609 B 14 1L6691D2 1L609 B 15 1L6691C2 1L609 B 16 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0511 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB610AR | 1RPB502BV | L1 | B 01 1L5555L2 1L509 B 01 1L5555L2 1L509 B 02 1L5555K2 1L509 B 03 1L5555J2 1L509 B 04 1L5555H2 1L509 B 05 1L5555G2 1L509 B 06 1L5555F2 1L509 B 07 1L5555E2 1L509 B 08 1L5555D2 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A4 1L509 B 11 1L66L5A4 1L609 B 12 1L6691G2 1L609 B 13 1L6691F2 1L609 B 14 1L6691E2 1L609 B 15 1L6691D2 1L609 B 16 1L6691C2 1L609 B 17 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0512 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB610AR | 1RPB502BV | L1 | B 01 1L5555L2 1L509 B 01 1L5555L2 1L509 B 02 1L5555K2 1L509 B 03 1L5555J2 1L509 B 04 1L5555H2 1L509 B 05 1L5555G2 1L509 B 06 1L5555F2 1L509 B 07 1L5555E2 1L509 B 08 1L5555D2 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A4 1L509 B 11 1L66L5A4 1L609 B 12 1L6691G2 1L609 B 13 1L6691F2 1L609 B 14 1L6691E2 1L609 B 15 1L6691D2 1L609 B 16 1L6691C2 1L609 B 17 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0513 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB501BV | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556J1 1L509 B 04 1L5556H1 1L509 B 05 1L5556G1 1L509 B 06 1L5556F1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L55L5A4 1L509 B 10 1L66L5A4 1L609 B 11 1L6691G2 1L609 B 12 1L6691F2 1L609 B 13 1L6691E2 1L609 B 14 1L6691D2 1L609 B 15 1L6691C2 1L609 B 16 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0514 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1RPB620AR | 1RPB056LA | L1 | B 01 1L5555K2 1L509 B 01 1L5555K2 1L509 B 02 1L5555J2 1L509 B 03 1L5555H2 1L509 B 04 1L5555G2 1L509 B 05 1L5555F2 1L509 B 06 1L5555E2 1L509 B 07 1L5555D2 1L509 B 08 1L5558F1 1L509 B 09 1L55L5A4 1L509 B 10 1L66L5A4 1L609 B 11 1L6691H1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0515 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB610AR | 1RPB502BV | L1 | B 01 1L5565E1 1L509 B 01 1L5565E1 1L509 B 02 1L5565F1 1L509 B 03 1L5556K1 1L509 B 04 1L5556J1 1L509 B 05 1L5556H1 1L509 B 06 1L5556G1 1L509 B 07 1L5556F1 1L509 B 08 1L5556E1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L55L5A4 1L509 B 11 1L66L5A4 1L609 B 12 1L6691G2 1L609 B 13 1L6691F2 1L609 B 14 1L6691E2 1L609 B 15 1L6691D2 1L609 B 16 1L6691C2 1L609 B 17 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0516 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB610AR | 1RPB502BV | L1 | B 01 1L5555L2 1L509 B 01 1L5555L2 1L509 B 02 1L5555K2 1L509 B 03 1L5555J2 1L509 B 04 1L5555H2 1L509 B 05 1L5555G2 1L509 B 06 1L5555F2 1L509 B 07 1L5555E2 1L509 B 08 1L5555D2 1L509 B 09 1L5558F1 1L509 B 10 1L55L5A3 1L509 B 11 1L66L5A3 1L609 B 12 1L6691G2 1L609 B 13 1L6691F2 1L609 B 14 1L6691E2 1L609 B 15 1L6691D2 1L609 B 16 1L6691C2 1L609 B 17 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0517 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPB610AR | 1RPB039LA | L1 | B 01 1L5565E1 1L509 B 01 1L5565E1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565C1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L5550K1 1L509 B 07 1L5550J1 1L509 B 08 1L5550H1 1L509 B 09 1L5550G1 1L509 B 10 1L5550F1 1L509 B 11 1L5550E1 1L509 B 12 1L5550D1 1L509 B 13 1L5550C1 1L509 B 14 1L5550B1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0518 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPB012UP | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555P4 1L509 B 09 1L5555N4 1L509 B 10 1L5555M4 1L509 B 11 1L5555L4 1L509 B 12 1L5555K4 1L509 B 13 1L5555J4 1L509 B 14 1L5555H4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0519 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPB011UP | 1RPB620AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W3 1L509 B 03 1L5555V3 1L509 B 04 1L5555U3 1L509 B 05 1L5555T3 1L509 B 06 1L5555S3 1L509 B 07 1L5555R3 1L509 B 08 1L5555P3 1L509 B 09 1L5555N3 1L509 B 10 1L5555M3 1L509 B 11 1L5555L3 1L509 B 12 1L5555K3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0520 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KPR012BN | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L55L0A1 1L509 B 03 1L5556U2 1L509 B 04 1L5556T2 1L509 B 05 1L5556S2 1L509 B 06 1L5556R2 1L509 B 07 1L5556P2 1L509 B 08 1L5556N2 1L509 B 09 1L5556M2 1L509 B 10 1L5556L2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556J2 1L509 B 13 1L5563F1 1L509 B 14 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0521 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB054LA | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556J1 1L509 B 04 1L5556H1 1L509 B 05 1L5556G1 1L509 B 06 1L5556F1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L55L5A1 1L509 B 10 1L66L5A1 1L609 B 11 1L6691H1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0522 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB061LA | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556J2 1L509 B 04 1L5556H2 1L509 B 05 1L5556G2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556E2 1L509 B 08 1L5556D2 1L509 B 09 1L55L5A4 1L509 B 10 1L66L5A4 1L609 B 11 1L6691H1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0523 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPB620AR | 1RPB056LA | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556J1 1L509 B 04 1L5556H1 1L509 B 05 1L5556G1 1L509 B 06 1L5556F1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L55L5A1 1L509 B 10 1L66L5A1 1L609 B 11 1L6691H1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0524 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RPB620AR | 1RPB501BV | L1 | B 01 1L5564E1 1L509 B 01 1L5564E1 1L509 B 02 1L5564F1 1L509 B 03 1L5556J1 1L509 B 04 1L5556H1 1L509 B 05 1L5556G1 1L509 B 06 1L5556F1 1L509 B 07 1L5556E1 1L509 B 08 1L5556D1 1L509 B 09 1L55L5A1 1L509 B 10 1L66L5A1 1L609 B 11 1L6691G1 1L609 B 12 1L6691F1 1L609 B 13 1L6691E1 1L609 B 14 1L6691D1 1L609 B 15 1L6691C1 1L609 B 16 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0525 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RPB610AR | 1RPB502BV | L1 | B 01 1L5565E1 1L509 B 01 1L5565E1 1L509 B 02 1L5565F1 1L509 B 03 1L5556K1 1L509 B 04 1L5556J1 1L509 B 05 1L5556H1 1L509 B 06 1L5556G1 1L509 B 07 1L5556F1 1L509 B 08 1L5556E1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L55L5A1 1L509 B 11 1L66L5A1 1L609 B 12 1L6691G1 1L609 B 13 1L6691F1 1L609 B 14 1L6691E1 1L609 B 15 1L6691D1 1L609 B 16 1L6691C1 1L609 B 17 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0527 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB610AR | 1RPB039LA | L1 | B 01 1L5565E1 1L509 B 01 1L5565E1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5565C1 1L509 B 04 1L5565B1 1L509 B 05 1L5565A1 1L509 B 06 1L5550K1 1L509 B 07 1L5550J1 1L509 B 08 1L5550H1 1L509 B 09 1L5550G1 1L509 B 10 1L5550F1 1L509 B 11 1L5550E1 1L509 B 12 1L5550D1 1L509 B 13 1L5550C1 1L509 B 14 1L5550B1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA2 1L509 B 17 1L661KA2 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0601 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB001UB | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0602 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB001UB | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0603 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB001UB | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0604 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB001UB | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0605 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB001UB | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0606 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB001UB | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0607 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB001UB | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0608 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB001UB | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0609 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB001UB | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0610 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB001UB | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0611 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB001UB | 1GCT501UB | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5553W4 1L509 B 04 1L5553V4 1L509 B 05 1L5553U4 1L509 B 06 1L5553T4 1L509 B 07 1L5553S4 1L509 B 08 1L5553R4 1L509 B 09 1L5553P4 1L509 B 10 1L5553N4 1L509 B 11 1L5553M4 1L509 B 12 1L5553L4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0612 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB001UB | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555P4 1L509 B 09 1L5555N4 1L509 B 10 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0613 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 23 | 0 | 23 | 1RPB001UB | 1GCT004UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPB380CC | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0615 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB380CC | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0616 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB380CC | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0617 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 3 | 0 | 3 | 1RPB550AR | 1RPB530AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0618 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB550AR | 1RPB500AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554R3 1L509 B 05 1L5554S3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0620 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB550AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555M3 1L509 B 01 1L5555M3 1L509 B 02 1L5555N3 1L509 B 03 1L5555P3 1L509 B 04 1L5555R3 1L509 B 05 1L5555S3 1L509 B 06 1L5555T3 1L509 B 07 1L5555U3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0621 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB550AR | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5555M3 1L509 B 01 1L5555M3 1L509 B 02 1L5555N3 1L509 B 03 1L5555P3 1L509 B 04 1L5555R3 1L509 B 05 1L5555S3 1L509 B 06 1L5555T3 1L509 B 07 1L5555U3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0622 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB550AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5555M3 1L509 B 01 1L5555M3 1L509 B 02 1L5555N3 1L509 B 03 1L5555P3 1L509 B 04 1L5555R3 1L509 B 05 1L5555S3 1L509 B 06 1L5555T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0623 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB550AR | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5555M3 1L509 B 01 1L5555M3 1L509 B 02 1L5555N3 1L509 B 03 1L5555P3 1L509 B 04 1L5555R3 1L509 B 05 1L5555S3 1L509 B 06 1L5555T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0624 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 1 | 0 | 1 | 1RPB550AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0625 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB550AR | 1RPB540AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0626 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 2 | 0 | 2 | 1RPB550AR | 1RPB540AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0627 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB550AR | 1RPB610AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0629 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB001UP | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555P4 1L509 B 09 1L5555N4 1L509 B 10 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0630 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB002UP | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555P4 1L509 B 09 1L5555N4 1L509 B 10 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0631 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPB007UP | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555P4 1L509 B 09 1L5555N4 1L509 B 10 1L5555M4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0632 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB002UP | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0633 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB002UP | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0634 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB002UP | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0635 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB002UP | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0636 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB001UP | 1RPB510AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0637 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB001UP | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0638 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPB001UP | 1RPB520AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0639 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB660AR | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554L3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0640 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 5 | 13 | 1RPB550AR | 1LCB019JA | L1 | B 01 1L5555N4 1L509 B 01 1L5555N4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 B 04 1L5555S4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555U4 1L509 B 07 1L5555V4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0641 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 5 | 13 | 1RPB550AR | 1LCB019JA | L1 | B 01 1L5555N4 1L509 B 01 1L5555N4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555R4 1L509 B 04 1L5555S4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555U4 1L509 B 07 1L5555V4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0642 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB005UD | 1LCC010BN | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5573D4 1L509 B 03 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0645 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB005UD | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 B 03 1L5555V4 1L509 B 04 1L5555U4 1L509 B 05 1L5555T4 1L509 B 06 1L5555S4 1L509 B 07 1L5555R4 1L509 B 08 1L5555P4 1L509 B 09 1L5555N4 1L509 B 10 1L5555M4 1L509 B 11 1L5555L4 1L509 B 12 1L5555K4 1L509 B 13 1L5555J4 1L509 B 14 1L5555H4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0646 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1RPB005UD | 1KPR010BN | L1 | B 01 1L5573F1 1L509 B 01 1L5573F1 1L509 B 02 1L5556W1 1L509 B 03 1L55L8A1 1L509 B 04 1L44L8A1 1L408 B 05 1L4463A2 1L408 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0647 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 3 | 0 | 3 | 1RPB018UM | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0648 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB019UM | 1RPB200AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0649 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 5 | 0 | 5 | 1RPB018UM | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0650 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 4 | 0 | 4 | 1RPB019UM | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0651 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB018UM | 1KRG005UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0652 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 0 | 14 | 1RPB019UM | 1KRG005UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0653 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB124LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0654 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB123LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0655 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB118LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0656 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB126LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0657 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1RPB510AR | 1RPB504BV | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575F2 1L509 B 16 1L5556B2 1L509 B 17 1L55L6A1 1L509 B 18 1L66L6A1 1L609 B 19 1L6691F1 1L609 B 20 1L6691E1 1L609 B 21 1L6691D1 1L609 B 22 1L6691C1 1L609 B 23 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0658 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPB520AR | 1RPB127LA | L1 | B 01 1L5554R1 1L509 B 01 1L5554R1 1L509 B 02 1L5554P1 1L509 B 03 1L5554N1 1L509 B 04 1L5554M1 1L509 B 05 1L5554L1 1L509 B 06 1L5554K1 1L509 B 07 1L5554J1 1L509 B 08 1L5554H1 1L509 B 09 1L5554G1 1L509 B 10 1L5554F1 1L509 B 11 1L5554E1 1L509 B 12 1L5554D1 1L509 B 13 1L5554C1 1L509 B 14 1L5575D1 1L509 B 15 1L5575C1 1L509 B 16 1L5575B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5550A1 1L509 B 19 1L551KA2 1L509 B 20 1L661KA2 1L609 B 21 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0659 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPB520AR | 1RPB128LA | L1 | B 01 1L5554R1 1L509 B 01 1L5554R1 1L509 B 02 1L5554P1 1L509 B 03 1L5554N1 1L509 B 04 1L5554M1 1L509 B 05 1L5554L1 1L509 B 06 1L5554K1 1L509 B 07 1L5554J1 1L509 B 08 1L5554H1 1L509 B 09 1L5554G1 1L509 B 10 1L5554F1 1L509 B 11 1L5554E1 1L509 B 12 1L5554D1 1L509 B 13 1L5554C1 1L509 B 14 1L5575D1 1L509 B 15 1L5575C1 1L509 B 16 1L5575B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5550A1 1L509 B 19 1L551KA2 1L509 B 20 1L661KA2 1L609 B 21 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0660 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 30 | 0 | 30 | 1RPB520AR | 1RPB503BV | L1 | B 01 1L5569E1 1L509 B 01 1L5569E1 1L509 B 02 1L5569F1 1L509 B 03 1L5556P2 1L509 B 04 1L5556N2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556L2 1L509 B 07 1L5556K2 1L509 B 08 1L5556J2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556G2 1L509 B 11 1L5556F2 1L509 B 12 1L5556E2 1L509 B 13 1L5556D2 1L509 B 14 1L55L5A1 1L509 B 15 1L66L5A1 1L609 B 16 1L6691G1 1L609 B 17 1L6691F1 1L609 B 18 1L6691E1 1L609 B 19 1L6691D1 1L609 B 20 1L6691C1 1L609 B 21 1L6691B1 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0661 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 7 | 0 | 7 | 1RPB550AR | 1RPB540AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0662 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 6 | 0 | 6 | 1RPB550AR | 1RPB600AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554L3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0667 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RPB550AR | 1RPB300JA | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5566D1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566B1 1L509 B 05 1L5566A1 1L509 B 06 1L55K8A1 1L509 B 07 1L44K8A1 1L408 B 08 1L4451A1 1L408 B 09 1L4450D2 1L408 B 10 1L4454A1 1L408 B 11 1W4454B2 1W403 B 12 1W4454C1 1W403 B 13 1W4454D1 1W403 B 14 1W4458C1 1W403 B 15 1W44W2A2 1W403 B 16 1W33W2A2 1W310 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0668 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1RPB550AR | 1RPB320JA | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5566D1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566B1 1L509 B 05 1L5566A1 1L509 B 06 1L55K8A1 1L509 B 07 1L44K8A1 1L408 B 08 1L4451A1 1L408 B 09 1L4450D2 1L408 B 10 1L4454A1 1L408 B 11 1W4454B2 1W403 B 12 1W4454C1 1W403 B 13 1W4454D1 1W403 B 14 1W4458C1 1W403 B 15 1W44W2A2 1W403 B 16 1W33W2A2 1W310 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0669 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB301LA | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0670 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB301TO | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0671 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB300TO | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0672 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB300LA | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0673 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB320LA | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0674 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB321LA | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0680 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPB510AR | 1RPB504BV | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575F1 1L509 B 16 1L5556B1 1L509 B 17 1L55L6A2 1L509 B 18 1L66L6A2 1L609 B 19 1L6691F2 1L609 B 20 1L6691E2 1L609 B 21 1L6691D2 1L609 B 22 1L6691C2 1L609 B 23 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0681 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB510AR | 1RPB248LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0682 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB510AR | 1RPB262LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0683 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPB510AR | 1RPB504BV | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575F1 1L509 B 16 1L5556B1 1L509 B 17 1L55L6A2 1L509 B 18 1L66L6A2 1L609 B 19 1L6691F2 1L609 B 20 1L6691E2 1L609 B 21 1L6691D2 1L609 B 22 1L6691C2 1L609 B 23 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0684 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB510AR | 1RPB143LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0685 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1RPB510AR | 1RPB126LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0686 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPB510AR | 1RPB504BV | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575F2 1L509 B 16 1L5556B2 1L509 B 17 1L55L6A2 1L509 B 18 1L66L6A2 1L609 B 19 1L6691F2 1L609 B 20 1L6691E2 1L609 B 21 1L6691D2 1L609 B 22 1L6691C2 1L609 B 23 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0687 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB510AR | 1RPB124LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0688 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB510AR | 1RPB123LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0689 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPB510AR | 1RPB504BV | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575F1 1L509 B 16 1L5556B1 1L509 B 17 1L55L6A2 1L509 B 18 1L66L6A2 1L609 B 19 1L6691F2 1L609 B 20 1L6691E2 1L609 B 21 1L6691D2 1L609 B 22 1L6691C2 1L609 B 23 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0690 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB510AR | 1RPB118LA | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R1 1L509 B 03 1L5554P1 1L509 B 04 1L5554N1 1L509 B 05 1L5554M1 1L509 B 06 1L5554L1 1L509 B 07 1L5554K1 1L509 B 08 1L5554J1 1L509 B 09 1L5554H1 1L509 B 10 1L5554G1 1L509 B 11 1L5554F1 1L509 B 12 1L5554E1 1L509 B 13 1L5554D1 1L509 B 14 1L5554C1 1L509 B 15 1L5575D1 1L509 B 16 1L5575C1 1L509 B 17 1L5575B1 1L509 B 18 1L5575A1 1L509 B 19 1L5550A1 1L509 B 20 1L551KA1 1L509 B 21 1L661KA1 1L609 B 22 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0691 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RPB520AR | 1RPB503BV | L1 | B 01 1L5569E1 1L509 B 01 1L5569E1 1L509 B 02 1L5569F1 1L509 B 03 1L5556P2 1L509 B 04 1L5556N2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556L2 1L509 B 07 1L5556K2 1L509 B 08 1L5556J2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556G2 1L509 B 11 1L5556F2 1L509 B 12 1L5556E2 1L509 B 13 1L5556D2 1L509 B 14 1L55L5A4 1L509 B 15 1L66L5A4 1L609 B 16 1L6691G2 1L609 B 17 1L6691F2 1L609 B 18 1L6691E2 1L609 B 19 1L6691D2 1L609 B 20 1L6691C2 1L609 B 21 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0692 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB520AR | 1RPB127LA | L1 | B 01 1L5554R1 1L509 B 01 1L5554R1 1L509 B 02 1L5554P1 1L509 B 03 1L5554N1 1L509 B 04 1L5554M1 1L509 B 05 1L5554L1 1L509 B 06 1L5554K1 1L509 B 07 1L5554J1 1L509 B 08 1L5554H1 1L509 B 09 1L5554G1 1L509 B 10 1L5554F1 1L509 B 11 1L5554E1 1L509 B 12 1L5554D1 1L509 B 13 1L5554C1 1L509 B 14 1L5575D1 1L509 B 15 1L5575C1 1L509 B 16 1L5575B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5550A1 1L509 B 19 1L551KA1 1L509 B 20 1L661KA1 1L609 B 21 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0693 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RPB520AR | 1RPB503BV | L1 | B 01 1L5569E1 1L509 B 01 1L5569E1 1L509 B 02 1L5569F1 1L509 B 03 1L5556P1 1L509 B 04 1L5556N1 1L509 B 05 1L5556M1 1L509 B 06 1L5556L1 1L509 B 07 1L5556K1 1L509 B 08 1L5556J1 1L509 B 09 1L5556H1 1L509 B 10 1L5556G1 1L509 B 11 1L5556F1 1L509 B 12 1L5556E1 1L509 B 13 1L5556D1 1L509 B 14 1L55L5A4 1L509 B 15 1L66L5A4 1L609 B 16 1L6691G2 1L609 B 17 1L6691F2 1L609 B 18 1L6691E2 1L609 B 19 1L6691D2 1L609 B 20 1L6691C2 1L609 B 21 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0694 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 31 | 0 | 31 | 1RPB520AR | 1RPB128LA | L1 | B 01 1L5554R1 1L509 B 01 1L5554R1 1L509 B 02 1L5554P1 1L509 B 03 1L5554N1 1L509 B 04 1L5554M1 1L509 B 05 1L5554L1 1L509 B 06 1L5554K1 1L509 B 07 1L5554J1 1L509 B 08 1L5554H1 1L509 B 09 1L5554G1 1L509 B 10 1L5554F1 1L509 B 11 1L5554E1 1L509 B 12 1L5554D1 1L509 B 13 1L5554C1 1L509 B 14 1L5575D1 1L509 B 15 1L5575C1 1L509 B 16 1L5575B1 1L509 B 17 1L5575A1 1L509 B 18 1L5550A1 1L509 B 19 1L551KA1 1L509 B 20 1L661KA1 1L609 B 21 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0695 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RPB520AR | 1RPB503BV | L1 | B 01 1L5569E1 1L509 B 01 1L5569E1 1L509 B 02 1L5569F1 1L509 B 03 1L5556P2 1L509 B 04 1L5556N2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556L2 1L509 B 07 1L5556K2 1L509 B 08 1L5556J2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556G2 1L509 B 11 1L5556F2 1L509 B 12 1L5556E2 1L509 B 13 1L5556D2 1L509 B 14 1L55L5A4 1L509 B 15 1L66L5A4 1L609 B 16 1L6691G2 1L609 B 17 1L6691F2 1L609 B 18 1L6691E2 1L609 B 19 1L6691D2 1L609 B 20 1L6691C2 1L609 B 21 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0696 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1RPB520AR | 1RPB503BV | L1 | B 01 1L5569E1 1L509 B 01 1L5569E1 1L509 B 02 1L5569F1 1L509 B 03 1L5556P2 1L509 B 04 1L5556N2 1L509 B 05 1L5556M2 1L509 B 06 1L5556L2 1L509 B 07 1L5556K2 1L509 B 08 1L5556J2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556G2 1L509 B 11 1L5556F2 1L509 B 12 1L5556E2 1L509 B 13 1L5556D2 1L509 B 14 1L55L5A4 1L509 B 15 1L66L5A4 1L609 B 16 1L6691G2 1L609 B 17 1L6691F2 1L609 B 18 1L6691E2 1L609 B 19 1L6691D2 1L609 B 20 1L6691C2 1L609 B 21 1L6691B2 1L609 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0697 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB248LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0698 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB262LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0699 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPB510AR | 1RPB143LA | L1 | B 01 1L5555S2 1L509 B 01 1L5555S2 1L509 B 02 1L5555R2 1L509 B 03 1L5555P2 1L509 B 04 1L5555N2 1L509 B 05 1L5555M2 1L509 B 06 1L5555L2 1L509 B 07 1L5555K2 1L509 B 08 1L5555J2 1L509 B 09 1L5555H2 1L509 B 10 1L5555G2 1L509 B 11 1L5555F2 1L509 B 12 1L5555E2 1L509 B 13 1L5555D2 1L509 B 14 1L5555C2 1L509 B 15 1L5575E1 1L509 B 16 1L5575D1 1L509 B 17 1L5575C1 1L509 B 18 1L5575B1 1L509 B 19 1L5575A1 1L509 B 20 1L5550A1 1L509 B 21 1L551KA2 1L509 B 22 1L661KA2 1L609 B 23 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0700 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB550AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554R3 1L509 B 05 1L5554S3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554U3 1L509 B 08 1L5554V3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0701 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RPB550AR | 1RPB100AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554R3 1L509 B 05 1L5554S3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554U3 1L509 B 08 1L5554V3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0702 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB550AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554R3 1L509 B 05 1L5554S3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0703 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RPB550AR | 1RPB300AR | L1 | B 01 1L5554M3 1L509 B 01 1L5554M3 1L509 B 02 1L5554N3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554R3 1L509 B 05 1L5554S3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0706 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB125CC | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0707 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB127CC | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0708 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 29 | 0 | 29 | 1RPB550AR | 1RPB128CC | L1 | B 01 1L5554M1 1L509 B 01 1L5554M1 1L509 B 02 1L5554L1 1L509 B 03 1L5554K1 1L509 B 04 1L5554J1 1L509 B 05 1L5554H1 1L509 B 06 1L5554G1 1L509 B 07 1L5554F1 1L509 B 08 1L5554E1 1L509 B 09 1L5554D1 1L509 B 10 1L5554C1 1L509 B 11 1L5575D1 1L509 B 12 1L5575C1 1L509 B 13 1L5575B1 1L509 B 14 1L5575A1 1L509 B 15 1L5550A1 1L509 B 16 1L551KA1 1L509 B 17 1L661KA1 1L609 B 18 1L6690A1 1L607 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0801 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 24 | 24 | 1RPB550AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554M2 1L509 B 01 1L5554M2 1L509 B 02 1L5554L2 1L509 B 03 1L5554K2 1L509 B 04 1L5554J2 1L509 B 05 1L5554H2 1L509 B 06 1L5554G2 1L509 B 07 1L5554F2 1L509 B 08 1L5554E2 1L509 B 09 1L5554D2 1L509 B 10 1L5554C2 1L509 B 11 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0802 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 22 | 22 | 1RPB550AR | 1KSAL06AR | L1 | B 01 1L5554M2 1L509 B 01 1L5554M2 1L509 B 02 1L5554L2 1L509 B 03 1L5554K2 1L509 B 04 1L5554J2 1L509 B 05 1L5554H2 1L509 B 06 1L5554G2 1L509 B 07 1L5554F2 1L509 B 08 1L5554E2 1L509 B 09 1L5554D2 1L509 B 10 1L5554C2 1L509 B 11 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0803 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 18 | 18 | 1RPB550AR | 1KIT106BN | L1 | B 01 1L5555M4 1L509 B 01 1L5555M4 1L509 B 02 1L5555L4 1L509 B 03 1L5555K4 1L509 B 04 1L5555J4 1L509 B 05 1L5555H4 1L509 B 06 1L5555G4 1L509 B 07 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0804 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 23 | 1 | 1RPB550AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554M2 1L509 B 01 1L5554M2 1L509 B 02 1L5554L2 1L509 B 03 1L5554K2 1L509 B 04 1L5554J2 1L509 B 05 1L5554H2 1L509 B 06 1L5554G2 1L509 B 07 1L5554F2 1L509 B 08 1L5554E2 1L509 B 09 1L5554D2 1L509 B 10 1L5554C2 1L509 B 11 1L5575D4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0805 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 1 | 1RPB660AR | 1KSAL05AR | L1 | B 01 1L5554H2 1L509 B 01 1L5554H2 1L509 B 02 1L5554G2 1L509 B 03 1L5554F2 1L509 B 04 1L5554E2 1L509 B 05 1L5554D2 1L509 B 06 1L5554C2 1L509 B 07 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0806 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 20 | 20 | 1RPB660AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554H2 1L509 B 01 1L5554H2 1L509 B 02 1L5554G2 1L509 B 03 1L5554F2 1L509 B 04 1L5554E2 1L509 B 05 1L5554D2 1L509 B 06 1L5554C2 1L509 B 07 1L5575D4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0807 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 18 | 18 | 1RPB660AR | 1KSAL06AR | L1 | B 01 1L5554H2 1L509 B 01 1L5554H2 1L509 B 02 1L5554G2 1L509 B 03 1L5554F2 1L509 B 04 1L5554E2 1L509 B 05 1L5554D2 1L509 B 06 1L5554C2 1L509 B 07 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0808 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 19 | 19 | 1RPB660AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554H2 1L509 B 01 1L5554H2 1L509 B 02 1L5554G2 1L509 B 03 1L5554F2 1L509 B 04 1L5554E2 1L509 B 05 1L5554D2 1L509 B 06 1L5554C2 1L509 B 07 1L5575D4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0809 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 14 | 14 | 1RPB660AR | 1KIT106BN | L1 | B 01 1L5555H4 1L509 B 01 1L5555H4 1L509 B 02 1L5555G4 1L509 B 03 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0810 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 30 | 30 | 1RPR011UB | 1KSAL05AR | L1 | B 01 1L5573D4 1L509 B 01 1L5573D4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 B 14 1L5554H3 1L509 B 15 1L5554G3 1L509 B 16 1L5554F3 1L509 B 17 1L5554E3 1L509 B 18 1L5554D3 1L509 B 19 1L5554C3 1L509 B 20 1L5575E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0813 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 35 | 1 | 1RPB510AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0814 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 1 | 1RPB510AR | 1KSAL08AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0815 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 25 | 1 | 1RPB510AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0816 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 28 | 1 | 1RPB510AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 B 16 1L5575D4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0817 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 27 | 27 | 1RPB520AR | 1KSAK10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0818 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 26 | 1 | 1RPB520AR | 1KSAJ09AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0819 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 24 | 1 | 1RPB520AR | 1KSAL10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0820 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 24 | 1 | 1RPB520AR | 1KSAL07AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0821 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 24 | 1 | 1RPB520AR | 1KSAL10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0822 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 1 | 1RPB520AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0823 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 26 | 1 | 1RPB520AR | 1KSAL10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0824 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RPB610AR | 1KSAJ08AR | L1 | B 01 1L5554L2 1L509 B 01 1L5554L2 1L509 B 02 1L5554K2 1L509 B 03 1L5554J2 1L509 B 04 1L5554H2 1L509 B 05 1L5554G2 1L509 B 06 1L5554F2 1L509 B 07 1L5554E2 1L509 B 08 1L5554D2 1L509 B 09 1L5554C2 1L509 B 10 1L5575D4 1L509 B 11 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0825 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 21 | 21 | 1RPB610AR | 1KSAL07AR | L1 | B 01 1L5554L2 1L509 B 01 1L5554L2 1L509 B 02 1L5554K2 1L509 B 03 1L5554J2 1L509 B 04 1L5554H2 1L509 B 05 1L5554G2 1L509 B 06 1L5554F2 1L509 B 07 1L5554E2 1L509 B 08 1L5554D2 1L509 B 09 1L5554C2 1L509 B 10 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0826 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 23 | 23 | 1RPB610AR | 1KSAL07AR | L1 | B 01 1L5554L2 1L509 B 01 1L5554L2 1L509 B 02 1L5554K2 1L509 B 03 1L5554J2 1L509 B 04 1L5554H2 1L509 B 05 1L5554G2 1L509 B 06 1L5554F2 1L509 B 07 1L5554E2 1L509 B 08 1L5554D2 1L509 B 09 1L5554C2 1L509 B 10 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0827 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 24 | 24 | 1RPB610AR | 1KSAL08AR | L1 | B 01 1L5554L2 1L509 B 01 1L5554L2 1L509 B 02 1L5554K2 1L509 B 03 1L5554J2 1L509 B 04 1L5554H2 1L509 B 05 1L5554G2 1L509 B 06 1L5554F2 1L509 B 07 1L5554E2 1L509 B 08 1L5554D2 1L509 B 09 1L5554C2 1L509 B 10 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0828 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1RPB620AR | 1KSAL05AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0829 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 20 | 20 | 1RPB620AR | 1KSAL10AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575E2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0830 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RPB620AR | 1KSAJ10AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0831 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 22 | 1 | 1RPB620AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0832 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 29 | 1 | 1RPB500AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0833 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 26 | 26 | 1RPB530AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554P2 1L509 B 01 1L5554P2 1L509 B 02 1L5554N2 1L509 B 03 1L5554M2 1L509 B 04 1L5554L2 1L509 B 05 1L5554K2 1L509 B 06 1L5554J2 1L509 B 07 1L5554H2 1L509 B 08 1L5554G2 1L509 B 09 1L5554F2 1L509 B 10 1L5554E2 1L509 B 11 1L5554D2 1L509 B 12 1L5554C2 1L509 B 13 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0834 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 25 | 25 | 1RPB540AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554N2 1L509 B 01 1L5554N2 1L509 B 02 1L5554M2 1L509 B 03 1L5554L2 1L509 B 04 1L5554K2 1L509 B 05 1L5554J2 1L509 B 06 1L5554H2 1L509 B 07 1L5554G2 1L509 B 08 1L5554F2 1L509 B 09 1L5554E2 1L509 B 10 1L5554D2 1L509 B 11 1L5554C2 1L509 B 12 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0835 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 25 | 25 | 1RPB540AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554N2 1L509 B 01 1L5554N2 1L509 B 02 1L5554M2 1L509 B 03 1L5554L2 1L509 B 04 1L5554K2 1L509 B 05 1L5554J2 1L509 B 06 1L5554H2 1L509 B 07 1L5554G2 1L509 B 08 1L5554F2 1L509 B 09 1L5554E2 1L509 B 10 1L5554D2 1L509 B 11 1L5554C2 1L509 B 12 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0836 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 24 | 24 | 1RPB600AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554L2 1L509 B 01 1L5554L2 1L509 B 02 1L5554K2 1L509 B 03 1L5554J2 1L509 B 04 1L5554H2 1L509 B 05 1L5554G2 1L509 B 06 1L5554F2 1L509 B 07 1L5554E2 1L509 B 08 1L5554D2 1L509 B 09 1L5554C2 1L509 B 10 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0837 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 22 | 22 | 1RPB630AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554J2 1L509 B 01 1L5554J2 1L509 B 02 1L5554H2 1L509 B 03 1L5554G2 1L509 B 04 1L5554F2 1L509 B 05 1L5554E2 1L509 B 06 1L5554D2 1L509 B 07 1L5554C2 1L509 B 08 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0838 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1RPB640AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554J2 1L509 B 01 1L5554J2 1L509 B 02 1L5554H2 1L509 B 03 1L5554G2 1L509 B 04 1L5554F2 1L509 B 05 1L5554E2 1L509 B 06 1L5554D2 1L509 B 07 1L5554C2 1L509 B 08 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0839 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1RPB640AR | 1KSAL09AR | L1 | B 01 1L5554J2 1L509 B 01 1L5554J2 1L509 B 02 1L5554H2 1L509 B 03 1L5554G2 1L509 B 04 1L5554F2 1L509 B 05 1L5554E2 1L509 B 06 1L5554D2 1L509 B 07 1L5554C2 1L509 B 08 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0840 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 21 | 21 | 1RPB510AR | 1KIT088BN | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 B 09 1L5554H3 1L509 B 10 1L5554G3 1L509 B 11 1L5554F3 1L509 B 12 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0841 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 21 | 21 | 1RPB510AR | 1KIT090BN | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 B 09 1L5554H3 1L509 B 10 1L5554G3 1L509 B 11 1L5554F3 1L509 B 12 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0842 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 21 | 21 | 1RPB510AR | 1KIT092BN | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 B 09 1L5554H3 1L509 B 10 1L5554G3 1L509 B 11 1L5554F3 1L509 B 12 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0843 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 21 | 21 | 1RPB510AR | 1KIT094BN | L1 | B 01 1L5554S3 1L509 B 01 1L5554S3 1L509 B 02 1L5554R3 1L509 B 03 1L5554P3 1L509 B 04 1L5554N3 1L509 B 05 1L5554M3 1L509 B 06 1L5554L3 1L509 B 07 1L5554K3 1L509 B 08 1L5554J3 1L509 B 09 1L5554H3 1L509 B 10 1L5554G3 1L509 B 11 1L5554F3 1L509 B 12 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0844 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 21 | 21 | 1RPB520AR | 1KIT094BN | L1 | B 01 1L5554R3 1L509 B 01 1L5554R3 1L509 B 02 1L5554P3 1L509 B 03 1L5554N3 1L509 B 04 1L5554M3 1L509 B 05 1L5554L3 1L509 B 06 1L5554K3 1L509 B 07 1L5554J3 1L509 B 08 1L5554H3 1L509 B 09 1L5554G3 1L509 B 10 1L5554F3 1L509 B 11 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0845 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 20 | 20 | 1RPB520AR | 1KIT098BN | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 B 07 1L5555J4 1L509 B 08 1L5555H4 1L509 B 09 1L5555G4 1L509 B 10 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0846 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 20 | 20 | 1RPB520AR | 1KIT100BN | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 B 07 1L5555J4 1L509 B 08 1L5555H4 1L509 B 09 1L5555G4 1L509 B 10 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0847 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 20 | 20 | 1RPB520AR | 1KIT102BN | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 B 07 1L5555J4 1L509 B 08 1L5555H4 1L509 B 09 1L5555G4 1L509 B 10 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0848 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 21 | 21 | 1RPB520AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555R4 1L509 B 01 1L5555R4 1L509 B 02 1L5555P4 1L509 B 03 1L5555N4 1L509 B 04 1L5555M4 1L509 B 05 1L5555L4 1L509 B 06 1L5555K4 1L509 B 07 1L5555J4 1L509 B 08 1L5555H4 1L509 B 09 1L5555G4 1L509 B 10 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0849 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 18 | 18 | 1RPB610AR | 1KIT078BN | L1 | B 01 1L5554L3 1L509 B 01 1L5554L3 1L509 B 02 1L5554K3 1L509 B 03 1L5554J3 1L509 B 04 1L5554H3 1L509 B 05 1L5554G3 1L509 B 06 1L5554F3 1L509 B 07 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0850 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 18 | 18 | 1RPB610AR | 1KIT080BN | L1 | B 01 1L5554L3 1L509 B 01 1L5554L3 1L509 B 02 1L5554K3 1L509 B 03 1L5554J3 1L509 B 04 1L5554H3 1L509 B 05 1L5554G3 1L509 B 06 1L5554F3 1L509 B 07 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0851 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 18 | 18 | 1RPB610AR | 1KIT082BN | L1 | B 01 1L5554L3 1L509 B 01 1L5554L3 1L509 B 02 1L5554K3 1L509 B 03 1L5554J3 1L509 B 04 1L5554H3 1L509 B 05 1L5554G3 1L509 B 06 1L5554F3 1L509 B 07 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0852 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 17 | 17 | 1RPB620AR | 1KIT082BN | L1 | B 01 1L5554K3 1L509 B 01 1L5554K3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554H3 1L509 B 04 1L5554G3 1L509 B 05 1L5554F3 1L509 B 06 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0853 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 17 | 17 | 1RPB620AR | 1KIT084BN | L1 | B 01 1L5554K3 1L509 B 01 1L5554K3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554H3 1L509 B 04 1L5554G3 1L509 B 05 1L5554F3 1L509 B 06 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0854 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 17 | 17 | 1RPB620AR | 1KIT088BN | L1 | B 01 1L5554K3 1L509 B 01 1L5554K3 1L509 B 02 1L5554J3 1L509 B 03 1L5554H3 1L509 B 04 1L5554G3 1L509 B 05 1L5554F3 1L509 B 06 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0855 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 22 | 22 | 1RPB500AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0856 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 20 | 20 | 1RPB530AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555P4 1L509 B 01 1L5555P4 1L509 B 02 1L5555N4 1L509 B 03 1L5555M4 1L509 B 04 1L5555L4 1L509 B 05 1L5555K4 1L509 B 06 1L5555J4 1L509 B 07 1L5555H4 1L509 B 08 1L5555G4 1L509 B 09 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0857 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 19 | 19 | 1RPB540AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555N4 1L509 B 01 1L5555N4 1L509 B 02 1L5555M4 1L509 B 03 1L5555L4 1L509 B 04 1L5555K4 1L509 B 05 1L5555J4 1L509 B 06 1L5555H4 1L509 B 07 1L5555G4 1L509 B 08 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0858 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 19 | 19 | 1RPB540AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555N4 1L509 B 01 1L5555N4 1L509 B 02 1L5555M4 1L509 B 03 1L5555L4 1L509 B 04 1L5555K4 1L509 B 05 1L5555J4 1L509 B 06 1L5555H4 1L509 B 07 1L5555G4 1L509 B 08 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0859 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 18 | 18 | 1RPB600AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555L4 1L509 B 01 1L5555L4 1L509 B 02 1L5555K4 1L509 B 03 1L5555J4 1L509 B 04 1L5555H4 1L509 B 05 1L5555G4 1L509 B 06 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0860 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 16 | 16 | 1RPB630AR | 1KIT104BN | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555H4 1L509 B 03 1L5555G4 1L509 B 04 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0861 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 15 | 15 | 1RPB640AR | 1KIT106BN | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555H4 1L509 B 03 1L5555G4 1L509 B 04 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0862 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 15 | 15 | 1RPB640AR | 1KIT106BN | L1 | B 01 1L5555J4 1L509 B 01 1L5555J4 1L509 B 02 1L5555H4 1L509 B 03 1L5555G4 1L509 B 04 1L5555F4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0863 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 22 | 22 | 1RPB620AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0864 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1RPB520AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D4 1L509 B 15 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0865 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 27 | 27 | 1RPB550AR | 1KSAJ08AR | L1 | B 01 1L5554M2 1L509 B 01 1L5554M2 1L509 B 02 1L5554L2 1L509 B 03 1L5554K2 1L509 B 04 1L5554J2 1L509 B 05 1L5554H2 1L509 B 06 1L5554G2 1L509 B 07 1L5554F2 1L509 B 08 1L5554E2 1L509 B 09 1L5554D2 1L509 B 10 1L5554C2 1L509 B 11 1L5575D4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0866 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 40 | 40 | 1RPB510AR | 1KSAJ07AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 B 16 1L5575D4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0867 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1RPB510AR | 1KSAL10AR | L1 | B 01 1L5555S4 1L509 B 01 1L5555S4 1L509 B 02 1L5555R4 1L509 B 03 1L5555P4 1L509 B 04 1L5555N4 1L509 B 05 1L5555M4 1L509 B 06 1L5555L4 1L509 B 07 1L5555K4 1L509 B 08 1L5555J4 1L509 B 09 1L5555H4 1L509 B 10 1L5555G4 1L509 B 11 1L5555F4 1L509 B 12 1L5555E4 1L509 B 13 1L5555D4 1L509 B 14 1L5555C4 1L509 B 15 1L5575E4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0868 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 23 | 23 | 1RPB520AR | 1KSAL10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0869 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1RPB520AR | 1KSAJ09AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D2 1L509 B 15 1L5575C2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0870 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 29 | 29 | 1RPB520AR | 1KSAJ07AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D2 1L509 B 15 1L5575C2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0871 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 24 | 24 | 1RPB520AR | 1KSAJ10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D2 1L509 B 15 1L5575C2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0872 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 30 | 30 | 1RPB520AR | 1KSAJ10AR | L1 | B 01 1L5554R2 1L509 B 01 1L5554R2 1L509 B 02 1L5554P2 1L509 B 03 1L5554N2 1L509 B 04 1L5554M2 1L509 B 05 1L5554L2 1L509 B 06 1L5554K2 1L509 B 07 1L5554J2 1L509 B 08 1L5554H2 1L509 B 09 1L5554G2 1L509 B 10 1L5554F2 1L509 B 11 1L5554E2 1L509 B 12 1L5554D2 1L509 B 13 1L5554C2 1L509 B 14 1L5575D2 1L509 B 15 1L5575C2 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0873 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 27 | 27 | 1RPB620AR | 1KSAJ10AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0874 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 14 | 22 | 22 | 1RPB520AR | 1KIT076BN | L1 | B 01 1L5554R3 1L509 B 01 1L5554R3 1L509 B 02 1L5554P3 1L509 B 03 1L5554N3 1L509 B 04 1L5554M3 1L509 B 05 1L5554L3 1L509 B 06 1L5554K3 1L509 B 07 1L5554J3 1L509 B 08 1L5554H3 1L509 B 09 1L5554G3 1L509 B 10 1L5554F3 1L509 B 11 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0875 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 33 | 33 | 1RPB620AR | 1KSAK07AR | L1 | B 01 1L5554K2 1L509 B 01 1L5554K2 1L509 B 02 1L5554J2 1L509 B 03 1L5554H2 1L509 B 04 1L5554G2 1L509 B 05 1L5554F2 1L509 B 06 1L5554E2 1L509 B 07 1L5554D2 1L509 B 08 1L5554C2 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0876 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 54 | 52 | 52 | 1RPB001UB | 1LGA1101 | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0877 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 53 | 53 | 1RPB001UB | 1LGD0701 | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0878 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 79 | 79 | 1RPB001UB | 1LGD0801 | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5581A1 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0879 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 12 | 12 | 1RPB660AR | 1KIT076BN | L1 | B 01 1L5554H3 1L509 B 01 1L5554H3 1L509 B 02 1L5554G3 1L509 B 03 1L5554F3 1L509 B 04 1L5554E3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 20 | 0 | 1RPB510AR | 1KIT076BN | L1 | E1RPB C0900 B VE 04 1.5 NA 1L509 1RPB 510AR 1RPB 510AR 1L509 1KIT 076BN 1KIT 076BN 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 43 | 0 | 1RPB550AR | 1KSCP08 | L1 | E1RPB C0901 B VE 02 1.5 NA 1L509 1RPB 550AR 1RPB 550AR 1L710 1KSC P08 1KSC P08 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 24 | 0 | 1RPB660AR | 1KIT005AR | L1 |  | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RPB | 1RPBC0903 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 24 | 0 | 1RPB005UD | 1KRG005UB | L1 | E1RPB C0903 A IN 07 1.5 NA 1L509 1RPB 005UD 1RPB 005UD 1L505 1KRG 005UB 1KRG 005UB 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RPB | 1RPBC0904 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 24 | 0 | 1RPB019UB | 1KRG005UB | L1 | E1RPB C0904 A IN 07 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 019UB 1L505 1KRG 005UB 1KRG 005UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 29 | 19 | 0 | 1RPB019UM | 1KRG033AR | L1 | 3 01 1L5591A3 1L509 3 01 1L5591A3 1L509 3 02 1W5591A3 1W503 3 02 1W5591A3 1W504 3 02 1W5591A3 1W505 3 03 1W6691A3 1W603 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 38 | 42 | 0 | 1RPB019UM | 1KRG033AR | L1 | 3 01 2L5581A3 2L549 3 01 2L5581A3 2L549 3 02 2L6681A3 2L645 3 02 2L6681A3 2L649 3 03 2W6681A3 2W643 3 03 2W6681A3 2W645 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0907 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 19 | 0 | 1RPB018UM | 1KRG033AR | L1 | E1RPB C0907 3 RE 02 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 018UM 1W603 1KRG 005UB 1KRG 033AR 0 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0908 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 25 | 19 | 0 | 1RPB020UM | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0909 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 25 | 19 | 0 | 1RPB020UM | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 25 | 19 | 0 | 1RPB020UM | 1KRG042AR | L1 | 4 01 1L5591A4 1L509 4 01 1L5591A4 1L509 4 02 1L6691A4 1L605 4 03 1W6691A4 1W602 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 8 | 0 | 1RPB019UM | 1RPB300AR | L1 | E1RPB C0911 B VE 02 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 019UM 1L509 1KRG 005UB 1RPB 300AR 0 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 8 | 0 | 1RPB019UM | 1RPB300AR | L1 | E1RPB C0912 B VE 02 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 019UM 1L509 1KRG 005UB 1RPB 300AR 0 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 8 | 0 | 1RPB018UM | 1RPB300AR | L1 | E1RPB C0913 B VE 02 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 018UM 1L509 1KRG 005UB 1RPB 300AR 0 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 12 | 8 | 0 | 1RPB020UM | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0915 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 8 | 0 | 1RPB020UM | 1RPB400AR | L1 | E1RPB C0915 B VE 02 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 020UM 1L509 1KRG 005UB 1RPB 400AR 0 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0916 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 12 | 8 | 0 | 1RPB020UM | 1RPB400AR | L1 | B 01 1L5573E4 1L509 B 01 1L5573E4 1L509 B 02 1L5554W3 1L509 | 1.5
1 | RPB | 1RPBC0917 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 13 | 17 | 0 | 1RPB011UB | 1RPB550AR | L1 | B 01 1L5573F4 1L509 B 01 1L5573F4 1L509 B 02 1L5555W4 1L509 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0918 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1RPB021UM | 1RPB640AR | L1 | E1RPB C0918 B VE 04 1.5 A 1L509 1RPB 019UB 1RPB 011UB 1L509 1KRG 005UB 1RPB 640AR 0 | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0919 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 27 | 0 | 1RPB011UB | 1KSAL09AR | L1 | E1RPB C0919 B VE 02 1.5 A 1L509 1RPB 019UB 1RPB 011UB 1L509 1KRG 005UB 1KSA L09AR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0920 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 20 | 0 | 1RPB011UB | 1KIT002CQ | L1 | E1RPB C0920 B VE 02 1.5 A 1L509 1RPB 019UB 1RPB 011UB 1??? 1KRG 005UB 1KIT 002CQ 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0921 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 8 | 0 | 1RPB540AR | 1RPB550AR | L1 | E1RPB C0921 B VE 07 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 540AR 1L509 1KRG 005UB 1RPB 550AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPB | 1RPBC0922 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 22 | 0 | 1RPB550AR | 1KSAL10AR | L1 | E1RPB C0922 B VE 07 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 550AR 1L509 1KRG 005UB 1KSA L10AR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPB | 1RPBC0923 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 14 | 0 | 1RPB550AR | 1KIT002CQ | L1 | E1RPB C0923 B VE 07 1.5 NA 1L509 1RPB 019UB 1RPB 550AR 1??? 1KRG 005UB 1KIT 002CQ 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPE | 1RPEC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 43 | 43 | 1RPE207UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5531K3 1L505 A 01 1L5531K3 1L505 A 02 1L5531J3 1L505 A 03 1L5531H3 1L505 A 04 1L5542G3 1L505 A 05 1L5530F1 1L506 A 06 1L5530E1 1L506 A 07 1L5530D1 1L506 A 08 1L5530C1 1L506 A 09 1L5530B1 1L506 A 10 1L5530A1 1L506 A 11 1L5505V1 1L507 A 12 1L5505U1 1L507 A 13 1L5505T1 1L507 A 14 1L5505S1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505P1 1L507 A 17 1L5505N1 1L507 A 18 1L5505M1 1L507 A 19 1L5505L1 1L507 A 20 1L5516F1 1L507 A 21 1L55KEB2 1L507 A 22 1L66KEA2 1L607 A 23 1L6618A1 1L607 A 24 1L6612G3 1L607 A 25 1L6612F3 1L607 A 26 1L6612E3 1L607 A 27 1L6612D3 1L607 A 28 1L6612C3 1L607 A 29 1L6612B3 1L607 A 30 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0018 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 79 | 39 | 1RPE207UB | 1KSAF06AR | L1 | A 01 1L5531K3 1L505 A 01 1L5531K3 1L505 A 02 1L5531J3 1L505 A 03 1L5531H3 1L505 A 04 1L5542G3 1L505 A 05 1L5530F1 1L506 A 06 1L5530E1 1L506 A 07 1L5530D1 1L506 A 08 1L5530C1 1L506 A 09 1L5530B1 1L506 A 10 1L5530A1 1L506 A 11 1L5505V1 1L507 A 12 1L5505U1 1L507 A 13 1L5505T1 1L507 A 14 1L5505S1 1L507 A 15 1L5505R1 1L507 A 16 1L5505P1 1L507 A 17 1L5505N1 1L507 A 18 1L5505M1 1L507 A 19 1L5505L1 1L507 A 20 1L5516F1 1L507 A 21 1L55KEB2 1L507 A 22 1L66KEA2 1L607 A 23 1L6618A1 1L607 A 24 1L6612G1 1L607 A 25 1L6612F1 1L607 A 26 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0049 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 50 | 50 | 1RPE009UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545G6 1L505 A 01 1L5545G6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5545E6 1L505 A 04 1L5545D6 1L505 A 05 1L5545C6 1L505 A 06 1L5526K3 1L505 A 07 1L5526J3 1L505 A 08 1L5526H3 1L505 A 09 1L5526G3 1L505 A 10 1L5526F3 1L506 A 11 1L5526E3 1L506 A 12 1L5526D3 1L506 A 13 1L5526C3 1L506 A 14 1L5526B3 1L506 A 15 1L5526A3 1L506 A 16 1L5501W3 1L507 A 17 1L5501V3 1L507 A 18 1L5501U3 1L507 A 19 1L5501T3 1L507 A 20 1L5501S3 1L507 A 21 1L5501R3 1L507 A 22 1L5501P3 1L507 A 23 1L5501N3 1L507 A 24 1L5501M3 1L507 A 25 1L5501L3 1L507 A 26 1L5516B1 1L507 A 27 1L5516C1 1L507 A 28 1L5516D1 1L507 A 29 1L5516E1 1L507 A 30 1L5516F1 1L507 A 31 1L55KEB2 1L507 A 32 1L66KEA2 1L607 A 33 1L6618A1 1L607 A 34 1L6612G3 1L607 A 35 1L6612F3 1L607 A 36 1L6612E3 1L607 A 37 1L6612D3 1L607 A 38 1L6612C3 1L607 A 39 1L6612B3 1L607 A 40 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0050 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1RPE009UB | 1KSAF06AR | L1 | A 01 1L5545G6 1L505 A 01 1L5545G6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5545E6 1L505 A 04 1L5545D6 1L505 A 05 1L5545C6 1L505 A 06 1L5526K3 1L505 A 07 1L5526J3 1L505 A 08 1L5526H3 1L505 A 09 1L5526G3 1L505 A 10 1L5526F3 1L506 A 11 1L5526E3 1L506 A 12 1L5526D3 1L506 A 13 1L5526C3 1L506 A 14 1L5526B3 1L506 A 15 1L5526A3 1L506 A 16 1L5501W3 1L507 A 17 1L5501V3 1L507 A 18 1L5501U3 1L507 A 19 1L5501T3 1L507 A 20 1L5501S3 1L507 A 21 1L5501R3 1L507 A 22 1L5501P3 1L507 A 23 1L5501N3 1L507 A 24 1L5501M3 1L507 A 25 1L5501L3 1L507 A 26 1L5516B1 1L507 A 27 1L5516C1 1L507 A 28 1L5516D1 1L507 A 29 1L5516E1 1L507 A 30 1L5516F1 1L507 A 31 1L55KEB2 1L507 A 32 1L66KEA2 1L607 A 33 1L6618A1 1L607 A 34 1L6612G1 1L607 A 35 1L6612F1 1L607 A 36 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1RPE009UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545G6 1L505 A 01 1L5545G6 1L505 A 02 1L5531K3 1L505 A 03 1L5531J3 1L505 A 04 1L5531H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5516F1 1L507 A 22 1L55KEB2 1L507 A 23 1L66KEA2 1L607 A 24 1L6618A1 1L607 A 25 1L6612G3 1L607 A 26 1L6612F3 1L607 A 27 1L6612E3 1L607 A 28 1L6612D3 1L607 A 29 1L6612C3 1L607 A 30 1L6612B3 1L607 A 31 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1RPE009UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545G6 1L505 A 01 1L5545G6 1L505 A 02 1L5531K3 1L505 A 03 1L5531J3 1L505 A 04 1L5531H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5516F1 1L507 A 22 1L55KEB2 1L507 A 23 1L66KEA2 1L607 A 24 1L6618A1 1L607 A 25 1L6612G3 1L607 A 26 1L6612F3 1L607 A 27 1L6612E3 1L607 A 28 1L6612D3 1L607 A 29 1L6612C3 1L607 A 30 1L6612B3 1L607 A 31 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0053 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1RPE009UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545G6 1L505 A 01 1L5545G6 1L505 A 02 1L5531K3 1L505 A 03 1L5531J3 1L505 A 04 1L5531H3 1L505 A 05 1L5542G3 1L505 A 06 1L5530F1 1L506 A 07 1L5530E1 1L506 A 08 1L5530D1 1L506 A 09 1L5530C1 1L506 A 10 1L5530B1 1L506 A 11 1L5530A1 1L506 A 12 1L5505V1 1L507 A 13 1L5505U1 1L507 A 14 1L5505T1 1L507 A 15 1L5505S1 1L507 A 16 1L5505R1 1L507 A 17 1L5505P1 1L507 A 18 1L5505N1 1L507 A 19 1L5505M1 1L507 A 20 1L5505L1 1L507 A 21 1L5516F1 1L507 A 22 1L55KEB2 1L507 A 23 1L66KEA2 1L607 A 24 1L6618A1 1L607 A 25 1L6612G3 1L607 A 26 1L6612F3 1L607 A 27 1L6612E3 1L607 A 28 1L6612D3 1L607 A 29 1L6612C3 1L607 A 30 1L6612B3 1L607 A 31 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0056 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RPE505UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5553F4 1L509 B 15 1L5553E4 1L509 B 16 1L5553D4 1L509 B 17 1L5553C4 1L509 B 18 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 28 | 28 | 1RPE505UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553V4 1L509 B 01 1L5553V4 1L509 B 02 1L5553U4 1L509 B 03 1L5553T4 1L509 B 04 1L5553S4 1L509 B 05 1L5553R4 1L509 B 06 1L5553P4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553M4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553K4 1L509 B 11 1L5553J4 1L509 B 12 1L5553H4 1L509 B 13 1L5553G4 1L509 B 14 1L5553F4 1L509 B 15 1L5553E4 1L509 B 16 1L5553D4 1L509 B 17 1L5553C4 1L509 B 18 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0302 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | J2130 | 1RPE002VY | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D5 1R310 A 04 1R3303C5 1R310 A 05 1R3307A2 1R310 A 06 1R336AA2 1R310 A 07 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0305 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RPE001UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5528K1 1L505 A 01 1L5528K1 1L505 A 02 1L5528J1 1L505 A 03 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0309 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE006SN | 2 | F1RPE C0309 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 006SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0310 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE007SN | 2 | F1RPE C0310 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 007SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0322 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RPE004UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5545F5 1L505 A 01 1L5545F5 1L505 A 02 1L5528K1 1L505 A 03 1L5528J1 1L505 A 04 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0325 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | K0110 | 1RPE017VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D5 1R310 A 04 1R3303C5 1R310 A 05 1R3307A2 1R310 A 06 1R336AA2 1R310 A 07 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0326 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | K2130 | 1RPE027VP | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D5 1R310 A 04 1R3303C5 1R310 A 05 1R3307A2 1R310 A 06 1R336AA2 1R310 A 07 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0327 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | K1120 | 1RPE055VE | 2 | A 01 1R332XA1 1R310 A 01 1R332XA1 1R310 A 02 1R3328A1 1R310 A 03 1R3303D5 1R310 A 04 1R3303C5 1R310 A 05 1R3307A2 1R310 A 06 1R336AA2 1R310 A 07 1R226AA2 1R210 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0331 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RPE005UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5545G5 1L505 A 01 1L5545G5 1L505 A 02 1L5545F5 1L505 A 03 1L5528K1 1L505 A 04 1L5528J1 1L505 A 05 1L5528H1 1L505 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0338 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RPE012UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545F1 1L505 A 01 1L5545F1 1L505 A 02 1L5545E1 1L505 A 03 1L5545D1 1L505 A 04 1L5545C1 1L505 A 05 1L5545B1 1L505 A 06 1L5525K2 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L5525G2 1L505 A 10 1L5525F2 1L506 A 11 1L5525E2 1L506 A 12 1L5525D2 1L506 A 13 1L55JMB1 1L506 A 14 1L66JMA1 1L605 A 15 1L6631A2 1L605 A 16 1L6606S2 1L607 A 17 1L6608A1 1L607 A 18 1L6608B1 1L607 A 19 1L6608C1 1L607 A 20 1L6615A1 1L607 A 21 1L6615B1 1L609 A 22 1L6615C1 1L609 A 23 1L6627A1 1L609 A 24 1L6627B1 1L609 A 25 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0339 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RPE012UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545F1 1L505 A 01 1L5545F1 1L505 A 02 1L5545E1 1L505 A 03 1L5545D1 1L505 A 04 1L5545C1 1L505 A 05 1L5545B1 1L505 A 06 1L5525K2 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L5525G2 1L505 A 10 1L5525F2 1L506 A 11 1L5525E2 1L506 A 12 1L5525D2 1L506 A 13 1L55JMB1 1L506 A 14 1L66JMA1 1L605 A 15 1L6631A2 1L605 A 16 1L6606S2 1L607 A 17 1L6608A1 1L607 A 18 1L6608B1 1L607 A 19 1L6608C1 1L607 A 20 1L6615A1 1L607 A 21 1L6615B1 1L609 A 22 1L6615C1 1L609 A 23 1L6627A1 1L609 A 24 1L6627B1 1L609 A 25 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0340 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RPE012UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545F1 1L505 A 01 1L5545F1 1L505 A 02 1L5545E1 1L505 A 03 1L5545D1 1L505 A 04 1L5545C1 1L505 A 05 1L5545B1 1L505 A 06 1L5525K2 1L505 A 07 1L5525J2 1L505 A 08 1L5525H2 1L505 A 09 1L5525G2 1L505 A 10 1L5525F2 1L506 A 11 1L5525E2 1L506 A 12 1L5525D2 1L506 A 13 1L55JMB1 1L506 A 14 1L66JMA1 1L605 A 15 1L6631A2 1L605 A 16 1L6606S2 1L607 A 17 1L6608A1 1L607 A 18 1L6608B1 1L607 A 19 1L6608C1 1L607 A 20 1L6615A1 1L607 A 21 1L6615B1 1L609 A 22 1L6615C1 1L609 A 23 1L6627A1 1L609 A 24 1L6627B1 1L609 A 25 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0341 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1RPE014UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545G1 1L505 A 01 1L5545G1 1L505 A 02 1L5545F1 1L505 A 03 1L5545E1 1L505 A 04 1L5545D1 1L505 A 05 1L5545C1 1L505 A 06 1L5545B1 1L505 A 07 1L5525K2 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L5525G2 1L505 A 11 1L5525F2 1L506 A 12 1L5525E2 1L506 A 13 1L5525D2 1L506 A 14 1L55JMB1 1L506 A 15 1L66JMA1 1L605 A 16 1L6631A2 1L605 A 17 1L6606S2 1L607 A 18 1L6608A1 1L607 A 19 1L6608B1 1L607 A 20 1L6608C1 1L607 A 21 1L6615A1 1L607 A 22 1L6615B1 1L609 A 23 1L6615C1 1L609 A 24 1L6627A1 1L609 A 25 1L6627B1 1L609 A 26 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0342 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1RPE014UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545G1 1L505 A 01 1L5545G1 1L505 A 02 1L5545F1 1L505 A 03 1L5545E1 1L505 A 04 1L5545D1 1L505 A 05 1L5545C1 1L505 A 06 1L5545B1 1L505 A 07 1L5525K2 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L5525G2 1L505 A 11 1L5525F2 1L506 A 12 1L5525E2 1L506 A 13 1L5525D2 1L506 A 14 1L55JMB1 1L506 A 15 1L66JMA1 1L605 A 16 1L6631A2 1L605 A 17 1L6606S2 1L607 A 18 1L6608A1 1L607 A 19 1L6608B1 1L607 A 20 1L6608C1 1L607 A 21 1L6615A1 1L607 A 22 1L6615B1 1L609 A 23 1L6615C1 1L609 A 24 1L6627A1 1L609 A 25 1L6627B1 1L609 A 26 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0343 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1RPE014UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545G1 1L505 A 01 1L5545G1 1L505 A 02 1L5545F1 1L505 A 03 1L5545E1 1L505 A 04 1L5545D1 1L505 A 05 1L5545C1 1L505 A 06 1L5545B1 1L505 A 07 1L5525K2 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L5525G2 1L505 A 11 1L5525F2 1L506 A 12 1L5525E2 1L506 A 13 1L5525D2 1L506 A 14 1L55JMB1 1L506 A 15 1L66JMA1 1L605 A 16 1L6631A2 1L605 A 17 1L6606S2 1L607 A 18 1L6608A1 1L607 A 19 1L6608B1 1L607 A 20 1L6608C1 1L607 A 21 1L6615A1 1L607 A 22 1L6615B1 1L609 A 23 1L6615C1 1L609 A 24 1L6627A1 1L609 A 25 1L6627B1 1L609 A 26 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0349 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 0 | 44 | 1RPE019UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545G1 1L505 A 01 1L5545G1 1L505 A 02 1L5545F1 1L505 A 03 1L5545E1 1L505 A 04 1L5545D1 1L505 A 05 1L5545C1 1L505 A 06 1L5545B1 1L505 A 07 1L5525K2 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L5525G2 1L505 A 11 1L5525F2 1L506 A 12 1L5525E2 1L506 A 13 1L5525D2 1L506 A 14 1L55JMB1 1L506 A 15 1L66JMA1 1L605 A 16 1L6631A2 1L605 A 17 1L6606S2 1L607 A 18 1L6608A1 1L607 A 19 1L6608B1 1L607 A 20 1L6608C1 1L607 A 21 1L6615A1 1L607 A 22 1L6615B1 1L609 A 23 1L6615C1 1L609 A 24 1L6627A1 1L609 A 25 1L6627B1 1L609 A 26 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0350 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 49 | 0 | 49 | 1RPE019UM | 1KRG132AR | L1 | A 01 1L5545G1 1L505 A 01 1L5545G1 1L505 A 02 1L5545F1 1L505 A 03 1L5545E1 1L505 A 04 1L5545D1 1L505 A 05 1L5545C1 1L505 A 06 1L5545B1 1L505 A 07 1L5525K2 1L505 A 08 1L5525J2 1L505 A 09 1L5525H2 1L505 A 10 1L5525G2 1L505 A 11 1L5525F2 1L506 A 12 1L5525E2 1L506 A 13 1L5525D2 1L506 A 14 1L5525C2 1L506 A 15 1L5525B2 1L506 A 16 1L5525A2 1L506 A 17 1L5500V2 1L507 A 18 1L5500U2 1L507 A 19 1L5500T2 1L507 A 20 1L5500S2 1L507 A 21 1L5500R2 1L507 A 22 1L55JVB1 1L507 A 23 1L66JVA1 1L607 A 24 1L6606N1 1L607 A 25 1L6606P1 1L607 A 26 1L6606R1 1L607 A 27 1L6608A1 1L607 A 28 1L6608B1 1L607 A 29 1L6608C1 1L607 A 30 1L6615A1 1L607 A 31 1L6615B1 1L609 A 32 1L6615C1 1L609 A 33 1L6627A1 1L609 A 34 1L6627B1 1L609 A 35 1L6627C1 1L609 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0351 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE006SN | 2 | F1RPE C0351 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 006SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0352 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE006SN | 2 | F1RPE C0352 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 006SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0353 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE006SN | 2 | F1RPE C0353 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 006SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0354 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE006SN | 2 | F1RPE C0354 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 006SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0355 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE007SN | 2 | F1RPE C0355 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 007SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0356 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE007SN | 2 | F1RPE C0356 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 007SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0357 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE007SN | 2 | F1RPE C0357 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 007SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0358 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 11 | 20 | 1RPE001CR | 1RPE007SN | 2 | F1RPE C0358 A OR 03 1.5 A 1R113 R113 48V 1RPE 001CR 1R113 R113 48V 1RPE 007SN 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0452 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1RPE002CR | 1RPE018VP | W1 | F1RPE C0452 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 53T 1RPE 002CR 1W217 W217 53U 1RPE 018VP 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0453 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1RPE002CR | 1RPE028VP | W1 | F1RPE C0453 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 53T 1RPE 002CR 1W217 W217 53U 1RPE 028VP 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0454 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1RPE002CR | 1RPE056VE | W1 | F1RPE C0454 B VE 12 1.5 A 1W217 W217 53T 1RPE 002CR 1W217 W217 53U 1RPE 056VE 20 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0457 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RPE503UB | 1RPE003VY | W1 | B 01 1L5572C1 1L509 B 01 1L5572C1 1L509 B 02 1L5572D1 1L509 B 03 1L5572E1 1L509 B 04 1L5572F1 1L509 B 05 1L5556V2 1L509 B 06 1L5556U2 1L509 B 07 1L5556T2 1L509 B 08 1L55W3A1 1L509 B 09 1W5500A1 1W505 B 10 1W55W2A1 1W505 B 11 1W44W2B1 1W403 B 12 1W44W2A1 1W403 B 13 1W33W2A1 1W310 B 14 1W3371D4 1W310 B 15 1W3371C4 1W310 B 15 1W3371C4 1W325 B 16 1W3371B4 1W325 B 17 1W3371A4 1W317 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0458 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1RPE501UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5572C1 1L509 B 01 1L5572C1 1L509 B 02 1L5572D1 1L509 B 03 1L5554V3 1L509 B 04 1L5554U3 1L509 B 05 1L5554T3 1L509 B 06 1L5554S3 1L509 B 07 1L5554R3 1L509 B 08 1L5554P3 1L509 B 09 1L5554N3 1L509 B 10 1L5554M3 1L509 B 11 1L5554L3 1L509 B 12 1L5554K3 1L509 B 13 1L5554J3 1L509 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0681 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1RPE227UB | 9KSN004UB | L1 | A 01 9N2247B1 9N2D46 A 01 9N2247B1 9N2D46 A 02 9N2247C1 9N2D46 A 03 9N2247D1 9N2D46 A 04 9N2247E1 9N2D46 A 05 9N2239H4 9N2D46 A 06 9N2239G4 9N2D46 A 07 9N2239F4 9N2D46 A 08 9N2239E4 9N2D46 A 09 9N2239D4 9N2D46 A 10 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0682 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1RPE227UB | 9KSNB00AR | L1 | A 01 9N2235H4 9N2D46 A 01 9N2235H4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235F4 9N2D46 A 04 9N2235E4 9N2D46 A 05 9N2235D4 9N2D46 A 06 9N2235C4 9N2D46 A 07 9N2235B4 9N2D46 A 08 9N2235A4 9N2D46 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0683 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1RPE227UB | 1KIT003AR | L1 | A 01 9N2235J4 9N2D46 A 01 9N2235J4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235L4 9N2D46 A 04 9N2235M4 9N2D46 A 05 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | RPE | 1RPEC0951 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RPE009UB | 1KSARACK07 | L1 |  | 2 x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0001 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 43 | 43 | 1RPN003UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545F6 1L505 A 01 1L5545F6 1L505 A 02 1L5528K2 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5503U2 1L507 A 14 1L5503T2 1L507 A 15 1L5503S2 1L507 A 16 1L5503R2 1L507 A 17 1L5503P2 1L507 A 18 1L5503N2 1L507 A 19 1L5503M2 1L507 A 20 1L5503L2 1L507 A 21 1L5503K2 1L507 A 22 1L5503J2 1L507 A 23 1L5503H2 1L507 A 24 1L5503G2 1L507 A 25 1L5512D1 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA2 1L507 A 29 1L66KMA2 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C2 1L607 A 32 1L6612B2 1L607 A 33 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1RPN003UB | 1KSAF05AR | L1 | A 01 1L5545F6 1L505 A 01 1L5545F6 1L505 A 02 1L5528K2 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5542F3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5505K1 1L507 A 23 1L5505J1 1L507 A 24 1L5505H1 1L507 A 25 1L5513F1 1L507 A 26 1L55KJA1 1L507 A 27 1L66KJA1 1L607 A 28 1L6621A1 1L607 A 29 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0003 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 48 | 48 | 1RPN003UB | 1KSAB10AR | L1 | A 01 1L5545F6 1L505 A 01 1L5545F6 1L505 A 02 1L5545G6 1L505 A 03 1L5545H6 1L505 A 04 1L5545J6 1L505 A 05 1L5545K6 1L505 A 06 1L5545L6 1L505 A 07 1L5545M6 1L505 A 08 1L5545N6 1L505 A 09 1L5545P6 1L505 A 10 1L5545R6 1L505 A 11 1L5536K4 1L505 A 12 1L5536J4 1L505 A 13 1L5536H4 1L505 A 14 1L5536G4 1L505 A 15 1L55LSA2 1L505 A 16 1L66LSA2 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F4 1L605 A 22 1L6629E4 1L605 A 22 1L6629E4 1L609 A 23 1L6629D4 1L609 A 24 1L6607J1 1L609 A 25 1L6607H1 1L609 A 26 1L6607G1 1L609 A 27 1L6607F1 1L609 A 28 1L6607E1 1L607 A 29 1L6607D1 1L607 A 30 1L6612L3 1L607 A 31 1L6612K3 1L607 A 32 1L6612J3 1L607 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 44 | 44 | 1RPN003UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5545F6 1L505 A 01 1L5545F6 1L505 A 02 1L5528K2 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5503U2 1L507 A 14 1L5503T2 1L507 A 15 1L5503S2 1L507 A 16 1L5503R2 1L507 A 17 1L5503P2 1L507 A 18 1L5503N2 1L507 A 19 1L5503M2 1L507 A 20 1L5503L2 1L507 A 21 1L5503K2 1L507 A 22 1L5503J2 1L507 A 23 1L5503H2 1L507 A 24 1L5503G2 1L507 A 25 1L5512D1 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA2 1L507 A 29 1L66KMA2 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C2 1L607 A 32 1L6612B2 1L607 A 33 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0005 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 30 | 30 | 1RPN002UB | 1KIT189BN | L1 | A 01 1L5545F6 1L505 A 01 1L5545F6 1L505 A 02 1L5528K2 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5524C1 1L507 A 14 1L5502U1 1L507 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0006 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 31 | 31 | 1RPN002UB | 1KIT191BN | L1 | A 01 1L5545F6 1L505 A 01 1L5545F6 1L505 A 02 1L5528K2 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5528G2 1L505 A 06 1L5528F2 1L506 A 07 1L5528E2 1L506 A 08 1L5528D2 1L506 A 09 1L5528C2 1L506 A 10 1L5528B2 1L506 A 11 1L5528A2 1L506 A 12 1L5503V2 1L507 A 13 1L5524C1 1L507 A 14 1L5502U1 1L507 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0007 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1RPN003UB | 1KSAB08AR | L1 | A 01 1L5545E6 1L505 A 01 1L5545E6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5529K2 1L505 A 04 1L5529J2 1L505 A 05 1L5529H2 1L505 A 06 1L5529G2 1L505 A 07 1L5529F2 1L506 A 08 1L5529E2 1L506 A 09 1L5529D2 1L506 A 10 1L5529C2 1L506 A 11 1L5529B2 1L506 A 12 1L5529A2 1L506 A 13 1L5504W3 1L507 A 14 1L5504V3 1L507 A 15 1L5504U3 1L507 A 16 1L5504T3 1L507 A 17 1L5504S3 1L507 A 18 1L5504R3 1L507 A 19 1L5504P3 1L507 A 20 1L5504N3 1L507 A 21 1L5518E1 1L507 A 22 1L5518F1 1L507 A 23 1L5506M1 1L507 A 24 1L5506L1 1L507 A 25 1L5506K1 1L507 A 26 1L55KFB4 1L507 A 27 1L66KFA4 1L607 A 28 1L6619A2 1L607 A 29 1L6612G1 1L607 A 30 1L6612H1 1L607 A 31 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0300 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RPN001UD | 1LCC008BN | L1 | A 01 1L5545E6 1L505 A 01 1L5545E6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0301 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN001AR | 1RGL001UB | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0302 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN002AR | 1RGL001UB | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0303 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1RPN003AR | 1RGL001UB | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0304 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RGL001UB | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0310 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 41 | 0 | 41 | 1RPN001UB | 1RPN001AR | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545E6 1L505 A 03 1L5545F6 1L505 A 04 1L5545G6 1L505 A 05 1L5545H6 1L505 A 06 1L5545J6 1L505 A 07 1L5545K6 1L505 A 08 1L5545L6 1L505 A 09 1L5545M6 1L505 A 10 1L5545N6 1L505 A 11 1L5545P6 1L505 A 12 1L5545R6 1L505 A 13 1L5536K4 1L505 A 14 1L5536J4 1L505 A 15 1L5536H4 1L505 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L66LMA3 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L6642C1 1L605 A 20 1L6642B1 1L605 A 21 1L6642A1 1L605 A 22 1L6629F3 1L605 A 23 1L6629E3 1L605 A 23 1L6629E3 1L609 A 24 1L6629D3 1L609 A 25 1L6629C3 1L609 A 26 1L6614E2 1L609 A 27 1L6614D2 1L609 A 28 1L6614C2 1L609 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0311 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1RPN004UB | 1RPN002AR | L1 | A 01 1L5545E6 1L505 A 01 1L5545E6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5545H6 1L505 A 05 1L5545J6 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L66LMA3 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F3 1L605 A 22 1L6629E3 1L605 A 22 1L6629E3 1L609 A 23 1L6629D3 1L609 A 24 1L6629C3 1L609 A 25 1L6614E2 1L609 A 26 1L6614D2 1L609 A 27 1L6614C2 1L609 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0312 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 39 | 0 | 39 | 1RPN001UB | 1RPN003AR | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545E6 1L505 A 03 1L5545F6 1L505 A 04 1L5545G6 1L505 A 05 1L5545H6 1L505 A 06 1L5545J6 1L505 A 07 1L5545K6 1L505 A 08 1L5545L6 1L505 A 09 1L5545M6 1L505 A 10 1L5545N6 1L505 A 11 1L5545P6 1L505 A 12 1L5545R6 1L505 A 13 1L5536K4 1L505 A 14 1L5536J4 1L505 A 15 1L5536H4 1L505 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L66LMA3 1L605 A 18 1L6642D1 1L605 A 19 1L6642C1 1L605 A 20 1L6642B1 1L605 A 21 1L6642A1 1L605 A 22 1L6629F3 1L605 A 23 1L6629E3 1L605 A 23 1L6629E3 1L609 A 24 1L6629D3 1L609 A 25 1L6629C3 1L609 A 26 1L6614E2 1L609 A 27 1L6614D2 1L609 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0313 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN004UB | 1RPN004AR | L1 | A 01 1L5545E6 1L505 A 01 1L5545E6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5545H6 1L505 A 05 1L5545J6 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L66LMA3 1L605 A 17 1L6642D1 1L605 A 18 1L6642C1 1L605 A 19 1L6642B1 1L605 A 20 1L6642A1 1L605 A 21 1L6629F3 1L605 A 22 1L6629E3 1L605 A 22 1L6629E3 1L609 A 23 1L6629D3 1L609 A 24 1L6629C3 1L609 A 25 1L6614E2 1L609 A 26 1L6614D2 1L609 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0314 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 0 | 69 | 1RPN004UB | J0103 | W1 | A 01 1L5545E6 1L505 A 01 1L5545E6 1L505 A 02 1L5545F6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5545H6 1L505 A 05 1L5545J6 1L505 A 06 1L5545K6 1L505 A 07 1L5545L6 1L505 A 08 1L5545M6 1L505 A 09 1L5545N6 1L505 A 10 1L5545P6 1L505 A 11 1L5545R6 1L505 A 12 1L5536K4 1L505 A 13 1L5536J4 1L505 A 14 1L5536H4 1L505 A 15 1L55LMB3 1L505 A 16 1L66LMA3 1L605 A 17 1L6642E1 1L605 A 18 1W6642F2 1W602 A 19 1W6642G2 1W606 A 20 1W66M5A2 1W606 A 21 1W6603A1 1W603 A 22 1W6603B1 1W603 A 23 1W6601B1 1W604 A 24 1W6602A1 1W604 A 25 1W66R3A1 1W604 A 26 1W55R3A1 1W507 A 27 1W44R3A1 1W425 A 28 1W4448B1 1W425 A 29 1W4448A1 1W425 A 30 1W44R1A2 1W425 A 31 1W33R1B2 1W330 A 32 1W33R1A2 1W330 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0315 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPN005AR | J0103 | W1 | F1RPN C0315 A IN 04 1.5 A 1R741 R741 52U 1RPN 005AR 2W370 PN1L339 J0103 20 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0316 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RPN001UB | 1RPA540AR | L1 | A 01 1L5545D6 1L505 A 01 1L5545D6 1L505 A 02 1L5545E6 1L505 A 03 1L5545F6 1L505 A 04 1L5545G6 1L505 A 05 1L5545H6 1L505 A 06 1L5545J6 1L505 A 07 1L5532K1 1L505 A 08 1L5532J1 1L505 A 09 1L5532H1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0317 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 24 | 0 | 24 | 1RPN004UB | 1RPB540AR | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0400 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0401 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0402 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0403 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0404 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0405 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0406 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0407 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0408 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0409 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0410 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0411 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0412 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0413 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0414 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0415 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0416 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0417 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0418 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0419 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0420 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0421 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0422 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0423 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0424 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0425 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0426 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0427 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0428 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0429 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0430 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0431 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0432 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0433 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0434 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0435 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0436 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0437 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 36 | 0 | 36 | 1RPN003AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L604 3 01 1L6695A3 1L605 3 01 1L6695A3 1L609 3 02 1L5595A3 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0438 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1RPN001AR | 1RPA100AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0439 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 37 | 0 | 37 | 1RPN002AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0440 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0441 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 34 | 0 | 34 | 1RPN004AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L604 4 01 1L6695A4 1L605 4 01 1L6695A4 1L609 4 02 1L5595A4 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0442 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPN001AR | 1RPA540AR | L1 | 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L604 1 01 1L6695A1 1L605 1 01 1L6695A1 1L609 1 02 1L5595A1 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0443 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1RPN002AR | 1RPA540AR | L1 | 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L604 2 01 1L6695A2 1L605 2 01 1L6695A2 1L609 2 02 1L5595A2 1L505 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0450 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0451 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0452 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0453 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0455 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0456 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0457 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0458 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0459 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0460 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0461 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0463 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0464 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0465 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0466 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0467 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0468 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0469 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0470 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0471 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0472 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0473 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0474 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0475 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0476 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0477 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0478 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0479 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0480 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0481 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0482 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0483 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0484 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0485 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0486 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 28 | 0 | 28 | 1RPN001AR | 1RPB100AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0487 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0488 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN003AR | 1RPB300AR | L1 | 3 01 1L6696A3 1L609 3 01 1L6696A3 1L609 3 02 1L5596A3 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0489 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1RPN002AR | 1RPB200AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0490 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0491 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1RPN004AR | 1RPB400AR | L1 | 4 01 1L6696A4 1L609 4 01 1L6696A4 1L609 4 02 1L5596A4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0492 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1RPN001AR | 1RPB540AR | L1 | 1 01 1L6696A1 1L609 1 01 1L6696A1 1L609 1 02 1L5596A1 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0493 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1RPN002AR | 1RPB540AR | L1 | 2 01 1L6696A2 1L609 2 01 1L6696A2 1L609 2 02 1L5596A2 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0900 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1RPN506UB | 1KSAK08AR | L1 | IND 1L5 5524W V U T S R P N M L K J H G F E D C 5754C IND | 12X1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0901 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 22 | 0 | 1RPN506UB | 1KSAJ06AR | L1 | E1RPN C0901 B VE 02 1.5 NA 1L505 1RPN 506AR 1RPN 506UB 1L509 1KSA J06AR 1KSA J06AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 7 | 25 | 0 | 1LCC010BN | 1RPN501UD | L1 | E1RPN C0902 D NO 02 1.5 NA 1L509 1RPN 506AR 1LCC 010BN 1L507 1KSA J06AR 1RPN 501UD 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0903 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 22 | 0 | 1RPB540AR | 1RPN504UB | L1 | E1RPN C0903 B VE 07 1.5 NA 1L509 1RPN 506AR 1RPB 540AR 1L505 1KSA J06AR 1RPN 504UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0904 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 50 | 0 | 1RPN002AR | 1RPN504UB | L1 | E1RPN C0904 B VE 12 1.5 NA 1L709 1RPN 506AR 1RPN 002AR 1L505 1KSA J06AR 1RPN 504UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0905 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 50 | 1RPN005AR | PN1L345 | W1 | IND (SITE RUN) | 03X1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0906 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 49 | 49 | 0 | PN1L345 | 1RPN504UB | L1 | E1RPN C0906 D NO 03 1.5 NA 1W330 1RPN 506AR PN1 L345 1L505 1KSA J06AR 1RPN 504UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0907 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 14 | 29 | 0 | 1RPN505UB | 1KIT005AR | L1 | B 01 1L5552W4 1L509 B 01 1L5552W4 1L509 B 02 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0908 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 14 | 29 | 0 | 1RPN505UB | 1KIT005AR | L1 | B 01 1L5552W4 1L509 B 01 1L5552W4 1L509 B 02 1L5573C4 1L509 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0909 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 32 | 32 | 0 | 1RPN001UD | 1RPN508UM | L1 | E1RPN C0909 D NO 09 1.5 NA 1L505 1RPN 506AR 1RPN 001UD 1L505 1KSA J06AR 1RPN 508UM 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0910 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 32 | 32 | 0 | 1RPN012UM | 1RPN504UB | L1 | E1RPN C0910 D NO 02 1.5 NA 1L505 1RPN 506AR 1RPN 012UM 1L505 1KSA J06AR 1RPN 504UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 18 | 58 | 0 | 1KRG011AR | 1RPN001UB | L1 | 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W602 1 01 1W6694A1 1W603 1 01 1W6694A1 1W606 1 01 1W6694A1 1W609 1 02 1L6694A1 1L604 1 02 1L6694A1 1L605 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0912 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 15 | 53 | 0 | 1KRG021AR | 1RPN001UB | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 20 | 46 | 0 | 1KRG031AR | 1RPN001UB | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | RPN | 1RPNC0914 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 29 | 65 | 0 | 1RPN003UB | 1KIT371BN | L1 | A 01 1L5545B6 1L505 A 01 1L5545B6 1L505 A 02 1L5525L3 1L505 A 03 1L5525K3 1L505 A 04 1L5525J3 1L505 A 05 1L5525H3 1L505 A 06 1L5525G3 1L505 A 07 1L5525F3 1L506 A 08 1L5525E3 1L506 A 09 1L5525D3 1L506 A 10 1L5525C3 1L506 A 11 1L5525B3 1L506 A 12 1L5525A3 1L506 A 13 1L5500V3 1L507 A 14 1L5500U3 1L507 A 15 1L5500T3 1L507 A 16 1L5500S3 1L507 A 17 1L5500R3 1L507 A 18 1L5500P3 1L507 A 19 1L5500N3 1L507 A 20 1L5500M3 1L507 A 21 1L5500L3 1L507 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0915 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 14 | 30 | 0 | 1RPN505UB | 1KIT105AR | L1 | B 01 1L5552W4 1L509 B 01 1L5552W4 1L509 B 02 1L5573C4 1L509 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RPN | 1RPNC0921 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 45 | 1RPN004UB | 1RPN001AR | L1 | 1L5456D-R, 5364K-H,5LM3B, 6LMA3,6421D-A, 6293F-C, 6142E-C | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0922 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RPN504UB | 1PRN002AR | L1 | 1L5524W, 5734C-G, 5562W-D, 5L61A, 6L61A, 6913-M | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0923 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1RPN004UB | 1RPN504UB | L1 | IND (SITE RUN) | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0924 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1RPN506UB | 1KSAS04AR | L1 | 1L5524W,5734C-D, 5543W-H | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0925 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1RPN003UB | 1KSAB10AR | L1 | 1L5456F-R, 5364K-G, 5LS2A, 6LS2A, 6421D-A, 6294F-D, 6071J-D, 6123L-J | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RPN | 1RPNC0926 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RPN505UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 2 x 1,5mm2 non-armoured control cable | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0927 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RPN002UB | 1KIT001CQ | L1 |  | 2 x 1,5mm2 non-armoured control cable | [5 empty] | not in pericles
1 | RPN | 1RPNC0928 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RPN004UB | 1RGL002UB | L1 |  | 7 x 1,5mm2 non-armoured control cable | [5 empty] | not in pericles
1 | RPR | 1RPRC0801 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1KRG001UB | 1KSAG07AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5542F3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5505K1 1L507 A 23 1L5505J1 1L507 A 24 1L5505H1 1L507 A 25 1L5505G1 1L507 A 26 1L5512F1 1L507 A 27 1L55KMA1 1L507 A 28 1L66KMA1 1L607 A 29 1L6617A1 1L607 A 30 1L6612D3 1L607 | 1.5
1 | RPR | 1RPRC0802 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 44 | 44 | 1KRG003UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5544D6 1L505 A 01 1L5544D6 1L505 A 02 1L5544E6 1L505 A 03 1L5528J2 1L505 A 04 1L5528H2 1L505 A 05 1L5542F3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5530F1 1L506 A 08 1L5530E1 1L506 A 09 1L5530D1 1L506 A 10 1L5530C1 1L506 A 11 1L5530B1 1L506 A 12 1L5530A1 1L506 A 13 1L5505V1 1L507 A 14 1L5505U1 1L507 A 15 1L5505T1 1L507 A 16 1L5505S1 1L507 A 17 1L5505R1 1L507 A 18 1L5505P1 1L507 A 19 1L5505N1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505L1 1L507 A 22 1L5505K1 1L507 A 23 1L5505J1 1L507 A 24 1L5505H1 1L507 A 25 1L5513F1 1L507 A 26 1L55KJA1 1L507 A 27 1L66KJA1 1L607 A 28 1L6621A1 1L607 A 29 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 94 | 94 | 1RRA001UB | 1LLC0605 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5526K1 1L505 A 09 1L5526J1 1L505 A 10 1L5526H1 1L505 A 11 1L5526G1 1L505 A 12 1L5526F1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631E1 1L601 A 18 1L6631F1 1L601 A 19 1L66JDA1 1L601 A 20 1L55JDA1 1L505 A 21 1L44JDB1 1L404 A 22 1L4421B2 1L404 A 23 1L4410A1 1L404 A 24 1L4404F3 1L404 A 25 1L4404E3 1L404 A 26 1L4404D3 1L403 A 27 1L4404C3 1L401 A 27 1L4404C3 1L403 A 28 1L4401C2 1L401 A 29 1L4401B2 1L401 A 29 1L4401B2 1L402 A 30 1L4401A2 1L402 A 31 1L4400C1 1L402 A 32 1L4400D1 1L402 A 33 1L4400E1 1L402 A 34 1L4436A1 1L402 A 35 1W4436A1 1W401 A 36 1W4430B1 1W401 A 37 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 40 | 40 | 1RRA501UB | 1LLD0709 | L1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5553M2 1L509 B 09 1L5553L2 1L509 B 10 1L5553K2 1L509 B 11 1L5553J2 1L509 B 12 1L5553H2 1L509 B 13 1L5553G2 1L509 B 14 1L5553F2 1L509 B 15 1L5553E2 1L509 B 16 1L5559C1 1L509 B 17 1L5559B1 1L509 B 18 1L5559A1 1L509 B 19 1L55K9A1 1L509 B 20 1L44K9A1 1L408 B 21 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0005 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 79 | 109 | 109 | A0112 | 1RRA001VP | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D4 1R310 A 17 1R3303C4 1R310 A 18 1R3303B4 1R310 A 19 1R3303A4 1R310 A 19 1R3303A4 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 A 22 1R3301C2 1R320 A 23 1R3301B2 1R320 A 24 1R3301A2 1R320 A 25 1R3300B3 1R344 A 26 1R3300A3 1R344 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0006 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 38 | 38 | A1324 | 1RRA021VP | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R2201C2 1R223 B 05 1R2201C2 1R241 B 06 1R2201D2 1R223 B 07 1R2201E2 1R223 B 08 1R33T0A2 1R323 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0007 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 89 | 94 | 94 | 1RRA002UB | 1LLC0606 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5526K1 1L505 A 09 1L5526J1 1L505 A 10 1L5526H1 1L505 A 11 1L5526G1 1L505 A 12 1L5526F1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631E1 1L601 A 18 1L6631F1 1L601 A 19 1L66JDA1 1L601 A 20 1L55JDA1 1L505 A 21 1L44JDB1 1L404 A 22 1L4421B2 1L404 A 23 1L4410A1 1L404 A 24 1L4404F3 1L404 A 25 1L4404E3 1L404 A 26 1L4404D3 1L403 A 27 1L4404C3 1L401 A 27 1L4404C3 1L403 A 28 1L4401C2 1L401 A 29 1L4401B2 1L401 A 29 1L4401B2 1L402 A 30 1L4401A2 1L402 A 31 1L4400C1 1L402 A 32 1L4400D1 1L402 A 33 1L4400E1 1L402 A 34 1L4436A1 1L402 A 35 1W4436A1 1W401 A 36 1W4430B1 1W401 A 37 1W4430C1 1W401 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 40 | 40 | 1RRA502UB | 1LLD0710 | L1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5553M2 1L509 B 09 1L5553L2 1L509 B 10 1L5553K2 1L509 B 11 1L5553J2 1L509 B 12 1L5553H2 1L509 B 13 1L5553G2 1L509 B 14 1L5553F2 1L509 B 15 1L5553E2 1L509 B 16 1L5559C1 1L509 B 17 1L5559B1 1L509 B 18 1L5559A1 1L509 B 19 1L55K9A1 1L509 B 20 1L44K9A1 1L408 B 21 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0011 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 44 | 51 | 51 | A1324 | 1RRA014VP | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327N4 1R310 A 04 1R3327N4 1R330 A 05 1R3327P4 1R330 A 06 1R3333A2 1R330 A 07 1R331AA2 1R330 A 08 1R221AA2 1R230 A 09 1R1114C2 1R147 A 10 1R1114B2 1R147 A 11 1R1114A2 1R147 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0012 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 105 | 115 | 115 | A0112 | 1RRA015VP | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 B 10 1R1104A2 1R130 B 10 1R1104A2 1R131 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 74 | 74 | 1RRA003UB | 1LHA0501 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5526K1 1L505 A 09 1L5526J1 1L505 A 10 1L5526H1 1L505 A 11 1L5526G1 1L505 A 12 1L5526F1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L55JKB1 1L506 A 15 1L66JKA1 1L605 A 16 1L6631D1 1L601 A 16 1L6631D1 1L605 A 17 1L6631E1 1L601 A 18 1L6631F1 1L601 A 19 1L66JDA1 1L601 A 20 1L55JDA1 1L505 A 21 1L44JDB1 1L404 A 22 1L4421B2 1L404 A 23 1L4410A1 1L404 A 24 1L4404F3 1L404 A 25 1L4404E3 1L404 A 26 1L4404D3 1L403 A 27 1L4404C3 1L401 A 27 1L4404C3 1L403 A 28 1L4401C2 1L401 A 29 1L4401B2 1L401 A 29 1L4401B2 1L402 A 30 1L4401A2 1L402 A 31 1L4400C1 1L402 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 36 | 36 | 1RRA503UB | 1LHB0601 | L1 | B 01 1L5553V2 1L509 B 01 1L5553V2 1L509 B 02 1L5553U2 1L509 B 03 1L5553T2 1L509 B 04 1L5553S2 1L509 B 05 1L5553R2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553N2 1L509 B 08 1L5567D1 1L509 B 09 1L5567E1 1L509 B 10 1L5567F1 1L509 B 11 1L55L1A1 1L509 B 12 1L44L1A1 1L408 B 13 1L4456A1 1L408 B 14 1L4455B1 1L408 B 15 1L4455C1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 32 | 32 | 1RRA003UB | 1LHA013UB | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5531K2 1L505 A 04 1L5531J2 1L505 A 05 1L5531H2 1L505 A 06 1L5542G1 1L505 A 07 1L5530F2 1L506 A 08 1L5530E2 1L506 A 09 1L5530D2 1L506 A 10 1L5530C2 1L506 A 11 1L5530B2 1L506 A 12 1L5530A2 1L506 A 13 1L5505V2 1L507 A 14 1L5505U2 1L507 A 15 1L5505T2 1L507 A 16 1L5505S2 1L507 A 17 1L5505R2 1L507 A 18 1L5505P2 1L507 A 19 1L5505N2 1L507 A 20 1L5505M2 1L507 A 21 1L5505L2 1L507 A 22 1L5505K2 1L507 A 23 1L5505J2 1L507 A 24 1L5505H2 1L507 A 25 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 21 | 21 | 1RRA503UB | 1LHB013UB | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571B1 1L509 B 03 1L5551U4 1L509 B 04 1L5551T4 1L509 B 05 1L5551S4 1L509 B 06 1L5551R4 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 50 | 50 | 1RRA005UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5529K2 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA1 1L507 A 32 1L66KNA1 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612C4 1L607 A 35 1L6613C1 1L607 A 36 1L6613D1 1L607 A 37 1L6613E1 1L607 A 38 1L6613F1 1L607 A 39 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1RRA505UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5553H4 1L509 B 12 1L5553G4 1L509 B 13 1L5553F4 1L509 B 14 1L5553E4 1L509 B 15 1L5553D4 1L509 B 16 1L5553C4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 50 | 50 | 1RRA005UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5529K2 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA1 1L507 A 32 1L66KNA1 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612C4 1L607 A 35 1L6613C1 1L607 A 36 1L6613D1 1L607 A 37 1L6613E1 1L607 A 38 1L6613F1 1L607 A 39 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1RRA505UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5553H4 1L509 B 12 1L5553G4 1L509 B 13 1L5553F4 1L509 B 14 1L5553E4 1L509 B 15 1L5553D4 1L509 B 16 1L5553C4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0021 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 45 | 45 | 1RRA005UB | 1KSAF10AR | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5529K2 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5512E1 1L507 A 29 1L5512F1 1L507 A 30 1L55KMA1 1L507 A 31 1L66KMA1 1L607 A 32 1L6617A1 1L607 A 33 1L6612D4 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0022 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 32 | 32 | 1RRA505UB | 1KSAK06AR | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5553H4 1L509 B 12 1L5553G4 1L509 B 13 1L5553F4 1L509 B 14 1L5553E4 1L509 B 15 1L5553D4 1L509 B 16 1L5553C4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 48 | 48 | 1RRA005UB | 1KSAI08AR | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5529K2 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA2 1L507 A 32 1L66KNA2 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612C4 1L607 A 35 1L6613C1 1L607 A 36 1L6613D1 1L607 A 37 1L6613E1 1L607 A 38 1L6613F1 1L607 A 39 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1RRA505UB | 1KSAJ04AR | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5553H4 1L509 B 12 1L5553G4 1L509 B 13 1L5553F4 1L509 B 14 1L5553E4 1L509 B 15 1L5553D4 1L509 B 16 1L5553C4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 48 | 48 | 1RRA005UB | 1KSAI03AR | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5545G6 1L505 A 04 1L5529K2 1L505 A 05 1L5529J2 1L505 A 06 1L5529H2 1L505 A 07 1L5529G2 1L505 A 08 1L5529F2 1L506 A 09 1L5529E2 1L506 A 10 1L5529D2 1L506 A 11 1L5529C2 1L506 A 12 1L5529B2 1L506 A 13 1L5529A2 1L506 A 14 1L5504W2 1L507 A 15 1L5504V2 1L507 A 16 1L5504U2 1L507 A 17 1L5504T2 1L507 A 18 1L5504S2 1L507 A 19 1L5504R2 1L507 A 20 1L5504P2 1L507 A 21 1L5504N2 1L507 A 22 1L5504M2 1L507 A 23 1L5504L2 1L507 A 24 1L5504K2 1L507 A 25 1L5504J2 1L507 A 26 1L5504H2 1L507 A 27 1L5504G2 1L507 A 28 1L5504F2 1L507 A 29 1L5511E1 1L507 A 30 1L5511F1 1L507 A 31 1L55KNA2 1L507 A 32 1L66KNA2 1L607 A 33 1L6623A1 1L607 A 34 1L6612C4 1L607 A 35 1L6613C1 1L607 A 36 1L6613D1 1L607 A 37 1L6613E1 1L607 A 38 1L6613F1 1L607 A 39 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1RRA505UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5553H4 1L509 B 12 1L5553G4 1L509 B 13 1L5553F4 1L509 B 14 1L5553E4 1L509 B 15 1L5553D4 1L509 B 16 1L5553C4 1L509 B 17 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 31 | 31 | 1RRA004UB | 1KIT245BN | L1 | A 01 1L5545J6 1L505 A 01 1L5545J6 1L505 A 02 1L5545H6 1L505 A 03 1L5531K3 1L505 A 04 1L5544G6 1L505 A 05 1L5544F6 1L505 A 06 1L5528J2 1L505 A 07 1L5528H2 1L505 A 08 1L5528G2 1L505 A 09 1L5528F2 1L506 A 10 1L5528E2 1L506 A 11 1L5528D2 1L506 A 12 1L5528C2 1L506 A 13 1L5528B2 1L506 A 14 1L5528A2 1L506 A 15 1L5504W3 1L507 A 16 1L5504V3 1L507 A 17 1L5504U3 1L507 A 18 1L5504T3 1L507 A 19 1L5522D1 1L507 A 20 1L5522C1 1L507 A 21 1L5502S1 1L507 A 22 1L5502R1 1L507 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0028 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1RRA504UB | 1KIT048BN | L1 | B 01 1L5553U4 1L509 B 01 1L5553U4 1L509 B 02 1L5553T4 1L509 B 03 1L5553S4 1L509 B 04 1L5553R4 1L509 B 05 1L5553P4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553M4 1L509 B 08 1L5553L4 1L509 B 09 1L5553K4 1L509 B 10 1L5553J4 1L509 B 11 1L5553H4 1L509 B 12 1L5553G4 1L509 B 13 1L5553F4 1L509 B 14 1L5553E4 1L509 B 15 1L5559D1 1L509 B 16 1L5554D3 1L509 B 17 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 42 | 42 | 1KRG131AR | 1KSAF10AR | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615C2 1L609 A 05 1L6615B2 1L609 A 06 1L6615A2 1L607 A 07 1L6612J2 1L607 A 08 1L6612H2 1L607 A 09 1L6612G2 1L607 A 10 1L6612F2 1L607 A 11 1L6612E2 1L607 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 96 | 96 | 1LHA501 | 1RRA001ID | L1 | A 01 1L4400C1 1L402 A 01 1L4400C1 1L402 A 02 1L4401A2 1L402 A 03 1L4401B2 1L401 A 03 1L4401B2 1L402 A 04 1L4401C2 1L401 A 05 1L4404C3 1L401 A 05 1L4404C3 1L403 A 06 1L4404D3 1L403 A 07 1L4404E3 1L404 A 08 1L4404F3 1L404 A 09 1L4410A1 1L404 A 10 1L4421B2 1L404 A 11 1L44JEB1 1L404 A 12 1L55JEA1 1L505 A 13 1L66JEA1 1L601 A 14 1L6631E1 1L601 A 15 1L6631D1 1L601 A 15 1L6631D1 1L605 A 16 1L6631C1 1L605 A 17 1L6631B1 1L605 A 18 1L6631A1 1L605 A 19 1L6606S1 1L607 A 20 1L6608A1 1L607 A 21 1L6608B1 1L607 A 22 1L6608C1 1L607 A 23 1L6615A1 1L607 A 24 1L6615B1 1L609 A 25 1L6615C1 1L609 A 26 1L6615D1 1L609 A 27 1L6628K2 1L609 A 28 1L6628J2 1L609 A 29 1L6628H2 1L609 A 30 1L6628G2 1L609 A 31 1L6628F2 1L609 A 32 1L6628E2 1L609 | 6
1 | RRA | 1RRAC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 33 | 33 | 1LHB601 | 1RRA002ID | L1 | B 01 1L4455C1 1L408 B 01 1L4455C1 1L408 B 02 1L4457A1 1L408 B 03 1L44L4A1 1L408 B 04 1L55L4A1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L55L5A4 1L509 B 09 1L66L5A4 1L609 B 10 1L6691G2 1L609 B 11 1L6691F2 1L609 | 6
1 | RRA | 1RRAC0033 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 48 | 48 | 1KRG131AR | 1KIT247BN | C1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6614C2 1L609 A 05 1L6614B2 1L609 A 06 1L6614A2 1L607 A 07 1L6612K4 1L607 A 08 1L6612J4 1L607 A 09 1L6612H4 1L607 A 10 1L6612G4 1L607 A 11 1L6612F4 1L607 A 12 1L6612E4 1L607 A 13 1L6621A1 1L607 A 14 1L66KJA1 1L607 A 15 1L55KJA1 1L507 A 16 1L5513F1 1L507 A 17 1L5513E1 1L507 A 18 1L5513D1 1L507 A 19 1L5513C1 1L507 A 20 1L5502H2 1L507 A 21 1L5502J2 1L507 A 22 1L5502K2 1L507 A 23 1L5502L2 1L507 A 24 1L5502M2 1L507 A 25 1L5502N2 1L507 A 26 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 15 | 1RRA001UB | 1RCP022UB | L1 | 1L5455N-J | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRA | 1RRAC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 28 | 1RRA50IUB | 1RCP504UB | L1 | 1L5801B | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRA | 1RRAC0300 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRA001UD | 1LCC008BN | L1 | A 01 1L5545J5 1L505 A 01 1L5545J5 1L505 A 02 1L5545H5 1L505 A 03 1L5545G5 1L505 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0302 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RRA001UB | 1RCP020UB | L1 | A 01 1L5545J5 1L505 A 01 1L5545J5 1L505 A 02 1L5545K5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545M5 1L505 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0303 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RRA001TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6628E2 1L609 A 01 1L6628E2 1L609 A 02 1L6628F2 1L609 A 03 1L6628G2 1L609 A 04 1L6628H2 1L609 A 05 1L6628J2 1L609 A 06 1L6628K2 1L609 A 07 1L6615D1 1L609 A 08 1L6615C1 1L609 A 09 1L6615B1 1L609 A 10 1L6615A1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608A1 1L607 A 14 1L6606S2 1L607 A 15 1L6631A2 1L605 A 16 1L6631B2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631D2 1L601 A 18 1L6631D2 1L605 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L55JJB1 1L505 A 21 1L5542A1 1L505 A 22 1L5542B4 1L505 A 23 1L5542C4 1L505 A 24 1L5542D4 1L505 A 25 1L5542E4 1L505 A 26 1L5542F4 1L505 A 27 1L5542G4 1L505 A 28 1L5542H4 1L505 A 29 1L5542J4 1L505 A 30 1L5542K4 1L505 A 31 1L5542L4 1L505 A 32 1L5542M4 1L505 A 33 1L5542N4 1L505 A 34 1L5542P4 1L505 A 35 1L5542R4 1L505 A 36 1L5536H1 1L505 A 37 1L55LMA2 1L505 A 38 1L44LMA2 1L408 A 39 1L4446A1 1L405 A 39 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0304 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 0 | 26 | 1RRA001UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5545J5 1L505 A 01 1L5545J5 1L505 A 02 1L5545K5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545M5 1L505 A 05 1L5545N5 1L505 A 06 1L5545P5 1L505 A 07 1L5545R5 1L505 A 08 1L5536K1 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMA2 1L505 A 12 1L44LMA2 1L408 A 13 1L4446A1 1L405 A 13 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0305 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 0 | 51 | 1RRA002UB | 1RRA002TL | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5545B1 1L505 A 09 1L5525K1 1L505 A 10 1L5525J1 1L505 A 11 1L5525H1 1L505 A 12 1L5525G1 1L505 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525E1 1L506 A 15 1L5525D1 1L506 A 16 1L55JMB1 1L506 A 17 1L66JMA1 1L605 A 18 1L6631A2 1L605 A 19 1L6606S2 1L607 A 20 1L6608A1 1L607 A 21 1L6608B1 1L607 A 22 1L6608C1 1L607 A 23 1L6615A1 1L607 A 24 1L6615B1 1L609 A 25 1L6615C1 1L609 A 26 1L6615D1 1L609 A 27 1L6628K2 1L609 A 28 1L6628J2 1L609 A 29 1L6628H2 1L609 A 30 1L6628G2 1L609 A 31 1L6628F2 1L609 A 32 1L6628E2 1L609 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0308 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KRG131AR | 1RRA005UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 A 25 1L5545K6 1L505 A 26 1L5545J6 1L505 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0309 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KRG131AR | 1RRA005UM | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 A 25 1L5545K6 1L505 A 26 1L5545J6 1L505 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0310 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1RRA004TL | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L6628E2 1L609 A 01 1L6628E2 1L609 A 02 1L6628F2 1L609 A 03 1L6628G2 1L609 A 04 1L6628H2 1L609 A 05 1L6628J2 1L609 A 06 1L6628K2 1L609 A 07 1L6615D1 1L609 A 08 1L6615C1 1L609 A 09 1L6615B1 1L609 A 10 1L6615A1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608A1 1L607 A 14 1L6606S2 1L607 A 15 1L6631A2 1L605 A 16 1L6631B2 1L605 A 17 1L6631C2 1L605 A 18 1L6631D2 1L601 A 18 1L6631D2 1L605 A 19 1L66JJA1 1L601 A 20 1L55JJB1 1L505 A 21 1L5542A1 1L505 A 22 1L5542B4 1L505 A 23 1L5542C4 1L505 A 24 1L5542D4 1L505 A 25 1L5542E4 1L505 A 26 1L5542F4 1L505 A 27 1L5542G4 1L505 A 28 1L5542H4 1L505 A 29 1L5542J4 1L505 A 30 1L5542K4 1L505 A 31 1L5542L4 1L505 A 32 1L5542M4 1L505 A 33 1L5542N4 1L505 A 34 1L5542P4 1L505 A 35 1L5542R4 1L505 A 36 1L5536H1 1L505 A 37 1L55LMA2 1L505 A 38 1L44LMA2 1L408 A 39 1L4446A1 1L405 A 39 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0311 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1RRA001UB | 1RRA502UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0312 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 112 | 0 | 112 | 1RRA001UB | A0712 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5545B1 1L505 A 09 1L5525K2 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L55JHA4 1L505 A 12 1L44JHB4 1L404 A 13 1L44JHA4 1L404 A 14 1L33JHA4 1L304 A 15 1L3388C2 1L304 A 16 1L3388D2 1L304 A 17 1L3307M5 1L304 A 18 1L3307L5 1L304 A 19 1L3307K5 1L304 A 20 1L3307J5 1L304 A 21 1L3307H5 1L304 A 22 1L3307G5 1L304 A 23 1L3307F5 1L304 A 24 1L3307E5 1L301 A 24 1L3307E5 1L304 A 25 1L3307D5 1L301 A 26 1L3307C5 1L301 A 27 1L3307B5 1L301 A 28 1L3307A5 1L301 A 29 1L3303D6 1L301 A 30 1W3303D6 1W301 A 31 1W3303C6 1W301 A 32 1W3303B6 1W301 A 32 1W3303B6 1W330 A 33 1W3301D4 1W330 A 34 1W3301C4 1W330 A 35 1W3301B4 1W330 A 36 1W3301A4 1W330 A 37 1W3320D6 1W330 A 38 1W3320C6 1W330 A 39 1W3320B6 1W330 A 40 1W3320A6 1W330 A 41 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0313 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 55 | 0 | 55 | A0712 | 1RRA001VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D5 1R310 A 05 1R3303C5 1R310 A 06 1R3303B5 1R310 A 07 1R3303A5 1R310 A 07 1R3303A5 1R320 A 08 1R3301E2 1R320 A 09 1R3301D2 1R320 A 10 1R3301C2 1R320 A 11 1R3301B2 1R320 A 12 1R3301A2 1R320 A 13 1R3300B3 1R344 A 14 1R3300A3 1R344 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0314 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 86 | 0 | 86 | G0102 | 1RRI150LD | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R3301D2 1R320 A 22 1R3301C2 1R320 A 23 1R3301B2 1R320 A 24 1R3301A2 1R320 A 25 1R3300B3 1R344 A 26 1R3300A3 1R344 A 27 1R331VA2 1R344 A 28 1R221VA2 1R244 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0315 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRA020CR | 1RRA012VP | 2 | F1RRA C0315 A OR 12 1.5 ADR 1R144 R144 51X 1RRA 020CR 1R144 R144 51X 1RRA 012VP 20 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0316 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 112 | 0 | 112 | 1RRA002UB | A0106 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5545B1 1L505 A 09 1L5525K2 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L55JHA4 1L505 A 12 1L44JHB4 1L404 A 13 1L44JHA4 1L404 A 14 1L33JHA4 1L304 A 15 1L3388C2 1L304 A 16 1L3388D2 1L304 A 17 1L3307M5 1L304 A 18 1L3307L5 1L304 A 19 1L3307K5 1L304 A 20 1L3307J5 1L304 A 21 1L3307H5 1L304 A 22 1L3307G5 1L304 A 23 1L3307F5 1L304 A 24 1L3307E5 1L301 A 24 1L3307E5 1L304 A 25 1L3307D5 1L301 A 26 1L3307C5 1L301 A 27 1L3307B5 1L301 A 28 1L3307A5 1L301 A 29 1L3303D6 1L301 A 30 1W3303D6 1W301 A 31 1W3303C6 1W301 A 32 1W3303B6 1W301 A 32 1W3303B6 1W330 A 33 1W3301D4 1W330 A 34 1W3301C4 1W330 A 35 1W3301B4 1W330 A 36 1W3301A4 1W330 A 37 1W3320D6 1W330 A 38 1W3320C6 1W330 A 39 1W3320B6 1W330 A 40 1W3320A6 1W330 A 41 1W33RDA1 1W330 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0317 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | A0106 | 1RRA014VP | 2 | A 01 1R3329A1 1R310 A 01 1R3329A1 1R310 A 02 1R332XA1 1R310 A 03 1R3328A1 1R310 A 04 1R3303D4 1R310 A 05 1R3327A4 1R310 A 06 1R3327B4 1R310 A 07 1R3327C4 1R310 A 08 1R3327D4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327G4 1R310 A 12 1R3327H4 1R310 A 13 1R3327J4 1R310 A 14 1R3327K4 1R310 A 15 1R3327L4 1R310 A 16 1R3327M4 1R310 A 17 1R3327N4 1R310 A 17 1R3327N4 1R330 A 18 1R3327P4 1R330 A 19 1R3333A2 1R330 A 20 1R331AA2 1R330 A 21 1R221AA2 1R230 A 22 1R1114C2 1R147 A 23 1R1114B2 1R147 A 24 1R1114A2 1R147 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0318 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 70 | 0 | 70 | G0304 | 1RRI152LD | 2 |  | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0319 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RRA020CR | 1RRA013VP | 2 | F1RRA C0319 A OR 12 1.5 ADR 1R144 R144 51X 1RRA 020CR 1R144 R144 51X 1RRA 013VP 20 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0320 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RRA003UB | G0104 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5545B1 1L505 A 09 1L5525K2 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L55JHA3 1L505 A 12 1L44JHB3 1L404 A 13 1L44JHA3 1L404 A 14 1L33JHA3 1L304 A 15 1L3388C2 1L304 A 16 1L3388D2 1L304 A 17 1L3307M5 1L304 A 18 1L3307L5 1L304 A 19 1L3307K5 1L304 A 20 1L3307J5 1L304 A 21 1L3307H5 1L304 A 22 1L3307G5 1L304 A 23 1L3307F5 1L304 A 24 1L3307E5 1L301 A 24 1L3307E5 1L304 A 25 1L3307D5 1L301 A 26 1L3307C5 1L301 A 27 1L3307B5 1L301 A 28 1L3307A5 1L301 A 29 1L3303D6 1L301 A 30 1W3303D6 1W301 A 31 1W3303C6 1W301 A 32 1W3303B6 1W301 A 32 1W3303B6 1W330 A 33 1W3301D4 1W330 A 34 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0322 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1RRA003UB | 1KPR007BN | L1 | A 01 1L5545J5 1L505 A 01 1L5545J5 1L505 A 02 1L5545K5 1L505 A 03 1L5545L5 1L505 A 04 1L5545M5 1L505 A 05 1L5545N5 1L505 A 06 1L5545P5 1L505 A 07 1L5545R5 1L505 A 08 1L5536K1 1L505 A 09 1L5536J1 1L505 A 10 1L5536H1 1L505 A 11 1L55LMA2 1L505 A 12 1L44LMA2 1L408 A 13 1L4446A1 1L405 A 13 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0360 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 42 | 0 | 42 | 1KRG131AR | 1RRA003UB | L1 | A 01 1L6627C2 1L609 A 01 1L6627C2 1L609 A 02 1L6627B2 1L609 A 03 1L6627A2 1L609 A 04 1L6615D2 1L609 A 05 1L6615E2 1L609 A 06 1L6629B3 1L609 A 07 1L6629C3 1L609 A 08 1L6629D3 1L609 A 09 1L6629E3 1L605 A 09 1L6629E3 1L609 A 10 1L6629F3 1L605 A 11 1L6642A1 1L605 A 12 1L6642B1 1L605 A 13 1L6642C1 1L605 A 14 1L6642D1 1L605 A 15 1L66LMA3 1L605 A 16 1L55LMB3 1L505 A 17 1L5536H4 1L505 A 18 1L5536J4 1L505 A 19 1L5536K4 1L505 A 20 1L5545R6 1L505 A 21 1L5545P6 1L505 A 22 1L5545N6 1L505 A 23 1L5545M6 1L505 A 24 1L5545L6 1L505 A 25 1L5545K6 1L505 A 26 1L5545J6 1L505 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0361 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RRA003UB | H2330 | L1 | A 01 1L5545J2 1L505 A 01 1L5545J2 1L505 A 02 1L5545H1 1L505 A 03 1L5545G1 1L505 A 04 1L5545F1 1L505 A 05 1L5545E1 1L505 A 06 1L5545D1 1L505 A 07 1L5545C1 1L505 A 08 1L5545B1 1L505 A 09 1L5525K2 1L505 A 10 1L5525J2 1L505 A 11 1L55JHA3 1L505 A 12 1L44JHB3 1L404 A 13 1L44JHA3 1L404 A 14 1L33JHA3 1L304 A 15 1L3388C2 1L304 A 16 1L3388D2 1L304 A 17 1L3307M5 1L304 A 18 1L3307L5 1L304 A 19 1L3307K5 1L304 A 20 1L3307J5 1L304 A 21 1L3307H5 1L304 A 22 1L3307G5 1L304 A 23 1L3307F5 1L304 A 24 1L3307E5 1L301 A 24 1L3307E5 1L304 A 25 1L3307D5 1L301 A 26 1L3307C5 1L301 A 27 1L3307B5 1L301 A 28 1L3307A5 1L301 A 29 1L3303D6 1L301 A 30 1W3303D6 1W301 A 31 1W3303C6 1W301 A 32 1W3303B6 1W301 A 32 1W3303B6 1W330 A 33 1W3301D4 1W330 A 34 1W33R2A1 1W330 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0362 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 71 | 0 | 71 | H2330 | 1RRA020CR | 2 | A 01 1R332YA1 1R310 A 01 1R332YA1 1R310 A 02 1R330YA1 1R310 A 03 1R3326A1 1R310 A 04 1R3327M4 1R310 A 05 1R3327L4 1R310 A 06 1R3327K4 1R310 A 07 1R3327J4 1R310 A 08 1R3327H4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327F4 1R310 A 11 1R3327E4 1R310 A 12 1R3327D4 1R310 A 13 1R3327C4 1R310 A 14 1R3327B4 1R310 A 15 1R3327A4 1R310 A 16 1R3303D5 1R310 A 17 1R3303C5 1R310 A 18 1R3303B5 1R310 A 19 1R3303A5 1R310 A 19 1R3303A5 1R320 A 20 1R3301E2 1R320 A 21 1R332AA2 1R320 A 22 1R222AA2 1R220 A 23 1R1117A2 1R121 A 23 1R1117A2 1R122 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0450 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1RRA501UD | 1LCC010BN | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0454 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1RRA502UB | 1RRA003TL | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L5556S2 1L509 B 08 1L5556R2 1L509 B 09 1L5556P2 1L509 B 10 1L5556N2 1L509 B 11 1L5556M2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556K2 1L509 B 14 1L5556J2 1L509 B 15 1L5556H2 1L509 B 16 1L5556G2 1L509 B 17 1L5556F2 1L509 B 18 1L5556E2 1L509 B 19 1L5556D2 1L509 B 20 1L55L5A3 1L509 B 21 1L66L5A3 1L609 B 22 1L6691G1 1L609 B 23 1L6691F1 1L609 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0455 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1RRA501UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556V1 1L509 B 06 1L55L0A4 1L509 B 07 1L44L0A4 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0456 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRA006TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691F1 1L609 B 01 1L6691F1 1L609 B 02 1L6691G1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0457 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1RRA501UB | 1RCP020UB | L1 | D 01 1L5580B1 1L509 D 01 1L5580B1 1L509 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0458 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRA005TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691F1 1L609 B 01 1L6691F1 1L609 B 02 1L6691G1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0459 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RRA501UB | B0106 | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 B 16 1W3371A4 1W317 B 17 1W3370B3 1W317 B 18 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0460 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | B0106 | 1RRA021VP | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R2201A2 1R210 B 04 1R2201B2 1R241 B 05 1R2201C2 1R223 B 05 1R2201C2 1R241 B 06 1R2201D2 1R223 B 07 1R2201E2 1R223 B 08 1R33T0A2 1R323 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0461 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 105 | 0 | 105 | B0708 | 1RRI151LD | 2 |  | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0462 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1RRA503UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556V1 1L509 B 06 1L55L0A4 1L509 B 07 1L44L0A4 1L408 B 08 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0463 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RRA502UB | A2530 | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 B 16 1W3371A4 1W317 B 17 1W3370B3 1W317 B 18 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0464 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 105 | 0 | 105 | A2530 | 1RRA015VP | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 B 10 1R1104A2 1R130 B 10 1R1104A2 1R131 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0465 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 100 | 0 | 100 | B0910 | 1RRI153LD | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 B 10 1R1104A2 1R130 B 10 1R1104A2 1R131 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0467 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 45 | 0 | 45 | 1RRA503UB | B0710 | L1 | B 01 1L5571C1 1L509 B 01 1L5571C1 1L509 B 02 1L5571D1 1L509 B 03 1L5571E1 1L509 B 04 1L5571F1 1L509 B 05 1L5556U2 1L509 B 06 1L5556T2 1L509 B 07 1L55W3A1 1L509 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1W55W2A1 1W505 B 10 1W44W2B1 1W403 B 11 1W44W2A1 1W403 B 12 1W33W2A1 1W310 B 13 1W3371D4 1W310 B 14 1W3371C4 1W310 B 14 1W3371C4 1W325 B 15 1W3371B4 1W325 B 16 1W3371A4 1W317 B 17 1W3370B3 1W317 B 18 1W33RGA1 1W317 | 1.5
1 | RRA | 1RRAC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 13 | 0 | 1RCP027UB | 1RRA001UB | L1 | E1RRA C0900 A IN 04 1.5 NA 1L505 1RCP 027UB 1RCP 027UB 1L505 1RRA 001UB 1RRA 001UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 18 | 0 | 1RCV024UB | 1RRA003UB | L1 | E1RRA C0903 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RCV 024UB 1RCV 024UB 1L505 1RRA 003UB 1RRA 003UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0904 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 17 | 0 | 1RRA003UB | 1RIS016UB | L1 | E1RRA C0904 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RRA 003UB 1RRA 003UB 1L505 1RIS 016UB 1RIS 016UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 16 | 0 | 1RPA652BN | 1RRA001UB | L1 | E1RRA C0905 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RPA 652BN 1RPA 652BN 1L505 1RRA 001UB 1RRA 001UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 52 | 0 | 1RRA005UB | 1KSAF00AR | L1 | E1RRA C0906 A IN 02 1.5 NA 1L505 1RRA 005UB 1RRA 005UB 1L607 1KSA F00AR 1KSA F00AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0907 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 46 | 0 | 1RRA005UB | 1KSAB00AR | L1 | E1RRA C0907 A IN 04 1.5 NA 1L505 1RRA 005UB 1RRA 005UB 1L607 1KSA B00AR 1KSA B00AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0910 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RRA002UB | 1RCP030UB | L1 |  | 4 x 1,5mm2 Non Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0911 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 50 | 1RRA002UB | 1GSE001AR | L1 | IND, 1L5459A-C, 5293B-A, 5024A, 5JU2A, 6JU2A, 6064L-K, 6051A, 6091D, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRA | 1RRAC0912 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 32 | 1RRA004UB | 1KIT001CQ | L1 | IND, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRA | 1RRAC0913 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 65 | 1RRA005UB | 1KSAR00AR | L1 | IND, 1L6124L-H, 6191A, 6KH2A, 5181A, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRA | 1RRAC0914 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 65 | 1RRA002UB | 1KRG131AR | L1 | IND, 1L6124L-H, 6191A, 6KH2A, 5181A, 5024A, 5293A-B, 5459C-A, IND | 4 x 1,5mm | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRA | 1RRAC0915 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 13 | 1GSE001AR | 1KSAR00AR | L1 | IND, 1L6112C-A, IND, 1L6122L-L, IND | 7 X 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | RRA | 1RRAC0916 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 32 | 1RRA504UB | 1KIT002CQ | L1 | IND, 1L5543G-W, 5734D, 5534W-U, IND | 2 x 1,5mm | [5 empty] | not in pericles
1 | RRB | 1RRBC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 112 | 131 | 131 | 1RRB100AR | 1KSAB08AR | N1 | A 01 1W1107B2 1W130 A 01 1W1107B2 1W130 A 02 1L1107B2 1L104 A 03 1L1102B3 1L102 A 03 1L1102B3 1L103 A 03 1L1102B3 1L104 A 04 1L1102C3 1L101 A 04 1L1102C3 1L102 A 05 1L1102D3 1L101 A 06 1L1102E3 1L101 A 07 1L1110E7 1L101 A 07 1L1110E7 1L113 A 08 1L1110F7 1L105 A 09 1L11J9A4 1L105 A 10 1L22J9A4 1L204 A 11 1L33J9A4 1L304 A 12 1L33J9B4 1L304 A 13 1L44J9A4 1L404 A 14 1L55J9A4 1L501 A 15 1L66J9A4 1L601 A 16 1L6631H3 1L601 A 17 1L6631G3 1L601 A 18 1L6631F3 1L601 A 19 1L6631E3 1L601 A 20 1L6631D3 1L601 A 20 1L6631D3 1L605 A 21 1L6631C3 1L605 A 22 1L6631B3 1L605 A 23 1L6631A3 1L605 A 24 1L6606S3 1L607 A 25 1L6606R3 1L607 A 26 1L6606P3 1L607 A 27 1L6607A1 1L607 A 28 1L6607B1 1L607 A 29 1L6607C1 1L607 A 30 1L6612L4 1L607 A 31 1L6612K4 1L607 A 32 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RRB | 1RRBC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 74 | 74 | 1RRB200AR | 1KSAL04AR | N1 | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W44W2B2 1W403 B 07 1W55W2A2 1W505 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1L55W3A1 1L509 B 10 1L5556S2 1L509 B 11 1L5556R2 1L509 B 12 1L5556P2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556M2 1L509 B 15 1L5556L2 1L509 B 16 1L5556K2 1L509 B 17 1L5556J2 1L509 B 18 1L5556H2 1L509 B 19 1L5556G2 1L509 B 20 1L5556F2 1L509 B 21 1L5556E2 1L509 B 22 1L5556D2 1L509 B 23 1L5556C2 1L509 B 24 1L5556B2 1L509 B 25 1L5575F1 1L509 B 26 1L5575E1 1L509 B 27 1L5575D1 1L509 | 1.5
1 | RRB | 1RRBC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 62 | 135 | 135 | 1RRB200AR | 1KSAK06AR | N1 | B 01 1W3371B4 1W325 B 01 1W3371B4 1W325 B 02 1W3371C4 1W310 B 02 1W3371C4 1W325 B 03 1W3371D4 1W310 B 04 1W33W2A2 1W310 B 05 1W44W2A2 1W403 B 06 1W44W2B2 1W403 B 07 1W55W2A2 1W505 B 08 1W5500A1 1W505 B 09 1L55W3A1 1L509 B 10 1L5556S2 1L509 B 11 1L5556R2 1L509 B 12 1L5556P2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556M2 1L509 B 15 1L5556L2 1L509 B 16 1L5556K2 1L509 B 17 1L5556J2 1L509 B 18 1L5556H2 1L509 B 19 1L5556G2 1L509 B 20 1L5556F2 1L509 B 21 1L5556E2 1L509 B 22 1L5556D2 1L509 B 23 1L5556C2 1L509 B 24 1L5556B2 1L509 B 25 1L5575F1 1L509 B 26 1L5575E1 1L509 B 27 1L5575D1 1L509 B 28 1L5575C1 1L509 | 1.5
1 | RRB | 1RRBC0009 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 134 | 182 | 153 | 1RRB300AR | 1KSAB10AR | N1 | A 01 9N3336B2 9N3D51 A 01 9N3336B2 9N3D51 A 02 9N3336A2 9N3D09 A 03 9N337DA1 9N3D09 A 04 9N227DA1 9N2D09 A 05 9N2207D3 9N2D09 A 06 9N2207C3 9N2D36 A 07 9N2207B3 9N2D36 A 08 9N2207A3 9N2D36 A 09 9N229DA3 9N2D36 A 10 9N2201J3 9N2D36 A 11 9N2201H3 9N2D36 A 12 9N2201G3 9N2D36 A 13 9N2201F3 9N2D36 A 14 9N2201E3 9N2D70 A 15 9N2201D3 9N2D70 A 16 9N2201C3 9N2B34 A 16 9N2201C3 9N2D70 A 17 9N2201B3 9N2B34 A 18 9N2201A3 9N2B34 A 19 9N22B4A2 9N2B34 A 20 9N33B4A2 9N395 A 21 9N3344C1 9N395 A 22 9N3344B1 9N395 A 23 9N3344A1 9N395 A 24 9L3382A2 9L312 A 25 9L33LAA3 9L312 A 26 9L44LAA3 9L411 A 27 9L44LAB3 9L411 A 28 9L55LAA3 9L511 A 29 9L5507M2 9L511 A 30 9L5507L2 9L511 A 31 9L5507K2 9L511 A 32 9L5507J2 9L511 A 33 9L55LHA1 9L511 A 34 1L66LHA1 1L609 A 35 1L6611P1 1L609 A 36 1L6611N2 1L609 A 37 1L6611M2 1L609 A 38 1L6611L2 1L609 A 39 1L6611K2 1L609 A 40 1L6611J2 1L607 A 41 1L6611H2 1L607 A 42 1L6613F1 1L607 A 43 1L6613E1 1L607 A 44 1L6613D1 1L607 A 45 1L6613C1 1L607 A 46 1L6613B1 1L607 A 47 1L6613A1 1L607 A 48 1L6612E4 1L607 A 49 1L6612F4 1L607 A 50 1L6612G4 1L607 A 51 1L6612H4 1L607 A 52 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | RRB | 1RRBC0010 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 130 | 141 | 136 | 1RRB300AR | 1KSAF06AR | N1 | A 01 9N3336B2 9N3D51 A 01 9N3336B2 9N3D51 A 02 9N3336A2 9N3D09 A 03 9N337DA1 9N3D09 A 04 9N227DA1 9N2D09 A 05 9N2207D3 9N2D09 A 06 9N2207C3 9N2D36 A 07 9N2207B3 9N2D36 A 08 9N2207A3 9N2D36 A 09 9N229DA3 9N2D36 A 10 9N2201J3 9N2D36 A 11 9N2201H3 9N2D36 A 12 9N2201G3 9N2D36 A 13 9N2201F3 9N2D36 A 14 9N2201E3 9N2D70 A 15 9N2201D3 9N2D70 A 16 9N2201C3 9N2B34 A 16 9N2201C3 9N2D70 A 17 9N2201B3 9N2B34 A 18 9N2201A3 9N2B34 A 19 9N22B4A2 9N2B34 A 20 9N33B4A2 9N395 A 21 9N3344C1 9N395 A 22 9N3344B1 9N395 A 23 9N3344A1 9N395 A 24 9L3382A2 9L312 A 25 9L33LAA3 9L312 A 26 9L44LAA3 9L411 A 27 9L44LAB3 9L411 A 28 9L55LAA3 9L511 A 29 9L5507M2 9L511 A 30 9L5507L2 9L511 A 31 9L5507K2 9L511 A 32 9L5507J2 9L511 A 33 9L55LHA1 9L511 A 34 1L66LHA1 1L609 A 35 1L6611P1 1L609 A 36 1L6611N2 1L609 A 37 1L6611M2 1L609 A 38 1L6611L2 1L609 A 39 1L6611K2 1L609 A 40 1L6611J2 1L607 A 41 1L6611H2 1L607 A 42 1L6613F1 1L607 A 43 1L6613E1 1L607 A 44 1L6613D1 1L607 A 45 1L6613C1 1L607 A 46 1L6613B1 1L607 A 47 1L6613A1 1L607 A 48 1L6612D4 1L607 | 1.5
1 | RRB | 1RRBC0011 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 149 | 178 | 178 | 1RRB400AR | 1KSAL04AR | N1 | B 01 9N3347A2 9N3C02 B 01 9N3347A2 9N3C02 B 01 9N3347A2 9N3D08 B 02 9N33E0A2 9N3E04 B 03 9N3362A2 9N3E04 B 04 9N22E2A2 9N2E04 B 05 1N1152A4 1N180 B 06 1N1152B4 1N180 B 07 1N0055A4 1N080 B 08 1L0055A4 1L015 B 09 1L00A9A4 1L015 B 10 1L11A9A4 1L110 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11K2A6 1L106 B 13 1L22K2A6 1L206 B 14 1L33K2A6 1L308 B 15 1L3375B8 1L308 B 16 1L3375C8 1L308 B 17 1L3375D8 1L308 B 18 1L3375E8 1L308 B 19 1L33K6A1 1L308 B 20 1L44K6A1 1L408 B 21 1L44K6B1 1L408 B 22 1L55K6A1 1L509 B 23 1L5550J1 1L509 B 24 1L5550H1 1L509 B 25 1L5550G1 1L509 B 26 1L5550F1 1L509 B 27 1L5550E1 1L509 B 28 1L5550D1 1L509 B 29 1L5550C1 1L509 B 30 1L5550B1 1L509 B 31 1L5575A1 1L509 B 32 1L5575B1 1L509 B 33 1L5575C1 1L509 B 34 1L5575D1 1L509 B 35 1L5575E1 1L509 | 1.5
1 | RRB | 1RRBC0900 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ABERDARE/AFRICAN CABLES | EMS | 25 | 25 | 0 | 1RRB900BX | 1KSAG03AR | N1 | E1RRB C0900 A IN 09 1.5 NA 1L609 1RRB 900BX 1RRB 900BX 1L607 1KSA G03AR 1KSA G03AR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | RRI | 1RRIC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 58 | 1 | 1RRI001UB | 1LHA0903 | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5527H1 1L505 A 04 1L5543C1 1L505 A 05 1L5543B1 1L505 A 06 1L5543A1 1L505 A 07 1L55JHA3 1L505 A 08 1L44JHB3 1L404 A 09 1L4414A2 1L404 A 10 1L4404H2 1L404 A 11 1L4404G2 1L404 A 12 1L4404F2 1L404 A 13 1L4404E2 1L404 A 14 1L4404D2 1L403 A 15 1L4404C2 1L401 A 15 1L4404C2 1L403 A 16 1L4401C2 1L401 A 17 1L4401B2 1L401 A 17 1L4401B2 1L402 A 18 1L4401A2 1L402 A 19 1L4400C1 1L402 A 20 1L4400D1 1L402 A 21 1L4400E1 1L402 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 22 | 22 | 1RRI002UB | 1LHB0903 | L1 | B 01 1L5553G1 1L509 B 01 1L5553G1 1L509 B 02 1L5561D1 1L509 B 03 1L5561E1 1L509 B 04 1L5561F1 1L509 B 05 1L55L4A1 1L509 B 06 1L44L4A1 1L408 B 07 1L4457A1 1L408 B 08 1L4455D1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 31 | 31 | 1RRI001UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 14 | 14 | 1RRI002UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553L4 1L509 B 06 1L5566C1 1L509 B 07 1L5566B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 31 | 31 | 1RRI001UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 18 | 18 | 1RRI002UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553L4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5567C1 1L509 B 08 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 32 | 32 | 1RRI001UB | 1LHA010UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 20 | 20 | 1RRI002UB | 1LHB010UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553L4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5567C1 1L509 B 08 1L5567B1 1L509 B 09 1L5551N4 1L509 B 10 1L5551P4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1RRI001UB | 1LHA014UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1RRI002UB | 1LHB014UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553L4 1L509 B 06 1L5553M4 1L509 B 07 1L5553N4 1L509 B 08 1L5553P4 1L509 B 09 1L5569C1 1L509 B 10 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0011 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1RRI003UB | 1KIT247BN | L1 | A 01 1L5527F3 1L506 A 01 1L5527F3 1L506 A 02 1L5527G3 1L505 A 03 1L5542C5 1L505 A 04 1L5526G3 1L505 A 05 1L5526F3 1L506 A 06 1L5526E3 1L506 A 07 1L5526D3 1L506 A 08 1L5526C3 1L506 A 09 1L5526B3 1L506 A 10 1L5526A3 1L506 A 11 1L5501W3 1L507 A 12 1L5501V3 1L507 A 13 1L5501U3 1L507 A 14 1L5501T3 1L507 A 15 1L5501S3 1L507 A 16 1L5501R3 1L507 A 17 1L5520B1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0012 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 17 | 17 | 1RRI004UB | 1KIT034BN | L1 | B 01 1L5562C1 1L509 B 01 1L5562C1 1L509 B 02 1L5562D1 1L509 B 03 1L5554G3 1L509 B 04 1L5554F3 1L509 B 05 1L5554E3 1L509 B 06 1L5554D3 1L509 B 07 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0013 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 36 | 36 | 1RRI003UB | 1KSAE07AR | L1 | A 01 1L5527F3 1L506 A 01 1L5527F3 1L506 A 02 1L5527E3 1L506 A 03 1L5527D3 1L506 A 04 1L5539C1 1L506 A 05 1L5539D1 1L506 A 06 1L5529C2 1L506 A 07 1L5529B2 1L506 A 08 1L5529A2 1L506 A 09 1L5504W2 1L507 A 10 1L5504V2 1L507 A 11 1L5504U2 1L507 A 12 1L5504T2 1L507 A 13 1L5504S2 1L507 A 14 1L5504R2 1L507 A 15 1L5504P2 1L507 A 16 1L5504N2 1L507 A 17 1L5504M2 1L507 A 18 1L5504L2 1L507 A 19 1L5504K2 1L507 A 20 1L5515E1 1L507 A 21 1L5515F1 1L507 A 22 1L55KFB1 1L507 A 23 1L66KFA1 1L607 A 24 1L6619A1 1L607 A 25 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0014 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 17 | 1RRI004UB | 1KSAL03AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 B 07 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 41 | 41 | 1RRI003UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5527F3 1L506 A 01 1L5527F3 1L506 A 02 1L5527E3 1L506 A 03 1L5527D3 1L506 A 04 1L5539C1 1L506 A 05 1L5539D1 1L506 A 06 1L5529C2 1L506 A 07 1L5529B2 1L506 A 08 1L5529A2 1L506 A 09 1L5504W2 1L507 A 10 1L5504V2 1L507 A 11 1L5504U2 1L507 A 12 1L5504T2 1L507 A 13 1L5504S2 1L507 A 14 1L5504R2 1L507 A 15 1L5504P2 1L507 A 16 1L5504N2 1L507 A 17 1L5504M2 1L507 A 18 1L5504L2 1L507 A 19 1L5504K2 1L507 A 20 1L5504J2 1L507 A 21 1L5504H2 1L507 A 22 1L5504G2 1L507 A 23 1L5504F2 1L507 A 24 1L5511E1 1L507 A 25 1L5511F1 1L507 A 26 1L55KNA2 1L507 A 27 1L66KNA2 1L607 A 28 1L6623A1 1L607 A 29 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0016 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 16 | 16 | 1RRI004UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0017 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 59 | 59 | 1RRI007UB | 1LHA1003 | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5527H1 1L505 A 04 1L5543C1 1L505 A 05 1L5543B1 1L505 A 06 1L5543A1 1L505 A 07 1L55JHA4 1L505 A 08 1L44JHB4 1L404 A 09 1L4414A2 1L404 A 10 1L4404H2 1L404 A 11 1L4404G2 1L404 A 12 1L4404F2 1L404 A 13 1L4404E2 1L404 A 14 1L4404D2 1L403 A 15 1L4404C2 1L401 A 15 1L4404C2 1L403 A 16 1L4401C2 1L401 A 17 1L4401B2 1L401 A 17 1L4401B2 1L402 A 18 1L4401A2 1L402 A 19 1L4400C1 1L402 A 20 1L4400D1 1L402 A 21 1L4400E1 1L402 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0018 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 23 | 23 | 1RRI008UB | 1LHB1003 | L1 | B 01 1L5562C1 1L509 B 01 1L5562C1 1L509 B 02 1L5562D1 1L509 B 03 1L5562E1 1L509 B 04 1L5562F1 1L509 B 05 1L55L3A1 1L509 B 06 1L44L3A1 1L408 B 07 1L4457A1 1L408 B 08 1L4455D1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 33 | 33 | 1RRI007UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 19 | 19 | 1RRI008UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5566C1 1L509 B 06 1L5566B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 28 | 28 | 1RRI007UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 18 | 18 | 1RRI008UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5567C1 1L509 B 07 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1RRI007UB | 1LHA010UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1RRI008UB | 1LHB010UB | L1 | B 01 1L5562C1 1L509 B 01 1L5562C1 1L509 B 02 1L5562B1 1L509 B 03 1L5551H4 1L509 B 04 1L5551J4 1L509 B 05 1L5551K4 1L509 B 06 1L5551L4 1L509 B 07 1L5551M4 1L509 B 08 1L5551N4 1L509 B 09 1L5551P4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 31 | 31 | 1RRI007UB | 1LHA014UB | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527D1 1L506 A 04 1L5527C1 1L506 A 05 1L5527B1 1L506 A 06 1L5537C1 1L506 A 07 1L5537D1 1L506 A 08 1L5537E1 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 20 | 20 | 1RRI008UB | 1LHB014UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 B 05 1L5553M4 1L509 B 06 1L5553N4 1L509 B 07 1L5553P4 1L509 B 08 1L5569C1 1L509 B 09 1L5569B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0027 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 21 | 21 | 1RRI009UB | 1KIT249BN | L1 | A 01 1L5527F3 1L506 A 01 1L5527F3 1L506 A 02 1L5527E3 1L506 A 03 1L5527D3 1L506 A 04 1L5539B1 1L506 A 05 1L5526C3 1L506 A 06 1L5526B3 1L506 A 07 1L5526A3 1L506 A 08 1L5501W3 1L507 A 09 1L5501V3 1L507 A 10 1L5501U3 1L507 A 11 1L5501T3 1L507 A 12 1L5501S3 1L507 A 13 1L5501R3 1L507 A 14 1L5520B1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0028 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 18 | 18 | 1RRI010UB | 1KIT034BN | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5554H3 1L509 B 04 1L5554G3 1L509 B 05 1L5554F3 1L509 B 06 1L5554E3 1L509 B 07 1L5554D3 1L509 B 08 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0029 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 36 | 36 | 1RRI009UB | 1KSAE07AR | L1 | A 01 1L5527F3 1L506 A 01 1L5527F3 1L506 A 02 1L5527E3 1L506 A 03 1L5527D3 1L506 A 04 1L5539C1 1L506 A 05 1L5539D1 1L506 A 06 1L5529C2 1L506 A 07 1L5529B2 1L506 A 08 1L5529A2 1L506 A 09 1L5504W2 1L507 A 10 1L5504V2 1L507 A 11 1L5504U2 1L507 A 12 1L5504T2 1L507 A 13 1L5504S2 1L507 A 14 1L5504R2 1L507 A 15 1L5504P2 1L507 A 16 1L5504N2 1L507 A 17 1L5504M2 1L507 A 18 1L5504L2 1L507 A 19 1L5504K2 1L507 A 20 1L5515E1 1L507 A 21 1L5515F1 1L507 A 22 1L55KFB1 1L507 A 23 1L66KFA1 1L607 A 24 1L6619A1 1L607 A 25 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0030 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 17 | 17 | 1RRI010UB | 1KSAL03AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 B 07 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 41 | 41 | 1RRI009UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5527F3 1L506 A 01 1L5527F3 1L506 A 02 1L5527E3 1L506 A 03 1L5527D3 1L506 A 04 1L5539C1 1L506 A 05 1L5539D1 1L506 A 06 1L5529C2 1L506 A 07 1L5529B2 1L506 A 08 1L5529A2 1L506 A 09 1L5504W2 1L507 A 10 1L5504V2 1L507 A 11 1L5504U2 1L507 A 12 1L5504T2 1L507 A 13 1L5504S2 1L507 A 14 1L5504R2 1L507 A 15 1L5504P2 1L507 A 16 1L5504N2 1L507 A 17 1L5504M2 1L507 A 18 1L5504L2 1L507 A 19 1L5504K2 1L507 A 20 1L5504J2 1L507 A 21 1L5504H2 1L507 A 22 1L5504G2 1L507 A 23 1L5504F2 1L507 A 24 1L5511E1 1L507 A 25 1L5511F1 1L507 A 26 1L55KNA2 1L507 A 27 1L66KNA2 1L607 A 28 1L6623A1 1L607 A 29 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 16 | 16 | 1RRI010UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0033 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 36 | 36 | 1RRI015UB | 1LLE0501 | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKA1 1L506 A 05 1L44JKA1 1L404 A 06 1L4416A1 1L404 A 07 1L4404J2 1L404 A 08 1L4404K2 1L404 A 09 1L4404L2 1L406 A 10 1L4425A3 1L406 A 11 1L4425B3 1L406 A 12 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0034 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 36 | 36 | 1RRI016UB | 1LLJ0303 | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 B 04 1L5563F1 1L509 B 05 1L5556J1 1L509 B 06 1L5556K1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556M1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556R1 1L509 B 12 1L5556S1 1L509 B 13 1L55W3A1 1L509 B 14 1W5500A1 1W505 B 15 1W55W2A2 1W505 B 16 1W44W2B2 1W403 B 17 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0035 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 167 | 216 | 216 | 1LLE501 | 1RRI041VN | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L22JJA2 1L204 A 11 1L11JJA2 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A6A2 1L109 A 16 1L00A6A3 1L016 A 17 1L0024B5 1L016 A 18 1L0024A5 1L016 A 19 1N0024A5 1N081 A 20 1N1103A5 1N181 A 21 1N11Z2A5 1N181 A 22 1N00Z2A5 1N081 A 23 1N0022A2 1N081 A 24 1K0001A2 1K014 A 25 1K0001B2 1K014 A 26 1K0001C2 1K014 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0036 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 123 | 135 | 135 | 1LLJ303 | 1RRI040VN | K1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K0054A3 1K014 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0037 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI015UB | 1LLE0601 | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5548B1 1L506 A 03 1L5548A1 1L506 A 04 1L55JKA1 1L506 A 05 1L44JKA1 1L404 A 06 1L4416A1 1L404 A 07 1L4404J2 1L404 A 08 1L4404K2 1L404 A 09 1L4404L2 1L406 A 10 1L4425A3 1L406 A 11 1L4425B3 1L406 A 12 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0038 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 36 | 36 | 1RRI016UB | 1LLJ0302 | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 B 04 1L5563F1 1L509 B 05 1L5556J1 1L509 B 06 1L5556K1 1L509 B 07 1L5556L1 1L509 B 08 1L5556M1 1L509 B 09 1L5556N1 1L509 B 10 1L5556P1 1L509 B 11 1L5556R1 1L509 B 12 1L5556S1 1L509 B 13 1L55W3A1 1L509 B 14 1W5500A1 1W505 B 15 1W55W2A2 1W505 B 16 1W44W2B2 1W403 B 17 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0039 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 167 | 192 | 192 | 1LLE601 | 1RRI058VN | K1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L22JJA3 1L204 A 11 1L11JJA3 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A6A2 1L109 A 16 1L00A6A3 1L016 A 17 1L0024B5 1L016 A 18 1L0024A5 1L016 A 19 1N0024A5 1N081 A 20 1N1103A5 1N181 A 21 1N11Z2A5 1N181 A 22 1N00Z2A5 1N081 A 23 1N0022A2 1N081 A 24 1K0001A2 1K014 A 25 1K0001B2 1K014 A 26 1K0001C2 1K014 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0040 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 123 | 132 | 132 | 1LLJ302 | 1RRI059VN | K1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K0054A3 1K014 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0041 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 29 | 29 | 1RRI017UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548C1 1L506 A 03 1L5548D1 1L506 A 04 1L5548E1 1L506 A 05 1L5530E2 1L506 A 06 1L5530D2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530B2 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0042 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 17 | 17 | 1RRI018UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5566C1 1L509 B 05 1L5566B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0043 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1RRI017UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548C1 1L506 A 03 1L5548D1 1L506 A 04 1L5548E1 1L506 A 05 1L5530E2 1L506 A 06 1L5530D2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530B2 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0044 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 18 | 18 | 1RRI018UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553M4 1L509 B 05 1L5567C1 1L509 B 06 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0045 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 28 | 28 | 1RRI017UB | 1LHA010UB | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548C1 1L506 A 03 1L5548D1 1L506 A 04 1L5548E1 1L506 A 05 1L5530E2 1L506 A 06 1L5530D2 1L506 A 07 1L5530C2 1L506 A 08 1L5530B2 1L506 A 09 1L5530A2 1L506 A 10 1L5505V2 1L507 A 11 1L5505U2 1L507 A 12 1L5505T2 1L507 A 13 1L5505S2 1L507 A 14 1L5505R2 1L507 A 15 1L5505P2 1L507 A 16 1L5505N2 1L507 A 17 1L5505M2 1L507 A 18 1L5505L2 1L507 A 19 1L5505K2 1L507 A 20 1L5505J2 1L507 A 21 1L5505H2 1L507 A 22 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0046 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 18 | 18 | 1RRI018UB | 1LHB010UB | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563B1 1L509 B 03 1L5551J4 1L509 B 04 1L5551K4 1L509 B 05 1L5551L4 1L509 B 06 1L5551M4 1L509 B 07 1L5551N4 1L509 B 08 1L5551P4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0047 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 40 | 40 | 1RRI019UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5527E3 1L506 A 01 1L5527E3 1L506 A 02 1L5527D3 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5504J2 1L507 A 20 1L5504H2 1L507 A 21 1L5504G2 1L507 A 22 1L5504F2 1L507 A 23 1L5511E1 1L507 A 24 1L5511F1 1L507 A 25 1L55KNA2 1L507 A 26 1L66KNA2 1L607 A 27 1L6623A1 1L607 A 28 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0048 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 16 | 16 | 1RRI020UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 B 07 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0049 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 35 | 35 | 1RRI019UB | 1KSAE07AR | L1 | A 01 1L5527E3 1L506 A 01 1L5527E3 1L506 A 02 1L5527D3 1L506 A 03 1L5539C1 1L506 A 04 1L5539D1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W2 1L507 A 09 1L5504V2 1L507 A 10 1L5504U2 1L507 A 11 1L5504T2 1L507 A 12 1L5504S2 1L507 A 13 1L5504R2 1L507 A 14 1L5504P2 1L507 A 15 1L5504N2 1L507 A 16 1L5504M2 1L507 A 17 1L5504L2 1L507 A 18 1L5504K2 1L507 A 19 1L5515E1 1L507 A 20 1L5515F1 1L507 A 21 1L55KFB1 1L507 A 22 1L66KFA1 1L607 A 23 1L6619A1 1L607 A 24 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0050 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 15 | 15 | 1RRI020UB | 1KSAL03AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 B 07 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0051 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1RRI021UB | 1KIT249BN | L1 | A 01 1L5527E3 1L506 A 01 1L5527E3 1L506 A 02 1L5527D3 1L506 A 03 1L5539B1 1L506 A 04 1L5526C3 1L506 A 05 1L5526B3 1L506 A 06 1L5526A3 1L506 A 07 1L5501W3 1L507 A 08 1L5501V3 1L507 A 09 1L5501U3 1L507 A 10 1L5501T3 1L507 A 11 1L5501S3 1L507 A 12 1L5501R3 1L507 A 13 1L5520B1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0052 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 18 | 18 | 1RRI022UB | 1KIT034BN | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5559D1 1L509 B 07 1L5554D3 1L509 B 08 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0053 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 36 | 36 | 1RRI025UB | 1LLE0602 | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L55JKA1 1L506 A 04 1L44JKA1 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404K2 1L404 A 08 1L4404L2 1L406 A 09 1L4425A3 1L406 A 10 1L4425B3 1L406 A 11 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0054 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI026UB | 1LLJ0405 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0055 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 175 | 195 | 195 | 1LLE602 | 1RRI146VN | W1 | A 01 1L4420H3 1L406 A 01 1L4420H3 1L406 A 02 1L4425B3 1L406 A 03 1L4425A3 1L406 A 04 1L4404L2 1L406 A 05 1L4404K2 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L44JJA1 1L404 A 08 1L33JJA1 1L304 A 09 1L22JJA1 1L204 A 10 1L22JJA3 1L204 A 11 1L11JJA3 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A6A2 1L109 A 16 1L00A6A3 1L016 A 17 1L0024B5 1L016 A 18 1L0024A5 1L016 A 19 1N0024A5 1N081 A 20 1N1103A5 1N181 A 21 1N11Z2A5 1N181 A 22 1N00Z2A5 1N081 A 23 1N0022A2 1N081 A 24 1K0001A2 1K014 A 25 1K0001B2 1K014 A 26 1K0001C2 1K014 A 27 1K0001D2 1K014 A 28 1W22A0A4 1W213 A 29 1W33A0A4 1W315 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0056 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 144 | 174 | 174 | 1LLJ405 | 1RRI283VN | 2 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0057 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 36 | 36 | 1RRI025UB | 1LLE0603 | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L55JKA1 1L506 A 04 1L44JKA1 1L404 A 05 1L4416A1 1L404 A 06 1L4404J2 1L404 A 07 1L4404K2 1L404 A 08 1L4404L2 1L406 A 09 1L4425A3 1L406 A 10 1L4425B3 1L406 A 11 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0058 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI026UB | 1LLJ0402 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0060 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 144 | 174 | 174 | 1LLJ402 | 1RRI210VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0061 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 71 | 71 | J0112 | 1RRI189VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R3301D2 1R320 A 20 1R335AA2 1R320 A 21 1R225AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0062 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI026UB | 1LLJ0406 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0063 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI027UB | 1LLE0607 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0064 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 144 | 173 | 173 | 1LLJ406 | 1RRI284VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0066 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI026UB | 1LLJ0403 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0067 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 64 | 64 | D0112 | 1RRI318VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R332AA2 1R320 A 20 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0068 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 144 | 173 | 173 | 1LLJ403 | 1RRI211VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0069 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI027UB | 1LLE0608 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0070 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 44 | 44 | 1RRI028UB | 1LLJ0407 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0072 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 139 | 188 | 188 | 1LLJ407 | 1RRI285VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0073 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 58 | 67 | 67 | D1324 | 1RRI319VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R332AA2 1R320 A 20 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0074 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI028UB | 1LLJ0404 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0075 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI029UB | 1LLE0604 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0076 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 139 | 169 | 169 | 1LLJ404 | 1RRI212VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0078 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 36 | 36 | 1RRI030UB | 1LLJ0409 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0079 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 65 | 65 | H0112 | 1RRI280VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R332AA2 1R320 A 20 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0080 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 139 | 168 | 168 | 1LLJ409 | 1RRI304VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0081 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI029UB | 1LLE0605 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0082 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI030UB | 1LLJ0408 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0084 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 139 | 169 | 169 | 1LLJ408 | 1RRI300VN | 2 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0085 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 61 | 61 | H1324 | 1RRI281VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R332AA2 1R320 A 20 1R222AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0086 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI032UB | 1LLJ0410 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0087 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI029UB | 1LLE0606 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0088 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 139 | 169 | 169 | 1LLJ410 | 1RRI313VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0090 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 35 | 35 | 1RRI032UB | 1LLJ0301 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0091 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 70 | 70 | J1324 | 1RRI282VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R3301D2 1R320 A 20 1R335AA2 1R320 A 21 1R225AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0092 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 139 | 169 | 169 | 1LLJ301 | 1RRI170VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0093 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI031UB | 1LLE0609 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0094 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 34 | 34 | 1RRI032UB | 1LLJ0401 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553K1 1L509 B 03 1L5553L1 1L509 B 04 1L5553M1 1L509 B 05 1L5553N1 1L509 B 06 1L5553P1 1L509 B 07 1L5569D1 1L509 B 08 1L5569E1 1L509 B 09 1L5569F1 1L509 B 10 1L5556R1 1L509 B 11 1L5556S1 1L509 B 12 1L55W3A1 1L509 B 13 1W5500A1 1W505 B 14 1W55W2A2 1W505 B 15 1W44W2B2 1W403 B 16 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0095 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 186 | 214 | 214 | 1LLE609 | 1RRI465VN | W1 | A 01 1L4420J3 1L406 A 01 1L4420J3 1L406 A 02 1L4420K3 1L406 A 03 1L4420L3 1L406 A 04 1L4427C2 1L406 A 05 1L4427B2 1L406 A 06 1L4427A3 1L406 A 07 1L4428B2 1L406 A 08 1L4428A2 1L406 A 09 1L443JA4 1L406 A 10 1L333JA4 1L306 A 11 1L223JA4 1L204 A 12 1L113JA4 1L109 A 13 1L1100R4 1L109 A 14 1L1100P4 1L109 A 15 1L1100N4 1L109 A 16 1L11A6A2 1L109 A 17 1L00A6A3 1L016 A 18 1L0024B5 1L016 A 19 1L0024A5 1L016 A 20 1N0024A5 1N081 A 21 1N1103A5 1N181 A 22 1N11Z2A5 1N181 A 23 1N00Z2A5 1N081 A 24 1N0022A2 1N081 A 25 1K0001A2 1K014 A 26 1K0001B2 1K014 A 27 1K0001C2 1K014 A 28 1K0001D2 1K014 A 29 1W22A0A4 1W213 A 30 1W2220B3 1W213 A 31 1W2220C3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0096 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 140 | 169 | 169 | 1LLJ401 | 1RRI177VN | W1 | B 01 1W4458C1 1W403 B 01 1W4458C1 1W403 B 02 1W4454D1 1W403 B 03 1W4454C1 1W403 B 04 1W4454B1 1W403 B 05 1L4454A1 1L408 B 06 1L4450D1 1L408 B 07 1L4451A1 1L408 B 08 1L44K8A1 1L408 B 09 1L33K8A1 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A4 1L308 B 13 1L22K2A4 1L206 B 14 1L11K2A4 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A8A4 1L110 B 17 1L00A8A4 1L015 B 18 1L0056A4 1L015 B 19 1N0056A4 1N080 B 20 1N1154B4 1N180 B 21 1K00A2A3 1K014 B 22 1W22A2A3 1W213 B 23 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0097 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1RRI031UB | 1LLE0610 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0098 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 36 | 36 | 1RRI034UB | 1LLJ0304 | L1 | B 01 1L5553J2 1L509 B 01 1L5553J2 1L509 B 02 1L5553K2 1L509 B 03 1L5553L2 1L509 B 04 1L5553M2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553R2 1L509 B 08 1L5553S2 1L509 B 09 1L5553T2 1L509 B 10 1L5553U2 1L509 B 11 1L5571D1 1L509 B 12 1L5571E1 1L509 B 13 1L5571F1 1L509 B 14 1L5556V1 1L509 B 15 1L55L0A1 1L509 B 16 1L44L0A1 1L408 B 17 1L4454A2 1L408 B 18 1W4454B2 1W403 B 19 1W4454C1 1W403 B 20 1W4454D1 1W403 B 21 1W4458C1 1W403 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0099 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 183 | 215 | 215 | 1LLE610 | 1RRI466VN | W1 | A 01 1L4420J3 1L406 A 01 1L4420J3 1L406 A 02 1L4420K3 1L406 A 03 1L4420L3 1L406 A 04 1L4427C2 1L406 A 05 1L4427B2 1L406 A 06 1L4427A3 1L406 A 07 1L4428B2 1L406 A 08 1L4428A2 1L406 A 09 1L443JA4 1L406 A 10 1L333JA4 1L306 A 11 1L223JA4 1L204 A 12 1L113JA4 1L109 A 13 1L1100R4 1L109 A 14 1L1100P4 1L109 A 15 1L1100N4 1L109 A 16 1L11A6A2 1L109 A 17 1L00A6A3 1L016 A 18 1L0024B5 1L016 A 19 1L0024A5 1L016 A 20 1N0024A5 1N081 A 21 1N1103A5 1N181 A 22 1N11Z2A5 1N181 A 23 1N00Z2A5 1N081 A 24 1N0022A2 1N081 A 25 1K0001A2 1K014 A 26 1K0001B2 1K014 A 27 1K0001C2 1K014 A 28 1K0001D2 1K014 A 29 1W22A0A4 1W213 A 30 1W2220B3 1W213 A 31 1W2220C3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0101 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 36 | 36 | 1RRI031UB | 1LLE0502 | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527D1 1L506 A 03 1L5527C1 1L506 A 04 1L5527B1 1L506 A 05 1L5537B1 1L506 A 06 1L5537A1 1L506 A 07 1L5525A1 1L506 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5500U1 1L507 A 10 1L5500T1 1L507 A 11 1L5500S1 1L507 A 12 1L5500R1 1L507 A 13 1L55JVA1 1L507 A 14 1L44JVA1 1L406 A 15 1L4404L2 1L406 A 16 1L4425A3 1L406 A 17 1L4425B3 1L406 A 18 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0102 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 108 | 114 | 114 | B1930 | 1RRI020VN | 2 | B 01 1R33A6A3 1R310 B 01 1R33A6A3 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100C4 1R130 B 07 1R22A2A3 1R230 B 08 1R2203A3 1R230 B 09 1R22A3A3 1R230 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0104 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 17 | 17 | 1RRI036UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5553D4 1L509 B 07 1L5553C4 1L509 B 08 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0105 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | ADR (A) | PVC | EPR | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 66 | 71 | 71 | K0112 | 1RRI019VN | 2 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327K4 1R310 A 05 1R3327J4 1R310 A 06 1R3327H4 1R310 A 07 1R3327G4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327E4 1R310 A 10 1R3327D4 1R310 A 11 1R3327C4 1R310 A 12 1R3327B4 1R310 A 13 1R3327A4 1R310 A 14 1R3303D4 1R310 A 15 1R3303C4 1R310 A 16 1R3303B4 1R310 A 17 1R3303A4 1R310 A 17 1R3303A4 1R320 A 18 1R3301E2 1R320 A 19 1R3301D2 1R320 A 20 1R335AA2 1R320 A 21 1R225AA2 1R220 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0106 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 19 | 19 | 1RRI038UB | 1KIT036BN | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5559D1 1L509 B 07 1L5554D3 1L509 B 08 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0107 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 39 | 39 | 1RRI037UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5527D3 1L506 A 01 1L5527D3 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5504J2 1L507 A 19 1L5504H2 1L507 A 20 1L5504G2 1L507 A 21 1L5504F2 1L507 A 22 1L5511E1 1L507 A 23 1L5511F1 1L507 A 24 1L55KNA2 1L507 A 25 1L66KNA2 1L607 A 26 1L6623A1 1L607 A 27 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0108 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 19 | 19 | 1RRI040UB | 1KIT036BN | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5559D1 1L509 B 07 1L5554D3 1L509 B 08 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0109 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 33 | 33 | 1RRI037UB | 1KSAD09AR | L1 | A 01 1L5527D3 1L506 A 01 1L5527D3 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5516F1 1L507 A 19 1L55KEB1 1L507 A 20 1L66KEA1 1L607 A 21 1L6618A1 1L607 A 22 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0110 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 19 | 19 | 1RRI042UB | 1KIT038BN | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553G4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553E4 1L509 B 06 1L5559D1 1L509 B 07 1L5554D3 1L509 B 08 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0111 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1RRI039UB | 1KIT251BN | L1 | A 01 1L5527D3 1L506 A 01 1L5527D3 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5501S3 1L507 A 11 1L5501R3 1L507 A 12 1L5520B1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0112 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 26 | 26 | 1RRI046UB | 1LLD0706 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5559C1 1L509 B 07 1L5559B1 1L509 B 08 1L5559A1 1L509 B 09 1L55K9A1 1L509 B 10 1L44K9A1 1L408 B 11 1L4450A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0113 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1RRI041UB | 1KIT251BN | L1 | A 01 1L5527D3 1L506 A 01 1L5527D3 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5522B1 1L507 A 11 1L5502S1 1L507 A 12 1L5502R1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0114 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 125 | 145 | 145 | 1LLD706 | 1RRI551VN | W1 | B 01 1L4450A1 1L408 B 01 1L4450A1 1L408 B 02 1L4450B1 1L408 B 03 1L4450C1 1L408 B 04 1L4450D1 1L408 B 05 1L4451A1 1L408 B 06 1L44K8A1 1L408 B 07 1L33K8A1 1L308 B 08 1L3375C8 1L308 B 09 1L3375B8 1L308 B 10 1L33K2A4 1L308 B 11 1L22K2A4 1L206 B 12 1L11K2A4 1L106 B 13 1L1123C8 1L106 B 13 1L1123C8 1L110 B 14 1L11A8A4 1L110 B 15 1L00A8A4 1L015 B 16 1L0056A4 1L015 B 17 1N0056A4 1N080 B 18 1N1154B4 1N180 B 19 1K00A2A3 1K014 B 20 1W22A2A3 1W213 B 21 1W33A2A3 1W315 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0115 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1RRI043UB | 1KIT253BN | L1 | A 01 1L5527D3 1L506 A 01 1L5527D3 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5501S3 1L507 A 11 1L5501R3 1L507 A 12 1L5520B1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0116 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 18 | 18 | 1RRI054UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0117 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 39 | 39 | 1RRI059UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5527C3 1L506 A 01 1L5527C3 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5504J2 1L507 A 19 1L5504H2 1L507 A 20 1L5504G2 1L507 A 21 1L5504F2 1L507 A 22 1L5511E1 1L507 A 23 1L5511F1 1L507 A 24 1L55KNA2 1L507 A 25 1L66KNA2 1L607 A 26 1L6623A1 1L607 A 27 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0118 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1RRI054UB | 1KSAL03AR | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5553D4 1L509 B 08 1L5553C4 1L509 B 09 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0119 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 33 | 33 | 1RRI059UB | 1KSAD09AR | L1 | A 01 1L5527C3 1L506 A 01 1L5527C3 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5516E1 1L507 A 18 1L5516F1 1L507 A 19 1L55KEB1 1L507 A 20 1L66KEA1 1L607 A 21 1L6618A1 1L607 A 22 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0120 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1RRI056UB | 1KIT038BN | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5559D1 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0121 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1RRI061UB | 1KIT253BN | L1 | A 01 1L5527C3 1L506 A 01 1L5527C3 1L506 A 02 1L5527D3 1L506 A 03 1L5527E3 1L506 A 04 1L5527F3 1L506 A 05 1L5527G3 1L505 A 06 1L5542C5 1L505 A 07 1L5526G3 1L505 A 08 1L5526F3 1L506 A 09 1L5526E3 1L506 A 10 1L5526D3 1L506 A 11 1L5526C3 1L506 A 12 1L5526B3 1L506 A 13 1L5526A3 1L506 A 14 1L5501W3 1L507 A 15 1L5501V3 1L507 A 16 1L5501U3 1L507 A 17 1L5501T3 1L507 A 18 1L5522B1 1L507 A 19 1L5502S1 1L507 A 20 1L5502R1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0122 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1RRI058UB | 1KIT040BN | L1 | B 01 1L5553K4 1L509 B 01 1L5553K4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553H4 1L509 B 04 1L5553G4 1L509 B 05 1L5553F4 1L509 B 06 1L5553E4 1L509 B 07 1L5559D1 1L509 B 08 1L5554D3 1L509 B 09 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0123 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 20 | 20 | 1RRI061UB | 1KIT255BN | L1 | A 01 1L5527C3 1L506 A 01 1L5527C3 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5526C3 1L506 A 04 1L5526B3 1L506 A 05 1L5526A3 1L506 A 06 1L5501W3 1L507 A 07 1L5501V3 1L507 A 08 1L5501U3 1L507 A 09 1L5501T3 1L507 A 10 1L5522B1 1L507 A 11 1L5502S1 1L507 A 12 1L5502R1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0124 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 20 | 30 | 1RRI066UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553L4 1L509 B 01 1L5553L4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553H4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553F4 1L509 B 07 1L5553E4 1L509 B 08 1L5553D4 1L509 B 09 1L5553C4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0125 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 28 | 28 | 1RRI063UB | 1KIT255BN | L1 | A 01 1L5527C3 1L506 A 01 1L5527C3 1L506 A 02 1L5527D3 1L506 A 03 1L5527E3 1L506 A 04 1L5527F3 1L506 A 05 1L5527G3 1L505 A 06 1L5542C5 1L505 A 07 1L5526G3 1L505 A 08 1L5526F3 1L506 A 09 1L5526E3 1L506 A 10 1L5526D3 1L506 A 11 1L5526C3 1L506 A 12 1L5526B3 1L506 A 13 1L5526A3 1L506 A 14 1L5501W3 1L507 A 15 1L5501V3 1L507 A 16 1L5501U3 1L507 A 17 1L5501T3 1L507 A 18 1L5522B1 1L507 A 19 1L5502S1 1L507 A 20 1L5502R1 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0126 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 19 | 26 | 1RRI066UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5553L4 1L509 B 01 1L5553L4 1L509 B 02 1L5553K4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553H4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553F4 1L509 B 07 1L5553E4 1L509 B 08 1L5553D4 1L509 B 09 1L5553C4 1L509 B 10 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0127 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 33 | 33 | 1RRI059UB | 1KSAE07AR | L1 | A 01 1L5527C3 1L506 A 01 1L5527C3 1L506 A 02 1L5539C1 1L506 A 03 1L5539D1 1L506 A 04 1L5529C2 1L506 A 05 1L5529B2 1L506 A 06 1L5529A2 1L506 A 07 1L5504W2 1L507 A 08 1L5504V2 1L507 A 09 1L5504U2 1L507 A 10 1L5504T2 1L507 A 11 1L5504S2 1L507 A 12 1L5504R2 1L507 A 13 1L5504P2 1L507 A 14 1L5504N2 1L507 A 15 1L5504M2 1L507 A 16 1L5504L2 1L507 A 17 1L5504K2 1L507 A 18 1L5515E1 1L507 A 19 1L5515F1 1L507 A 20 1L55KFB1 1L507 A 21 1L66KFA1 1L607 A 22 1L6619A1 1L607 A 23 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0128 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 20 | 20 | 1RRI066UB | 1KIT040BN | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565D1 1L509 B 03 1L5554K3 1L509 B 04 1L5554J3 1L509 B 05 1L5554H3 1L509 B 06 1L5554G3 1L509 B 07 1L5554F3 1L509 B 08 1L5554E3 1L509 B 09 1L5554D3 1L509 B 10 1L5554C3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0129 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 63 | 63 | 1RRI059UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5538B2 1L506 A 01 1L5538B2 1L506 A 02 1L5538C2 1L506 A 03 1L5538D2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W3 1L507 A 07 1L5504V3 1L507 A 08 1L5504U3 1L507 A 09 1L5504T3 1L507 A 10 1L5504S3 1L507 A 11 1L5504R3 1L507 A 12 1L5504P3 1L507 A 13 1L5504N3 1L507 A 14 1L5504M3 1L507 A 15 1L5504L3 1L507 A 16 1L5504K3 1L507 A 17 1L5504J3 1L507 A 18 1L5504H3 1L507 A 19 1L5504G3 1L507 A 20 1L5512E1 1L507 A 21 1L5512F1 1L507 A 22 1L55KMA2 1L507 A 23 1L66KMA2 1L607 A 24 1L6617A2 1L607 A 25 1L6612C3 1L607 A 26 1L6612B3 1L607 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0131 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 78 | 81 | 81 | 1LHA903 | 1RRI004ID | L1 | A 01 1L4400E1 1L402 A 01 1L4400E1 1L402 A 02 1L4400D1 1L402 A 03 1L4400C1 1L402 A 04 1L4401A2 1L402 A 05 1L4401B2 1L401 A 05 1L4401B2 1L402 A 06 1L4401C2 1L401 A 07 1L4404C3 1L401 A 07 1L4404C3 1L403 A 08 1L4404D3 1L403 A 09 1L4404E3 1L404 A 10 1L4404F3 1L404 A 11 1L4410A1 1L404 A 12 1L4421B2 1L404 A 13 1L44JEB1 1L404 A 14 1L55JEA1 1L505 A 15 1L66JEA1 1L601 A 16 1L6631E1 1L601 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L6631C1 1L605 A 19 1L6631B1 1L605 A 20 1L6631A1 1L605 A 21 1L6606S1 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K1 1L609 A 30 1L6628J1 1L609 A 31 1L6628H1 1L609 | 6
1 | RRI | 1RRIC0132 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1LHB903 | 1RRI006ID | L1 | B 01 1L4455D1 1L408 B 01 1L4455D1 1L408 B 02 1L4457A1 1L408 B 03 1L44L4A1 1L408 B 04 1L55L4A1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 B 11 1L6691J1 1L609 | 6
1 | RRI | 1RRIC0133 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 79 | 85 | 85 | 1LHA1003 | 1RRI005ID | L1 | A 01 1L4400E1 1L402 A 01 1L4400E1 1L402 A 02 1L4400D1 1L402 A 03 1L4400C1 1L402 A 04 1L4401A2 1L402 A 05 1L4401B2 1L401 A 05 1L4401B2 1L402 A 06 1L4401C2 1L401 A 07 1L4404C3 1L401 A 07 1L4404C3 1L403 A 08 1L4404D3 1L403 A 09 1L4404E3 1L404 A 10 1L4404F3 1L404 A 11 1L4410A1 1L404 A 12 1L4421B2 1L404 A 13 1L44JEB1 1L404 A 14 1L55JEA1 1L505 A 15 1L66JEA1 1L601 A 16 1L6631E1 1L601 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L6631C1 1L605 A 19 1L6631B1 1L605 A 20 1L6631A1 1L605 A 21 1L6606S1 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K1 1L609 A 30 1L6628J1 1L609 A 31 1L6628H1 1L609 | 6
1 | RRI | 1RRIC0134 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 31 | 31 | 1LHB1003 | 1RRI007ID | L1 | B 01 1L4455D1 1L408 B 01 1L4455D1 1L408 B 02 1L4457A1 1L408 B 03 1L44L4A1 1L408 B 04 1L55L4A1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 B 11 1L6691J1 1L609 | 6
1 | RRI | 1RRIC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI001UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0601 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI001UB | 1RRI019UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0602 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI001UB | 1RRI009UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0603 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI001UB | 1RRI057UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 A 02 1L5527E2 1L506 A 03 1L5527D2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0604 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RRI003UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D4 1L505 A 04 1L5542E4 1L505 A 05 1L5542F4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542H4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542L4 1L505 A 11 1L5542M4 1L505 A 12 1L5542N4 1L505 A 13 1L5542P4 1L505 A 14 1L5542R4 1L505 A 15 1L5536H1 1L505 A 16 1L55LMA2 1L505 A 17 1L44LMA2 1L408 A 18 1L4446A1 1L405 A 18 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0605 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI003UB | 1RRI007UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0606 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1RRI003UB | 1RRI017UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0607 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 51 | 0 | 51 | 1RRI017UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L55JKB1 1L506 A 04 1L66JKA1 1L605 A 05 1L6631D2 1L601 A 05 1L6631D2 1L605 A 06 1L6631C2 1L605 A 07 1L6631B2 1L605 A 08 1L6631A2 1L605 A 09 1L6606S2 1L607 A 10 1L6606R2 1L607 A 11 1L6606P2 1L607 A 12 1L6606N2 1L607 A 13 1L6606M2 1L607 A 14 1L6606L2 1L607 A 15 1L6606K2 1L607 A 16 1L6606J2 1L607 A 17 1L6606H2 1L607 A 18 1L6606G2 1L607 A 19 1L6606F2 1L607 A 20 1L6602A2 1L607 A 21 1L6610B2 1L607 A 22 1L6610C2 1L607 A 23 1L6610D2 1L607 A 24 1L6610F2 1L607 A 25 1L6610G2 1L609 A 26 1L6610H2 1L609 A 27 1L6610J2 1L609 A 28 1L6627G1 1L609 A 29 1L6627F1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0608 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI027UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527F1 1L506 A 03 1L5527G1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0609 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI033UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB4 1L506 A 04 1L66JLA4 1L605 A 05 1L6631B1 1L605 A 06 1L6631A1 1L605 A 07 1L6606S1 1L607 A 08 1L6606R1 1L607 A 09 1L6606P1 1L607 A 10 1L6606N1 1L607 A 11 1L6606M1 1L607 A 12 1L6606L1 1L607 A 13 1L6606K1 1L607 A 14 1L6606J1 1L607 A 15 1L6606H1 1L607 A 16 1L6606G1 1L607 A 17 1L6606F1 1L607 A 18 1L6606E1 1L607 A 19 1L6601A2 1L607 A 20 1L6610C1 1L607 A 21 1L6610D1 1L607 A 22 1L6610E1 1L607 A 23 1L6610F1 1L607 A 24 1L6610G1 1L609 A 25 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0610 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 0 | 60 | 1RRI001TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6628K2 1L609 A 04 1L6615D1 1L609 A 05 1L6615C1 1L609 A 06 1L6615B1 1L609 A 07 1L6615A1 1L607 A 08 1L6608C1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608A1 1L607 A 11 1L6606S2 1L607 A 12 1L6631A2 1L605 A 13 1L6631B2 1L605 A 14 1L6631C2 1L605 A 15 1L6631D2 1L601 A 15 1L6631D2 1L605 A 16 1L66JJA1 1L601 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L5542A1 1L505 A 19 1L5542B4 1L505 A 20 1L5542C4 1L505 A 21 1L5542D4 1L505 A 22 1L5542E4 1L505 A 23 1L5542F4 1L505 A 24 1L5542G4 1L505 A 25 1L5542H4 1L505 A 26 1L5542J4 1L505 A 27 1L5542K4 1L505 A 28 1L5542L4 1L505 A 29 1L5542M4 1L505 A 30 1L5542N4 1L505 A 31 1L5542P4 1L505 A 32 1L5542R4 1L505 A 33 1L5536H1 1L505 A 34 1L55LMA2 1L505 A 35 1L44LMA2 1L408 A 36 1L4446A1 1L405 A 36 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0611 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 60 | 0 | 60 | 1RRI003TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6628K2 1L609 A 04 1L6615D1 1L609 A 05 1L6615C1 1L609 A 06 1L6615B1 1L609 A 07 1L6615A1 1L607 A 08 1L6608C1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608A1 1L607 A 11 1L6606S2 1L607 A 12 1L6631A2 1L605 A 13 1L6631B2 1L605 A 14 1L6631C2 1L605 A 15 1L6631D2 1L601 A 15 1L6631D2 1L605 A 16 1L66JJA1 1L601 A 17 1L55JJB1 1L505 A 18 1L5542A1 1L505 A 19 1L5542B4 1L505 A 20 1L5542C4 1L505 A 21 1L5542D4 1L505 A 22 1L5542E4 1L505 A 23 1L5542F4 1L505 A 24 1L5542G4 1L505 A 25 1L5542H4 1L505 A 26 1L5542J4 1L505 A 27 1L5542K4 1L505 A 28 1L5542L4 1L505 A 29 1L5542M4 1L505 A 30 1L5542N4 1L505 A 31 1L5542P4 1L505 A 32 1L5542R4 1L505 A 33 1L5536H1 1L505 A 34 1L55LMA2 1L505 A 35 1L44LMA2 1L408 A 36 1L4446A1 1L405 A 36 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0612 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI007UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0613 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1RRI007UB | 1RRI019UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0614 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI007UB | 1RRI057UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 A 02 1L5527E2 1L506 A 03 1L5527D2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0615 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RRI009UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D4 1L505 A 04 1L5542E4 1L505 A 05 1L5542F4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542H4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542L4 1L505 A 11 1L5542M4 1L505 A 12 1L5542N4 1L505 A 13 1L5542P4 1L505 A 14 1L5542R4 1L505 A 15 1L5536H1 1L505 A 16 1L55LMA2 1L505 A 17 1L44LMA2 1L408 A 18 1L4446A1 1L405 A 18 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0616 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1RRI009UB | 1RRI017UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0617 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RRI015UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D4 1L505 A 04 1L5542E4 1L505 A 05 1L5542F4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542H4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542L4 1L505 A 11 1L5542M4 1L505 A 12 1L5542N4 1L505 A 13 1L5542P4 1L505 A 14 1L5542R4 1L505 A 15 1L5536H1 1L505 A 16 1L55LMA2 1L505 A 17 1L44LMA2 1L408 A 18 1L4446A1 1L405 A 18 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI025UB | 1RRI059UB | L1 | A 01 1L5527E2 1L506 A 01 1L5527E2 1L506 A 02 1L5527D2 1L506 A 03 1L5527C2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0619 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI015UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0620 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RRI015UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D4 1L505 A 04 1L5542E4 1L505 A 05 1L5542F4 1L505 A 06 1L5542G4 1L505 A 07 1L5542H4 1L505 A 08 1L5542J4 1L505 A 09 1L5542K4 1L505 A 10 1L5542L4 1L505 A 11 1L5542M4 1L505 A 12 1L5542N4 1L505 A 13 1L5542P4 1L505 A 14 1L5542R4 1L505 A 15 1L5536H1 1L505 A 16 1L55LMA2 1L505 A 17 1L44LMA2 1L408 A 18 1L4446A1 1L405 A 18 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0621 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 59 | 0 | 59 | 1RRI017UB | 1RRI001SP | N1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542C1 1L505 A 04 1L5542B1 1L505 A 05 1L5542A1 1L505 A 06 1L55JJA2 1L505 A 07 1L44JJB2 1L404 A 08 1L44JJA2 1L404 A 09 1L33JJA2 1L304 A 10 1L22JJA2 1L204 A 11 1L11JJA2 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A1A1 1L109 A 16 1L00A1A1 1L016 A 17 1L0018B7 1L016 A 18 1L0018A7 1L016 A 19 1N0018A7 1N081 A 20 1N1101A7 1N181 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0622 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 141 | 0 | 141 | 1RRI017UB | 1RRI003SP | N1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542C1 1L505 A 04 1L5542B1 1L505 A 05 1L5542A1 1L505 A 06 1L55JJA3 1L505 A 07 1L44JJB3 1L404 A 08 1L44JJA3 1L404 A 09 1L33JJA3 1L304 A 10 1L22JJA3 1L204 A 11 1L11JJA3 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A1A1 1L109 A 16 1L00A1A1 1L016 A 17 1L0018B7 1L016 A 18 1L0018A7 1L016 A 19 1N0018A7 1N081 A 20 1N1101A7 1N181 A 21 1N0001B1 1N0C10 A 22 1N0001A1 1N0C10 A 23 1N00C0A1 1N0C10 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0623 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 146 | 0 | 146 | 1RRI017UB | 1RRI026SP | N1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542C1 1L505 A 04 1L5542B1 1L505 A 05 1L5542A1 1L505 A 06 1L55JJA3 1L505 A 07 1L44JJB3 1L404 A 08 1L44JJA3 1L404 A 09 1L33JJA3 1L304 A 10 1L22JJA3 1L204 A 11 1L11JJA3 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A1A1 1L109 A 16 1L00A1A1 1L016 A 17 1L0018B7 1L016 A 18 1L0018A7 1L016 A 19 1N0018A7 1N081 A 20 1N1101A7 1N181 A 21 1N0001B1 1N0C10 A 22 1N0001A1 1N0C10 A 23 1N00C0A1 1N0C10 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0624 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1RRI017UB | 1SEC009UB | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548C1 1L506 A 03 1L5548D1 1L506 A 04 1L5529E3 1L506 A 05 1L5529D3 1L506 A 06 1L5529C3 1L506 A 07 1L5529B3 1L506 A 08 1L5529A3 1L506 A 09 1L5504W4 1L507 A 10 1L5504V4 1L507 A 11 1L5504U4 1L507 A 12 1L5504T4 1L507 A 13 1L5504S4 1L507 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0625 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI017UB | 1RRI031UB | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0626 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI015UB | 1RRI059UB | L1 | A 01 1L5527F2 1L506 A 01 1L5527F2 1L506 A 02 1L5527E2 1L506 A 03 1L5527D2 1L506 A 04 1L5527C2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0627 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI017UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0630 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI025UB | 1RRI009TL | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L55JKB1 1L506 A 04 1L66JKA1 1L605 A 05 1L6631D2 1L601 A 05 1L6631D2 1L605 A 06 1L6631C2 1L605 A 07 1L6631B2 1L605 A 08 1L6631A2 1L605 A 09 1L6606S2 1L607 A 10 1L6608A1 1L607 A 11 1L6608B1 1L607 A 12 1L6608C1 1L607 A 13 1L6615A1 1L607 A 14 1L6615B1 1L609 A 15 1L6615C1 1L609 A 16 1L6615D1 1L609 A 17 1L6628K2 1L609 A 18 1L6628J2 1L609 A 19 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0631 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI025UB | 1RRI059UB | L1 | A 01 1L5527E2 1L506 A 01 1L5527E2 1L506 A 02 1L5527D2 1L506 A 03 1L5527C2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0632 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1RRI025UB | 1RRI039TL | L1 | A 01 1L5548B1 1L506 A 01 1L5548B1 1L506 A 02 1L5548A1 1L506 A 03 1L55JKB1 1L506 A 04 1L66JKA1 1L605 A 05 1L6631D2 1L601 A 05 1L6631D2 1L605 A 06 1L6631C2 1L605 A 07 1L6631B2 1L605 A 08 1L6631A2 1L605 A 09 1L6606S2 1L607 A 10 1L6606R2 1L607 A 11 1L6606P2 1L607 A 12 1L6606N2 1L607 A 13 1L6606M2 1L607 A 14 1L6606L2 1L607 A 15 1L6606K2 1L607 A 16 1L6606J2 1L607 A 17 1L6606H2 1L607 A 18 1L6606G2 1L607 A 19 1L6606F2 1L607 A 20 1L6606E2 1L607 A 21 1L6601A2 1L607 A 22 1L6611F3 1L607 A 23 1L6611G3 1L607 A 24 1L6611H3 1L607 A 25 1L6611J3 1L607 A 26 1L6611K3 1L609 A 27 1L6611L3 1L609 A 28 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0633 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI025UB | 1RPA660AR | L1 | A 01 1L5527F1 1L506 A 01 1L5527F1 1L506 A 02 1L5527G1 1L505 A 03 1L5542D1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0634 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI005TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A5 1L609 A 04 1L6629B5 1L609 A 05 1L6629C5 1L609 A 06 1L6629D5 1L609 A 07 1L6629E5 1L605 A 07 1L6629E5 1L609 A 08 1L6629F5 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L66LMA1 1L605 A 14 1L55LMB1 1L505 A 15 1L55LMA1 1L505 A 16 1L44LMA1 1L408 A 17 1L4446A1 1L405 A 17 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0635 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI027UB | 1RRI033TL | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6606R2 1L607 A 10 1L6606P2 1L607 A 11 1L6606N2 1L607 A 12 1L6606M2 1L607 A 13 1L6606L2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606J2 1L607 A 16 1L6606H2 1L607 A 17 1L6606G2 1L607 A 18 1L6606F2 1L607 A 19 1L6606E2 1L607 A 20 1L6601A2 1L607 A 21 1L6611F3 1L607 A 22 1L6611G3 1L607 A 23 1L6611H3 1L607 A 24 1L6611J3 1L607 A 25 1L6611K3 1L609 A 26 1L6611L3 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0636 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RRI027UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527F1 1L506 A 03 1L5527G1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0637 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI027UB | 1RRI037TL | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6606R2 1L607 A 10 1L6606P2 1L607 A 11 1L6606N2 1L607 A 12 1L6606M2 1L607 A 13 1L6606L2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606J2 1L607 A 16 1L6606H2 1L607 A 17 1L6606G2 1L607 A 18 1L6606F2 1L607 A 19 1L6606E2 1L607 A 20 1L6601A2 1L607 A 21 1L6611F3 1L607 A 22 1L6611G3 1L607 A 23 1L6611H3 1L607 A 24 1L6611J3 1L607 A 25 1L6611K3 1L609 A 26 1L6611L3 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0638 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI029UB | 1RRI027TL | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6606R2 1L607 A 10 1L6606P2 1L607 A 11 1L6606N2 1L607 A 12 1L6606M2 1L607 A 13 1L6606L2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606J2 1L607 A 16 1L6606H2 1L607 A 17 1L6606G2 1L607 A 18 1L6606F2 1L607 A 19 1L6606E2 1L607 A 20 1L6601A2 1L607 A 21 1L6611F3 1L607 A 22 1L6611G3 1L607 A 23 1L6611H3 1L607 A 24 1L6611J3 1L607 A 25 1L6611K3 1L609 A 26 1L6611L3 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0639 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI029UB | 1RRI029TL | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6606R2 1L607 A 10 1L6606P2 1L607 A 11 1L6606N2 1L607 A 12 1L6606M2 1L607 A 13 1L6606L2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606J2 1L607 A 16 1L6606H2 1L607 A 17 1L6606G2 1L607 A 18 1L6606F2 1L607 A 19 1L6606E2 1L607 A 20 1L6601A2 1L607 A 21 1L6611F3 1L607 A 22 1L6611G3 1L607 A 23 1L6611H3 1L607 A 24 1L6611J3 1L607 A 25 1L6611K3 1L609 A 26 1L6611L3 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0640 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI029UB | 1RRI031TL | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6606R2 1L607 A 10 1L6606P2 1L607 A 11 1L6606N2 1L607 A 12 1L6606M2 1L607 A 13 1L6606L2 1L607 A 14 1L6606K2 1L607 A 15 1L6606J2 1L607 A 16 1L6606H2 1L607 A 17 1L6606G2 1L607 A 18 1L6606F2 1L607 A 19 1L6606E2 1L607 A 20 1L6601A2 1L607 A 21 1L6611F3 1L607 A 22 1L6611G3 1L607 A 23 1L6611H3 1L607 A 24 1L6611J3 1L607 A 25 1L6611K3 1L609 A 26 1L6611L3 1L609 A 27 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0641 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI031UB | 1RRI015TL | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0642 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RRI031UB | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527F1 1L506 A 03 1L5527G1 1L505 A 04 1L5542D4 1L505 A 05 1L5542E4 1L505 A 06 1L5542F4 1L505 A 07 1L5542G4 1L505 A 08 1L5542H4 1L505 A 09 1L5542J4 1L505 A 10 1L5542K4 1L505 A 11 1L5542L4 1L505 A 12 1L5542M4 1L505 A 13 1L5542N4 1L505 A 14 1L5542P4 1L505 A 15 1L5542R4 1L505 A 16 1L5536H1 1L505 A 17 1L55LMA1 1L505 A 18 1L44LMA1 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0643 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 1RRI031UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527F1 1L506 A 03 1L5527G1 1L505 A 04 1L5542D1 1L505 A 05 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0644 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1RRI121SD | D2526 | W1 | A 01 1R449ZA3 1R410 A 01 1R449ZA3 1R410 A 02 1R339ZA3 1R310 A 03 1R3325A3 1R310 A 04 1R3327L4 1R310 A 05 1R3324A3 1R310 A 06 1R338ZA2 1R310 A 07 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0645 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 40 | 0 | 40 | 1RRI123SD | D2728 | W1 | A 01 1R3309A2 1R310 A 01 1R3309A2 1R310 A 02 1R3303D4 1R310 A 03 1R3327A4 1R310 A 04 1R3327B4 1R310 A 05 1R3327C4 1R310 A 06 1R3327D4 1R310 A 07 1R3327E4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327H4 1R310 A 11 1R3327J4 1R310 A 12 1R3327K4 1R310 A 13 1R3324A3 1R310 A 14 1R338ZA2 1R310 A 15 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0646 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 66 | 0 | 66 | 1RRI125SD | D2930 | W1 | A 01 1R3309A2 1R310 A 01 1R3309A2 1R310 A 02 1R3303D4 1R310 A 03 1R3327A4 1R310 A 04 1R3327B4 1R310 A 05 1R3327C4 1R310 A 06 1R3327D4 1R310 A 07 1R3327E4 1R310 A 08 1R3327F4 1R310 A 09 1R3327G4 1R310 A 10 1R3327H4 1R310 A 11 1R3327J4 1R310 A 12 1R3327K4 1R310 A 13 1R3324A3 1R310 A 14 1R338ZA2 1R310 A 15 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0647 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1RRI033UB | D2530 | W1 | A 01 1L5527E1 1L506 A 01 1L5527E1 1L506 A 02 1L5527F1 1L506 A 03 1L5527G1 1L505 A 04 1L5527H1 1L505 A 05 1L5543C1 1L505 A 06 1L5543B1 1L505 A 07 1L5543A1 1L505 A 08 1L55JHA3 1L505 A 09 1L44JHB3 1L404 A 10 1L44JHA3 1L404 A 11 1L33JHA3 1L304 A 12 1L3388C2 1L304 A 13 1L3388D2 1L304 A 14 1L3307M5 1L304 A 15 1L3307L5 1L304 A 16 1L3307K5 1L304 A 17 1L3307J5 1L304 A 18 1L3307H5 1L304 A 19 1L3307G5 1L304 A 20 1L3307F5 1L304 A 21 1L3307E5 1L301 A 21 1L3307E5 1L304 A 22 1L3307D5 1L301 A 23 1L3307C5 1L301 A 24 1L3307B5 1L301 A 25 1L3307A5 1L301 A 26 1L3303D6 1L301 A 27 1W3303D6 1W301 A 28 1W3303C6 1W301 A 29 1W3303B6 1W301 A 29 1W3303B6 1W330 A 30 1W3301D4 1W330 A 31 1W3301C4 1W330 A 32 1W3301B4 1W330 A 33 1W3301A4 1W330 A 34 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0648 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 171 | 0 | 171 | 1RRI033UB | 1RRI221SD | N1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525D2 1L506 A 04 1L5525C2 1L506 A 05 1L5525B2 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L553JA4 1L507 A 21 1L443JB4 1L406 A 22 1L443JA4 1L406 A 23 1L333JA4 1L306 A 24 1L223JA4 1L204 A 25 1L113JA4 1L109 A 26 1L1100R4 1L109 A 27 1L1100P4 1L109 A 28 1L1100N4 1L109 A 29 1L11A6A2 1L109 A 30 1L00A6A3 1L016 A 31 1L0024B5 1L016 A 32 1L0024A5 1L016 A 33 1N0024A5 1N081 A 34 1N1103A5 1N181 A 35 1N11Z2A5 1N181 A 36 1N00Z2A5 1N081 A 37 1N0022A2 1N081 A 38 1K0001A2 1K014 A 39 1K0001B2 1K014 A 40 1K0001C2 1K014 A 41 1K0001D2 1K014 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0649 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1RRI001CR | 1RRI011VN | W1 | F1RRI C0649 A OR 12 1.5 A 1W215 W215 52Z 1RRI 001CR 1W215 W215 52Z 1RRI 011VN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0650 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 112 | 0 | 112 | 1RRI057UB | 1RRI105VN | N1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5542C1 1L505 A 06 1L5542B1 1L505 A 07 1L5542A1 1L505 A 08 1L55JJA3 1L505 A 09 1L44JJB3 1L404 A 10 1L44JJA3 1L404 A 11 1L33JJA3 1L304 A 12 1L22JJA3 1L204 A 13 1L11JJA3 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A1A1 1L109 A 18 1L00A1A1 1L016 A 19 1L0018B7 1L016 A 20 1L0018A7 1L016 A 21 1N0018A7 1N081 A 22 1N1101A7 1N181 A 23 1N0004A1 1N0C10 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0651 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI007TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A5 1L609 A 04 1L6629B5 1L609 A 05 1L6629C5 1L609 A 06 1L6629D5 1L609 A 07 1L6629E5 1L605 A 07 1L6629E5 1L609 A 08 1L6629F5 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L66LMA1 1L605 A 14 1L55LMB1 1L505 A 15 1L55LMA1 1L505 A 16 1L44LMA1 1L408 A 17 1L4446A1 1L405 A 17 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0652 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1RRI001CR | 1RRI021VN | K1 | F1RRI C0652 A OR 12 1.5 A 1W215 W215 52Z 1RRI 001CR 1W215 W215 52Z 1RRI 021VN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0653 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 171 | 0 | 171 | 1RRI033UB | 1RRI001CR | N1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L5525E1 1L506 A 04 1L5525F1 1L506 A 05 1L5525G1 1L505 A 06 1L55JJA4 1L505 A 07 1L44JJB4 1L404 A 08 1L44JJA4 1L404 A 09 1L33JJA4 1L304 A 10 1L22JJA4 1L204 A 11 1L11JJA4 1L105 A 12 1L1100L4 1L105 A 13 1L1100M4 1L105 A 14 1L1100N4 1L109 A 15 1L11A6A2 1L109 A 16 1L00A6A3 1L016 A 17 1L0024B5 1L016 A 18 1L0024A5 1L016 A 19 1N0024A5 1N081 A 20 1N1103A5 1N181 A 21 1N11Z2A5 1N181 A 22 1N00Z2A5 1N081 A 23 1N0022A2 1N081 A 24 1K0001A2 1K014 A 25 1K0001B2 1K014 A 26 1K0001C2 1K014 A 27 1K0001D2 1K014 A 28 1W22A0A4 1W213 A 29 1W2220B3 1W213 A 30 1W2220C3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0654 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI035UB | 1KSCT19 | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB3 1L506 A 04 1L66JLA3 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6606R2 1L607 A 09 1L6606P2 1L607 A 10 1L6606N2 1L607 A 11 1L6606M2 1L607 A 12 1L6606L2 1L607 A 13 1L6606K2 1L607 A 14 1L6606J2 1L607 A 15 1L6606H2 1L607 A 16 1L6606G2 1L607 A 17 1L6606F2 1L607 A 18 1L6606E2 1L607 A 19 1L6601A2 1L607 A 20 1L6611F3 1L607 A 21 1L6611G3 1L607 A 22 1L6611H3 1L607 A 23 1L6611J3 1L607 A 24 1L6611K3 1L609 A 25 1L6611L3 1L609 A 26 1L6611M3 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0655 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1RRI049UB | 1KRG151AR | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527C1 1L506 A 03 1L5527B1 1L506 A 04 1L5537B1 1L506 A 05 1L5537A1 1L506 A 06 1L5525A2 1L506 A 07 1L5500V2 1L507 A 08 1L5500U2 1L507 A 09 1L5500T2 1L507 A 10 1L5500S2 1L507 A 11 1L5500R2 1L507 A 12 1L5500P2 1L507 A 13 1L5500N2 1L507 A 14 1L5500M2 1L507 A 15 1L5500L2 1L507 A 16 1L5500K2 1L507 A 17 1L5500J2 1L507 A 18 1L5500H2 1L507 A 19 1L5500G2 1L507 A 20 1L5500F2 1L507 A 21 1L5500E2 1L507 A 22 1L555JA1 1L507 A 23 1L665JA1 1L607 A 24 1L6601A2 1L607 A 25 1L6610C1 1L607 A 26 1L6610D1 1L607 A 27 1L6610E1 1L607 A 28 1L6610F1 1L607 A 29 1L6610G1 1L609 A 30 1L6610H1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0656 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI051UB | 1RRI017TL | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0657 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 164 | 0 | 164 | 1RRI051UB | 1RRI035VN | K1 | A 01 1L5527C1 1L506 A 01 1L5527C1 1L506 A 02 1L5527B1 1L506 A 03 1L5537B1 1L506 A 04 1L5537A1 1L506 A 05 1L5525A2 1L506 A 06 1L5500V2 1L507 A 07 1L5500U2 1L507 A 08 1L5500T2 1L507 A 09 1L5500S2 1L507 A 10 1L5500R2 1L507 A 11 1L5500P2 1L507 A 12 1L5500N2 1L507 A 13 1L5500M2 1L507 A 14 1L5500L2 1L507 A 15 1L5500K2 1L507 A 16 1L5500J2 1L507 A 17 1L5500H2 1L507 A 18 1L5500G2 1L507 A 19 1L553JA4 1L507 A 20 1L443JB4 1L406 A 21 1L443JA4 1L406 A 22 1L333JA4 1L306 A 23 1L223JA4 1L204 A 24 1L113JA4 1L109 A 25 1L1100R4 1L109 A 26 1L1100P4 1L109 A 27 1L1100N4 1L109 A 28 1L11A6A2 1L109 A 29 1L00A6A3 1L016 A 30 1L0024B5 1L016 A 31 1L0024A5 1L016 A 32 1N0024A5 1N081 A 33 1N1103A5 1N181 A 34 1N11Z2A5 1N181 A 35 1N00Z2A5 1N081 A 36 1N0022A2 1N081 A 37 1K0001A2 1K014 A 38 1K0001B2 1K014 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0658 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 12 | 0 | 12 | 1RRI051UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542E1 1L505 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0659 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI051UB | 1RRI019UB | L1 | A 01 1L5527D2 1L506 A 01 1L5527D2 1L506 A 02 1L5527E2 1L506 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0660 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI051UB | 1RRI021TL | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0661 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI051UB | 1RRI001TO | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0662 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RRI053UB | F0110 | W1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5543C1 1L505 A 07 1L5543B1 1L505 A 08 1L5543A1 1L505 A 09 1L55JHA3 1L505 A 10 1L44JHB3 1L404 A 11 1L44JHA3 1L404 A 12 1L33JHA3 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M5 1L304 A 16 1L3307L5 1L304 A 17 1L3307K5 1L304 A 18 1L3307J5 1L304 A 19 1L3307H5 1L304 A 20 1L3307G5 1L304 A 21 1L3307F5 1L304 A 22 1L3307E5 1L301 A 22 1L3307E5 1L304 A 23 1L3307D5 1L301 A 24 1L3307C5 1L301 A 25 1L3307B5 1L301 A 26 1L3307A5 1L301 A 27 1L3303D6 1L301 A 28 1W3303D6 1W301 A 29 1W3303C6 1W301 A 30 1W3303B6 1W301 A 30 1W3303B6 1W330 A 31 1W3301D4 1W330 A 32 1W3301C4 1W330 A 33 1W3301B4 1W330 A 34 1W3301A4 1W330 A 35 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0663 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1RRI225VN | F0110 | W1 | A 01 1R3325A3 1R310 A 01 1R3325A3 1R310 A 02 1R3327L4 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R338ZA2 1R310 A 05 1R334YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0664 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI053UB | 1RRI023TL | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0665 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI053UB | 1RRI003TO | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0666 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI226VN | F1120 | W1 | A 01 1R3302A3 1R320 A 01 1R3302A3 1R320 A 02 1R3303A4 1R310 A 02 1R3303A4 1R320 A 03 1R3303B4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303D4 1R310 A 06 1R3327A4 1R310 A 07 1R3327B4 1R310 A 08 1R3327C4 1R310 A 09 1R3327D4 1R310 A 10 1R3327E4 1R310 A 11 1R3327F4 1R310 A 12 1R3327G4 1R310 A 13 1R3327H4 1R310 A 14 1R3327J4 1R310 A 15 1R3327K4 1R310 A 16 1R3324A3 1R310 A 17 1R338ZA2 1R310 A 18 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0667 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RRI053UB | F1120 | W1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5543C1 1L505 A 07 1L5543B1 1L505 A 08 1L5543A1 1L505 A 09 1L55JHA3 1L505 A 10 1L44JHB3 1L404 A 11 1L44JHA3 1L404 A 12 1L33JHA3 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M5 1L304 A 16 1L3307L5 1L304 A 17 1L3307K5 1L304 A 18 1L3307J5 1L304 A 19 1L3307H5 1L304 A 20 1L3307G5 1L304 A 21 1L3307F5 1L304 A 22 1L3307E5 1L301 A 22 1L3307E5 1L304 A 23 1L3307D5 1L301 A 24 1L3307C5 1L301 A 25 1L3307B5 1L301 A 26 1L3307A5 1L301 A 27 1L3303D6 1L301 A 28 1W3303D6 1W301 A 29 1W3303C6 1W301 A 30 1W3303B6 1W301 A 30 1W3303B6 1W330 A 31 1W3301D4 1W330 A 32 1W3301C4 1W330 A 33 1W3301B4 1W330 A 34 1W3301A4 1W330 A 35 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0668 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI055UB | 1RRI025TL | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0669 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI055UB | 1RRI005TO | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB3 1L506 A 05 1L66JLA3 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0670 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1RRI227VN | F2130 | W1 | A 01 1R3335A3 1R330 A 01 1R3335A3 1R330 A 02 1R3334B5 1R330 A 03 1R3334A5 1R330 A 04 1R3310H4 1R330 A 05 1R3310G4 1R310 A 05 1R3310G4 1R330 A 06 1R3324A3 1R310 A 07 1R338ZA2 1R310 A 08 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0671 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RRI055UB | F2130 | W1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5543C1 1L505 A 07 1L5543B1 1L505 A 08 1L5543A1 1L505 A 09 1L55JHA3 1L505 A 10 1L44JHB3 1L404 A 11 1L44JHA3 1L404 A 12 1L33JHA3 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M5 1L304 A 16 1L3307L5 1L304 A 17 1L3307K5 1L304 A 18 1L3307J5 1L304 A 19 1L3307H5 1L304 A 20 1L3307G5 1L304 A 21 1L3307F5 1L304 A 22 1L3307E5 1L301 A 22 1L3307E5 1L304 A 23 1L3307D5 1L301 A 24 1L3307C5 1L301 A 25 1L3307B5 1L301 A 26 1L3307A5 1L301 A 27 1L3303D6 1L301 A 28 1W3303D6 1W301 A 29 1W3303C6 1W301 A 30 1W3303B6 1W301 A 30 1W3303B6 1W330 A 31 1W3301D4 1W330 A 32 1W3301C4 1W330 A 33 1W3301B4 1W330 A 34 1W3301A4 1W330 A 35 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0672 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 1RRI105ST | H2930 | W1 | A 01 1R3327N4 1R310 A 01 1R3327N4 1R310 A 01 1R3327N4 1R330 A 02 1R3327M4 1R310 A 03 1R3327L4 1R310 A 04 1R3324A3 1R310 A 05 1R338ZA2 1R310 A 06 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0673 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI041TL | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6628H2 1L609 A 01 1L6628H2 1L609 A 02 1L6628J2 1L609 A 03 1L6629A5 1L609 A 04 1L6629B5 1L609 A 05 1L6629C5 1L609 A 06 1L6629D5 1L609 A 07 1L6629E5 1L605 A 07 1L6629E5 1L609 A 08 1L6629F5 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6642B2 1L605 A 11 1L6642C2 1L605 A 12 1L6642D2 1L605 A 13 1L66LMA1 1L605 A 14 1L55LMB1 1L505 A 15 1L55LMA1 1L505 A 16 1L44LMA1 1L408 A 17 1L4446A1 1L405 A 17 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0674 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 43 | 0 | 43 | 1RRI107ST | H2728 | W1 | A 01 1R3302A3 1R320 A 01 1R3302A3 1R320 A 02 1R3303A4 1R310 A 02 1R3303A4 1R320 A 03 1R3303B4 1R310 A 04 1R3303C4 1R310 A 05 1R3303D4 1R310 A 06 1R3327A4 1R310 A 07 1R3327B4 1R310 A 08 1R3327C4 1R310 A 09 1R3327D4 1R310 A 10 1R3327E4 1R310 A 11 1R3327F4 1R310 A 12 1R3327G4 1R310 A 13 1R3327H4 1R310 A 14 1R3327J4 1R310 A 15 1R3327K4 1R310 A 16 1R3324A3 1R310 A 17 1R338ZA2 1R310 A 18 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0675 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 86 | 0 | 86 | 1RRI055UB | H2530 | W1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5527H1 1L505 A 06 1L5543C1 1L505 A 07 1L5543B1 1L505 A 08 1L5543A1 1L505 A 09 1L55JHA3 1L505 A 10 1L44JHB3 1L404 A 11 1L44JHA3 1L404 A 12 1L33JHA3 1L304 A 13 1L3388C2 1L304 A 14 1L3388D2 1L304 A 15 1L3307M5 1L304 A 16 1L3307L5 1L304 A 17 1L3307K5 1L304 A 18 1L3307J5 1L304 A 19 1L3307H5 1L304 A 20 1L3307G5 1L304 A 21 1L3307F5 1L304 A 22 1L3307E5 1L301 A 22 1L3307E5 1L304 A 23 1L3307D5 1L301 A 24 1L3307C5 1L301 A 25 1L3307B5 1L301 A 26 1L3307A5 1L301 A 27 1L3303D6 1L301 A 28 1W3303D6 1W301 A 29 1W3303C6 1W301 A 30 1W3303B6 1W301 A 30 1W3303B6 1W330 A 31 1W3301D4 1W330 A 32 1W3301C4 1W330 A 33 1W3301B4 1W330 A 34 1W3301A4 1W330 A 35 1W33R5A2 1W330 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0676 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1RRI109ST | H2526 | W1 | A 01 1R3335A3 1R330 A 01 1R3335A3 1R330 A 02 1R3334B5 1R330 A 03 1R3334A5 1R330 A 04 1R3310H4 1R330 A 05 1R3310G4 1R310 A 05 1R3310G4 1R330 A 06 1R3324A3 1R310 A 07 1R338ZA2 1R310 A 08 1R333YA2 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0677 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 0 | 48 | 1RRI041CC | 1KPR005BN | L1 | A 01 1L6611M3 1L609 A 01 1L6611M3 1L609 A 02 1L6628A2 1L609 A 03 1L6628B2 1L609 A 04 1L6628C2 1L609 A 05 1L6628D2 1L609 A 06 1L6628E2 1L609 A 07 1L6628F2 1L609 A 08 1L6628G2 1L609 A 09 1L6628H2 1L609 A 10 1L6628J2 1L609 A 11 1L6629A5 1L609 A 12 1L6629B5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629D5 1L609 A 15 1L6629E5 1L605 A 15 1L6629E5 1L609 A 16 1L6629F5 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6642B2 1L605 A 19 1L6642C2 1L605 A 20 1L6642D2 1L605 A 21 1L66LMA1 1L605 A 22 1L55LMB1 1L505 A 23 1L55LMA1 1L505 A 24 1L44LMA1 1L408 A 25 1L4446A1 1L405 A 25 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0678 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1RRI057UB | 1RRI019TL | L1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5540B1 1L506 A 03 1L5540A1 1L506 A 04 1L55JLB4 1L506 A 05 1L66JLA4 1L605 A 06 1L6631B2 1L605 A 07 1L6631A2 1L605 A 08 1L6606S2 1L607 A 09 1L6608A1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608C1 1L607 A 12 1L6615A1 1L607 A 13 1L6615B1 1L609 A 14 1L6615C1 1L609 A 15 1L6615D1 1L609 A 16 1L6628K2 1L609 A 17 1L6628J2 1L609 A 18 1L6628H2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0679 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 127 | 0 | 127 | 1RRI057UB | 1RRI105VN | N1 | A 01 1L5527C1 1L506 A 01 1L5527C1 1L506 A 02 1L5527B1 1L506 A 03 1L5537B1 1L506 A 04 1L5537A1 1L506 A 05 1L5525A2 1L506 A 06 1L5500V2 1L507 A 07 1L5500U2 1L507 A 08 1L5500T2 1L507 A 09 1L5500S2 1L507 A 10 1L5500R2 1L507 A 11 1L5500P2 1L507 A 12 1L5500N2 1L507 A 13 1L55JXB3 1L507 A 14 1L66JXA3 1L607 A 15 1L6606K1 1L607 A 16 1L6606J1 1L607 A 17 1L6606H1 1L607 A 18 1L6606G1 1L607 A 19 1L663JA4 1L607 A 20 1L553JB4 1L507 A 21 1L553JA4 1L507 A 22 1L443JB4 1L406 A 23 1L443JA4 1L406 A 24 1L333JA4 1L306 A 25 1L223JA4 1L204 A 26 1L113JA4 1L109 A 27 1L1100R4 1L109 A 28 1L1100P4 1L109 A 29 1L1100N4 1L109 A 30 1L11A1A1 1L109 A 31 1L00A1A1 1L016 A 32 1L0018B7 1L016 A 33 1L0018A7 1L016 A 34 1N0018A7 1N081 A 35 1N1101A7 1N181 A 36 1N0004A1 1N0C10 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0680 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI003CR | 1RRI003SN | N1 | F1RRI C0680 A OR 03 1.5 A 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 003CR 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 003SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0681 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI003CR | 1RRI005SN | N1 | F1RRI C0681 A OR 03 1.5 A 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 003CR 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 005SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0682 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI003CR | 1RRI007SN | N1 | F1RRI C0682 A OR 03 1.5 A 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 003CR 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 007SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0683 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI003CR | 1RRI009SN | N1 | F1RRI C0683 A OR 03 1.5 A 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 003CR 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 009SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0684 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI003CR | 1RRI015SN | N1 | F1RRI C0684 A OR 03 1.5 A 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 003CR 1N6F92 N6F92 59CC 1RRI 015SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0685 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 173 | 0 | 173 | 1RRI057UB | 1RRI003CR | N1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5542C4 1L505 A 06 1L5542B4 1L505 A 07 1L5525H2 1L505 A 08 1L55JJA4 1L505 A 09 1L44JJB4 1L404 A 10 1L44JJA4 1L404 A 11 1L33JJA4 1L304 A 12 1L22JJA4 1L204 A 13 1L11JJA4 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A1A1 1L109 A 18 1L00A1A1 1L016 A 19 1L0018B7 1L016 A 20 1L0018A7 1L016 A 21 1N0018A7 1N081 A 22 1N1101A7 1N181 A 23 9N22E1A2 9N2E04 A 24 9N33E1A2 9N3E04 A 25 9N3360A2 9N3E04 A 26 9N33C6A2 9N3C02 A 27 9N3309A2 9N3C02 A 28 9N3332B4 9N3C02 A 29 9N3332C4 9N3C02 A 30 9N3332D4 9N3C02 A 31 9N3332E4 9N3C02 A 31 9N3332E4 9N3D08 A 32 9N3332F4 9N3D08 A 33 9N3303A2 9N3D08 A 34 9N4403A2 9N4F98 A 35 9N44F2A2 9N4F98 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0686 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 173 | 0 | 173 | 1RRI057UB | 1RRI016SN | N1 | A 01 1L5527D1 1L506 A 01 1L5527D1 1L506 A 02 1L5527E1 1L506 A 03 1L5527F1 1L506 A 04 1L5527G1 1L505 A 05 1L5542C4 1L505 A 06 1L5542B4 1L505 A 07 1L5525H2 1L505 A 08 1L55JJA4 1L505 A 09 1L44JJB4 1L404 A 10 1L44JJA4 1L404 A 11 1L33JJA4 1L304 A 12 1L22JJA4 1L204 A 13 1L11JJA4 1L105 A 14 1L1100L4 1L105 A 15 1L1100M4 1L105 A 16 1L1100N4 1L109 A 17 1L11A1A1 1L109 A 18 1L00A1A1 1L016 A 19 1L0018B7 1L016 A 20 1L0018A7 1L016 A 21 1N0018A7 1N081 A 22 1N1101A7 1N181 A 23 9N22E1A2 9N2E04 A 24 9N33E1A2 9N3E04 A 25 9N3360A2 9N3E04 A 26 9N33C6A2 9N3C02 A 27 9N3309A2 9N3C02 A 28 9N3332B4 9N3C02 A 29 9N3332C4 9N3C02 A 30 9N3332D4 9N3C02 A 31 9N3332E4 9N3C02 A 31 9N3332E4 9N3D08 A 32 9N3332F4 9N3D08 A 33 9N3303A2 9N3D08 A 34 9N4403A2 9N4F98 A 35 9N44F2A2 9N4F98 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0687 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 43 | 0 | 43 | 1RRI035UB | 1RRI081LA | L1 | A 01 1L5540B1 1L506 A 01 1L5540B1 1L506 A 02 1L5540A1 1L506 A 03 1L55JLB4 1L506 A 04 1L66JLA4 1L605 A 05 1L6631B2 1L605 A 06 1L6631A2 1L605 A 07 1L6606S2 1L607 A 08 1L6608A1 1L607 A 09 1L6608B1 1L607 A 10 1L6608C1 1L607 A 11 1L6615A1 1L607 A 12 1L6615B1 1L609 A 13 1L6615C1 1L609 A 14 1L6615D1 1L609 A 15 1L6628K2 1L609 A 16 1L6628J2 1L609 A 17 1L6628H2 1L609 A 18 1L6628G2 1L609 A 19 1L6628F2 1L609 A 20 1L6628E2 1L609 A 21 1L6628D2 1L609 A 22 1L6628C2 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0690 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1RRI083UR | 1RRI071UR | L1 |  | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0691 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RRI089UR | 1RRI071UR | L1 |  | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0692 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 20 | 8 | 1RRI011UP | 1RRI051UB | L1 |  | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI002UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5563D1 1L509 B 04 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0701 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI002UB | 1RRI020UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0702 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI002UB | 1RRI010UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0703 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI002UB | 1RRI050UB | L1 | B 01 1L5553G4 1L509 B 01 1L5553G4 1L509 B 02 1L5553H4 1L509 B 03 1L5553J4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0704 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1RRI004UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5562C1 1L509 B 01 1L5562C1 1L509 B 02 1L5562D1 1L509 B 03 1L5562E1 1L509 B 04 1L5562F1 1L509 B 05 1L5556H2 1L509 B 06 1L5556J2 1L509 B 07 1L5556K2 1L509 B 08 1L5556L2 1L509 B 09 1L5556M2 1L509 B 10 1L5556N2 1L509 B 11 1L5556P2 1L509 B 12 1L5556R2 1L509 B 13 1L5556S2 1L509 B 14 1L5556T2 1L509 B 15 1L5556U2 1L509 B 16 1L55L0A4 1L509 B 17 1L44L0A4 1L408 B 18 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0705 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1RRI004UB | 1RRI008UB | L1 | B 01 1L5553H1 1L509 B 01 1L5553H1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0706 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI004UB | 1RRI018UB | L1 | B 01 1L5553H1 1L509 B 01 1L5553H1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0707 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI004UB | 1RRI066UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0708 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RRI016UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 B 04 1L5563F1 1L509 B 05 1L5556J2 1L509 B 06 1L5556K2 1L509 B 07 1L5556L2 1L509 B 08 1L5556M2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556R2 1L509 B 12 1L5556S2 1L509 B 13 1L5556T2 1L509 B 14 1L5556U2 1L509 B 15 1L55L0A4 1L509 B 16 1L44L0A4 1L408 B 17 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0710 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI032UB | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0711 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 0 | 22 | 1RRI066UB | 1KRG151AR | L1 | B 01 1L5565C1 1L509 B 01 1L5565C1 1L509 B 02 1L5565B1 1L509 B 03 1L5565A1 1L509 B 04 1L5550K1 1L509 B 05 1L5550J1 1L509 B 06 1L5550H1 1L509 B 07 1L5550G1 1L509 B 08 1L5550F1 1L509 B 09 1L5550E1 1L509 B 10 1L5550D1 1L509 B 11 1L5550C1 1L509 B 12 1L5550B1 1L509 B 13 1L5550A1 1L509 B 14 1L551KA1 1L509 B 15 1L661KA1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0713 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI008UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0714 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI008UB | 1RRI020UB | L1 | B 01 1L5553H1 1L509 B 01 1L5553H1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0715 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI008UB | 1RRI050UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0716 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RRI010UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 B 04 1L5563F1 1L509 B 05 1L5556J2 1L509 B 06 1L5556K2 1L509 B 07 1L5556L2 1L509 B 08 1L5556M2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556R2 1L509 B 12 1L5556S2 1L509 B 13 1L5556T2 1L509 B 14 1L5556U2 1L509 B 15 1L55L0A4 1L509 B 16 1L44L0A4 1L408 B 17 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0717 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI010UB | 1RRI018UB | L1 | B 01 1L5553H1 1L509 B 01 1L5553H1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0718 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI010UB | 1RRI066UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 B 04 1L5553L4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0719 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1RRI002UD | 1LCC040BN | L1 | F1RRI C0719 D NO 04 1.5 NA 1L509 L509 D31 1RRI 002UD 1L509 L509 D34 1LCC 040BN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0720 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1RRI016UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 B 04 1L5563F1 1L509 B 05 1L5556J2 1L509 B 06 1L5556K2 1L509 B 07 1L5556L2 1L509 B 08 1L5556M2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556P2 1L509 B 11 1L5556R2 1L509 B 12 1L5556S2 1L509 B 13 1L5556T2 1L509 B 14 1L5556U2 1L509 B 15 1L55L0A4 1L509 B 16 1L44L0A4 1L408 B 17 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0721 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI016UB | 1RRI054UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553J4 1L509 B 03 1L5553K4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0722 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI016UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0723 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 113 | 0 | 113 | 1RRI018UB | 1RRI002SP | N1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563B1 1L509 B 03 1L5563A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L55K6A1 1L509 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L44K6A1 1L408 B 08 1L33K6A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A6 1L308 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L11K2A6 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 B 22 1N11Z3A4 1N180 B 23 1N00Z3A4 1N080 B 24 1N00A0A2 1N0A13 B 25 1N0010A2 1N0A13 B 26 1N0010B2 1N0C76 B 27 1N0010C2 1N0C12 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0724 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 98 | 0 | 98 | 1RRI018UB | 1RRI004SP | N1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563B1 1L509 B 03 1L5563A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L55K6A1 1L509 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L44K6A1 1L408 B 08 1L33K6A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A6 1L308 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L11K2A6 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 B 22 1N11Z3A4 1N180 B 23 1N00Z3A4 1N080 B 24 1N00A0A2 1N0A13 B 25 1N0010A2 1N0A13 B 26 1N0010B2 1N0C76 B 27 1N0010C2 1N0C12 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0725 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 108 | 0 | 108 | 1RRI018UB | 1RRI025SP | N1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563B1 1L509 B 03 1L5563A1 1L509 B 04 1L5550J1 1L509 B 05 1L55K6A1 1L509 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L44K6A1 1L408 B 08 1L33K6A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A6 1L308 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L11K2A6 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A9A4 1L110 B 18 1L00A9A4 1L015 B 19 1L0055A4 1L015 B 20 1N0055A4 1N080 B 21 1N1152B4 1N180 B 22 1N11Z3A4 1N180 B 23 1N00Z3A4 1N080 B 24 1N00A0A2 1N0A13 B 25 1N0010A2 1N0A13 B 26 1N0010B2 1N0C76 B 27 1N0010C2 1N0C12 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0726 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1RRI018UB | 1SEC010UB | L1 | B 01 1L5553H4 1L509 B 01 1L5553H4 1L509 B 02 1L5553G4 1L509 B 03 1L5553F4 1L509 B 04 1L5553E4 1L509 B 05 1L5553D4 1L509 B 06 1L5553C4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0727 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI018UB | 1RRI034UB | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0728 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI018UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5563C1 1L509 B 01 1L5563C1 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0729 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1RRI020UB | 1RRI046UB | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0730 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI026UB | 1RRI028TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0731 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI026UB | 1RRI030TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0732 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI028UB | 1RRI032TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0733 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI028UB | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5554H3 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0734 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI030UB | 1RRI034TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0735 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI030UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0736 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI030UB | 1RRI036TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0737 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI032UB | 1RRI038TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0738 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI032UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0739 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI032UB | 1RRI040TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0740 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 0 | 25 | 1RRI036UB | 1RRI082LA | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0741 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1RRI034UB | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L5553J2 1L509 B 01 1L5553J2 1L509 B 02 1L5553K2 1L509 B 03 1L5553L2 1L509 B 04 1L5553M2 1L509 B 05 1L5553N2 1L509 B 06 1L5553P2 1L509 B 07 1L5553R2 1L509 B 08 1L5553S2 1L509 B 09 1L5553T2 1L509 B 10 1L5553U2 1L509 B 11 1L5571D1 1L509 B 12 1L5571E1 1L509 B 13 1L5571F1 1L509 B 14 1L5556V1 1L509 B 15 1L55L0A4 1L509 B 16 1L44L0A4 1L408 B 17 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0742 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1RRI034UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0743 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 133 | 0 | 133 | 1RRI034UB | 1RRI002CR | N1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5564C1 1L509 B 03 1L5564B1 1L509 B 04 1L5564A1 1L509 B 05 1L55K6A1 1L509 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L44K6A1 1L408 B 08 1L33K6A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A6 1L308 B 14 1L22K2A6 1L206 B 15 1L11K2A6 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1K00A2A3 1K014 B 23 1W22A2A3 1W213 B 24 1W2252A3 1W213 B 25 1W2252B3 1W213 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0744 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RRI002CR | 1RRI012VN | W1 | F1RRI C0744 B VE 12 1.5 A 1W215 W215 52Z 1RRI 002CR 1W215 W215 52Z 1RRI 012VN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0745 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1RRI002CR | 1RRI022VN | W1 | F1RRI C0745 B VE 12 1.5 A 1W215 W215 52Z 1RRI 002CR 1W215 W215 52Z 1RRI 022VN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0746 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 28 | 0 | 28 | 1RRI036UB | 1KSCT18 | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5553D1 1L509 B 07 1L5553C1 1L509 B 08 1L5575D1 1L509 B 09 1L5575E1 1L509 B 10 1L5575F1 1L509 B 11 1L5556B1 1L509 B 12 1L55L6A1 1L509 B 13 1L66L6A1 1L609 B 14 1L6691F1 1L609 B 15 1L6691E1 1L609 B 16 1L6691D1 1L609 B 17 1L6691C1 1L609 B 18 1L6691B1 1L609 B 19 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0747 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1RRI046UB | 1RRI010TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5559D1 1L509 B 07 1L5559E1 1L509 B 08 1L5559F1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L55L5A3 1L509 B 11 1L66L5A3 1L609 B 12 1L6691H1 1L609 B 13 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0748 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1RRI046UB | 1RRI018TL | L1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5553H1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553E1 1L509 B 06 1L5559D1 1L509 B 07 1L5559E1 1L509 B 08 1L5559F1 1L509 B 09 1L5556D1 1L509 B 10 1L55L5A3 1L509 B 11 1L66L5A3 1L609 B 12 1L6691H1 1L609 B 13 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0749 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 137 | 0 | 137 | 1RRI046UB | 1RRI036VN | K1 | B 01 1L5553J1 1L509 B 01 1L5553J1 1L509 B 02 1L5564C1 1L509 B 03 1L5564B1 1L509 B 04 1L5564A1 1L509 B 05 1L55K6A1 1L509 B 06 1L44K6B1 1L408 B 07 1L44K6A1 1L408 B 08 1L33K6A1 1L308 B 09 1L3375E8 1L308 B 10 1L3375D8 1L308 B 11 1L3375C8 1L308 B 12 1L3375B8 1L308 B 13 1L33K2A5 1L308 B 14 1L22K2A5 1L206 B 15 1L11K2A5 1L106 B 16 1L1123C8 1L106 B 16 1L1123C8 1L110 B 17 1L11A8A4 1L110 B 18 1L00A8A4 1L015 B 19 1L0056A4 1L015 B 20 1N0056A4 1N080 B 21 1N1154B4 1N180 B 22 1N1154A4 1N180 B 23 1K0053A4 1K014 B 24 1K0053B4 1K014 B 25 1K0053C4 1K014 B 25 1K0053C4 1K016 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0750 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1RRI046UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553J4 1L509 B 01 1L5553J4 1L509 B 02 1L5563D1 1L509 B 03 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0752 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1RRI050UB | 1RRI020TL | L1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564D1 1L509 B 03 1L5564E1 1L509 B 04 1L5564F1 1L509 B 05 1L5556J1 1L509 B 06 1L5556H1 1L509 B 07 1L5556G1 1L509 B 08 1L5556F1 1L509 B 09 1L5556E1 1L509 B 10 1L5556D1 1L509 B 11 1L55L5A3 1L509 B 12 1L66L5A3 1L609 B 13 1L6691H1 1L609 B 14 1L6691J1 1L609 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0753 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 96 | 0 | 96 | 1RRI050UB | 1RRI106VN | N1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L55K6A1 1L509 B 05 1L44K6B1 1L408 B 06 1L44K6A1 1L408 B 07 1L33K6A1 1L308 B 08 1L3375E8 1L308 B 09 1L3375D8 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A6 1L308 B 13 1L22K2A6 1L206 B 14 1L11K2A6 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A9A4 1L110 B 17 1L00A9A4 1L015 B 18 1L0055A4 1L015 B 19 1N0055A4 1N080 B 20 1N1152B4 1N180 B 21 1N11Z3A4 1N180 B 22 1N00Z3A4 1N080 B 23 1N00A0A2 1N0A13 B 24 1N0010A2 1N0A13 B 25 1N0010B2 1N0C76 B 26 1N0010C2 1N0C12 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0754 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI004CR | 1RRI004SN | N1 | F1RRI C0754 B VE 03 1.5 A 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 004CR 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 004SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0755 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI004CR | 1RRI006SN | N1 | F1RRI C0755 B VE 03 1.5 A 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 004CR 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 006SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0756 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI004CR | 1RRI008SN | N1 | F1RRI C0756 B VE 03 1.5 A 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 004CR 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 008SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0757 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI004CR | 1RRI010SN | N1 | F1RRI C0757 B VE 03 1.5 A 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 004CR 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 010SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0758 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1RRI004CR | 1RRI014SN | N1 | F1RRI C0758 B VE 03 1.5 A 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 004CR 1N6F91 N6F91 58CC 1RRI 014SN 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0759 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 173 | 0 | 173 | 1RRI050UB | 1RRI004CR | N1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553L1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566B1 1L509 B 05 1L5566A1 1L509 B 06 1L55K8A2 1L509 B 07 1L44K8A2 1L408 B 08 1L33K8A2 1L308 B 09 1L3375C9 1L308 B 10 1L3375B9 1L308 B 11 1L33K2A5 1L308 B 12 1L22K2A5 1L206 B 13 1L11K2A5 1L106 B 14 1L1123C9 1L106 B 14 1L1123C9 1L110 B 15 1L11A9A4 1L110 B 16 1L00A9A4 1L015 B 17 1L0055A4 1L015 B 18 1N0055A4 1N080 B 19 1N1152B4 1N180 B 20 1N1152A4 1N180 B 21 9N22E2A2 9N2E04 B 22 9N3362A2 9N3E04 B 23 9N33E0A2 9N3E04 B 24 9N3347A2 9N3C02 B 24 9N3347A2 9N3D08 B 25 9N33D8A2 9N3D08 B 26 9N33F9A2 9N3F71 B 27 9N3365A2 9N3F71 B 28 9N3358A2 9N3F65 B 29 9N33F6A2 9N3F65 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0760 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 169 | 0 | 169 | 1RRI050UB | 1RRI013SN | N1 | B 01 1L5553K1 1L509 B 01 1L5553K1 1L509 B 02 1L5553L1 1L509 B 03 1L5566C1 1L509 B 04 1L5566B1 1L509 B 05 1L5566A1 1L509 B 06 1L55K8A2 1L509 B 07 1L44K8A2 1L408 B 08 1L33K8A2 1L308 B 09 1L3375C9 1L308 B 10 1L3375B9 1L308 B 11 1L33K2A5 1L308 B 12 1L22K2A5 1L206 B 13 1L11K2A5 1L106 B 14 1L1123C9 1L106 B 14 1L1123C9 1L110 B 15 1L11A9A4 1L110 B 16 1L00A9A4 1L015 B 17 1L0055A4 1L015 B 18 1N0055A4 1N080 B 19 1N1152B4 1N180 B 20 1N1152A4 1N180 B 21 9N22E2A2 9N2E04 B 22 9N3362A2 9N3E04 B 23 9N33E0A2 9N3E04 B 24 9N3347A2 9N3C02 B 24 9N3347A2 9N3D08 B 25 9N33D8A2 9N3D08 B 26 9N33F9A2 9N3F71 B 27 9N3365A2 9N3F71 B 28 9N3358A2 9N3F65 B 29 9N33F6A2 9N3F65 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0761 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 82 | 45 | 82 | 1RRI111SD | B0102 | W1 | B 01 1R44A1A2 1R430 B 01 1R44A1A2 1R430 B 02 1R33A1A2 1R330 B 03 1R22A1A2 1R230 B 04 1R1102A2 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100A4 1R110 B 06 1R1100A4 1R130 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0762 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RRI113SD | B0304 | W1 | F1RRI C0762 B VE 03 1.5 A 1R441 R441 52V 1RRI 113SD 2R350 PN1L343 B0304 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0763 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 86 | 0 | 86 | 1RRI115SD | B0506 | W1 | B 01 1R2203A3 1R230 B 01 1R2203A3 1R230 B 02 1R22A2A3 1R230 B 03 1R1100C4 1R130 B 04 1R1100B4 1R130 B 05 1R1100A4 1R110 B 05 1R1100A4 1R130 B 06 1R22A0A4 1R210 B 07 1R2200B4 1R210 B 08 1R33A6A4 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0764 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 82 | 45 | 82 | 1RRI131SD | B0708 | W1 | B 01 1R44A1A2 1R430 B 01 1R44A1A2 1R430 B 02 1R33A1A2 1R330 B 03 1R22A1A2 1R230 B 04 1R1102A2 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100A4 1R110 B 06 1R1100A4 1R130 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0765 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1RRI133SD | B0910 | W1 | F1RRI C0765 B VE 03 1.5 A 1R441 R441 52V 1RRI 133SD 2R350 PN1L343 B0910 20 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0766 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 86 | 0 | 86 | 1RRI135SD | B1112 | W1 | B 01 1R2203A3 1R230 B 01 1R2203A3 1R230 B 02 1R22A2A3 1R230 B 03 1R1100C4 1R130 B 04 1R1100B4 1R130 B 05 1R1100A4 1R110 B 05 1R1100A4 1R130 B 06 1R22A0A4 1R210 B 07 1R2200B4 1R210 B 08 1R33A6A4 1R310 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0767 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1RRI052UB | B0112 | W1 | B 01 1R44A1A2 1R430 B 01 1R44A1A2 1R430 B 02 1R33A1A2 1R330 B 03 1R22A1A2 1R230 B 04 1R1102A2 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1100A4 1R110 B 06 1R1100A4 1R130 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0773 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI002TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691J1 1L609 B 01 1L6691J1 1L609 B 02 1L6691H1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0774 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI004TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691J1 1L609 B 01 1L6691J1 1L609 B 02 1L6691H1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0775 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI006TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691J1 1L609 B 01 1L6691J1 1L609 B 02 1L6691H1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0776 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI008TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691J1 1L609 B 01 1L6691J1 1L609 B 02 1L6691H1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0777 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 0 | 37 | 1RRI042TL | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691J1 1L609 B 01 1L6691J1 1L609 B 02 1L6691H1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0778 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 96 | 0 | 96 | 1RRI050UB | 1RRI106VN | N1 | B 01 1L5564C1 1L509 B 01 1L5564C1 1L509 B 02 1L5564B1 1L509 B 03 1L5564A1 1L509 B 04 1L55K6A1 1L509 B 05 1L44K6B1 1L408 B 06 1L44K6A1 1L408 B 07 1L33K6A1 1L308 B 08 1L3375E8 1L308 B 09 1L3375D8 1L308 B 10 1L3375C8 1L308 B 11 1L3375B8 1L308 B 12 1L33K2A6 1L308 B 13 1L22K2A6 1L206 B 14 1L11K2A6 1L106 B 15 1L1123C8 1L106 B 15 1L1123C8 1L110 B 16 1L11A9A4 1L110 B 17 1L00A9A4 1L015 B 18 1L0055A4 1L015 B 19 1N0055A4 1N080 B 20 1N1152B4 1N180 B 21 1N11Z3A4 1N180 B 22 1N00Z3A4 1N080 B 23 1N00A0A2 1N0A13 B 24 1N0010A2 1N0A13 B 25 1N0010B2 1N0C76 B 26 1N0010C2 1N0C12 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0780 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 46 | 0 | 46 | 1RRI042CC | 1KPR002BN | L1 | B 01 1L6691J1 1L609 B 01 1L6691J1 1L609 B 02 1L6691H1 1L609 B 03 1L66L5A3 1L609 B 04 1L55L5A3 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A4 1L509 B 21 1L44L0A4 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | RRI | 1RRIC0900 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 10 | 1RRI033UB | 1RRI063UB | L1 | 1L5272E-C | 19 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0901 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 122 | 1RRI033UB | 1RRI005SP | N1 | 1L5271F-G, 5421C-A, 5JJ2A, 4JJ2B-A, 3JJ2A, 2JJ2A, 1JJ2A, 1004L-N,1A11A,1L 0A11A, 0187B-A, 1N0187A, 1017A, IND 1N0C10 | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0902 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 168 | 1RRI033UB | 1RRI007SP | N1 | 1L5271F-G, 5421C-A, 5JJ3A, 4JJ3B-A, 3JJ3A, 2JJ3A, 1JJ3A, 1004L-N, 1A11A, 0A11A, 0187B-A, 1N0187A, 1017A, 0011B-A, 0C01A IND, 1NOC12 | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0903 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 158 | 1RRI052UB | 1RRI006SP | N1 | 1L5631C-A, 5501J, 5K61A, 4K61B-A, 3K61A, 3758E-B, 3K26A, 2K26A, 1K26A, 1238C, 1A94A, 0A94A, 0554A, 1N 0554A, 1524B, 1Z34A, 0Z34A, 0A02A, 0102A-C, IND 1NOC10 | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0904 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  | 108 | 1RRI052UB | 1RRI008SP | N1 | 1L5631C-A, 5501J, 5K61A, 4K61B-A, 3K61A, 3758E-B, 3K26A, 2K26A, 1K26A, 1238C, 1A94A, 0A94A, 0554A, 1N 0554A, 1524B, 1Z34A, 0Z34A, 0A02A, 0102A-C | 3 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0905 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 40 | 1RRI037UB | 1KSAE06AR | L1 | 1L5273D, 5391C-D, 5292C-A, 5042W-L, 5161E-F, 5KE1B-A, 6181A, 6121G | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0906 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 20 | 1RRI054UB | 1KSAL01AR | L1 | 1L5534K-C, 5754D | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | RRI | 1RRIC0907 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RRI058UB | 1KIT002CQ | L1 |  | 2c x 1.5mm2 non armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | RRM | 1RRMC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 38 | 38 | 1RRM005UB | 1KSAH09AR | L1 | A 01 1L5526F3 1L506 A 01 1L5526F3 1L506 A 02 1L5526E3 1L506 A 03 1L5526D3 1L506 A 04 1L5526C3 1L506 A 05 1L5526B3 1L506 A 06 1L5526A3 1L506 A 07 1L5501W3 1L507 A 08 1L5501V3 1L507 A 09 1L5501U3 1L507 A 10 1L5501T3 1L507 A 11 1L5501S3 1L507 A 12 1L5501R3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 A 14 1L5501N3 1L507 A 15 1L5501M3 1L507 A 16 1L5501L3 1L507 A 17 1L5501K3 1L507 A 18 1L5501J3 1L507 A 19 1L5501H3 1L507 A 20 1L5501G3 1L507 A 21 1L5501F3 1L507 A 22 1L5511B1 1L507 A 23 1L5511C1 1L507 A 24 1L5511D1 1L507 A 25 1L5511E1 1L507 A 26 1L5511F1 1L507 A 27 1L55KNA2 1L507 A 28 1L66KNA2 1L607 A 29 1L6623A1 1L607 A 30 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1RRM006UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552R4 1L509 B 01 1L5552R4 1L509 B 02 1L5552P4 1L509 B 03 1L5552N4 1L509 B 04 1L5552M4 1L509 B 05 1L5552L4 1L509 B 06 1L5552K4 1L509 B 07 1L5552J4 1L509 B 08 1L5552H4 1L509 B 09 1L5552G4 1L509 B 10 1L5552F4 1L509 B 11 1L5552E4 1L509 B 12 1L5552D4 1L509 B 13 1L5552C4 1L509 B 14 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 35 | 35 | 1RRM005UB | 1KSAE07AR | L1 | A 01 1L5526F3 1L506 A 01 1L5526F3 1L506 A 02 1L5526E3 1L506 A 03 1L5526D3 1L506 A 04 1L5526C3 1L506 A 05 1L5526B3 1L506 A 06 1L5526A3 1L506 A 07 1L5501W3 1L507 A 08 1L5501V3 1L507 A 09 1L5501U3 1L507 A 10 1L5501T3 1L507 A 11 1L5501S3 1L507 A 12 1L5501R3 1L507 A 13 1L5501P3 1L507 A 14 1L5501N3 1L507 A 15 1L5501M3 1L507 A 16 1L5501L3 1L507 A 17 1L5501K3 1L507 A 18 1L5515B1 1L507 A 19 1L5515C1 1L507 A 20 1L5515D1 1L507 A 21 1L5515E1 1L507 A 22 1L5515F1 1L507 A 23 1L55KFB2 1L507 A 24 1L66KFA2 1L607 A 25 1L6619A1 1L607 A 26 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 23 | 1RRM006UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5552R4 1L509 B 01 1L5552R4 1L509 B 02 1L5552P4 1L509 B 03 1L5552N4 1L509 B 04 1L5552M4 1L509 B 05 1L5552L4 1L509 B 06 1L5552K4 1L509 B 07 1L5552J4 1L509 B 08 1L5552H4 1L509 B 09 1L5552G4 1L509 B 10 1L5552F4 1L509 B 11 1L5552E4 1L509 B 12 1L5552D4 1L509 B 13 1L5552C4 1L509 B 14 1L5575C4 1L509 B 15 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | C0103 | 1RRM005ST | 3 |  | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0606 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | C0709 | 1RRM001ST | 3 | A 01 1R333YA2 1R310 A 01 1R333YA2 1R310 A 02 1R338ZA2 1R310 A 03 1R3324A3 1R310 A 04 1R3327L4 1R310 A 05 1R3325A3 1R310 A 06 1R339ZA3 1R310 A 07 1R449ZA3 1R410 A 08 1R559ZA3 1R511 A 09 1R5520A2 1R511 | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0705 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 57 | 0 | 57 | A0103 | 1RRM006ST | 3 |  | 1.5
1 | RRM | 1RRMC0706 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 82 | 0 | 82 | A0709 | 1RRM002ST | 3 | B 01 1R33A6A4 1R310 B 01 1R33A6A4 1R310 B 02 1R2200B4 1R210 B 03 1R22A0A4 1R210 B 04 1R1100A4 1R110 B 04 1R1100A4 1R130 B 05 1R1100B4 1R130 B 06 1R1102A2 1R130 B 07 1R22A1A2 1R230 B 08 1R33A1A2 1R330 B 09 1R44A1A2 1R430 B 10 1R55A1A2 1R530 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1SAP001UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501M1 1L507 A 01 1L5501M1 1L507 A 02 1L5501L1 1L507 A 03 1L5501K1 1L507 A 04 1L5501J1 1L507 A 05 1L5501H1 1L507 A 06 1L5501G1 1L507 A 07 1L5501F1 1L507 A 08 1L5511B1 1L507 A 09 1L5511C1 1L507 A 10 1L5511D1 1L507 A 11 1L5511E1 1L507 A 12 1L5511F1 1L507 A 13 1L55KNA1 1L507 A 14 1L66KNA1 1L607 A 15 1L6623A1 1L607 A 16 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 9 | 9 | 1SAP010UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5551J4 1L509 B 01 1L5551J4 1L509 B 02 1L5551K4 1L509 B 03 1L5551L4 1L509 B 04 1L5551M4 1L509 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0011 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 25 | 25 | 1SAP001UB | 1KSAD02AR | L1 | A 01 1L5518B1 1L507 A 01 1L5518B1 1L507 A 02 1L5518C1 1L507 A 03 1L5518D1 1L507 A 04 1L5518E1 1L507 A 05 1L5518F1 1L507 A 06 1L55KGA1 1L507 A 07 1L66KGA1 1L607 A 08 1L6616A1 1L607 A 09 1L6612H4 1L607 A 10 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 15 | 15 | 1SAP014UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551J4 1L509 B 01 1L5551J4 1L509 B 02 1L5551H4 1L509 B 03 1L5551G4 1L509 B 04 1L5551F4 1L509 B 05 1L5551E4 1L509 B 06 1L5551D4 1L509 B 07 1L5551C4 1L509 B 08 1L5575B4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0020 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 20 | 20 | 1SAP014UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5551J4 1L509 B 01 1L5551J4 1L509 B 02 1L5551H4 1L509 B 03 1L5551G4 1L509 B 04 1L5551F4 1L509 B 05 1L5551E4 1L509 B 06 1L5551D4 1L509 B 07 1L5551C4 1L509 B 08 1L5575B4 1L509 B 09 1L5575C4 1L509 B 10 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 33 | 33 | 1SAP007UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501N1 1L507 A 01 1L5501N1 1L507 A 02 1L5501M1 1L507 A 03 1L5501L1 1L507 A 04 1L5501K1 1L507 A 05 1L5501J1 1L507 A 06 1L5501H1 1L507 A 07 1L5501G1 1L507 A 08 1L5501F1 1L507 A 09 1L5511B1 1L507 A 10 1L5511C1 1L507 A 11 1L5511D1 1L507 A 12 1L5511E1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 17 | 17 | 1SAP016UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5551K4 1L509 B 01 1L5551K4 1L509 B 02 1L5551J4 1L509 B 03 1L5551H4 1L509 B 04 1L5551G4 1L509 B 05 1L5551F4 1L509 B 06 1L5551E4 1L509 B 07 1L5551D4 1L509 B 08 1L5551C4 1L509 B 09 1L5575B4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1SAP016UB | 1KSAL01AR | L1 | B 01 1L5551K4 1L509 B 01 1L5551K4 1L509 B 02 1L5551J4 1L509 B 03 1L5551H4 1L509 B 04 1L5551G4 1L509 B 05 1L5551F4 1L509 B 06 1L5551E4 1L509 B 07 1L5551D4 1L509 B 08 1L5551C4 1L509 B 09 1L5575B4 1L509 B 10 1L5575C4 1L509 B 11 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 33 | 33 | 1SAP013UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501N1 1L507 A 01 1L5501N1 1L507 A 02 1L5501M1 1L507 A 03 1L5501L1 1L507 A 04 1L5501K1 1L507 A 05 1L5501J1 1L507 A 06 1L5501H1 1L507 A 07 1L5501G1 1L507 A 08 1L5501F1 1L507 A 09 1L5511B1 1L507 A 10 1L5511C1 1L507 A 11 1L5511D1 1L507 A 12 1L5511E1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0053 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1SAP013UB | 1KSAD02AR | L1 | A 01 1L5501N1 1L507 A 01 1L5501N1 1L507 A 02 1L5501M1 1L507 A 03 1L5501L1 1L507 A 04 1L5516B1 1L507 A 05 1L5516C1 1L507 A 06 1L5516D1 1L507 A 07 1L5516E1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEB1 1L507 A 10 1L66KEA1 1L607 A 11 1L6618A1 1L607 A 12 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0059 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 33 | 33 | 1SAP015UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501N1 1L507 A 01 1L5501N1 1L507 A 02 1L5501M1 1L507 A 03 1L5501L1 1L507 A 04 1L5501K1 1L507 A 05 1L5501J1 1L507 A 06 1L5501H1 1L507 A 07 1L5501G1 1L507 A 08 1L5501F1 1L507 A 09 1L5511B1 1L507 A 10 1L5511C1 1L507 A 11 1L5511D1 1L507 A 12 1L5511E1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 | 1.5
1 | SAP | 1SAPC0061 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 26 | 26 | 1SAP015UB | 1KSAD02AR | L1 | A 01 1L5501N1 1L507 A 01 1L5501N1 1L507 A 02 1L5501M1 1L507 A 03 1L5501L1 1L507 A 04 1L5516B1 1L507 A 05 1L5516C1 1L507 A 06 1L5516D1 1L507 A 07 1L5516E1 1L507 A 08 1L5516F1 1L507 A 09 1L55KEB1 1L507 A 10 1L66KEA1 1L607 A 11 1L6618A1 1L607 A 12 1L6612G4 1L607 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1SAR501UB | 1LLB0503 | L1 | B 01 1L5552W1 1L509 B 01 1L5552W1 1L509 B 02 1L5552V1 1L509 B 03 1L5571B1 1L509 B 04 1L5571A1 1L509 B 05 1L55K3A1 1L509 B 06 1L44K3A1 1L408 B 07 1L4452A1 1L408 B 08 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0004 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 131 | 154 | 154 | 1LLB503 | 1SAR432VA | N1 | B 01 1L4450E1 1L408 B 01 1L4450E1 1L408 B 02 1L4450D1 1L408 B 03 1L4451A1 1L408 B 04 1L44K8A2 1L408 B 05 1L33K8A2 1L308 B 06 1L3375C9 1L308 B 07 1L3375B9 1L308 B 08 1L33K2A5 1L308 B 09 1L22K2A5 1L206 B 10 1L11K2A5 1L106 B 11 1L1123C9 1L106 B 11 1L1123C9 1L110 B 12 1L11A8A4 1L110 B 13 1L00A8A4 1L015 B 14 1L0056A4 1L015 B 15 1N0056A4 1N080 B 16 1N1154B4 1N180 B 17 1K00A2A3 1K014 B 18 1W22A2A3 1W213 B 19 1W2252A3 1W213 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 25 | 25 | 1SAR501UB | 1KSAK08AR | L1 | B 01 1L5552W4 1L509 B 01 1L5552W4 1L509 B 02 1L5552V4 1L509 B 03 1L5552U4 1L509 B 04 1L5552T4 1L509 B 05 1L5552S4 1L509 B 06 1L5552R4 1L509 B 07 1L5552P4 1L509 B 08 1L5552N4 1L509 B 09 1L5552M4 1L509 B 10 1L5552L4 1L509 B 11 1L5552K4 1L509 B 12 1L5552J4 1L509 B 13 1L5552H4 1L509 B 14 1L5552G4 1L509 B 15 1L5552F4 1L509 B 16 1L5552E4 1L509 B 17 1L5552D4 1L509 B 18 1L5552C4 1L509 B 19 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0008 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 27 | 27 | 1SAR501UB | 1KIT056BN | L1 | B 01 1L5572B1 1L509 B 01 1L5572B1 1L509 B 02 1L5572C1 1L509 B 03 1L5572D1 1L509 B 04 1L5554V3 1L509 B 05 1L5554U3 1L509 B 06 1L5554T3 1L509 B 07 1L5554S3 1L509 B 08 1L5554R3 1L509 B 09 1L5554P3 1L509 B 10 1L5554N3 1L509 B 11 1L5554M3 1L509 B 12 1L5554L3 1L509 B 13 1L5554K3 1L509 B 14 1L5554J3 1L509 B 15 1L5554H3 1L509 B 16 1L5554G3 1L509 B 17 1L5554F3 1L509 B 18 1L5554E3 1L509 B 19 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0450 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1SAR501UB | 1SAR001TL | L1 | B 01 1L5572B1 1L509 B 01 1L5572B1 1L509 B 02 1L5572C1 1L509 B 03 1L5572D1 1L509 B 04 1L5572E1 1L509 B 05 1L5572F1 1L509 B 06 1L5556V2 1L509 B 07 1L5556U2 1L509 B 08 1L5556T2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L5556R2 1L509 B 11 1L5556P2 1L509 B 12 1L5556N2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556L2 1L509 B 15 1L5556K2 1L509 B 16 1L5556J2 1L509 B 17 1L5556H2 1L509 B 18 1L5556G2 1L509 B 19 1L5556F2 1L509 B 20 1L5556E2 1L509 B 21 1L5556D2 1L509 B 22 1L55L5A3 1L509 B 23 1L66L5A3 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0451 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1SAR501UB | 1SAR501LA | L1 | B 01 1L5572B1 1L509 B 01 1L5572B1 1L509 B 02 1L5572C1 1L509 B 03 1L5572D1 1L509 B 04 1L5572E1 1L509 B 05 1L5572F1 1L509 B 06 1L5556V2 1L509 B 07 1L5556U2 1L509 B 08 1L5556T2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L5556R2 1L509 B 11 1L5556P2 1L509 B 12 1L5556N2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556L2 1L509 B 15 1L5556K2 1L509 B 16 1L5556J2 1L509 B 17 1L5556H2 1L509 B 18 1L5556G2 1L509 B 19 1L5556F2 1L509 B 20 1L5556E2 1L509 B 21 1L5556D2 1L509 B 22 1L55L5A3 1L509 B 23 1L66L5A3 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5
1 | SAR | 1SARC0452 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1SAR501UB | 1RPB660AR | L1 | B 01 1L5572B1 1L509 B 01 1L5572B1 1L509 B 02 1L5572C1 1L509 B 03 1L5572D1 1L509 B 04 1L5572E1 1L509 B 05 1L5572F1 1L509 B 06 1L5556V2 1L509 B 07 1L5556U2 1L509 B 08 1L5556T2 1L509 B 09 1L5556S2 1L509 B 10 1L5556R2 1L509 B 11 1L5556P2 1L509 B 12 1L5556N2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556L2 1L509 B 15 1L5556K2 1L509 B 16 1L5556J2 1L509 B 17 1L5556H2 1L509 B 18 1L5556G2 1L509 B 19 1L5556F2 1L509 B 20 1L5556E2 1L509 B 21 1L5556D2 1L509 B 22 1L55L5A3 1L509 B 23 1L66L5A3 1L609 B 24 1L6691G1 1L609 B 25 1L6691F1 1L609 B 26 1L6691E1 1L609 B 27 1L6691D1 1L609 B 28 1L6691C1 1L609 B 29 1L6691B1 1L609 B 30 1L6691A1 1L609 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SAR | 1SARC0453 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 60 | 1SAR001BC | 1SAR502UB | L1 | IND 1L6281G-K 1L16151E-B IND 1L6L51A 1L5L51A 1L5561D-W 1L5721B-F | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SAR | 1SARC0454 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 45 | 1SAR502UB | 1KSCT04.2 | L1 | 1L5721B-F 1L5562D-V 1L5L53A 1L6L53A 1L6911A-G | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SAR | 1SARC0455 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 30 | 1SAR502UB | 1KIT002CQ | L1 | IND 1L5521W 1L5721G 1L5541W-D IND | 12 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SAR | 1SARC0456 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 15 | 1SAR502UB | 1LCC010BN | L1 | IND (SITE RUN) | 4 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SAR | 1SARC0457 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 26 | 1SAR502UB | 1KSA506AR | L1 | IND (SITE RUN) | 3 x 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SAR | 1SARC0900 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1SAR001MP | PN2L336 | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SAR | 1SARC0901 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | PN1L336 | 1RCP025UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SAR | 1SARC0902 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1RCP025UB | 1KIT367BN | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SAR | 1SARC0922 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 25 | 1KSAS05AR | 1KSCT04.2 | L1 | IND (SITE RUN) | 12 x 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 76 | 76 | 1SEC001UB | 1LHA0902 | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A3 1L506 A 08 1L5529B3 1L506 A 09 1L5529C3 1L506 A 10 1L5529D3 1L506 A 11 1L5529E3 1L506 A 12 1L5548D1 1L506 A 13 1L5548C1 1L506 A 14 1L5548B1 1L506 A 15 1L5548A1 1L506 A 16 1L55JKB1 1L506 A 17 1L66JKA1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L6631E1 1L601 A 20 1L6631F1 1L601 A 21 1L66JDA1 1L601 A 22 1L55JDA1 1L505 A 23 1L44JDB1 1L404 A 24 1L4421B2 1L404 A 25 1L4410A1 1L404 A 26 1L4404F3 1L404 A 27 1L4404E3 1L404 A 28 1L4404D3 1L403 A 29 1L4404C3 1L401 A 29 1L4404C3 1L403 A 30 1L4401C2 1L401 A 31 1L4401B2 1L401 A 31 1L4401B2 1L402 A 32 1L4401A2 1L402 A 33 1L4400C1 1L402 A 34 1L4400D1 1L402 A 35 1L4400E1 1L402 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1SEC002UB | 1LHB0902 | L1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5561D1 1L509 B 06 1L5561E1 1L509 B 07 1L5561F1 1L509 B 08 1L55L4A1 1L509 B 09 1L44L4A1 1L408 B 10 1L4457A1 1L408 B 11 1L4455D1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0003 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 16 | 16 | 1SEC001UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504N4 1L507 A 03 1L5504M4 1L507 A 04 1L5517E1 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505J2 1L507 A 08 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1SEC002UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5566C1 1L509 B 11 1L5566B1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 17 | 17 | 1SEC001UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504N4 1L507 A 03 1L5504M4 1L507 A 04 1L5517E1 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505J2 1L507 A 08 1L5505H2 1L507 A 09 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1SEC002UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5567C1 1L509 B 12 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 18 | 18 | 1SEC001UB | 1LHA009UB | L1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504N4 1L507 A 03 1L5504M4 1L507 A 04 1L5517E1 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505J2 1L507 A 08 1L5505H2 1L507 A 09 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1SEC002UB | 1LHB009UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5567C1 1L509 B 12 1L5567B1 1L509 B 13 1L5551N1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 18 | 18 | 1SEC001UB | 1LHA010UB | L1 | A 01 1L5504P4 1L507 A 01 1L5504P4 1L507 A 02 1L5504N4 1L507 A 03 1L5504M4 1L507 A 04 1L5517E1 1L507 A 05 1L5505L2 1L507 A 06 1L5505K2 1L507 A 07 1L5505J2 1L507 A 08 1L5505H2 1L507 A 09 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1SEC002UB | 1LHB010UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5567C1 1L509 B 12 1L5567B1 1L509 B 13 1L5551N4 1L509 B 14 1L5551P4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0011 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1SEC003UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504P1 1L507 A 01 1L5504P1 1L507 A 02 1L5504N1 1L507 A 03 1L5504M1 1L507 A 04 1L5504L1 1L507 A 05 1L5504K1 1L507 A 06 1L5504J1 1L507 A 07 1L5504H1 1L507 A 08 1L5504G1 1L507 A 09 1L5504F1 1L507 A 10 1L5511E1 1L507 A 11 1L5511F1 1L507 A 12 1L55KNA1 1L507 A 13 1L66KNA1 1L607 A 14 1L6623A1 1L607 A 15 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 10 | 10 | 1SEC004UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0013 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1SEC003UB | 1KSAD02AR | L1 | A 01 1L5504P1 1L507 A 01 1L5504P1 1L507 A 02 1L5504N1 1L507 A 03 1L5504M1 1L507 A 04 1L5504L1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB1 1L507 A 08 1L66KEA1 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0014 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1SEC004UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0015 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1SEC003UB | 1KIT261BN | L1 | A 01 1L5520E1 1L507 A 01 1L5520E1 1L507 A 02 1L5520D1 1L507 A 03 1L5520C1 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0016 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 15 | 15 | 1SEC004UB | 1KIT058BN | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5559D1 1L509 B 04 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0017 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1SEC019UB | 1LLE0712 | L1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517F1 1L507 A 08 1L5506L3 1L507 A 09 1L5506K3 1L507 A 10 1L55KFA3 1L507 A 11 1L44KFA3 1L406 A 12 1L4426C2 1L406 A 13 1L4420J3 1L406 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0018 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1SEC020UB | 1LLB0601 | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0019 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1SEC019UB | 1LLE0612 | L1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517F1 1L507 A 08 1L5506L3 1L507 A 09 1L5506K3 1L507 A 10 1L55KFA3 1L507 A 11 1L44KFA3 1L406 A 12 1L4426C2 1L406 A 13 1L4420J3 1L406 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0020 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 37 | 37 | 1SEC020UB | 1LLB0501 | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0021 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 77 | 77 | 1SEC005UB | 1LHA1002 | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A3 1L506 A 08 1L5529B3 1L506 A 09 1L5529C3 1L506 A 10 1L5529D3 1L506 A 11 1L5529E3 1L506 A 12 1L5548D1 1L506 A 13 1L5548C1 1L506 A 14 1L5548B1 1L506 A 15 1L5548A1 1L506 A 16 1L55JKB1 1L506 A 17 1L66JKA1 1L605 A 18 1L6631D1 1L601 A 18 1L6631D1 1L605 A 19 1L6631E1 1L601 A 20 1L6631F1 1L601 A 21 1L66JDA1 1L601 A 22 1L55JDA1 1L505 A 23 1L44JDB1 1L404 A 24 1L4421B2 1L404 A 25 1L4410A1 1L404 A 26 1L4404F3 1L404 A 27 1L4404E3 1L404 A 28 1L4404D3 1L403 A 29 1L4404C3 1L401 A 29 1L4404C3 1L403 A 30 1L4401C2 1L401 A 31 1L4401B2 1L401 A 31 1L4401B2 1L402 A 32 1L4401A2 1L402 A 33 1L4400C1 1L402 A 34 1L4400D1 1L402 A 35 1L4400E1 1L402 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0022 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1SEC006UB | 1LHB1002 | L1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5561D1 1L509 B 06 1L5561E1 1L509 B 07 1L5561F1 1L509 B 08 1L55L4A1 1L509 B 09 1L44L4A1 1L408 B 10 1L4457A1 1L408 B 11 1L4455D1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 17 | 17 | 1SEC005UB | 1LHA004UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504P4 1L507 A 03 1L5504N4 1L507 A 04 1L5504M4 1L507 A 05 1L5517E1 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505K2 1L507 A 08 1L5505J2 1L507 A 09 1L5505H2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 20 | 20 | 1SEC006UB | 1LHB004UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5566C1 1L509 B 11 1L5566B1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0025 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 17 | 17 | 1SEC005UB | 1LHA006UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504P4 1L507 A 03 1L5504N4 1L507 A 04 1L5504M4 1L507 A 05 1L5517E1 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505K2 1L507 A 08 1L5505J2 1L507 A 09 1L5505H2 1L507 A 10 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 21 | 21 | 1SEC006UB | 1LHB006UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5567C1 1L509 B 12 1L5567B1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0027 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 18 | 18 | 1SEC005UB | 1LHA009UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504P4 1L507 A 03 1L5504N4 1L507 A 04 1L5504M4 1L507 A 05 1L5517E1 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505K2 1L507 A 08 1L5505J2 1L507 A 09 1L5505H2 1L507 A 10 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0028 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 23 | 23 | 1SEC006UB | 1LHB009UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5567C1 1L509 B 12 1L5567B1 1L509 B 13 1L5551N1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0029 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 18 | 18 | 1SEC005UB | 1LHA010UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504P4 1L507 A 03 1L5504N4 1L507 A 04 1L5504M4 1L507 A 05 1L5517E1 1L507 A 06 1L5505L2 1L507 A 07 1L5505K2 1L507 A 08 1L5505J2 1L507 A 09 1L5505H2 1L507 A 10 1L5505G2 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 22 | 22 | 1SEC006UB | 1LHB010UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553J4 1L509 B 08 1L5553K4 1L509 B 09 1L5553L4 1L509 B 10 1L5553M4 1L509 B 11 1L5567C1 1L509 B 12 1L5567B1 1L509 B 13 1L5551N4 1L509 B 14 1L5551P4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0031 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 29 | 29 | 1SEC007UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504R1 1L507 A 01 1L5504R1 1L507 A 02 1L5504P1 1L507 A 03 1L5504N1 1L507 A 04 1L5504M1 1L507 A 05 1L5504L1 1L507 A 06 1L5504K1 1L507 A 07 1L5504J1 1L507 A 08 1L5504H1 1L507 A 09 1L5504G1 1L507 A 10 1L5504F1 1L507 A 11 1L5511E1 1L507 A 12 1L5511F1 1L507 A 13 1L55KNA1 1L507 A 14 1L66KNA1 1L607 A 15 1L6623A1 1L607 A 16 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0032 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1SEC008UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0033 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 20 | 20 | 1SEC007UB | 1KSAD02AR | L1 | A 01 1L5504R1 1L507 A 01 1L5504R1 1L507 A 02 1L5504P1 1L507 A 03 1L5504N1 1L507 A 04 1L5504M1 1L507 A 05 1L5504L1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB1 1L507 A 09 1L66KEA1 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0034 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 12 | 12 | 1SEC008UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0035 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1SEC007UB | 1KIT261BN | L1 | A 01 1L5504R3 1L507 A 01 1L5504R3 1L507 A 02 1L5520D1 1L507 A 03 1L5520C1 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0036 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 15 | 15 | 1SEC008UB | 1KIT058BN | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5559D1 1L509 B 04 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0037 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1SEC011UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504R1 1L507 A 01 1L5504R1 1L507 A 02 1L5504P1 1L507 A 03 1L5504N1 1L507 A 04 1L5504M1 1L507 A 05 1L5504L1 1L507 A 06 1L5504K1 1L507 A 07 1L5504J1 1L507 A 08 1L5504H1 1L507 A 09 1L5504G1 1L507 A 10 1L5504F1 1L507 A 11 1L5511E1 1L507 A 12 1L5511F1 1L507 A 13 1L55KNA1 1L507 A 14 1L66KNA1 1L607 A 15 1L6623A1 1L607 A 16 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0038 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 11 | 11 | 1SEC012UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0039 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 30 | 30 | 1SEC011UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5504R1 1L507 A 01 1L5504R1 1L507 A 02 1L5504P1 1L507 A 03 1L5504N1 1L507 A 04 1L5504M1 1L507 A 05 1L5504L1 1L507 A 06 1L5504K1 1L507 A 07 1L5504J1 1L507 A 08 1L5504H1 1L507 A 09 1L5504G1 1L507 A 10 1L5504F1 1L507 A 11 1L5511E1 1L507 A 12 1L5511F1 1L507 A 13 1L55KNA1 1L507 A 14 1L66KNA1 1L607 A 15 1L6623A1 1L607 A 16 1L6612C4 1L607 A 17 1L6612B4 1L607 A 18 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0040 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 13 | 13 | 1SEC012UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0041 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 13 | 13 | 1SEC011UB | 1KIT263BN | L1 | A 01 1L5504R3 1L507 A 01 1L5504R3 1L507 A 02 1L5520D1 1L507 A 03 1L5520C1 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0042 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 15 | 15 | 1SEC012UB | 1KIT058BN | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5559D1 1L509 B 04 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0043 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1SEC021UB | 1LLE0711 | L1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517F1 1L507 A 08 1L5506L3 1L507 A 09 1L5506K3 1L507 A 10 1L55KFA3 1L507 A 11 1L44KFA3 1L406 A 12 1L4426C2 1L406 A 13 1L4420J3 1L406 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0044 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1SEC022UB | 1LLB0602 | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0045 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 27 | 27 | 1SEC021UB | 1LLE0710 | L1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517F1 1L507 A 08 1L5506L3 1L507 A 09 1L5506K3 1L507 A 10 1L55KFA3 1L507 A 11 1L44KFA3 1L406 A 12 1L4426C2 1L406 A 13 1L4420J3 1L406 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0046 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1SEC022UB | 1LLB0603 | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0047 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 30 | 30 | 1SEC021UB | 1LLE0302 | L1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517F1 1L507 A 08 1L5506L3 1L507 A 09 1L5506K3 1L507 A 10 1L55KFA3 1L507 A 11 1L44KFA3 1L406 A 12 1L4426C2 1L406 A 13 1L4420J3 1L406 A 14 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0048 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1SEC022UB | 1LLB0404 | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 B 11 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0049 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 30 | 30 | 1SEC021UB | 1LLE0301 | L1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517E1 1L507 A 07 1L5517F1 1L507 A 08 1L5506L3 1L507 A 09 1L5506K3 1L507 A 10 1L55KFA3 1L507 A 11 1L44KFA3 1L406 A 12 1L4426C2 1L406 A 13 1L4420J3 1L406 A 14 1L4420H3 1L406 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0050 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 34 | 34 | 1SEC022UB | 1LLB0405 | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558B1 1L509 B 03 1L5558A1 1L509 B 04 1L550KA1 1L509 B 05 1L440KA1 1L408 B 06 1L4450A1 1L408 B 07 1L4450B1 1L408 B 08 1L4450C1 1L408 B 09 1L4450D1 1L408 B 10 1L4450E1 1L408 B 11 1L4450F1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0051 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 31 | 31 | 1SEC025UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504S1 1L507 A 01 1L5504S1 1L507 A 02 1L5504R1 1L507 A 03 1L5504P1 1L507 A 04 1L5504N1 1L507 A 05 1L5504M1 1L507 A 06 1L5504L1 1L507 A 07 1L5504K1 1L507 A 08 1L5504J1 1L507 A 09 1L5504H1 1L507 A 10 1L5504G1 1L507 A 11 1L5504F1 1L507 A 12 1L5511E1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0052 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 12 | 12 | 1SEC026UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553D4 1L509 B 01 1L5553D4 1L509 B 02 1L5553C4 1L509 B 03 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0053 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 34 | 34 | 1SEC025UB | 1KSAI02AR | L1 | A 01 1L5504S1 1L507 A 01 1L5504S1 1L507 A 02 1L5504R1 1L507 A 03 1L5504P1 1L507 A 04 1L5504N1 1L507 A 05 1L5504M1 1L507 A 06 1L5504L1 1L507 A 07 1L5504K1 1L507 A 08 1L5504J1 1L507 A 09 1L5504H1 1L507 A 10 1L5504G1 1L507 A 11 1L5504F1 1L507 A 12 1L5511E1 1L507 A 13 1L5511F1 1L507 A 14 1L55KNA1 1L507 A 15 1L66KNA1 1L607 A 16 1L6623A1 1L607 A 17 1L6612C4 1L607 A 18 1L6612B4 1L607 A 19 1L6612A4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0054 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 14 | 14 | 1SEC026UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5553D4 1L509 B 01 1L5553D4 1L509 B 02 1L5553C4 1L509 B 03 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0055 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 15 | 15 | 1SEC025UB | 1KIT263BN | L1 | A 01 1L5522E1 1L507 A 01 1L5522E1 1L507 A 02 1L5522D1 1L507 A 03 1L5522C1 1L507 A 04 1L5502S4 1L507 A 05 1L5502R4 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0056 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 5 | 14 | 14 | 1SEC026UB | 1KIT058BN | L1 | B 01 1L5553D4 1L509 B 01 1L5553D4 1L509 B 02 1L5559D1 1L509 B 03 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0057 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 27 | 32 | 32 | 1SEC035UB | 1KSAH06AR | L1 | A 01 1L5504U1 1L507 A 01 1L5504U1 1L507 A 02 1L5504T1 1L507 A 03 1L5504S1 1L507 A 04 1L5504R1 1L507 A 05 1L5504P1 1L507 A 06 1L5504N1 1L507 A 07 1L5504M1 1L507 A 08 1L5504L1 1L507 A 09 1L5504K1 1L507 A 10 1L5504J1 1L507 A 11 1L5504H1 1L507 A 12 1L5504G1 1L507 A 13 1L5504F1 1L507 A 14 1L5511E1 1L507 A 15 1L5511F1 1L507 A 16 1L55KNA1 1L507 A 17 1L66KNA1 1L607 A 18 1L6623A1 1L607 A 19 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0058 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 13 | 13 | 1SEC036UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553F4 1L509 B 01 1L5553F4 1L509 B 02 1L5553E4 1L509 B 03 1L5553D4 1L509 B 04 1L5553C4 1L509 B 05 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0059 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 22 | 22 | 1SEC035UB | 1KSAD02AR | L1 | A 01 1L5504U1 1L507 A 01 1L5504U1 1L507 A 02 1L5504T1 1L507 A 03 1L5504S1 1L507 A 04 1L5504R1 1L507 A 05 1L5504P1 1L507 A 06 1L5504N1 1L507 A 07 1L5504M1 1L507 A 08 1L5504L1 1L507 A 09 1L5516E1 1L507 A 10 1L5516F1 1L507 A 11 1L55KEB1 1L507 A 12 1L66KEA1 1L607 A 13 1L6618A1 1L607 A 14 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0060 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1SEC036UB | 1KSAL02AR | L1 | B 01 1L5553F4 1L509 B 01 1L5553F4 1L509 B 02 1L5553E4 1L509 B 03 1L5553D4 1L509 B 04 1L5553C4 1L509 B 05 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0061 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 16 | 16 | 1SEC035UB | 1KIT261BN | L1 | A 01 1L5524E1 1L507 A 01 1L5524E1 1L507 A 02 1L5524D1 1L507 A 03 1L5524C1 1L507 A 04 1L5502U4 1L507 A 05 1L5502T4 1L507 A 06 1L5502S4 1L507 A 07 1L5502R4 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0062 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 4 | 13 | 13 | 1SEC036UB | 1KIT060BN | L1 | B 01 1L5560C1 1L509 B 01 1L5560C1 1L509 B 02 1L5560D1 1L509 B 03 1L5554E3 1L509 B 04 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0063 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 25 | 31 | 31 | 1SEC011UB | 1KSAH08AR | L1 | A 01 1L5504R1 1L507 A 01 1L5504R1 1L507 A 02 1L5504P1 1L507 A 03 1L5504N1 1L507 A 04 1L5504M1 1L507 A 05 1L5504L1 1L507 A 06 1L5504K1 1L507 A 07 1L5504J1 1L507 A 08 1L5504H1 1L507 A 09 1L5504G1 1L507 A 10 1L5504F1 1L507 A 11 1L5511E1 1L507 A 12 1L5511F1 1L507 A 13 1L55KNA1 1L507 A 14 1L66KNA1 1L607 A 15 1L6623A1 1L607 A 16 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0071 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 80 | 91 | 91 | 1LHA902 | 1SEC001ID | L1 | A 01 1L4400E1 1L402 A 01 1L4400E1 1L402 A 02 1L4400D1 1L402 A 03 1L4400C1 1L402 A 04 1L4401A2 1L402 A 05 1L4401B2 1L401 A 05 1L4401B2 1L402 A 06 1L4401C2 1L401 A 07 1L4404C3 1L401 A 07 1L4404C3 1L403 A 08 1L4404D3 1L403 A 09 1L4404E3 1L404 A 10 1L4404F3 1L404 A 11 1L4410A1 1L404 A 12 1L4421B2 1L404 A 13 1L44JEB1 1L404 A 14 1L55JEA1 1L505 A 15 1L66JEA1 1L601 A 16 1L6631E1 1L601 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L6631C1 1L605 A 19 1L6631B1 1L605 A 20 1L6631A1 1L605 A 21 1L6606S1 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K1 1L609 A 30 1L6628J1 1L609 A 31 1L6628H1 1L609 A 32 1L6628G1 1L609 | 6
1 | SEC | 1SECC0072 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 36 | 36 | 1LHB902 | 1SEC002ID | L1 | B 01 1L4455D1 1L408 B 01 1L4455D1 1L408 B 02 1L4457A1 1L408 B 03 1L44L4A1 1L408 B 04 1L55L4A1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 | 6
1 | SEC | 1SECC0073 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 81 | 98 | 98 | 1LHA1002 | 1SEC003ID | L1 | A 01 1L4400E1 1L402 A 01 1L4400E1 1L402 A 02 1L4400D1 1L402 A 03 1L4400C1 1L402 A 04 1L4401A2 1L402 A 05 1L4401B2 1L401 A 05 1L4401B2 1L402 A 06 1L4401C2 1L401 A 07 1L4404C3 1L401 A 07 1L4404C3 1L403 A 08 1L4404D3 1L403 A 09 1L4404E3 1L404 A 10 1L4404F3 1L404 A 11 1L4410A1 1L404 A 12 1L4421B2 1L404 A 13 1L44JEB1 1L404 A 14 1L55JEA1 1L505 A 15 1L66JEA1 1L601 A 16 1L6631E1 1L601 A 17 1L6631D1 1L601 A 17 1L6631D1 1L605 A 18 1L6631C1 1L605 A 19 1L6631B1 1L605 A 20 1L6631A1 1L605 A 21 1L6606S1 1L607 A 22 1L6608A1 1L607 A 23 1L6608B1 1L607 A 24 1L6608C1 1L607 A 25 1L6615A1 1L607 A 26 1L6615B1 1L609 A 27 1L6615C1 1L609 A 28 1L6615D1 1L609 A 29 1L6628K1 1L609 A 30 1L6628J1 1L609 A 31 1L6628H1 1L609 A 32 1L6628G1 1L609 | 6
1 | SEC | 1SECC0074 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 6 | GRA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 34 | 34 | 1LHB1002 | 1SEC004ID | L1 | B 01 1L4455D1 1L408 B 01 1L4455D1 1L408 B 02 1L4457A1 1L408 B 03 1L44L4A1 1L408 B 04 1L55L4A1 1L509 B 05 1L5556F1 1L509 B 06 1L5556E1 1L509 B 07 1L5556D1 1L509 B 08 1L55L5A1 1L509 B 09 1L66L5A1 1L609 B 10 1L6691H1 1L609 | 6
1 | SEC | 1SECC0075 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 113 | 116 | 112 | 9LKX002CR | 1SEC201VE | X2 | A 01 1C1106C2 1C1A A 01 1C1106C2 1C1A A 02 1C1106B2 1C1A A 03 1C1106A2 1C1A A 04 1C1105A2 1C1A A 05 1C1100F4 1C1A A 06 1C1100E4 1C1A A 07 1C1100D4 1C1A A 08 1C1100C4 1C1A A 09 1C1100B4 1C1A A 10 1C1100A4 1C1A A 11 1C0000A4 1C0A A 12 1G0000A4 1G0P A 13 1P0002A4 1P0A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0600 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1SEC001UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A1 1L506 A 08 1L5529B1 1L506 A 09 1L5529C1 1L506 A 10 1L5529D1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0601 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1SEC001UB | 1RRI019UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A3 1L506 A 08 1L5529B3 1L506 A 09 1L5529C3 1L506 A 10 1L5529D3 1L506 A 11 1L5529E3 1L506 A 12 1L5548D1 1L506 A 13 1L5548C1 1L506 A 14 1L5548B1 1L506 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0602 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1SEC001UB | 1SEC009UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0603 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1SEC001UB | 1SEC007UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0604 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1SEC003UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A1 1L506 A 08 1L5529B1 1L506 A 09 1L5529C1 1L506 A 10 1L5529D1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529G1 1L505 A 14 1L5542G4 1L505 A 15 1L5542H4 1L505 A 16 1L5542J4 1L505 A 17 1L5542K4 1L505 A 18 1L5542L4 1L505 A 19 1L5542M4 1L505 A 20 1L5542N4 1L505 A 21 1L5542P4 1L505 A 22 1L5542R4 1L505 A 23 1L5536H1 1L505 A 24 1L55LMA1 1L505 A 25 1L44LMA1 1L408 A 26 1L4446A1 1L405 A 26 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0605 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1SEC005UB | 1RPA650AR | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A1 1L506 A 08 1L5529B1 1L506 A 09 1L5529C1 1L506 A 10 1L5529D1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529G1 1L505 A 14 1L5542F1 1L505 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0606 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1SEC005UB | 1SEC009UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0607 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1SEC005UB | 1SEC003UB | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0608 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1SEC007UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5504S4 1L507 A 03 1L5504T4 1L507 A 04 1L5504U4 1L507 A 05 1L5504V4 1L507 A 06 1L5504W4 1L507 A 07 1L5529A1 1L506 A 08 1L5529B1 1L506 A 09 1L5529C1 1L506 A 10 1L5529D1 1L506 A 11 1L5529E1 1L506 A 12 1L5529F1 1L506 A 13 1L5529G1 1L505 A 14 1L5542G4 1L505 A 15 1L5542H4 1L505 A 16 1L5542J4 1L505 A 17 1L5542K4 1L505 A 18 1L5542L4 1L505 A 19 1L5542M4 1L505 A 20 1L5542N4 1L505 A 21 1L5542P4 1L505 A 22 1L5542R4 1L505 A 23 1L5536H1 1L505 A 24 1L55LMA1 1L505 A 25 1L44LMA1 1L408 A 26 1L4446A1 1L405 A 26 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0609 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1SEC007UB | 1SEC031TO | L1 | A 01 1L5504N4 1L507 A 01 1L5504N4 1L507 A 02 1L5504M4 1L507 A 03 1L5517D1 1L507 A 04 1L5517C1 1L507 A 05 1L5517B1 1L507 A 06 1L5517A1 1L507 A 07 1L5500L1 1L507 A 08 1L5500K1 1L507 A 09 1L5500J1 1L507 A 10 1L5500H1 1L507 A 11 1L5500G1 1L507 A 12 1L5500F1 1L507 A 13 1L5500E1 1L507 A 14 1L555JA2 1L507 A 15 1L665JA2 1L607 A 16 1L6601A2 1L607 A 17 1L6611F3 1L607 A 18 1L6611G3 1L607 A 19 1L6611H3 1L607 A 20 1L6611J3 1L607 A 21 1L6611K3 1L609 A 22 1L6611L3 1L609 A 23 1L6611M3 1L609 A 24 1L6628A1 1L609 A 25 1L6628B1 1L609 A 26 1L6628C1 1L609 A 27 1L6628D1 1L609 A 28 1L6628E1 1L609 A 29 1L6628F1 1L609 A 30 1L6628G1 1L609 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0610 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 255 | 0 | 255 | 1SEC009UB | 1SEC021SP | X2 | A 01 1L5521E1 1L507 A 01 1L5521E1 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500S1 1L507 A 07 1L5500T1 1L507 A 08 1L5500U1 1L507 A 09 1L5500V1 1L507 A 10 1L5525A1 1L506 A 11 1L5525B1 1L506 A 12 1L5525C1 1L506 A 13 1L5525D1 1L506 A 14 1L5525E1 1L506 A 15 1L5525F1 1L506 A 16 1L5525G1 1L505 A 17 1L55JJA5 1L505 A 18 1L44JJB5 1L404 A 19 1L44JJA5 1L404 A 20 1L33JJA5 1L304 A 21 1L22JJA4 1L204 A 22 1L11JJA4 1L105 A 23 1L1100L4 1L105 A 24 1L1100M4 1L105 A 25 1L1100N4 1L109 A 26 1L11A1A1 1L109 A 27 1L00A1A1 1L016 A 28 1L0018B7 1L016 A 29 1L0018A7 1L016 A 30 1N0018A7 1N081 A 31 1N1101A7 1N181 A 32 1N11Z0A7 1N181 A 33 1G00Z0A7 1G0G0 A 34 1G0001A7 1G0G0 A 35 1P0000H7 1P0A A 36 1P0000G7 1P0A A 37 1P0000F7 1P0A A 38 1P0000E7 1P0A A 39 1P0000D7 1P0A A 40 1P00X6A2 1P0A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0611 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 123 | 0 | 123 | 1SEC009UB | 1SEC031SP | X2 | A 01 1L5521E1 1L507 A 01 1L5521E1 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500R1 1L507 A 07 1L5500P1 1L507 A 08 1L5500N1 1L507 A 09 1L5500M1 1L507 A 10 1L5500L1 1L507 A 11 1L5500K1 1L507 A 12 1L5500J1 1L507 A 13 1L5500H1 1L507 A 14 1L5500G1 1L507 A 15 1L553JA4 1L507 A 16 1L443JB4 1L406 A 17 1L443JA4 1L406 A 18 1L333JA4 1L306 A 19 1L223JA4 1L204 A 20 1L113JA4 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N0004A1 1N0C10 A 31 1N00C4A1 1N0C11 A 32 1N0007A1 1N0C11 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0612 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 123 | 1 | 123 | 1SEC009UB | 1SEC049SP | X2 | A 01 1L5521E1 1L507 A 01 1L5521E1 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500R1 1L507 A 07 1L5500P1 1L507 A 08 1L5500N1 1L507 A 09 1L5500M1 1L507 A 10 1L5500L1 1L507 A 11 1L5500K1 1L507 A 12 1L5500J1 1L507 A 13 1L5500H1 1L507 A 14 1L5500G1 1L507 A 15 1L553JA4 1L507 A 16 1L443JB4 1L406 A 17 1L443JA4 1L406 A 18 1L333JA4 1L306 A 19 1L223JA4 1L204 A 20 1L113JA4 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N0004A1 1N0C10 A 31 1N00C4A1 1N0C11 A 32 1N0007A1 1N0C11 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0613 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 123 | 0 | 123 | 1SEC009UB | 1SEC051SP | X2 | A 01 1L5521E1 1L507 A 01 1L5521E1 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500R1 1L507 A 07 1L5500P1 1L507 A 08 1L5500N1 1L507 A 09 1L5500M1 1L507 A 10 1L5500L1 1L507 A 11 1L5500K1 1L507 A 12 1L5500J1 1L507 A 13 1L5500H1 1L507 A 14 1L5500G1 1L507 A 15 1L553JA4 1L507 A 16 1L443JB4 1L406 A 17 1L443JA4 1L406 A 18 1L333JA4 1L306 A 19 1L223JA4 1L204 A 20 1L113JA4 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N0004A1 1N0C10 A 31 1N00C4A1 1N0C11 A 32 1N0007A1 1N0C11 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0614 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 0 | 49 | 1SEC011UB | 1SEC012UB | L1 | D 01 1L5581A1 1L509 D 01 1L5581A1 1L509 D 02 1L5580A1 1L509 D 03 1L5582A1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0615 | IN | IN | OUT | YES | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 33 | 8 | 33 | 1SEC001CR | 1SEC001AR | X2 | A 01 1P22X2A2 1P2A A 01 1P22X2A2 1P2A A 02 1P2200B2 1P2A A 03 1P22X1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0616 | IN | IN | OUT | YES | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 33 | 10 | 33 | 1SEC001CR | 1SEC003AR | X2 | A 01 1P22X2A2 1P2A A 01 1P22X2A2 1P2A A 02 1P2200B2 1P2A A 03 1P22X1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0617 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 302 | 0 | 302 | 1SEC017UB | 1SEC001CR | X2 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504T4 1L507 A 03 1L5523D1 1L507 A 04 1L5523C1 1L507 A 05 1L5523B1 1L507 A 06 1L5523A1 1L507 A 07 1L5500U1 1L507 A 08 1L5500V1 1L507 A 09 1L5525A1 1L506 A 10 1L5525B1 1L506 A 11 1L5525C1 1L506 A 12 1L5525D1 1L506 A 13 1L5525E1 1L506 A 14 1L5525F1 1L506 A 15 1L5525G1 1L505 A 16 1L55JJA5 1L505 A 17 1L44JJB5 1L404 A 18 1L44JJA5 1L404 A 19 1L33JJA5 1L304 A 20 1L22JJA4 1L204 A 21 1L11JJA4 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100M4 1L105 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A1A1 1L109 A 26 1L00A1A1 1L016 A 27 1L0018B7 1L016 A 28 1L0018A7 1L016 A 29 1N0018A7 1N081 A 30 1N1101A7 1N181 A 31 1N11Z0A7 1N181 A 32 1G00Z0A7 1G0G0 A 33 1G0001A7 1G0G0 A 34 1P0000H7 1P0A A 35 1P0000G7 1P0A A 36 1P0000F7 1P0A A 37 1P0000E7 1P0A A 38 1P0000D7 1P0A A 39 1P0000C7 1P0A A 40 1P0000B7 1P0A A 41 1P0000A7 1P0A A 42 1P00X0A3 1P0A A 43 1P11X0A3 1P1A A 44 1P22X0A3 1P2A A 45 1P2202A2 1P2A A 46 1P22X4A2 1P2A A 47 1P2200D2 1P2A A 48 1P2200C2 1P2A A 49 1P2200B2 1P2A A 50 1P22X2A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0618 | IN | IN | OUT | YES | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 35 | 13 | 35 | 1SEC001CR | 1SEC003CR | X2 | A 01 1P22X4A2 1P2A A 01 1P22X4A2 1P2A A 02 1P2200D2 1P2A A 03 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0619 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC019UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5504T4 1L507 A 01 1L5504T4 1L507 A 02 1L5504U4 1L507 A 03 1L5504V4 1L507 A 04 1L5504W4 1L507 A 05 1L5529A1 1L506 A 06 1L5529B1 1L506 A 07 1L5529C1 1L506 A 08 1L5529D1 1L506 A 09 1L5529E1 1L506 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529G1 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542H4 1L505 A 14 1L5542J4 1L505 A 15 1L5542K4 1L505 A 16 1L5542L4 1L505 A 17 1L5542M4 1L505 A 18 1L5542N4 1L505 A 19 1L5542P4 1L505 A 20 1L5542R4 1L505 A 21 1L5536H1 1L505 A 22 1L55LMA1 1L505 A 23 1L44LMA1 1L408 A 24 1L4446A1 1L405 A 24 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0620 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC019UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5504T4 1L507 A 01 1L5504T4 1L507 A 02 1L5504U4 1L507 A 03 1L5504V4 1L507 A 04 1L5504W4 1L507 A 05 1L5529A1 1L506 A 06 1L5529B1 1L506 A 07 1L5529C1 1L506 A 08 1L5529D1 1L506 A 09 1L5529E1 1L506 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529G1 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542H4 1L505 A 14 1L5542J4 1L505 A 15 1L5542K4 1L505 A 16 1L5542L4 1L505 A 17 1L5542M4 1L505 A 18 1L5542N4 1L505 A 19 1L5542P4 1L505 A 20 1L5542R4 1L505 A 21 1L5536H1 1L505 A 22 1L55LMA1 1L505 A 23 1L44LMA1 1L408 A 24 1L4446A1 1L405 A 24 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0621 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC019UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5504T4 1L507 A 01 1L5504T4 1L507 A 02 1L5504U4 1L507 A 03 1L5504V4 1L507 A 04 1L5504W4 1L507 A 05 1L5529A1 1L506 A 06 1L5529B1 1L506 A 07 1L5529C1 1L506 A 08 1L5529D1 1L506 A 09 1L5529E1 1L506 A 10 1L5529F1 1L506 A 11 1L5529G1 1L505 A 12 1L5542G4 1L505 A 13 1L5542H4 1L505 A 14 1L5542J4 1L505 A 15 1L5542K4 1L505 A 16 1L5542L4 1L505 A 17 1L5542M4 1L505 A 18 1L5542N4 1L505 A 19 1L5542P4 1L505 A 20 1L5542R4 1L505 A 21 1L5536H1 1L505 A 22 1L55LMA2 1L505 A 23 1L44LMA2 1L408 A 24 1L4446A1 1L405 A 24 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0622 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 18 | 9 | 18 | 1SEC003CR | 1SEC109VE | X2 | A 01 1P22X3A2 1P2A A 01 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0623 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 18 | 9 | 18 | 1SEC003CR | 1SEC111VE | X2 | A 01 1P22X3A2 1P2A A 01 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0624 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 313 | 0 | 313 | 1SEC031UB | 1SEC005AR | X2 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500U1 1L507 A 07 1L5500V1 1L507 A 08 1L5525A1 1L506 A 09 1L5525B1 1L506 A 10 1L5525C1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L55JJA5 1L505 A 16 1L44JJB5 1L404 A 17 1L44JJA5 1L404 A 18 1L33JJA5 1L304 A 19 1L22JJA4 1L204 A 20 1L11JJA4 1L105 A 21 1L1100L4 1L105 A 22 1L1100M4 1L105 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N11Z0A7 1N181 A 31 1G00Z0A7 1G0G0 A 32 1G0001A7 1G0G0 A 33 1P0000H7 1P0A A 34 1P0000G7 1P0A A 35 1P0000F7 1P0A A 36 1P0000E7 1P0A A 37 1P0000D7 1P0A A 38 1P0000C7 1P0A A 39 1P0000B7 1P0A A 40 1P0000A7 1P0A A 41 1P00X0A3 1P0A A 42 1P11X0A3 1P1A A 43 1P22X0A3 1P2A A 44 1P2202A2 1P2A A 45 1P22X4A2 1P2A A 46 1P2200D2 1P2A A 47 1P2200C2 1P2A A 48 1P2200B2 1P2A A 49 1P2200A2 1P2A A 50 1P22X5A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0625 | IN | IN | OUT | YES | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 29 |  |  | SEC011AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0626 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 308 | 1SEC031UB | 1SEC011AR | X2 | A 01 1L5523E1 1L507 A 01 1L5523E1 1L507 A 02 1L5523D1 1L507 A 03 1L5523C1 1L507 A 04 1L5523B1 1L507 A 05 1L5523A1 1L507 A 06 1L5500U1 1L507 A 07 1L5500V1 1L507 A 08 1L5525A1 1L506 A 09 1L5525B1 1L506 A 10 1L5525C1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525E1 1L506 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L55JJA5 1L505 A 16 1L44JJB5 1L404 A 17 1L44JJA5 1L404 A 18 1L33JJA5 1L304 A 19 1L22JJA4 1L204 A 20 1L11JJA4 1L105 A 21 1L1100L4 1L105 A 22 1L1100M4 1L105 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N11Z0A7 1N181 A 31 1G00Z0A7 1G0G0 A 32 1G0001A7 1G0G0 A 33 1P0000H7 1P0A A 34 1P0000G7 1P0A A 35 1P0000F7 1P0A A 36 1P0000E7 1P0A A 37 1P0000D7 1P0A A 38 1P0000C7 1P0A A 39 1P0000B7 1P0A A 40 1P0000A7 1P0A A 41 1P00X0A3 1P0A A 42 1P11X0A3 1P1A A 43 1P22X0A3 1P2A A 44 1P2202A2 1P2A A 45 1P22X4A2 1P2A A 46 1P2200D2 1P2A A 47 1P2200C2 1P2A A 48 1P2200B2 1P2A A 49 1P22X1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0627 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 293 | 1SEC023UB | 1SEC003CR | X2 | A 01 1L5504T4 1L507 A 01 1L5504T4 1L507 A 02 1L5504U4 1L507 A 03 1L5504V4 1L507 A 04 1L5504W4 1L507 A 05 1L5529A3 1L506 A 06 1L5529B3 1L506 A 07 1L5529C3 1L506 A 08 1L5529D3 1L506 A 09 1L5529E3 1L506 A 10 1L5548D1 1L506 A 11 1L5548C1 1L506 A 12 1L5548B1 1L506 A 13 1L5548A1 1L506 A 14 1L5525F1 1L506 A 15 1L5525G1 1L505 A 16 1L55JJA5 1L505 A 17 1L44JJB5 1L404 A 18 1L44JJA5 1L404 A 19 1L33JJA5 1L304 A 20 1L22JJA4 1L204 A 21 1L11JJA4 1L105 A 22 1L1100L4 1L105 A 23 1L1100M4 1L105 A 24 1L1100N4 1L109 A 25 1L11A1A1 1L109 A 26 1L00A1A1 1L016 A 27 1L0018B7 1L016 A 28 1L0018A7 1L016 A 29 1N0018A7 1N081 A 30 1N1101A7 1N181 A 31 1N11Z0A7 1N181 A 32 1G00Z0A7 1G0G0 A 33 1G0001A7 1G0G0 A 34 1P0000H7 1P0A A 35 1P0000G7 1P0A A 36 1P0000F7 1P0A A 37 1P0000E7 1P0A A 38 1P0000D7 1P0A A 39 1P0000C7 1P0A A 40 1P0000B7 1P0A A 41 1P0000A7 1P0A A 42 1P00X0A3 1P0A A 43 1P11X0A3 1P1A A 44 1P22X0A3 1P2A A 45 1P2202A2 1P2A A 46 1P22X4A2 1P2A A 47 1P2200D2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0629 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 30 | 8 | 18 | 1SEC003CR | 1SEC043SP | X2 | A 01 1P22X3A2 1P2A A 01 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0630 | IN | IN | OUT | YES | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 18 | 1SEC003CR | 1SEC045SP | X2 | A 01 1P22X3A2 1P2A A 01 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0635 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 16 |  |  | SEC011AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0636 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 16 |  |  | SEC011AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0637 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 30 |  |  | SEC011AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0639 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 18 | 7 | 18 | 1SEC003CR | 1SEC011SD | X2 | A 01 1P22X3A2 1P2A A 01 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0640 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1SEC001CC | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6628K1 1L609 A 05 1L6615D1 1L609 A 06 1L6615C1 1L609 A 07 1L6615B1 1L609 A 08 1L6615A1 1L607 A 09 1L6608C1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6606S1 1L607 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6633A1 1L605 A 15 1L6633B1 1L605 A 16 1L6633C1 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642D2 1L605 A 19 1L66LMA2 1L605 A 20 1L55LMB2 1L505 A 21 1L55LMA2 1L505 A 22 1L44LMA2 1L408 A 23 1L4446A1 1L405 A 23 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0641 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 308 | 0 | 308 | 1SEC033UB | 1SEC011AR | X2 | A 01 1L5504U4 1L507 A 01 1L5504U4 1L507 A 02 1L5504V4 1L507 A 03 1L5504W4 1L507 A 04 1L5529A3 1L506 A 05 1L5529B3 1L506 A 06 1L5529C3 1L506 A 07 1L5529D3 1L506 A 08 1L5529E3 1L506 A 09 1L5548D1 1L506 A 10 1L5548C1 1L506 A 11 1L5548B1 1L506 A 12 1L5548A1 1L506 A 13 1L5525F1 1L506 A 14 1L5525G1 1L505 A 15 1L55JJA5 1L505 A 16 1L44JJB5 1L404 A 17 1L44JJA5 1L404 A 18 1L33JJA5 1L304 A 19 1L22JJA5 1L204 A 20 1L11JJA5 1L105 A 21 1L1100L4 1L105 A 22 1L1100M4 1L105 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N11Z0A7 1N181 A 31 1G00Z0A7 1G0G0 A 32 1G0001A7 1G0G0 A 33 1P0000H7 1P0A A 34 1P0000G7 1P0A A 35 1P0000F7 1P0A A 36 1P0000E7 1P0A A 37 1P0000D7 1P0A A 38 1P0000C7 1P0A A 39 1P0000B7 1P0A A 40 1P0000A7 1P0A A 41 1P00X0A3 1P0A A 42 1P11X0A3 1P1A A 43 1P22X0A3 1P2A A 44 1P2202A2 1P2A A 45 1P22X4A2 1P2A A 46 1P2200D2 1P2A A 47 1P2200C2 1P2A A 48 1P2200B2 1P2A A 49 1P22X1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0642 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 0 | 34 | 1SEC035UB | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L5504U4 1L507 A 01 1L5504U4 1L507 A 02 1L5504V4 1L507 A 03 1L5504W4 1L507 A 04 1L5529A1 1L506 A 05 1L5529B1 1L506 A 06 1L5529C1 1L506 A 07 1L5529D1 1L506 A 08 1L5529E1 1L506 A 09 1L5529F1 1L506 A 10 1L5529G1 1L505 A 11 1L5542G4 1L505 A 12 1L5542H4 1L505 A 13 1L5542J4 1L505 A 14 1L5542K4 1L505 A 15 1L5542L4 1L505 A 16 1L5542M4 1L505 A 17 1L5542N4 1L505 A 18 1L5542P4 1L505 A 19 1L5542R4 1L505 A 20 1L5536H1 1L505 A 21 1L55LMA2 1L505 A 22 1L44LMA2 1L408 A 23 1L4446A1 1L405 A 23 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0643 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1SEC001TL | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6628K1 1L609 A 05 1L6615D1 1L609 A 06 1L6615C1 1L609 A 07 1L6615B1 1L609 A 08 1L6615A1 1L607 A 09 1L6608C1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6606S1 1L607 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6633A1 1L605 A 15 1L6633B1 1L605 A 16 1L6633C1 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642D2 1L605 A 19 1L66LMA2 1L605 A 20 1L55LMB2 1L505 A 21 1L55LMA2 1L505 A 22 1L44LMA2 1L408 A 23 1L4446A1 1L405 A 23 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0644 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1SEC003TL | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6628K1 1L609 A 05 1L6615D1 1L609 A 06 1L6615C1 1L609 A 07 1L6615B1 1L609 A 08 1L6615A1 1L607 A 09 1L6608C1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6606S1 1L607 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6633A1 1L605 A 15 1L6633B1 1L605 A 16 1L6633C1 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642D2 1L605 A 19 1L66LMA2 1L605 A 20 1L55LMB2 1L505 A 21 1L55LMA2 1L505 A 22 1L44LMA2 1L408 A 23 1L4446A1 1L405 A 23 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0645 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1SEC005TL | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6628K1 1L609 A 05 1L6615D1 1L609 A 06 1L6615C1 1L609 A 07 1L6615B1 1L609 A 08 1L6615A1 1L607 A 09 1L6608C1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6606S1 1L607 A 13 1L6631A1 1L605 A 14 1L6633A1 1L605 A 15 1L6633B1 1L605 A 16 1L6633C1 1L605 A 17 1L6642C2 1L605 A 18 1L6642D2 1L605 A 19 1L66LMA2 1L605 A 20 1L55LMB2 1L505 A 21 1L55LMA2 1L505 A 22 1L44LMA2 1L408 A 23 1L4446A1 1L405 A 23 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0646 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 61 | 0 | 61 | 1SEC009CC | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6628K1 1L609 A 05 1L6615D1 1L609 A 06 1L6615C1 1L609 A 07 1L6615B1 1L609 A 08 1L6615A1 1L607 A 09 1L6608C1 1L607 A 10 1L6608B1 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6606S2 1L607 A 13 1L6631A2 1L605 A 14 1L6631B2 1L605 A 15 1L6631C2 1L605 A 16 1L6631D2 1L601 A 16 1L6631D2 1L605 A 17 1L66JJA1 1L601 A 18 1L55JJB1 1L505 A 19 1L5525H1 1L505 A 20 1L5542B4 1L505 A 21 1L5542C4 1L505 A 22 1L5542D4 1L505 A 23 1L5542E4 1L505 A 24 1L5542F4 1L505 A 25 1L5542G4 1L505 A 26 1L5542H4 1L505 A 27 1L5542J4 1L505 A 28 1L5542K4 1L505 A 29 1L5542L4 1L505 A 30 1L5542M4 1L505 A 31 1L5542N4 1L505 A 32 1L5542P4 1L505 A 33 1L5542R4 1L505 A 34 1L5536H1 1L505 A 35 1L55LMA2 1L505 A 36 1L44LMA2 1L408 A 37 1L4446A1 1L405 A 37 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0647 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1SEC007TL | 1KPR009BN | L1 | A 01 1L6628G1 1L609 A 01 1L6628G1 1L609 A 02 1L6628H1 1L609 A 03 1L6628J1 1L609 A 04 1L6629A5 1L609 A 05 1L6629B5 1L609 A 06 1L6629C5 1L609 A 07 1L6629D5 1L609 A 08 1L6629E5 1L605 A 08 1L6629E5 1L609 A 09 1L6629F5 1L605 A 10 1L6642A2 1L605 A 11 1L6642B2 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642D2 1L605 A 14 1L66LMA2 1L605 A 15 1L55LMB2 1L505 A 16 1L55LMA2 1L505 A 17 1L44LMA2 1L408 A 18 1L4446A1 1L405 A 18 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0648 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 0 | 38 | 1KPR009BN | 1KSCT06 | L1 | A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L405 A 01 1L4446A1 1L408 A 02 1L44LMA2 1L408 A 03 1L55LMA2 1L505 A 04 1L55LMB2 1L505 A 05 1L66LMA2 1L605 A 06 1L6642D2 1L605 A 07 1L6642C2 1L605 A 08 1L6642B2 1L605 A 09 1L6642A2 1L605 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6629E5 1L605 A 11 1L6629E5 1L609 A 12 1L6629D5 1L609 A 13 1L6629C5 1L609 A 14 1L6629B5 1L609 A 15 1L6629A5 1L609 A 16 1L6628J1 1L609 A 17 1L6628H1 1L609 A 18 1L6628G1 1L609 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0649 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1SEC001UD | LCC041BN | L1 | A 01 1L5504T3 1L507 A 01 1L5504T3 1L507 A 02 1L5504S3 1L507 A 03 1L5504R3 1L507 A 04 1L5504P3 1L507 A 05 1L5504N3 1L507 A 06 1L5504M3 1L507 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0651 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 48 | 25 | 48 | 1SEC001CR | 1SEC009TO | L1 | A 01 1P22X4A2 1P2A A 01 1P22X4A2 1P2A A 02 1P2200D2 1P2A A 03 1P2200C2 1P2A A 04 1P2200B2 1P2A A 05 1P22X1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0652 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 49 | 25 | 49 | 1SEC002CR | 1SEC010TO | L1 | B 01 1P22Y0A2 1P2A B 01 1P22Y0A2 1P2A B 02 1P2251E2 1P2A B 03 1P2251D2 1P2A B 04 1P2251C2 1P2A B 05 1P2251B2 1P2A B 06 1P22Z1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0653 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 0 | 39 | 1SEC007UB | 1SEC031TO | L1 | A 01 1L5504R4 1L507 A 01 1L5504R4 1L507 A 02 1L5521D1 1L507 A 03 1L5521C1 1L507 A 04 1L5521B1 1L507 A 05 1L5521A1 1L507 A 06 1L5500R1 1L507 A 07 1L55JVB1 1L507 A 08 1L66JVA1 1L607 A 09 1L6606N1 1L607 A 10 1L6606P1 1L607 A 11 1L6606R1 1L607 A 12 1L6608A1 1L607 A 13 1L6608B1 1L607 A 14 1L6608C1 1L607 A 15 1L6615A1 1L607 A 16 1L6615B1 1L609 A 17 1L6615C1 1L609 A 18 1L6615D1 1L609 A 19 1L6628K1 1L609 A 20 1L6628J1 1L609 A 21 1L6628H1 1L609 A 22 1L6628G1 1L609 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0655 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 41 | 15 | 41 | 1SEC001CR | 1SEC023TO | L1 | A 01 1P22X4A2 1P2A A 01 1P22X4A2 1P2A A 02 1P2200D2 1P2A A 03 1P2200C2 1P2A A 04 1P22X2A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0656 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 35 | 5 | 35 | 1SEC001CR | 1SEC017SM | X2 | A 01 1P22X4A2 1P2A A 01 1P22X4A2 1P2A A 02 1P2200D2 1P2A A 03 1P22X3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0660 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 305 | 0 | 305 | 1SEC023UB | 9CTE002AR | X1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517D1 1L507 A 07 1L5517C1 1L507 A 08 1L5517B1 1L507 A 09 1L5517A1 1L507 A 10 1L5500L1 1L507 A 11 1L5500K1 1L507 A 12 1L5500J1 1L507 A 13 1L5500H1 1L507 A 14 1L5500G1 1L507 A 15 1L553JA3 1L507 A 16 1L443JB3 1L406 A 17 1L443JA3 1L406 A 18 1L333JA3 1L306 A 19 1L223JA3 1L204 A 20 1L113JA3 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N11Z0A7 1N181 A 31 1G00Z0A7 1G0G0 A 32 1G0001A7 1G0G0 A 33 1P0000H7 1P0A A 34 1P0000G7 1P0A A 35 1P0000F7 1P0A A 36 1P0000E7 1P0A A 37 1P0000D7 1P0A A 38 1P0000C7 1P0A A 39 1P0000B7 1P0A A 40 1P0000A7 1P0A A 41 1P00X0A3 1P0A A 42 1P11X0A3 1P1A A 43 1P22X0A3 1P2A A 44 1P2202A2 1P2A A 45 1P22X4A2 1P2A A 46 1P2200D2 1P2A A 47 1P2200C2 1P2A A 48 1P2200B2 1P2A A 49 1P2200A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0661 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 305 | 0 | 305 | 1SEC023UB | 9CTE002AR | X1 | A 01 1L5504S4 1L507 A 01 1L5504S4 1L507 A 02 1L5504R4 1L507 A 03 1L5504P4 1L507 A 04 1L5504N4 1L507 A 05 1L5504M4 1L507 A 06 1L5517D1 1L507 A 07 1L5517C1 1L507 A 08 1L5517B1 1L507 A 09 1L5517A1 1L507 A 10 1L5500L1 1L507 A 11 1L5500K1 1L507 A 12 1L5500J1 1L507 A 13 1L5500H1 1L507 A 14 1L5500G1 1L507 A 15 1L553JA3 1L507 A 16 1L443JB3 1L406 A 17 1L443JA3 1L406 A 18 1L333JA3 1L306 A 19 1L223JA3 1L204 A 20 1L113JA3 1L109 A 21 1L1100R4 1L109 A 22 1L1100P4 1L109 A 23 1L1100N4 1L109 A 24 1L11A1A1 1L109 A 25 1L00A1A1 1L016 A 26 1L0018B7 1L016 A 27 1L0018A7 1L016 A 28 1N0018A7 1N081 A 29 1N1101A7 1N181 A 30 1N11Z0A7 1N181 A 31 1G00Z0A7 1G0G0 A 32 1G0001A7 1G0G0 A 33 1P0000H7 1P0A A 34 1P0000G7 1P0A A 35 1P0000F7 1P0A A 36 1P0000E7 1P0A A 37 1P0000D7 1P0A A 38 1P0000C7 1P0A A 39 1P0000B7 1P0A A 40 1P0000A7 1P0A A 41 1P00X0A3 1P0A A 42 1P11X0A3 1P1A A 43 1P22X0A3 1P2A A 44 1P2202A2 1P2A A 45 1P22X4A2 1P2A A 46 1P2200D2 1P2A A 47 1P2200C2 1P2A A 48 1P2200B2 1P2A A 49 1P2200A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0699 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1KPR006BN | 1KSCT06 | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A1 1L408 B 03 1L55L0A1 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0700 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1SEC002UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5563D1 1L509 B 08 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0701 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1SEC002UB | 1RRI020UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0702 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1SEC002UB | 1SEC010UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0703 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1SEC002UB | 1SEC008UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0704 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1SEC004UB | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5562D1 1L509 B 07 1L5562E1 1L509 B 08 1L5562F1 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A1 1L509 B 21 1L44L0A1 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0705 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 13 | 0 | 13 | 1SEC006UB | 1RPB650AR | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 B 02 1L5553D4 1L509 B 03 1L5553E4 1L509 B 04 1L5553F4 1L509 B 05 1L5553G4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5563D1 1L509 B 08 1L5563E1 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0706 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1SEC006UB | 1SEC010UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0707 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1SEC006UB | 1SEC004UB | L1 | B 01 1L5553C4 1L509 B 01 1L5553C4 1L509 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0708 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 32 | 0 | 32 | 1SEC008UB | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5562D1 1L509 B 07 1L5562E1 1L509 B 08 1L5562F1 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A1 1L509 B 21 1L44L0A1 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0709 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1SEC008UB | 1SEC032TO | L1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5558D1 1L509 B 03 1L5558E1 1L509 B 04 1L5558F1 1L509 B 05 1L55L5A1 1L509 B 06 1L66L5A1 1L609 B 07 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0710 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 234 | 0 | 234 | 1SEC010UB | 1SEC022SP | X2 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5564C1 1L509 B 09 1L5564B1 1L509 B 10 1L5564A1 1L509 B 11 1L55K6A2 1L509 B 12 1L44K6B2 1L408 B 13 1L44K6A2 1L408 B 14 1L33K6A2 1L308 B 15 1L3375E9 1L308 B 16 1L3375D9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375B9 1L308 B 19 1L33K2A4 1L308 B 20 1L22K2A4 1L206 B 21 1L11K2A4 1L106 B 22 1L1123C8 1L106 B 22 1L1123C8 1L110 B 23 1L11A9A4 1L110 B 24 1L00A9A4 1L015 B 25 1L0055A4 1L015 B 26 1N0055A4 1N080 B 27 1N1152B4 1N180 B 28 1N1152A4 1N180 B 29 1N11Z1A4 1N180 B 30 1G00Z1A4 1G0G0 B 31 1G0052A4 1G0G0 B 32 1P0051E4 1P0A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0711 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1SEC010UB | 1SEC032SP | N1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5564C1 1L509 B 09 1L5564B1 1L509 B 10 1L5564A1 1L509 B 11 1L55K6A2 1L509 B 12 1L44K6B2 1L408 B 13 1L44K6A2 1L408 B 14 1L33K6A2 1L308 B 15 1L3375E9 1L308 B 16 1L3375D9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375B9 1L308 B 19 1L33K2A4 1L308 B 20 1L22K2A4 1L206 B 21 1L11K2A4 1L106 B 22 1L1123C8 1L106 B 22 1L1123C8 1L110 B 23 1L11A9A4 1L110 B 24 1L00A9A4 1L015 B 25 1L0055A4 1L015 B 26 1N0055A4 1N080 B 27 1N1152B4 1N180 B 28 1N11Z3A4 1N180 B 29 1N00Z3A4 1N080 B 30 1N00A0A2 1N0A13 B 31 1N0010A2 1N0A13 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0712 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1SEC010UB | 1SEC050SP | X2 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5564C1 1L509 B 09 1L5564B1 1L509 B 10 1L5564A1 1L509 B 11 1L55K6A2 1L509 B 12 1L44K6B2 1L408 B 13 1L44K6A2 1L408 B 14 1L33K6A2 1L308 B 15 1L3375E9 1L308 B 16 1L3375D9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375B9 1L308 B 19 1L33K2A4 1L308 B 20 1L22K2A4 1L206 B 21 1L11K2A4 1L106 B 22 1L1123C8 1L106 B 22 1L1123C8 1L110 B 23 1L11A9A4 1L110 B 24 1L00A9A4 1L015 B 25 1L0055A4 1L015 B 26 1N0055A4 1N080 B 27 1N1152B4 1N180 B 28 1N11Z3A4 1N180 B 29 1N00Z3A4 1N080 B 30 1N00A0A2 1N0A13 B 31 1N0010A2 1N0A13 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0713 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 95 | 0 | 95 | 1SEC010UB | 1SEC052SP | X2 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5564C1 1L509 B 09 1L5564B1 1L509 B 10 1L5564A1 1L509 B 11 1L55K6A2 1L509 B 12 1L44K6B2 1L408 B 13 1L44K6A2 1L408 B 14 1L33K6A2 1L308 B 15 1L3375E9 1L308 B 16 1L3375D9 1L308 B 17 1L3375C9 1L308 B 18 1L3375B9 1L308 B 19 1L33K2A4 1L308 B 20 1L22K2A4 1L206 B 21 1L11K2A4 1L106 B 22 1L1123C8 1L106 B 22 1L1123C8 1L110 B 23 1L11A9A4 1L110 B 24 1L00A9A4 1L015 B 25 1L0055A4 1L015 B 26 1N0055A4 1N080 B 27 1N1152B4 1N180 B 28 1N11Z3A4 1N180 B 29 1N00Z3A4 1N080 B 30 1N00A0A2 1N0A13 B 31 1N0010A2 1N0A13 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0714 | IN | IN | OUT | YES | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 51 | 10 | 51 | 1SEC002CR | 1SEC004CR | X2 | B 01 1P22Y0A2 1P2A B 01 1P22Y0A2 1P2A B 02 1P2251E2 1P2A B 03 1P2251D2 1P2A B 04 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0715 | IN | IN | OUT | YES | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 63 | 8 | 63 | 1SEC002CR | 1SEC002AR | X2 | B 01 1P22Y0A2 1P2A B 01 1P22Y0A2 1P2A B 02 1P2251E2 1P2A B 03 1P2251D2 1P2A B 04 1P2251C2 1P2A B 05 1P2251B2 1P2A B 06 1P22Z1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0716 | IN | IN | OUT | YES | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 63 | 10 | 63 | 1SEC002CR | 1SEC004AR | X2 | B 01 1P22Y0A2 1P2A B 01 1P22Y0A2 1P2A B 02 1P2251E2 1P2A B 03 1P2251D2 1P2A B 04 1P2251C2 1P2A B 05 1P2251B2 1P2A B 06 1P22Z1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0717 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 310 | 0 | 310 | 1SEC018UB | 1SEC002CR | X2 | B 01 1L5553D1 1L509 B 01 1L5553D1 1L509 B 02 1L5553E1 1L509 B 03 1L5553F1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553H1 1L509 B 06 1L5553J1 1L509 B 07 1L5564C1 1L509 B 08 1L5564B1 1L509 B 09 1L5564A1 1L509 B 10 1L55K6A2 1L509 B 11 1L44K6B2 1L408 B 12 1L44K6A2 1L408 B 13 1L33K6A2 1L308 B 14 1L3375E9 1L308 B 15 1L3375D9 1L308 B 16 1L3375C9 1L308 B 17 1L3375B9 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A9A4 1L110 B 23 1L00A9A4 1L015 B 24 1L0055A4 1L015 B 25 1N0055A4 1N080 B 26 1N1152B4 1N180 B 27 1N1152A4 1N180 B 28 1N11Z1A4 1N180 B 29 1G00Z1A4 1G0G0 B 30 1G0052A4 1G0G0 B 31 1P0051E4 1P0A B 32 1P0051D4 1P0A B 33 1P0051C4 1P0A B 34 1P0051B4 1P0A B 35 1P0051A4 1P0A B 36 1P00Y1A3 1P0A B 37 1P11Y1A3 1P1A B 38 1P22Y1A3 1P2A B 39 1P2253A2 1P2A B 40 1P22Y0A2 1P2A B 41 1P2251E2 1P2A B 42 1P2251D2 1P2A B 43 1P2251C2 1P2A B 44 1P2251B2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0718 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1SEC020UB | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L5558C1 1L509 B 01 1L5558C1 1L509 B 02 1L5558D1 1L509 B 03 1L5558E1 1L509 B 04 1L5558F1 1L509 B 05 1L5556D2 1L509 B 06 1L5556E2 1L509 B 07 1L5556F2 1L509 B 08 1L5556G2 1L509 B 09 1L5556H2 1L509 B 10 1L5556J2 1L509 B 11 1L5556K2 1L509 B 12 1L5556L2 1L509 B 13 1L5556M2 1L509 B 14 1L5556N2 1L509 B 15 1L5556P2 1L509 B 16 1L5556R2 1L509 B 17 1L5556S2 1L509 B 18 1L5556T2 1L509 B 19 1L5556U2 1L509 B 20 1L55L0A1 1L509 B 21 1L44L0A1 1L408 B 22 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0719 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1SEC020UB | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L5553D1 1L509 B 01 1L5553D1 1L509 B 02 1L5553E1 1L509 B 03 1L5553F1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5562D1 1L509 B 06 1L5562E1 1L509 B 07 1L5562F1 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0720 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 0 | 31 | 1SEC020UB | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L5553D1 1L509 B 01 1L5553D1 1L509 B 02 1L5553E1 1L509 B 03 1L5553F1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5562D1 1L509 B 06 1L5562E1 1L509 B 07 1L5562F1 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0721 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1SEC004CR | 1SEC110VE | X2 | B 01 1P22Z3A2 1P2A B 01 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0722 | IN | IN | OUT | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 19 | 8 | 19 | 1SEC004CR | 1SEC112VE | X2 | B 01 1P22Z3A2 1P2A B 01 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0723 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 289 | 0 | 289 | 1SEC034UB | 1SEC012AR | X2 | B 01 1L5560C1 1L509 B 01 1L5560C1 1L509 B 02 1L5560B1 1L509 B 03 1L5560A1 1L509 B 04 1L5550F1 1L509 B 05 1L5550G1 1L509 B 06 1L5550H1 1L509 B 07 1L5550J1 1L509 B 08 1L55K6A2 1L509 B 09 1L44K6B2 1L408 B 10 1L44K6A2 1L408 B 11 1L33K6A2 1L308 B 12 1L3375E9 1L308 B 13 1L3375D9 1L308 B 14 1L3375C9 1L308 B 15 1L3375B9 1L308 B 16 1L33K2A5 1L308 B 17 1L22K2A5 1L206 B 18 1L11K2A5 1L106 B 19 1L1123C9 1L106 B 19 1L1123C9 1L110 B 20 1L11A9A4 1L110 B 21 1L00A9A4 1L015 B 22 1L0055A4 1L015 B 23 1N0055A4 1N080 B 24 1N1152B4 1N180 B 25 1N1152A4 1N180 B 26 1N11Z1A4 1N180 B 27 1G00Z1A4 1G0G0 B 28 1G0052A4 1G0G0 B 29 1P0051E4 1P0A B 30 1P0051D4 1P0A B 31 1P0051C4 1P0A B 32 1P0051B4 1P0A B 33 1P0051A4 1P0A B 34 1P00Y1A3 1P0A B 35 1P11Y1A3 1P1A B 36 1P22Y1A3 1P2A B 37 1P2253A2 1P2A B 38 1P22Y0A2 1P2A B 39 1P2251E2 1P2A B 40 1P2251D2 1P2A B 41 1P2251C2 1P2A B 42 1P2251B2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0724 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 306 | 0 | 306 | 1SEC032UB | 1SEC006AR | X2 | B 01 1L5553E1 1L509 B 01 1L5553E1 1L509 B 02 1L5553F1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5564C1 1L509 B 07 1L5564B1 1L509 B 08 1L5564A1 1L509 B 09 1L55K6A2 1L509 B 10 1L44K6B2 1L408 B 11 1L44K6A2 1L408 B 12 1L33K6A2 1L308 B 13 1L3375E9 1L308 B 14 1L3375D9 1L308 B 15 1L3375C9 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L33K2A4 1L308 B 18 1L22K2A4 1L206 B 19 1L11K2A4 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 B 26 1N1152A4 1N180 B 27 1N11Z1A4 1N180 B 28 1G00Z1A4 1G0G0 B 29 1G0052A4 1G0G0 B 30 1P0051E4 1P0A B 31 1P0051D4 1P0A B 32 1P0051C4 1P0A B 33 1P0051B4 1P0A B 34 1P0051A4 1P0A B 35 1P00Y1A3 1P0A B 36 1P11Y1A3 1P1A B 37 1P22Y1A3 1P2A B 38 1P2253A2 1P2A B 39 1P22Y0A2 1P2A B 40 1P2251E2 1P2A B 41 1P2251D2 1P2A B 42 1P2251C2 1P2A B 43 1P2251B2 1P2A B 44 1P2251A2 1P2A B 45 1P22Z0A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0725 | IN | IN | OUT | YES | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 |  |  | SEC012AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0726 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 300 | 0 | 300 | 1SEC032UB | 1SEC012AR | X2 | B 01 1L5553E1 1L509 B 01 1L5553E1 1L509 B 02 1L5553F1 1L509 B 03 1L5553G1 1L509 B 04 1L5553H1 1L509 B 05 1L5553J1 1L509 B 06 1L5564C1 1L509 B 07 1L5564B1 1L509 B 08 1L5564A1 1L509 B 09 1L55K6A2 1L509 B 10 1L44K6B2 1L408 B 11 1L44K6A2 1L408 B 12 1L33K6A2 1L308 B 13 1L3375E9 1L308 B 14 1L3375D9 1L308 B 15 1L3375C9 1L308 B 16 1L3375B9 1L308 B 17 1L33K2A4 1L308 B 18 1L22K2A4 1L206 B 19 1L11K2A4 1L106 B 20 1L1123C8 1L106 B 20 1L1123C8 1L110 B 21 1L11A9A4 1L110 B 22 1L00A9A4 1L015 B 23 1L0055A4 1L015 B 24 1N0055A4 1N080 B 25 1N1152B4 1N180 B 26 1N1152A4 1N180 B 27 1N11Z1A4 1N180 B 28 1G00Z1A4 1G0G0 B 29 1G0052A4 1G0G0 B 30 1P0051E4 1P0A B 31 1P0051D4 1P0A B 32 1P0051C4 1P0A B 33 1P0051B4 1P0A B 34 1P0051A4 1P0A B 35 1P00Y1A3 1P0A B 36 1P11Y1A3 1P1A B 37 1P22Y1A3 1P2A B 38 1P2253A2 1P2A B 39 1P22Y0A2 1P2A B 40 1P2251E2 1P2A B 41 1P2251D2 1P2A B 42 1P2251C2 1P2A B 43 1P2251B2 1P2A B 44 1P22Z1A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0727 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 290 | 0 | 290 | 1SEC024UB | 1SEC004CR | X2 | B 01 1L5553D1 1L509 B 01 1L5553D1 1L509 B 02 1L5553E1 1L509 B 03 1L5553F1 1L509 B 04 1L5553G1 1L509 B 05 1L5553H1 1L509 B 06 1L5553J1 1L509 B 07 1L5564C1 1L509 B 08 1L5564B1 1L509 B 09 1L5564A1 1L509 B 10 1L55K6A2 1L509 B 11 1L44K6B2 1L408 B 12 1L44K6A2 1L408 B 13 1L33K6A2 1L308 B 14 1L3375E9 1L308 B 15 1L3375D9 1L308 B 16 1L3375C9 1L308 B 17 1L3375B9 1L308 B 18 1L33K2A4 1L308 B 19 1L22K2A4 1L206 B 20 1L11K2A4 1L106 B 21 1L1123C8 1L106 B 21 1L1123C8 1L110 B 22 1L11A9A4 1L110 B 23 1L00A9A4 1L015 B 24 1L0055A4 1L015 B 25 1N0055A4 1N080 B 26 1N1152B4 1N180 B 27 1N1152A4 1N180 B 28 1N11Z1A4 1N180 B 29 1G00Z1A4 1G0G0 B 30 1G0052A4 1G0G0 B 31 1P0051E4 1P0A B 32 1P0051D4 1P0A B 33 1P0051C4 1P0A B 34 1P0051B4 1P0A B 35 1P0051A4 1P0A B 36 1P00Y1A3 1P0A B 37 1P11Y1A3 1P1A B 38 1P22Y1A3 1P2A B 39 1P2253A2 1P2A B 40 1P22Y0A2 1P2A B 41 1P2251E2 1P2A B 42 1P2251D2 1P2A B 43 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0729 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 19 | 8 | 19 | 1SEC004CR | 1SEC044SP | X2 | B 01 1P22Z3A2 1P2A B 01 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0730 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1SEC004CR | 1SEC046SP | X2 | B 01 1P22Z3A2 1P2A B 01 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0735 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 31 |  |  | SEC012AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0736 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 17 |  |  | SEC012AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0737 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 26 |  |  | SEC012AR | SEC012AR | X2
1 | SEC | 1SECC0739 | IN | IN | OUT | YES | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 19 | 7 | 19 | 1SEC004CR | 1SEC012SD | X2 | B 01 1P22Z3A2 1P2A B 01 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0740 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC002CC | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L6691H1 1L609 B 01 1L6691H1 1L609 B 02 1L66L5A1 1L609 B 03 1L55L5A1 1L509 B 04 1L5556D2 1L509 B 05 1L5556E2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556G2 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0741 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1SEC036UB | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L5560C1 1L509 B 01 1L5560C1 1L509 B 02 1L5560D1 1L509 B 03 1L5560E1 1L509 B 04 1L5560F1 1L509 B 05 1L5556F2 1L509 B 06 1L5556G2 1L509 B 07 1L5556H2 1L509 B 08 1L5556J2 1L509 B 09 1L5556K2 1L509 B 10 1L5556L2 1L509 B 11 1L5556M2 1L509 B 12 1L5556N2 1L509 B 13 1L5556P2 1L509 B 14 1L5556R2 1L509 B 15 1L5556S2 1L509 B 16 1L5556T2 1L509 B 17 1L5556U2 1L509 B 18 1L55L0A1 1L509 B 19 1L44L0A1 1L408 B 20 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0742 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC002TL | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L6691H1 1L609 B 01 1L6691H1 1L609 B 02 1L66L5A1 1L609 B 03 1L55L5A1 1L509 B 04 1L5556D2 1L509 B 05 1L5556E2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556G2 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0743 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC004TL | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L6691H1 1L609 B 01 1L6691H1 1L609 B 02 1L66L5A1 1L609 B 03 1L55L5A1 1L509 B 04 1L5556D2 1L509 B 05 1L5556E2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556G2 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0744 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC006TL | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L6691H1 1L609 B 01 1L6691H1 1L609 B 02 1L66L5A1 1L609 B 03 1L55L5A1 1L509 B 04 1L5556D2 1L509 B 05 1L5556E2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556G2 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0745 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC010CC | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L6691H1 1L609 B 01 1L6691H1 1L609 B 02 1L66L5A1 1L609 B 03 1L55L5A1 1L509 B 04 1L5556D2 1L509 B 05 1L5556E2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556G2 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0746 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 0 | 35 | 1SEC008TL | 1KPR008BN | L1 | B 01 1L6691H1 1L609 B 01 1L6691H1 1L609 B 02 1L66L5A1 1L609 B 03 1L55L5A1 1L509 B 04 1L5556D2 1L509 B 05 1L5556E2 1L509 B 06 1L5556F2 1L509 B 07 1L5556G2 1L509 B 08 1L5556H2 1L509 B 09 1L5556J2 1L509 B 10 1L5556K2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556M2 1L509 B 13 1L5556N2 1L509 B 14 1L5556P2 1L509 B 15 1L5556R2 1L509 B 16 1L5556S2 1L509 B 17 1L5556T2 1L509 B 18 1L5556U2 1L509 B 19 1L55L0A1 1L509 B 20 1L44L0A1 1L408 B 21 1L4463A1 1L408 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0748 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 0 | 36 | 1KPR008BN | 1KSCT06 | L1 | B 01 1L4463A1 1L408 B 01 1L4463A1 1L408 B 02 1L44L0A1 1L408 B 03 1L55L0A1 1L509 B 04 1L5556U2 1L509 B 05 1L5556T2 1L509 B 06 1L5556S2 1L509 B 07 1L5556R2 1L509 B 08 1L5556P2 1L509 B 09 1L5556N2 1L509 B 10 1L5556M2 1L509 B 11 1L5556L2 1L509 B 12 1L5556K2 1L509 B 13 1L5556J2 1L509 B 14 1L5556H2 1L509 B 15 1L5556G2 1L509 B 16 1L5556F2 1L509 B 17 1L5556E2 1L509 B 18 1L5556D2 1L509 B 19 1L55L5A1 1L509 B 20 1L66L5A1 1L609 B 21 1L6691H1 1L609 | 1.5
1 | SEC | 1SECC0755 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 42 | 15 | 42 | 1SEC002CR | 1SEC024TO | L1 | B 01 1P22Y0A2 1P2A B 01 1P22Y0A2 1P2A B 02 1P2251E2 1P2A B 03 1P2251D2 1P2A B 04 1P2251C2 1P2A B 05 1P22Z2A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0756 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 38 | 5 | 38 | 1SEC002CR | 1SEC018SM | X2 | B 01 1P22Y0A2 1P2A B 01 1P22Y0A2 1P2A B 02 1P2251E2 1P2A B 03 1P2251D2 1P2A B 04 1P22Z3A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0760 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 304 | 0 | 304 | 1SEC010UB | 9CTE002AR | X2 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553K1 1L509 B 09 1L5565C1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565A1 1L509 B 12 1L55K5A2 1L509 B 13 1L44K5B2 1L408 B 14 1L44K5A2 1L408 B 15 1L33K5A2 1L308 B 16 1L3375E8 1L308 B 17 1L3375D8 1L308 B 18 1L3375C8 1L308 B 19 1L3375B8 1L308 B 20 1L33K2A4 1L308 B 21 1L22K2A4 1L206 B 22 1L11K2A4 1L106 B 23 1L1123C9 1L106 B 23 1L1123C9 1L110 B 24 1L11A9A4 1L110 B 25 1L00A9A4 1L015 B 26 1L0055A4 1L015 B 27 1N0055A4 1N080 B 28 1N1152B4 1N180 B 29 1N1152A4 1N180 B 30 1N11Z1A4 1N180 B 31 1G00Z1A4 1G0G0 B 32 1G0052A4 1G0G0 B 33 1P0051E4 1P0A B 34 1P0051D4 1P0A B 35 1P0051C4 1P0A B 36 1P0051B4 1P0A B 37 1P0051A4 1P0A B 38 1P00Y1A3 1P0A B 39 1P11Y1A3 1P1A B 40 1P22Y1A3 1P2A B 41 1P2253A2 1P2A B 42 1P22Y0A2 1P2A B 43 1P2251E2 1P2A B 44 1P2251D2 1P2A B 45 1P2251C2 1P2A B 46 1P2251B2 1P2A B 47 1P2251A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0761 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 304 | 0 | 304 | 1SEC010UB | 9CTE002AR | X1 | B 01 1L5553C1 1L509 B 01 1L5553C1 1L509 B 02 1L5553D1 1L509 B 03 1L5553E1 1L509 B 04 1L5553F1 1L509 B 05 1L5553G1 1L509 B 06 1L5553H1 1L509 B 07 1L5553J1 1L509 B 08 1L5553K1 1L509 B 09 1L5565C1 1L509 B 10 1L5565B1 1L509 B 11 1L5565A1 1L509 B 12 1L55K5A2 1L509 B 13 1L44K5B2 1L408 B 14 1L44K5A2 1L408 B 15 1L33K5A2 1L308 B 16 1L3375E8 1L308 B 17 1L3375D8 1L308 B 18 1L3375C8 1L308 B 19 1L3375B8 1L308 B 20 1L33K2A4 1L308 B 21 1L22K2A4 1L206 B 22 1L11K2A4 1L106 B 23 1L1123C9 1L106 B 23 1L1123C9 1L110 B 24 1L11A9A4 1L110 B 25 1L00A9A4 1L015 B 26 1L0055A4 1L015 B 27 1N0055A4 1N080 B 28 1N1152B4 1N180 B 29 1N1152A4 1N180 B 30 1N11Z1A4 1N180 B 31 1G00Z1A4 1G0G0 B 32 1G0052A4 1G0G0 B 33 1P0051E4 1P0A B 34 1P0051D4 1P0A B 35 1P0051C4 1P0A B 36 1P0051B4 1P0A B 37 1P0051A4 1P0A B 38 1P00Y1A3 1P0A B 39 1P11Y1A3 1P1A B 40 1P22Y1A3 1P2A B 41 1P2253A2 1P2A B 42 1P22Y0A2 1P2A B 43 1P2251E2 1P2A B 44 1P2251D2 1P2A B 45 1P2251C2 1P2A B 46 1P2251B2 1P2A B 47 1P2251A2 1P2A | 1.5
1 | SEC | 1SECC0901 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0902 | IN | IN | OUT | NO | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | NIA | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | SPARE |  | L1 | [7 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0905 | IN | IN | OUT | YES | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 90 | 0 | 1SEC011AR | 1SEC007CR | X2 | E1SEC C0905 A OR 37 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1P1A 1SEC 007CR 1SEC 007CR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0906 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 140 | 0 | 1SEC011AR | 1SEC031UB | L1 | E1SEC C0906 A OR 37 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1L507 1SEC 031UB 1SEC 031UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0907 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 92 | 0 | 1SEC011AR | 1SEC001AR | X2 | E1SEC C0907 A OR 02 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1P1A 1SEC 001AR 1SEC 001AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0908 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 100 | 0 | 1SEC011AR | 1SEC003AR | X2 | E1SEC C0908 A OR 02 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1P1A 1SEC 003AR 1SEC 003AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0909 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 99 | 0 | 1SEC011AR | 1SEC005AR | X2 | E1SEC C0909 A OR 02 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1P1A 1SEC 005AR 1SEC 005AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0910 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC033UB | 1SEC011AR | X2 | E1SEC C0910 A OR 37 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1L507 1SEC 033UB 1SEC 033UB 0 | 37c x 1,5mm2 STA | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0911 | IN | IN | OUT | YES | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1SRC011AR | 1SEC900AR | X2 | E1SEC C0911 A OR 19 1.5 A 1P1A 1SEC 011AR 1SEC 011AR 1P1A 1SEC 900CR 1SEC 900CR 0 | 37c x 1,5mm2 STA | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0913 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1SEC059SP | 1SEC009UB | L1 |  | 3c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0914 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1SEC060SP | 1SEC010UB | L1 |  | 3c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0915 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC017UB | 1SEC003UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0916 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC018UB | 1SEC004UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0917 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC017UB | 1SEC011UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0918 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC018UB | 1SEC012UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0919 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC017UB | 1SEC009UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0920 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1SEC018UB | 1SEC010UB | L1 |  | 4c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0955 | IN | IN | OUT | YES | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 90 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC008CR | X2 | E1SEC C0955 B VE 37 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1P1A 1SEC 008CR 1SEC 008CR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SEC | 1SECC0956 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 150 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC032UB | L1 | E1SEC C0956 B VE 37 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1L509 1SEC 032UB 1SEC 032UB 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0957 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 91 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC002AR | X2 | E1SEC C0957 B VE 02 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1P1A 1SEC 002AR 1SEC 002AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0958 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 99 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC004AR | X2 | E1SEC C0958 B VE 02 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1P1A 1SEC 004AR 1SEC 004AR 0 | 1.5 | [5 empty] | not in pericles
1 | SEC | 1SECC0959 | IN | IN | OUT | YES | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 101 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC006AR | X2 | E1SEC C0959 B VE 02 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1P1A 1SEC 006AR 1SEC 006AR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SEC | 1SECC0960 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS | 0 | 140 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC034UB | L1 | E1SEC C0960 B VE 37 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1L509 1SEC 034UB 1SEC 034UB 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SEC | 1SECC0961 | IN | IN | OUT | YES | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS | 0 | 95 | 0 | 1SEC012AR | 1SEC950CR | X2 | E1SEC C0961 B VE 19 1.5 A 1P1A 1SEC 012AR 1SEC 012AR 1P1A 1SEC 905CR 1SEC 950CR 0 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SED | 1SEDC0907 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  | 31 | 1SED001UB | 1KSAH01AR | L1 | IND 6122 D-H, 6211 B-A, 6KJ3A, 5JK3A, 5131A, 5052 H-V, IND | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | SIR | 1SIRC0001 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 110 | 149 | 149 | 1SIR101UB | 1SIR101CR | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L5525C3 1L506 A 05 1L5525B3 1L506 A 06 1L5525A3 1L506 A 07 1L5500V3 1L507 A 08 1L5500U3 1L507 A 09 1L5500T3 1L507 A 10 1L5500S3 1L507 A 11 1L5500R3 1L507 A 12 1L5500P3 1L507 A 13 1L55JWA1 1L507 A 14 1L44JWB1 1L406 A 15 1L44JWA1 1L406 A 16 1L33JWA1 1L306 A 17 1L3346A1 1L306 A 18 1L3346B1 1L306 A 19 1L3346C1 1L306 A 20 1L3346D1 1L306 A 21 1L3365A2 1L306 A 22 1M2209A6 1M2? A 23 1M22H9A7 1M2? A 24 1M11H9A7 1M1? A 25 1M1109A7 1M1? A 26 1M1109B7 1M1? | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 36 | 36 | 36 | 1SIR101UB | 1LKF0407 | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L55JMA3 1L506 A 05 1L44JMB3 1L404 A 06 1L4404K1 1L404 A 07 1L4404J1 1L404 A 08 1L4404H1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4407E1 1L404 A 11 1L4407D1 1L404 A 11 1L4407D1 1L405 A 12 1L4412G1 1L405 A 13 1L4412F1 1L405 A 14 1L4412E1 1L405 A 15 1L4412D1 1L405 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 33 | 33 | 33 | 1SIR101UB | 1LKH0306 | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531C3 1L506 A 06 1L55KBA1 1L506 A 07 1L44KBA1 1L404 A 08 1L4423A1 1L404 A 09 1L4420E2 1L404 A 10 1L4420F2 1L406 A 11 1L4420G2 1L406 A 12 1L4420H2 1L406 A 13 1L4420J2 1L406 A 14 1L4420K2 1L406 A 15 1L4420L2 1L406 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0004 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 37 | 35 | 35 | 1SIR101UB | 1LKF0504 | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L55JMA3 1L506 A 05 1L44JMB3 1L404 A 06 1L4404K1 1L404 A 07 1L4404J1 1L404 A 08 1L4404H1 1L404 A 09 1L4404G1 1L404 A 10 1L4407E2 1L404 A 11 1L4407D2 1L404 A 11 1L4407D2 1L405 A 12 1L4412G1 1L405 A 13 1L4412F1 1L405 A 14 1L4412E1 1L405 A 15 1L4412D1 1L405 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0005 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 36 | 36 | 1SIR101UB | 1LKH0503 | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5539F1 1L506 A 05 1L5531C3 1L506 A 06 1L55KBA1 1L506 A 07 1L44KBA1 1L404 A 08 1L4423A1 1L404 A 09 1L4420E2 1L404 A 10 1L4420F2 1L406 A 11 1L4420G2 1L406 A 12 1L4420H2 1L406 A 13 1L4420J2 1L406 A 14 1L4420K2 1L406 A 15 1L4420L2 1L406 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0006 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 110 | 170 | 170 | 1SIR102UB | 1SIR101CR | X1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L5525C3 1L506 A 05 1L5525B3 1L506 A 06 1L5525A3 1L506 A 07 1L5500V3 1L507 A 08 1L5500U3 1L507 A 09 1L5500T3 1L507 A 10 1L5500S3 1L507 A 11 1L5500R3 1L507 A 12 1L5500P3 1L507 A 13 1L55JWA1 1L507 A 14 1L44JWB1 1L406 A 15 1L44JWA1 1L406 A 16 1L33JWA1 1L306 A 17 1L3346A1 1L306 A 18 1L3346B1 1L306 A 19 1L3346C1 1L306 A 20 1L3346D1 1L306 A 21 1L3365A2 1L306 A 22 1M2209A6 1M2? A 23 1M22H9A7 1M2? A 24 1M11H9A7 1M1? A 25 1M1109A7 1M1? A 26 1M1109B7 1M1? | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0007 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 35 | 38 | 38 | 1SIR103UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5504K2 1L507 A 17 1L5515E1 1L507 A 18 1L5515F1 1L507 A 19 1L55KFB2 1L507 A 20 1L66KFA2 1L607 A 21 1L6619A1 1L607 A 22 1L6612F2 1L607 A 23 1L6612E2 1L607 A 24 1L6612D2 1L607 A 25 1L6612C2 1L607 A 26 1L6612B2 1L607 A 27 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0008 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 31 | 31 | 1SIR103UB | 1KSAD03AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5516E1 1L507 A 17 1L5516F1 1L507 A 18 1L55KEB1 1L507 A 19 1L66KEA1 1L607 A 20 1L6618A1 1L607 A 21 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0009 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1SIR103UB | 1KIT271BN | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5539E1 1L506 A 04 1L5530C1 1L506 A 05 1L5530B1 1L506 A 06 1L5530A1 1L506 A 07 1L5505V1 1L507 A 08 1L5505U1 1L507 A 09 1L5505T1 1L507 A 10 1L5505S1 1L507 A 11 1L5505R1 1L507 A 12 1L5520E1 1L507 A 13 1L5520D1 1L507 A 14 1L5520C1 1L507 A 15 1L5502P1 1L507 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 34 | 38 | 38 | 1SIR002UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539D1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W2 1L507 A 07 1L5504V2 1L507 A 08 1L5504U2 1L507 A 09 1L5504T2 1L507 A 10 1L5504S2 1L507 A 11 1L5504R2 1L507 A 12 1L5504P2 1L507 A 13 1L5504N2 1L507 A 14 1L5504M2 1L507 A 15 1L5504L2 1L507 A 16 1L5504K2 1L507 A 17 1L5504J2 1L507 A 18 1L5504H2 1L507 A 19 1L5504G2 1L507 A 20 1L5504F2 1L507 A 21 1L5511E1 1L507 A 22 1L5511F1 1L507 A 23 1L55KNA2 1L507 A 24 1L66KNA2 1L607 A 25 1L6623A1 1L607 A 26 1L6612B2 1L607 A 27 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0021 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 25 | 25 | 1SIR001UB | 1KIT271BN | L1 | A 01 1L5539D1 1L506 A 01 1L5539D1 1L506 A 02 1L5539E1 1L506 A 03 1L5530C1 1L506 A 04 1L5530B1 1L506 A 05 1L5530A1 1L506 A 06 1L5505V1 1L507 A 07 1L5505U1 1L507 A 08 1L5505T1 1L507 A 09 1L5505S1 1L507 A 10 1L5505R1 1L507 A 11 1L5520E1 1L507 A 12 1L5520D1 1L507 A 13 1L5520C1 1L507 A 14 1L5502P1 1L507 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0300 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1SIR001UB | 1SIR001TL | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L55JMB4 1L506 A 05 1L66JMA4 1L605 A 06 1L6631A3 1L605 A 07 1L6606S3 1L607 A 08 1L6606R3 1L607 A 09 1L6607A1 1L607 A 10 1L6607B1 1L607 A 11 1L6607C1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607E1 1L607 A 14 1L6607F1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607H1 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6629C3 1L609 A 19 1L6629B3 1L609 A 20 1L6629A3 1L609 A 21 1L6628J3 1L609 A 22 1L6628H3 1L609 A 23 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0301 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1SIR001UB | 1SIR002TL | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L55JMB4 1L506 A 05 1L66JMA4 1L605 A 06 1L6631A3 1L605 A 07 1L6606S3 1L607 A 08 1L6606R3 1L607 A 09 1L6607A1 1L607 A 10 1L6607B1 1L607 A 11 1L6607C1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607E1 1L607 A 14 1L6607F1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607H1 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6629C3 1L609 A 19 1L6629B3 1L609 A 20 1L6629A3 1L609 A 21 1L6628J3 1L609 A 22 1L6628H3 1L609 A 23 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0302 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1SIR001UB | 1SIR001CR | X1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528F2 1L506 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528H2 1L505 A 06 1L5528J2 1L505 A 07 1L5528K2 1L505 A 08 1L5545E6 1L505 A 09 1L5545D6 1L505 A 10 1L5545C6 1L505 A 11 1L5545B6 1L505 A 12 1L5525K3 1L505 A 13 1L55JGA2 1L505 A 14 1L44JGB2 1L404 A 15 1L4413A1 1L404 A 16 1L4413B2 1L404 A 17 1L4413C2 1L404 A 17 1L4413C2 1L405 A 18 1L4413D2 1L405 A 19 1W4413D2 1W401 A 20 1W4413E2 1W401 A 21 1W4413F2 1W401 A 22 1W4413G2 1W401 A 23 1W44M0A1 1W401 A 24 1W33M0B1 1W301 A 25 1W33M0A1 1W301 A 26 1W22M0A1 1W228 A 27 1W2204A1 1W225 A 28 1W22M8A1 1W225 A 29 1W2202A1 1W225 A 29 1W2202A1 1W226 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0303 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1SIR001CR | 1SIR039VR | X1 | F1SIR C0303 A IN 12 1.5 A 1W226 W226 49S 1SIR 001CR 1W226 W226 49S 1SIR 039VR 20 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0304 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1SIR001CR | 1SIR040VR | X1 | F1SIR C0303 A IN 12 1.5 A 1W226 W226 49S 1SIR 001CR 1W226 W226 49S 1SIR 039VR 20 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0305 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1SIR001CR | 1SIR041VR | X1 | F1SIR C0305 A IN 12 1.5 A 1W226 W226 49S 1SIR 001CR 1W226 W226 49S 1SIR 041VR 20 | 1.5
1 | SIR | 1SIRC0306 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1SIR002UB | 1SIR003TL | L1 | A 01 1L5539C1 1L506 A 01 1L5539C1 1L506 A 02 1L5539B1 1L506 A 03 1L5539A1 1L506 A 04 1L55JMB4 1L506 A 05 1L66JMA4 1L605 A 06 1L6631A3 1L605 A 07 1L6606S3 1L607 A 08 1L6606R3 1L607 A 09 1L6607A1 1L607 A 10 1L6607B1 1L607 A 11 1L6607C1 1L607 A 12 1L6607D1 1L607 A 13 1L6607E1 1L607 A 14 1L6607F1 1L609 A 15 1L6607G1 1L609 A 16 1L6607H1 1L609 A 17 1L6607J1 1L609 A 18 1L6629C3 1L609 A 19 1L6629B3 1L609 A 20 1L6629A3 1L609 A 21 1L6628J3 1L609 A 22 1L6628H3 1L609 A 23 1L6628G3 1L609 | 1.5
1 | SIT | 1SITC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1SIT002UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501K1 1L507 A 01 1L5501K1 1L507 A 02 1L5501J1 1L507 A 03 1L5501H1 1L507 A 04 1L5501G1 1L507 A 05 1L5501F1 1L507 A 06 1L5511B1 1L507 A 07 1L5511C1 1L507 A 08 1L5511D1 1L507 A 09 1L5511E1 1L507 A 10 1L5511F1 1L507 A 11 1L55KNA2 1L507 A 12 1L66KNA2 1L607 A 13 1L6623A1 1L607 A 14 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SIT | 1SITC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1SIT002UB | 1KSAD03AR | L1 | A 01 1L5501K1 1L507 A 01 1L5501K1 1L507 A 02 1L5516B1 1L507 A 03 1L5516C1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB1 1L507 A 08 1L66KEA1 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SIT | 1SITC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 26 | 26 | 1SIT009UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501L1 1L507 A 01 1L5501L1 1L507 A 02 1L5501K1 1L507 A 03 1L5501J1 1L507 A 04 1L5501H1 1L507 A 05 1L5501G1 1L507 A 06 1L5501F1 1L507 A 07 1L5511B1 1L507 A 08 1L5511C1 1L507 A 09 1L5511D1 1L507 A 10 1L5511E1 1L507 A 11 1L5511F1 1L507 A 12 1L55KNA2 1L507 A 13 1L66KNA2 1L607 A 14 1L6623A1 1L607 A 15 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | SIT | 1SITC0020 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1SIT009UB | 1KSAD03AR | L1 | A 01 1L5501L1 1L507 A 01 1L5501L1 1L507 A 02 1L5516B1 1L507 A 03 1L5516C1 1L507 A 04 1L5516D1 1L507 A 05 1L5516E1 1L507 A 06 1L5516F1 1L507 A 07 1L55KEB1 1L507 A 08 1L66KEA1 1L607 A 09 1L6618A1 1L607 A 10 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SRI | 1SRIC0008 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 30 | 1SRI003UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5514B1 1L507 A 01 1L5514B1 1L507 A 02 1L5514C1 1L507 A 03 1L5514D1 1L507 A 04 1L5514E1 1L507 A 05 1L5514F1 1L507 A 06 1L5506H1 1L507 A 07 1L5506G1 1L507 A 08 1L5506F1 1L507 A 09 1L55KNA2 1L507 A 10 1L66KNA2 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | SRI | 1SRIC0009 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1SRI003UB | 1KSAD05AR | L1 | A 01 1L5501J1 1L507 A 01 1L5501J1 1L507 A 02 1L5501K1 1L507 A 03 1L5516B1 1L507 A 04 1L5516C1 1L507 A 05 1L5516D1 1L507 A 06 1L5516E1 1L507 A 07 1L5516F1 1L507 A 08 1L55KEB2 1L507 A 09 1L66KEA2 1L607 A 10 1L6618A1 1L607 A 11 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | STR | 1STRC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 24 | 24 | 1STR003UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5501H1 1L507 A 01 1L5501H1 1L507 A 02 1L5501G1 1L507 A 03 1L5501F1 1L507 A 04 1L5511B1 1L507 A 05 1L5511C1 1L507 A 06 1L5511D1 1L507 A 07 1L5511E1 1L507 A 08 1L5511F1 1L507 A 09 1L55KNA2 1L507 A 10 1L66KNA2 1L607 A 11 1L6623A1 1L607 A 12 1L6612C4 1L607 | 1.5
1 | STR | 1STRC0011 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 22 | 22 | 1STR003UB | 1KSAE01AR | L1 | A 01 1L5501H1 1L507 A 01 1L5501H1 1L507 A 02 1L5501J1 1L507 A 03 1L5515B1 1L507 A 04 1L5515C1 1L507 A 05 1L5515D1 1L507 A 06 1L5515E1 1L507 A 07 1L5515F1 1L507 A 08 1L55KFB2 1L507 A 09 1L66KFA2 1L607 A 10 1L6619A1 1L607 A 11 1L6612F1 1L607 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0026 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 21 | 23 | 30 | 1SXS009UB | 1KSAH01AR | L1 | A 01 1L5513B1 1L507 A 01 1L5513B1 1L507 A 02 1L5513C1 1L507 A 03 1L5513D1 1L507 A 04 1L5513E1 1L507 A 05 1L5513F1 1L507 A 06 1L55KJA1 1L507 A 07 1L66KJA1 1L607 A 08 1L6621A1 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0027 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 26 | 26 | 1SXS009UB | 1KSAB01AR | L1 | A 01 1L5513B1 1L507 A 01 1L5513B1 1L507 A 02 1L5513C1 1L507 A 03 1L5513D1 1L507 A 04 1L5513E1 1L507 A 05 1L5513F1 1L507 A 06 1L55KJA1 1L507 A 07 1L66KJA1 1L607 A 08 1L6621A1 1L607 A 09 1L6612D2 1L607 A 10 1L6612C2 1L607 A 11 1L6612B2 1L607 A 12 1L6612A2 1L607 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0081 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 52 | 52 | 1SXS501UB | 1KSAI05AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528F2 1L506 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5542F3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5531G3 1L505 A 08 1L5531F3 1L506 A 09 1L5531E3 1L506 A 10 1L5531D3 1L506 A 11 1L5539F1 1L506 A 12 1L5539E1 1L506 A 13 1L5529C2 1L506 A 14 1L5529B2 1L506 A 15 1L5529A2 1L506 A 16 1L5504W3 1L507 A 17 1L5504V3 1L507 A 18 1L5504U3 1L507 A 19 1L5504T3 1L507 A 20 1L5504S3 1L507 A 21 1L5504R3 1L507 A 22 1L5504P3 1L507 A 23 1L5504N3 1L507 A 24 1L5504M3 1L507 A 25 1L5504L3 1L507 A 26 1L5504K3 1L507 A 27 1L5504J3 1L507 A 28 1L5504H3 1L507 A 29 1L5504G3 1L507 A 30 1L5512E1 1L507 A 31 1L5512F1 1L507 A 32 1L55KMA1 1L507 A 33 1L66KMA1 1L607 A 34 1L6617A1 1L607 A 35 1L6612C3 1L607 A 36 1L6612B3 1L607 A 37 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0082 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 18 | 18 | 1SXS502UB | 1KSAK04AR | L1 | B 01 1L5552D4 1L509 B 01 1L5552D4 1L509 B 02 1L5552C4 1L509 B 03 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0083 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 46 | 46 | 1SXS501UB | 1KSAD06AR | L1 | A 01 1L5528D2 1L506 A 01 1L5528D2 1L506 A 02 1L5528E2 1L506 A 03 1L5528F2 1L506 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5542F3 1L505 A 06 1L5542G3 1L505 A 07 1L5531G3 1L505 A 08 1L5531F3 1L506 A 09 1L5531E3 1L506 A 10 1L5531D3 1L506 A 11 1L5539F1 1L506 A 12 1L5539E1 1L506 A 13 1L5529C2 1L506 A 14 1L5529B2 1L506 A 15 1L5529A2 1L506 A 16 1L5504W3 1L507 A 17 1L5504V3 1L507 A 18 1L5504U3 1L507 A 19 1L5504T3 1L507 A 20 1L5504S3 1L507 A 21 1L5504R3 1L507 A 22 1L5504P3 1L507 A 23 1L5504N3 1L507 A 24 1L5518E1 1L507 A 25 1L5518F1 1L507 A 26 1L55KGA1 1L507 A 27 1L66KGA1 1L607 A 28 1L6616A1 1L607 A 29 1L6612H1 1L607 A 30 1L6612G1 1L607 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0084 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 14 | 14 | 1SXS502UB | 1KSAK09AR | L1 | B 01 1L5552D4 1L509 B 01 1L5552D4 1L509 B 02 1L5552C4 1L509 B 03 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | SXS | 1SXSC0087 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 26 | 50 | 50 | 1SXS009UB | 1KSAA09AR | L1 | A 01 1L5513C1 1L507 A 01 1L5513C1 1L507 A 02 1L5502H1 1L507 A 03 1L5514C1 1L507 A 04 1L5514D1 1L507 A 05 1L5514E1 1L507 A 06 1L5514F1 1L507 A 07 1L5506J1 1L507 A 08 1L55KFB4 1L507 A 09 1L66KFA4 1L607 A 10 1L6619A2 1L607 A 11 1L6612G4 1L607 A 12 1L6612H4 1L607 A 13 1L6612J4 1L607 A 14 1L6612K4 1L607 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 56 | 56 | 1TEG003UB | 1LKJ0405 | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2235N1 9N2D46 A 05 9N2235P1 9N2D46 A 06 9N2234F1 9N2D46 A 07 9N229DA1 9N2D36 A 08 9N2269A4 9N2C34 A 08 9N2269A4 9N2D35 A 08 9N2269A4 9N2D36 A 09 9N22C1A2 9N2C47 A 10 9N2222B3 9N2C47 A 11 9N2222C3 9N2C45 A 12 9N2222D3 9N2C45 A 13 9N2222E3 9N2C45 A 14 9N2222F3 9N2C45 A 15 9N2222G3 9N2C45 A 16 9N2222H3 9N2C45 A 17 9N2222J3 9N2C45 A 18 9N2222K3 9N2C45 A 19 9N2222L3 9N2C45 A 20 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 57 | 57 | 1TEG007UB | 1LKJ0407 | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F1 9N2D46 A 06 9N229DA1 9N2D36 A 07 9N2269A4 9N2C34 A 07 9N2269A4 9N2D35 A 07 9N2269A4 9N2D36 A 08 9N22C1A2 9N2C47 A 09 9N2222B3 9N2C47 A 10 9N2222C3 9N2C45 A 11 9N2222D3 9N2C45 A 12 9N2222E3 9N2C45 A 13 9N2222F3 9N2C45 A 14 9N2222G3 9N2C45 A 15 9N2222H3 9N2C45 A 16 9N2222J3 9N2C45 A 17 9N2222K3 9N2C45 A 18 9N2222L3 9N2C45 A 19 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 73 | 82 | 82 | 1TEG013UB | 1LKJ0406 | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2234H3 9N2D46 A 04 9N2201G3 9N2D36 A 05 9N2201F3 9N2D36 A 06 9N2201E3 9N2D70 A 07 9N2201D3 9N2D70 A 08 9N2201C3 9N2B34 A 08 9N2201C3 9N2D70 A 09 9N2219A2 9N2A34 A 09 9N2219A2 9N2B34 A 10 9N2200B3 9N2A34 A 10 9N2200B3 9N2C34 A 11 9N2200C3 9N2C34 A 12 9N2222B3 9N2C47 A 13 9N2222C3 9N2C45 A 14 9N2222D3 9N2C45 A 15 9N2222E3 9N2C45 A 16 9N2222F3 9N2C45 A 17 9N2222G3 9N2C45 A 18 9N2222H3 9N2C45 A 19 9N2222J3 9N2C45 A 20 9N2222K3 9N2C45 A 21 9N2222L3 9N2C45 A 22 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 96 | 96 | 1TEG005UB | 1LGC004UB | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2234H3 9N2D46 A 04 9N2201G3 9N2D36 A 05 9N2201F3 9N2D36 A 06 9N2201E3 9N2D70 A 07 9N2201D3 9N2D70 A 08 9N2201C3 9N2B34 A 08 9N2201C3 9N2D70 A 09 9N2201B3 9N2B34 A 10 9N2201A3 9N2B34 A 11 9N22B4A2 9N2B34 A 12 9N33B4A2 9N395 A 13 9N3344C1 9N395 A 14 9N3344B1 9N395 A 15 9N3344A1 9N395 A 16 9L3384A1 9L312 A 17 9L3384B1 9L310 A 18 9L33LFA1 9L310 A 19 9L44LFA1 9L410 A 20 9L44LFB1 9L410 A 21 9L55LFA1 9L511 A 22 9L5507F1 9L511 A 23 9L5507G1 9L511 A 24 9L5507H1 9L511 A 25 9L5513G1 9L511 A 26 9L5513F1 9L511 A 27 9L5513E1 9L511 A 28 9L5513D1 9L511 A 29 9L5513C1 9L511 A 30 9L5513B1 9L511 A 31 9L5513A1 9L511 A 32 1L5549G1 1L507 A 33 1L5549F1 1L507 A 34 1L5505A1 1L507 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 134 | 162 | 162 | 1TEG005UB | 1LGC0301 | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F2 9N2D46 A 06 9N2201J3 9N2D36 A 07 9N2201H3 9N2D36 A 08 9N2201G3 9N2D36 A 09 9N2201F3 9N2D36 A 10 9N2201E3 9N2D70 A 11 9N2201D3 9N2D70 A 12 9N2201C3 9N2B34 A 12 9N2201C3 9N2D70 A 13 9N2201B3 9N2B34 A 14 9N2201A3 9N2B34 A 15 9N22B4A2 9N2B34 A 16 9N33B4A2 9N395 A 17 9N3344C1 9N395 A 18 9N3344B1 9N395 A 19 9N3344A1 9N395 A 20 9L3384A1 9L312 A 21 9L3384B1 9L310 A 22 9L33LFA1 9L310 A 23 9L44LFA1 9L410 A 24 9L4404T2 9L410 A 25 9L4404S2 9L407 A 25 9L4404S2 9L410 A 26 9L4404S1 9L407 A 26 9L4404S1 9L410 A 27 1L4404R1 1L406 A 28 1L4404P1 1L406 A 29 1L4404N1 1L406 A 30 1L4404M1 1L406 A 31 1L4425A1 1L406 A 32 1L4425B1 1L406 A 33 1L4420G1 1L406 A 34 1L4420F1 1L406 A 35 1L4420E1 1L404 A 36 1L4420D1 1L404 A 37 1L4420C1 1L404 A 38 1L4407D1 1L404 A 38 1L4407D1 1L405 A 39 1L4407C1 1L405 A 40 1L4484A2 1L405 A 41 1L4422A1 1L405 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0600 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1TEG001UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2234H3 9N2D46 A 05 9N2201G3 9N2D36 A 06 9N2201F3 9N2D36 A 07 9N2201E3 9N2D70 A 08 9N2201D3 9N2D70 A 09 9N2201C3 9N2B34 A 09 9N2201C3 9N2D70 A 10 9N2201B3 9N2B34 A 11 9N2201A3 9N2B34 A 12 9N22B4A2 9N2B34 A 13 9N33B4A2 9N395 A 14 9N3344C1 9N395 A 15 9N33B8A1 9N395 A 16 9N3342C3 9N395 A 17 9N3342B3 9N395 A 18 9N3342A3 9N395 A 19 9N33A2A2 9N3A81 A 20 9N33A2B2 9N3A81 A 21 9N3330A3 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0601 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1TEG001UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2234H3 9N2D46 A 05 9N2201G3 9N2D36 A 06 9N2201F3 9N2D36 A 07 9N2201E3 9N2D70 A 08 9N2201D3 9N2D70 A 09 9N2201C3 9N2B34 A 09 9N2201C3 9N2D70 A 10 9N2201B3 9N2B34 A 11 9N2201A3 9N2B34 A 12 9N22B4A2 9N2B34 A 13 9N33B4A2 9N395 A 14 9N3344C1 9N395 A 15 9N33B8A1 9N395 A 16 9N3342C3 9N395 A 17 9N3342B3 9N395 A 18 9N3342A3 9N395 A 19 9N33A2A2 9N3A81 A 20 9N33A2B2 9N3A81 A 21 9N3330A3 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0602 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 88 | 0 | 88 | 1TEG001UB | 9TEG501CC | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2234H3 9N2D46 A 05 9N2201G3 9N2D36 A 06 9N2201F3 9N2D36 A 07 9N2201E3 9N2D70 A 08 9N2201D3 9N2D70 A 09 9N2201C3 9N2B34 A 09 9N2201C3 9N2D70 A 10 9N2201B3 9N2B34 A 11 9N2201A3 9N2B34 A 12 9N22B4A2 9N2B34 A 13 9N33B4A2 9N395 A 14 9N3344C1 9N395 A 15 9N3344B1 9N395 A 16 9N3344A1 9N395 A 17 9L3384A1 9L312 A 18 9L3384B1 9L310 A 19 9L33LFA1 9L310 A 20 9L44LFA1 9L410 A 21 9L44LFB1 9L410 A 22 9L55LFA1 9L511 A 23 9L5507F1 9L511 A 24 9L5507G1 9L511 A 25 9L5507H1 9L511 A 26 9L55LHA1 9L511 A 27 1L66LHA1 1L609 A 28 1L6611P1 1L609 A 29 1L6611N1 1L609 A 30 1L6611M1 1L609 A 31 1L6625A1 1L609 A 32 1L6645A1 1L609 A 33 9L6607D1 9L650 A 34 9L6607C1 9L650 A 35 9L6613A1 9L650 A 36 9L6613B1 9L650 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0603 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1TEG001UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2234H3 9N2D46 A 05 9N2201G3 9N2D36 A 06 9N2201F3 9N2D36 A 07 9N2201E3 9N2D70 A 08 9N2201D3 9N2D70 A 09 9N2201C3 9N2B34 A 09 9N2201C3 9N2D70 A 10 9N2201B3 9N2B34 A 11 9N2201A3 9N2B34 A 12 9N22B4A2 9N2B34 A 13 9N33B4A2 9N395 A 14 9N3344C1 9N395 A 15 9N33B8A1 9N395 A 16 9N3342C3 9N395 A 17 9N3342B3 9N395 A 18 9N3342A3 9N395 A 19 9N33A2A2 9N3A81 A 20 9N33A2B2 9N3A81 A 21 9N3330A3 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0604 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1TEG003UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2234H3 9N2D46 A 05 9N2201G3 9N2D36 A 06 9N2201F3 9N2D36 A 07 9N2201E3 9N2D70 A 08 9N2201D3 9N2D70 A 09 9N2201C3 9N2B34 A 09 9N2201C3 9N2D70 A 10 9N2201B3 9N2B34 A 11 9N2201A3 9N2B34 A 12 9N22B4A2 9N2B34 A 13 9N33B4A2 9N395 A 14 9N3344C1 9N395 A 15 9N33B8A1 9N395 A 16 9N3342C3 9N395 A 17 9N3342B3 9N395 A 18 9N3342A3 9N395 A 19 9N33A2A2 9N3A81 A 20 9N33A2B2 9N3A81 A 21 9N3330A3 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3A81 A 22 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 85 | 0 | 85 | 1TEG003UB | 1TEG001SZ | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2235N1 9N2D46 A 05 9N2235P1 9N2D46 A 06 9N2234F1 9N2D46 A 07 9N229DA3 9N2D36 A 08 9N2269A4 9N2C34 A 08 9N2269A4 9N2D35 A 08 9N2269A4 9N2D36 A 09 9N22C1A2 9N2C47 A 10 9N2222A3 9N2C47 A 11 9N22C0A2 9N2C47 A 12 1N33C0A2 1N3C76 A 13 1N33C0B2 1N3C76 A 14 1N44C0A2 1N4C76 A 15 1N44C0B2 1N4C76 A 16 1N55C0A2 1N5C76 A 17 1N5502A1 1N5C76 A 18 9N5502A1 9N5A01 A 19 9N5502B1 9N5A01 A 20 9N5504A1 9N5A01 A 21 9N5505A3 9N5A01 A 21 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0606 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 75 | 0 | 75 | 1TEG005UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2234H3 9N2D46 A 04 9N2201G3 9N2D36 A 05 9N2201F3 9N2D36 A 06 9N2201E3 9N2D70 A 07 9N2201D3 9N2D70 A 08 9N2201C3 9N2B34 A 08 9N2201C3 9N2D70 A 09 9N2201B3 9N2B34 A 10 9N2201A3 9N2B34 A 11 9N22B4A2 9N2B34 A 12 9N33B4A2 9N395 A 13 9N3344C1 9N395 A 14 9N33B8A1 9N395 A 15 9N3342C3 9N395 A 16 9N3342B3 9N395 A 17 9N3342A3 9N395 A 18 9N33A2A2 9N3A81 A 19 9N33A2B2 9N3A81 A 20 9N3330A3 9N3A81 A 21 9N3315A2 9N3A81 A 21 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0607 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEG005UB | 1DVN013UB | N1 | A 01 9N2235K4 9N2D46 A 01 9N2235K4 9N2D46 A 02 9N2235J4 9N2D46 A 03 9N2235H4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0608 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1TEG005UB | 2DVN023UB | N1 | A 01 9N2235K4 9N2D46 A 01 9N2235K4 9N2D46 A 02 9N2235J4 9N2D46 A 03 9N2235H4 9N2D46 A 04 9N2235G4 9N2D46 A 05 9N2235F4 9N2D46 A 06 9N2235E4 9N2D46 A 07 9N2235D4 9N2D46 A 08 9N2235C4 9N2D46 A 09 9N2235B4 9N2D46 A 10 9N2253B1 9N2D46 A 11 9N2253C1 9N2D46 A 12 9N2253D1 9N2D46 A 13 9N2253E1 9N2D46 A 14 9N2253F1 9N2D46 A 15 9N2253G1 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0609 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1TEG005UB | 2TEG004UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235M4 9N2D46 A 03 9N2235N4 9N2D46 A 04 9N2235P4 9N2D46 A 05 9N2234F3 9N2D46 A 06 9N2234E3 9N2D46 A 07 9N2234D3 9N2D46 A 08 9N2234C3 9N2D46 A 09 9N2234B3 9N2D46 A 10 9N2234A3 9N2D46 A 11 9N2241P2 9N2D46 A 12 9N2241N2 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0610 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 21 | 0 | 21 | 1TEG007UB | 1KRG162AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N22D4A3 9N2D46 A 04 9N2230A1 9N2D48 A 05 9N2230B1 9N2D48 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0611 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 0 | 85 | 1TEG007UB | 1TEG055VA | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F1 9N2D46 A 06 9N229DA3 9N2D36 A 07 9N2269A4 9N2C34 A 07 9N2269A4 9N2D35 A 07 9N2269A4 9N2D36 A 08 9N22C1A2 9N2C47 A 09 9N2222A3 9N2C47 A 10 9N22C0A2 9N2C47 A 11 1N33C0A2 1N3C76 A 12 1N33C0B2 1N3C76 A 13 1N44C0A2 1N4C76 A 14 1N44C0B2 1N4C76 A 15 1N55C0A2 1N5C76 A 16 1N5502A1 1N5C76 A 17 9N5502A1 9N5A01 A 18 9N5502B1 9N5A01 A 19 9N5504A1 9N5A01 A 20 9N5505A3 9N5A01 A 20 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0612 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 90 | 0 | 90 | 1TEG007UB | 9DVN001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F2 9N2D46 A 06 9N229DA3 9N2D36 A 07 9N2269A7 9N2C34 A 07 9N2269A7 9N2D35 A 07 9N2269A7 9N2D36 A 08 9N22C1A2 9N2C47 A 09 9N2222A3 9N2C47 A 10 9N22C0A2 9N2C47 A 11 1N33C0A2 1N3C76 A 12 1N33C0B2 1N3C76 A 13 1N44C0A2 1N4C76 A 14 1N44C0B2 1N4C76 A 15 1N55C0A2 1N5C76 A 16 1N5502A1 1N5C76 A 17 9N5502A1 9N5A01 A 18 9N5502B1 9N5A01 A 19 9N5504A1 9N5A01 A 20 9N5504B1 9N5A01 A 21 9N5504C1 9N5A01 A 21 9N5504C1 9N5B25 A 22 9N5504D1 9N5B25 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0613 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1TEG009UB | 9KSN004UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2252A1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252C1 9N2D46 A 12 9N2252D1 9N2D46 A 13 9N2252E1 9N2D46 A 14 9N2239D4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0614 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1TEG009UB | 9KSN004UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2252A1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252C1 9N2D46 A 12 9N2252D1 9N2D46 A 13 9N2252E1 9N2D46 A 14 9N2239D4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0615 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1TEG009UB | 9KSNB00AR | N1 | A 01 9N2235A4 9N2D46 A 01 9N2235A4 9N2D46 A 02 9N2235B4 9N2D46 A 03 9N2235C4 9N2D46 A 04 9N2235D4 9N2D46 A 05 9N2235E4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235G4 9N2D46 A 08 9N2235H4 9N2D46 A 09 9N2235J4 9N2D46 A 10 9N2235K4 9N2D46 A 11 9N2235L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0616 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEG009UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235M4 9N2D46 A 03 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0617 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 0 | 70 | 2TEG008UB | 9TEG001AR | N1 |  | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0618 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1TEG005UB | 2TEG010UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235M4 9N2D46 A 03 9N2235N4 9N2D46 A 04 9N2235P4 9N2D46 A 05 9N2234F2 9N2D46 A 06 9N2234E1 9N2D46 A 07 9N2234D1 9N2D46 A 08 9N2234C1 9N2D46 A 09 9N2234B1 9N2D46 A 10 9N2234A1 9N2D46 A 11 9N2241P2 9N2D46 A 12 9N2241N2 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0620 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEG011UB | 1DVN013UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0621 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1TEG011UB | 2DVN023UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2235C4 9N2D46 A 10 9N2253A1 9N2D46 A 11 9N2253B1 9N2D46 A 12 9N2253C1 9N2D46 A 13 9N2253D1 9N2D46 A 14 9N2253E1 9N2D46 A 15 9N2253F1 9N2D46 A 16 9N2253G1 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0622 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TEG011UB | 9DVN501UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2235C4 9N2D46 A 10 9N2253A1 9N2D46 A 11 9N2253B1 9N2D46 A 12 9N2253C1 9N2D46 A 13 9N2253D1 9N2D46 A 14 9N2253E1 9N2D46 A 15 9N2239B4 9N2D46 A 16 9N2239A4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0623 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 130 | 0 | 130 | 1TEG011UB | 1TEG001TL | N1 | A 01 9N2239F1 9N2D46 A 01 9N2239F1 9N2D46 A 02 9N2239G1 9N2D46 A 03 9N2239H1 9N2D46 A 04 9N2239J1 9N2D46 A 05 9N2239K1 9N2D46 A 06 9N2239L1 9N2D46 A 07 9N2239M1 9N2D46 A 08 9N2239N1 9N2D46 A 09 9N2239P1 9N2D46 A 10 9N2234C2 9N2D46 A 11 9N2234D2 9N2D46 A 12 9N2234E2 9N2D46 A 13 9N2234F2 9N2D46 A 14 9N2234G2 9N2D46 A 15 9N2201G3 9N2D36 A 16 9N2201F3 9N2D36 A 17 9N2201E3 9N2D70 A 18 9N2201D3 9N2D70 A 19 9N2201C3 9N2B34 A 19 9N2201C3 9N2D70 A 20 9N2201B3 9N2B34 A 21 9N2201A3 9N2B34 A 22 9N22B4A2 9N2B34 A 23 9N33B4A2 9N395 A 24 9N3344C1 9N395 A 25 9N3344B1 9N395 A 26 9N3344A1 9N395 A 27 9L3384A1 9L312 A 28 9L3384B1 9L310 A 29 9L33LFA2 9L310 A 30 9L44LFA2 9L410 A 31 9L4404T2 9L410 A 32 9L4404S1 9L407 A 32 9L4404S1 9L410 A 33 1L4404R1 1L406 A 34 1L4427A1 1L406 A 35 1L4428B1 1L406 A 36 1L4428A1 1L406 A 37 1L443JB1 1L406 A 38 1L553JA1 1L507 A 39 1L553JB1 1L507 A 40 1L663JA1 1L607 A 41 1L6606F3 1L607 A 42 1L6606E3 1L607 A 43 1L6606D3 1L607 A 44 1L6606C3 1L607 A 45 1L6606B3 1L607 A 46 1L6606A3 1L607 A 47 9L6600A1 9L608 A 48 9L6600B1 9L608 A 49 9L6600C1 9L608 A 50 9L6607A1 9L650 A 51 9L6607B1 9L650 A 52 9L6613A1 9L650 A 53 9L6613B1 9L650 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0624 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 90 | 0 | 90 | 1TEG011UB | 9DVN001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F2 9N2D46 A 06 9N229DA3 9N2D36 A 07 9N2269A7 9N2C34 A 07 9N2269A7 9N2D35 A 07 9N2269A7 9N2D36 A 08 9N22C1A2 9N2C47 A 09 9N2222A3 9N2C47 A 10 9N22C0A2 9N2C47 A 11 1N33C0A2 1N3C76 A 12 1N33C0B2 1N3C76 A 13 1N44C0A2 1N4C76 A 14 1N44C0B2 1N4C76 A 15 1N55C0A2 1N5C76 A 16 1N5502A1 1N5C76 A 17 9N5502A1 9N5A01 A 18 9N5502B1 9N5A01 A 19 9N5504A1 9N5A01 A 20 9N5504B1 9N5A01 A 21 9N5504C1 9N5A01 A 21 9N5504C1 9N5B25 A 22 9N5504D1 9N5B25 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0625 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEG011UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235M4 9N2D46 A 03 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0626 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 109 | 0 | 109 | 1TEG011UB | 1KRT006UB | N1 | A 01 9N2235K1 9N2D46 A 01 9N2235K1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N2235M1 9N2D46 A 04 9N2234H3 9N2D46 A 05 9N2201G3 9N2D36 A 06 9N2201F3 9N2D36 A 07 9N2201E3 9N2D70 A 08 9N2201D3 9N2D70 A 09 9N2201C3 9N2B34 A 09 9N2201C3 9N2D70 A 10 9N2201B3 9N2B34 A 11 9N2201A3 9N2B34 A 12 9N22B2A2 9N2B34 A 13 9N2220A2 9N2A34 A 14 9N22A3A3 9N2A34 A 15 9N33A3A3 9N395 A 16 9N3340C5 9N395 A 17 9N3340B5 9N395 A 18 9N3340A5 9N395 A 19 9L3382A2 9L312 A 20 9L33LAA2 9L312 A 21 9L44LAA2 9L411 A 22 9L44LAB2 9L411 A 23 9L55LAA2 9L511 A 24 9L5517G1 9L511 A 25 9L5517F1 9L511 A 26 9L5517E1 9L511 A 27 9L5517D1 9L511 A 28 9L5517C1 9L511 A 29 9L5517B1 9L511 A 30 9L5517A1 9L511 A 31 9L5500M1 9L511 A 32 9L5500L1 9L511 A 33 9L5500K1 9L511 A 34 1L5549G3 1L507 A 35 1L5549F3 1L507 A 36 1L5549E3 1L507 A 37 1L5504A3 1L507 A 38 1L5504B3 1L507 A 39 1L5504C3 1L507 A 40 1L5504D3 1L507 A 41 1L5504E3 1L507 A 42 1L5504F3 1L507 A 43 1L5504G3 1L507 A 44 1L5504H3 1L507 A 45 1L5504J3 1L507 A 46 1L5504K3 1L507 A 47 1L5504L3 1L507 A 48 1L5504M3 1L507 A 49 1L5504N3 1L507 A 50 1L5504P3 1L507 A 51 1L5504R3 1L507 A 52 1L5504S3 1L507 A 53 1L5504T3 1L507 A 54 1L5504U3 1L507 A 55 1L5504V3 1L507 A 56 1L5504W3 1L507 A 57 1L5528A2 1L506 A 58 1L5528B2 1L506 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0627 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 87 | 0 | 87 | 1TEG013UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2239F1 9N2D46 A 01 9N2239F1 9N2D46 A 02 9N2239G1 9N2D46 A 03 9N2239H1 9N2D46 A 04 9N2239J1 9N2D46 A 05 9N2239K1 9N2D46 A 06 9N2239L1 9N2D46 A 07 9N2239M1 9N2D46 A 08 9N2239N1 9N2D46 A 09 9N2239P1 9N2D46 A 10 9N2234C2 9N2D46 A 11 9N2234D2 9N2D46 A 12 9N2234E2 9N2D46 A 13 9N2234F2 9N2D46 A 14 9N2234G2 9N2D46 A 15 9N2201G3 9N2D36 A 16 9N2201F3 9N2D36 A 17 9N2201E3 9N2D70 A 18 9N2201D3 9N2D70 A 19 9N2201C3 9N2B34 A 19 9N2201C3 9N2D70 A 20 9N2201B3 9N2B34 A 21 9N2201A3 9N2B34 A 22 9N22B4A2 9N2B34 A 23 9N33B4A2 9N395 A 24 9N3344C1 9N395 A 25 9N33B8A1 9N395 A 26 9N3342C3 9N395 A 27 9N3342B3 9N395 A 28 9N3342A3 9N395 A 29 9N33A2A2 9N3A81 A 30 9N33A2B2 9N3A81 A 31 9N3330A3 9N3A81 A 32 9N3315A2 9N3A81 A 32 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0630 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 81 | 0 | 81 | 9TEG001AR | 9TEG023SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330B3 9N3A81 A 02 9N3330B3 9N3B27 A 03 9N3331A2 9N3A17 A 03 9N3331A2 9N3B27 A 04 9N33A5A1 9N3A17 A 05 9N3318B1 9N3C70 A 05 9N3318B1 9N3C79 A 06 1N3310A1 1N3C76 A 07 1N33C0B2 1N3C76 A 08 1N44C0A2 1N4C76 A 09 1N44C0B2 1N4C76 A 10 1N55C0A2 1N5C76 A 11 1N5502A1 1N5C76 A 12 9N5502A1 9N5A01 A 13 9N5502B1 9N5A01 A 14 9N5504A1 9N5A01 A 15 9N5505A3 9N5A01 A 15 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0631 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 81 | 0 | 81 | 9TEG001AR | 9TEG025SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330B3 9N3A81 A 02 9N3330B3 9N3B27 A 03 9N3331A2 9N3A17 A 03 9N3331A2 9N3B27 A 04 9N33A5A1 9N3A17 A 05 9N3318B1 9N3C70 A 05 9N3318B1 9N3C79 A 06 1N3310A1 1N3C76 A 07 1N33C0B2 1N3C76 A 08 1N44C0A2 1N4C76 A 09 1N44C0B2 1N4C76 A 10 1N55C0A2 1N5C76 A 11 1N5502A1 1N5C76 A 12 9N5502A1 9N5A01 A 13 9N5502B1 9N5A01 A 14 9N5504A1 9N5A01 A 15 9N5505A3 9N5A01 A 15 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0632 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 9TEG001AR | 1TEG027SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0633 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 9TEG001AR | 1TEG029SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0634 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 9TEG001AR | 1TEG009SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0635 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 9TEG001AR | 1TEG001ST | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0636 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 9TEG001AR | 1TEG011SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0639 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 109 | 0 | 109 | 1TEG013UB | 9DVN001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2234H3 9N2D46 A 04 9N2201G3 9N2D36 A 05 9N2201F3 9N2D36 A 06 9N2201E3 9N2D70 A 07 9N2201D3 9N2D70 A 08 9N2201C3 9N2B34 A 08 9N2201C3 9N2D70 A 09 9N2219A2 9N2A34 A 09 9N2219A2 9N2B34 A 10 9N2200B3 9N2A34 A 10 9N2200B3 9N2C34 A 11 9N2256A2 9N2C70 A 12 9N2222A3 9N2C47 A 13 9N22C0A2 9N2C47 A 14 1N33C0A2 1N3C76 A 15 1N33C0B2 1N3C76 A 16 1N44C0A2 1N4C76 A 17 1N44C0B2 1N4C76 A 18 1N55C0A2 1N5C76 A 19 1N5502A1 1N5C76 A 20 9N5502A1 9N5A01 A 21 9N5502B1 9N5A01 A 22 9N5504A1 9N5A01 A 23 9N5504B1 9N5A01 A 24 9N5504C1 9N5A01 A 24 9N5504C1 9N5B25 A 25 9N5504D1 9N5B25 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0640 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 15 | 0 | 15 | 9TEG001AR | 1TEG013SP | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0641 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 9TEG001AR | 1TEG001CR | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0642 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1TEG001CR | 1TEG111EL | N1 | F1TEG C0642 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 001CR 1N3B92 N3B92 59R 1TEG 111EL 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0643 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1TEG001CR | 1TEG111VY | N1 | F1TEG C0643 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 001CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 111VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0644 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1TEG001CR | 1TEG111VY | N1 | F1TEG C0644 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 001CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 111VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0645 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG124EL | N1 | F1TEG C0645 A IN 03 1.5 A 9N3A81 9TEG 001AR 9TEG 001AR 1N3A81 N3A81 58R 1TEG 124EL 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0647 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG001SN | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0648 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG003SN | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0649 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 9TEG001AR | 1TEG002CR | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0650 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1TEG002CR | 1TEG003VY | N1 | F1TEG C0650 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 002CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 003VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0651 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1TEG002CR | 1TEG003VY | N1 | F1TEG C0651 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 002CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 003VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0652 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1TEG002CR | 1TEG163VY | N1 | F1TEG C0652 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 002CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 163VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0653 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 12 | 20 | 1TEG002CR | 1TEG163VY | N1 | F1TEG C0653 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 002CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 163VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0654 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG003CR | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0655 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEG001CR | 1TEG143EL | N1 | F1TEG C0655 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 001CR 1N3B92 N3B92 58R 1TEG 143EL 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0656 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 9TEG001AR | 9TEG002CR | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0657 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 1TEG003CR | 1TEG028EL | N1 | F1TEG C0657 A IN 03 1.5 A 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 003CR 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 028EL 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0658 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 15 | 20 | 1TEG003CR | 1TEG028VY | N1 | F1TEG C0658 A IN 07 1.5 A 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 003CR 1N3B90 N3B90 60R 1TEG 028VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0660 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 9TEG002CR | 9TEG107EL | N1 | F1TEG C0660 A IN 03 1.5 A 1N4B96 N4B96 58Q 9TEG 002CR 1N4B96 N4B96 58Q 9TEG 107EL 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0661 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 9TEG001AR | 9TEG005SN | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0662 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 11 | 0 | 11 | 9TEG001AR | 9TEG007SN | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0664 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 9TEG001AR | 9TEG022VY | N1 |  | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0665 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 9TEG001AR | 9TEG023VY | N1 |  | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0666 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG124VZ | N1 | F1TEG C0666 A IN 03 1.5 A 9N3A81 9TEG 001AR 9TEG 001AR 1N3A81 N3A81 58R 1TEG 124VZ 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0667 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG124VZ | N1 | F1TEG C0667 A IN 03 1.5 A 9N3A81 9TEG 001AR 9TEG 001AR 1N3A81 N3A81 58R 1TEG 124VZ 20 F1TEG C0667 A IN 03 1.5 A 9N3A81 9TEG 001AR 9TEG 001AR 1N3A81 N3A81 58R 1TEG 124VZ 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0668 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 9TEG002CR | 9TEG107VY | N1 | F1TEG C0668 A IN 03 1.5 A 1N4B96 N4B96 58Q 9TEG 002CR 1N4B96 N4B96 58Q 9TEG 107VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0669 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 5 | 20 | 9TEG002CR | 9TEG107VY | N1 | F1TEG C0669 A IN 03 1.5 A 1N4B96 N4B96 58Q 9TEG 002CR 1N4B96 N4B96 58Q 9TEG 107VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0670 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEG001CR | 1TEG143VY | N1 | F1TEG C0670 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 001CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 143VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0671 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEG001CR | 1TEG143VY | N1 | F1TEG C0671 A IN 03 1.5 A 1N3B92 N3B92 58Q 1TEG 001CR 1N3B93 N3B93 59Q 1TEG 143VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0672 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 1TEG003CR | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0673 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1TEG003CR | 1TEG010VY | N1 | F1TEG C0673 A IN 03 1.5 A 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 003CR 1N3B90 N3B90 60R 1TEG 010VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0674 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 8 | 20 | 1TEG003CR | 1TEG010VY | N1 | F1TEG C0674 A IN 03 1.5 A 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 003CR 1N3B90 N3B90 60R 1TEG 010VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0675 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1TEG003CR | 1TEG011VY | N1 | F1TEG C0675 A IN 03 1.5 A 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 003CR 1N3B90 N3B90 60R 1TEG 011VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0676 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1TEG003CR | 1TEG011VY | N1 | F1TEG C0676 A IN 03 1.5 A 1N3B91 N3B91 60R 1TEG 003CR 1N3B90 N3B90 60R 1TEG 011VY 20 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0677 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 93 | 0 | 93 | 9TEG001AR | 1TEG201VA | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330A3 9N3A81 A 03 9N33A2B2 9N3A81 A 04 9N33A2A2 9N3A81 A 05 9N3342A3 9N395 A 06 9N33A9A1 9N395 A 07 9N3340C5 9N395 A 08 9N33A3A3 9N395 A 09 9N22A3A3 9N2A34 A 10 9N2200A3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2C34 A 12 9N2256A2 9N2C70 A 13 9N2222A3 9N2C47 A 14 9N22C0A2 9N2C47 A 15 1N33C0A2 1N3C76 A 16 1N33C0B2 1N3C76 A 17 1N44C0A2 1N4C76 A 18 1N44C0B2 1N4C76 A 19 1N55C0A2 1N5C76 A 20 1N5502A1 1N5C76 A 21 9N5502A1 9N5A01 A 22 9N5502B1 9N5A01 A 23 9N5504A1 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0678 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 91 | 0 | 91 | 9TEG001AR | 1TEG203VA | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330A3 9N3A81 A 03 9N33A2B2 9N3A81 A 04 9N33A2A2 9N3A81 A 05 9N3342A3 9N395 A 06 9N33A9A1 9N395 A 07 9N3340C5 9N395 A 08 9N33A3A3 9N395 A 09 9N22A3A3 9N2A34 A 10 9N2200A3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2C34 A 12 9N2256A2 9N2C70 A 13 9N2222A3 9N2C47 A 14 9N22C0A2 9N2C47 A 15 1N33C0A2 1N3C76 A 16 1N33C0B2 1N3C76 A 17 1N44C0A2 1N4C76 A 18 1N44C0B2 1N4C76 A 19 1N55C0A2 1N5C76 A 20 1N5502A1 1N5C76 A 21 9N5502A1 9N5A01 A 22 9N5502B1 9N5A01 A 23 9N5504A1 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0679 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 96 | 0 | 96 | 9TEG001AR | 1TEG011ST | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330A3 9N3A81 A 03 9N33A2B2 9N3A81 A 04 9N33A2A2 9N3A81 A 05 9N3342A3 9N395 A 06 9N33A9A1 9N395 A 07 9N3340C5 9N395 A 08 9N33A3A3 9N395 A 09 9N22A3A3 9N2A34 A 10 9N2200A3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2C34 A 12 9N2256A2 9N2C70 A 13 9N2222A3 9N2C47 A 14 9N22C0A2 9N2C47 A 15 1N33C0A2 1N3C76 A 16 1N33C0B2 1N3C76 A 17 1N44C0A2 1N4C76 A 18 1N44C0B2 1N4C76 A 19 1N55C0A2 1N5C76 A 20 1N5502A1 1N5C76 A 21 9N5502A1 9N5A01 A 22 9N5502B1 9N5A01 A 23 9N5504A1 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0680 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 9TEG022VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0681 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 9TEG022VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0682 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 9TEG023VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0683 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 9TEG001AR | 9TEG023VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0684 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 74 | 0 | 74 | 1TEG013UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2234H3 9N2D46 A 04 9N2201G3 9N2D36 A 05 9N2201F3 9N2D36 A 06 9N2201E3 9N2D70 A 07 9N2201D3 9N2D70 A 08 9N2201C3 9N2B34 A 08 9N2201C3 9N2D70 A 09 9N2201B3 9N2B34 A 10 9N2201A3 9N2B34 A 11 9N22B4A2 9N2B34 A 12 9N33B4A2 9N395 A 13 9N3344C1 9N395 A 14 9N33B8A1 9N395 A 15 9N3342C3 9N395 A 16 9N3342B3 9N395 A 17 9N3342A3 9N395 A 18 9N33A2A2 9N3A81 A 19 9N33A2B2 9N3A81 A 20 9N3330A3 9N3A81 A 21 9N3315A2 9N3A81 A 21 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0685 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 9TEG001AR | 1TEG507VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0686 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 9TEG001AR | 1TEG515VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0687 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 9TEG001AR | 1TEG505VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0688 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 9TEG001AR | 1TEG515VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0689 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 9TEG001AR | 1TEG505VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0690 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 9TEG001AR | 1TEG507VY | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0691 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 76 | 0 | 76 | 1TEG013UB | 9TEG001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F2 9N2D46 A 06 9N2201J3 9N2D36 A 07 9N2201H3 9N2D36 A 08 9N2201G3 9N2D36 A 09 9N2201F3 9N2D36 A 10 9N2201E3 9N2D70 A 11 9N2201D3 9N2D70 A 12 9N2201C3 9N2B34 A 12 9N2201C3 9N2D70 A 13 9N2201B3 9N2B34 A 14 9N2201A3 9N2B34 A 15 9N2220A2 9N2A34 A 16 9N22A3A3 9N2A34 A 17 9N33A3A3 9N395 A 18 9N3340C5 9N395 A 19 9N33A9A1 9N395 A 20 9N3342A3 9N395 A 21 9N33A2A2 9N3A81 A 22 9N33A2B2 9N3A81 A 23 9N3330A3 9N3A81 A 24 9N3315A2 9N3A81 A 24 9N3315A2 9N3B91 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0692 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 90 | 0 | 90 | 1TEG013UB | 9DVN001AR | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235M1 9N2D46 A 03 9N2235N1 9N2D46 A 04 9N2235P1 9N2D46 A 05 9N2234F3 9N2D46 A 06 9N229DA3 9N2D36 A 07 9N2269A1 9N2C34 A 07 9N2269A1 9N2D35 A 07 9N2269A1 9N2D36 A 08 9N22C1A2 9N2C47 A 09 9N2222A3 9N2C47 A 10 9N22C0A2 9N2C47 A 11 1N33C0A2 1N3C76 A 12 1N33C0B2 1N3C76 A 13 1N44C0A2 1N4C76 A 14 1N44C0B2 1N4C76 A 15 1N55C0A2 1N5C76 A 16 1N5502A1 1N5C76 A 17 9N5502A1 9N5A01 A 18 9N5502B1 9N5A01 A 19 9N5504A1 9N5A01 A 20 9N5504B1 9N5A01 A 21 9N5504C1 9N5A01 A 21 9N5504C1 9N5B25 A 22 9N5504D1 9N5B25 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0693 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 93 | 0 | 93 | 9TEG001AR | 1TEG201EL | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330A3 9N3A81 A 03 9N33A2B2 9N3A81 A 04 9N33A2A2 9N3A81 A 05 9N3342A3 9N395 A 06 9N33A9A1 9N395 A 07 9N3340C5 9N395 A 08 9N33A3A3 9N395 A 09 9N22A3A3 9N2A34 A 10 9N2200A3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2C34 A 12 9N2256A2 9N2C70 A 13 9N2222A3 9N2C47 A 14 9N22C0A2 9N2C47 A 15 1N33C0A2 1N3C76 A 16 1N33C0B2 1N3C76 A 17 1N44C0A2 1N4C76 A 18 1N44C0B2 1N4C76 A 19 1N55C0A2 1N5C76 A 20 1N5502A1 1N5C76 A 21 9N5502A1 9N5A01 A 22 9N5502B1 9N5A01 A 23 9N5504A1 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0694 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 91 | 0 | 91 | 9TEG001AR | 1TEG203EL | N1 | A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3A81 A 01 9N3315A2 9N3B91 A 02 9N3330A3 9N3A81 A 03 9N33A2B2 9N3A81 A 04 9N33A2A2 9N3A81 A 05 9N3342A3 9N395 A 06 9N33A9A1 9N395 A 07 9N3340C5 9N395 A 08 9N33A3A3 9N395 A 09 9N22A3A3 9N2A34 A 10 9N2200A3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2A34 A 11 9N2200B3 9N2C34 A 12 9N2256A2 9N2C70 A 13 9N2222A3 9N2C47 A 14 9N22C0A2 9N2C47 A 15 1N33C0A2 1N3C76 A 16 1N33C0B2 1N3C76 A 17 1N44C0A2 1N4C76 A 18 1N44C0B2 1N4C76 A 19 1N55C0A2 1N5C76 A 20 1N5502A1 1N5C76 A 21 9N5502A1 9N5A01 A 22 9N5502B1 9N5A01 A 23 9N5504A1 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5A01 A 24 9N5505A3 9N5B02 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0695 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 15 | 0 | 15 | 1TEG013UB | 2TEG014UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235M4 9N2D46 A 03 9N2235N4 9N2D46 A 04 9N2235P4 9N2D46 A 05 9N2234F3 9N2D46 A 06 9N2234E3 9N2D46 A 07 9N2234D3 9N2D46 A 08 9N2234C3 9N2D46 A 09 9N2234B3 9N2D46 A 10 9N2234A3 9N2D46 A 11 9N2241P2 9N2D46 A 12 9N2241N2 9N2D46 | 1.5
1 | TEG | 1TEGC0701 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  |  | 1TEG015UB | 9KSN004UB | N1 |  | 2 x 1.5mm2 (N/A) | [5 empty] | not in pericles
1 | TEG | 1TEGC0702 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 20 | ITEG015UB | 9KSN004UB | N1 | IND, 9N2394E - K, 9N2451 A-E, IND | 2 x 1,5 | [5 empty] | not in pericles
1 | TEG | 1TEGC0703 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 13 | 1TEG015UB | 1KIT004CQ | N1 | IND 9N2354P-M, IND | 9 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | TEG | 1TEGC0704 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 12 | 1TEG016UB | 1KIT004CQ | N1 |  | 9 x 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | TEG | 1TEGC0705 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 7 | 1TEG015UB | 1KIT004CQ | N1 |  | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | TEG | 1TEGC0706 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS |  |  | 10 | 1TEG016UB | 1KIT004CQ | N1 |  | 2 X 1,5 | [5 empty] | duplicate cable number
1 | TEP | 1TEPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 55 | 60 | 60 | 1TEP001UB | 1LKJ0101 | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F1 9N2D46 A 11 9N229DA1 9N2D36 A 12 9N2268A1 9N2C34 A 12 9N2268A1 9N2D35 A 12 9N2268A1 9N2D36 A 13 9N22C1A2 9N2C47 A 14 9N2222B3 9N2C47 A 15 9N2222C3 9N2C45 A 16 9N2222D3 9N2C45 A 17 9N2222E3 9N2C45 A 18 9N2222F3 9N2C45 A 19 9N2222G3 9N2C45 A 20 9N2222H3 9N2C45 A 21 9N2222J3 9N2C45 A 22 9N2222K3 9N2C45 A 23 9N2222L3 9N2C45 A 24 9N2222M3 9N2C45 A 25 9N2222N3 9N2C45 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 106 | 146 | 146 | 9KSNA01AR | 1KSAB09AR | L1 | A 01 9N2235C1 9N2D46 A 01 9N2235C1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N2235E1 9N2D46 A 04 9N2235F1 9N2D46 A 05 9N2235G1 9N2D46 A 06 9N2235H1 9N2D46 A 07 9N2235J1 9N2D46 A 08 9N2235K1 9N2D46 A 09 9N2235L1 9N2D46 A 10 9N2235M1 9N2D46 A 11 9N2234H3 9N2D46 A 12 9N2201G3 9N2D36 A 13 9N2201F3 9N2D36 A 14 9N2201E3 9N2D70 A 15 9N2201D3 9N2D70 A 16 9N2201C3 9N2B34 A 16 9N2201C3 9N2D70 A 17 9N2201B3 9N2B34 A 18 9N2201A3 9N2B34 A 19 9N22B4A2 9N2B34 A 20 9N33B4A2 9N395 A 21 9N3344C1 9N395 A 22 9N3344B1 9N395 A 23 9N3344A1 9N395 A 24 9L3384A1 9L312 A 25 9L3384B1 9L310 A 26 9L33LFA1 9L310 A 27 9L44LFA1 9L410 A 28 9L44LFB1 9L410 A 29 9L55LFA1 9L511 A 30 9L5507F1 9L511 A 31 9L5507G1 9L511 A 32 9L5507H1 9L511 A 33 9L55LHA1 9L511 A 34 1L66LHA1 1L609 A 35 1L6611P1 1L609 A 36 1L6611N2 1L609 A 37 1L6611M2 1L609 A 38 1L6611L2 1L609 A 39 1L6611K2 1L609 A 40 1L6611J2 1L607 A 41 1L6611H2 1L607 A 42 1L6613F1 1L607 A 43 1L6612A4 1L607 A 44 1L6612B4 1L607 A 45 1L6612C4 1L607 A 46 1L6612D4 1L607 A 47 1L6612E4 1L607 A 48 1L6612F4 1L607 A 49 1L6612G4 1L607 A 50 1L6612H4 1L607 A 51 1L6612J4 1L607 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 48 | 43 | 43 | 1TEP029UB | 1LKJ0408 | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236N1 9N2D46 A 03 9N2236P1 9N2D46 A 04 9N2234F1 9N2D46 A 05 9N229DA1 9N2D36 A 06 9N2268A1 9N2C34 A 06 9N2268A1 9N2D35 A 06 9N2268A1 9N2D36 A 07 9N22C1A2 9N2C47 A 08 9N2222B3 9N2C47 A 09 9N2222C3 9N2C45 A 10 9N2222D3 9N2C45 A 11 9N2222E3 9N2C45 A 12 9N2222F3 9N2C45 A 13 9N2222G3 9N2C45 A 14 9N2222H3 9N2C45 A 15 9N2222J3 9N2C45 A 16 9N2222K3 9N2C45 A 17 9N2222L3 9N2C45 A 18 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0300 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | 1TEP001UB | 1TEP247VY | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F2 9N2D46 A 11 9N229DA3 9N2D36 A 12 9N2207A3 9N2D36 A 13 9N2207B3 9N2D36 A 14 9N2207C3 9N2D36 A 15 9N2207D3 9N2D09 A 16 9N226DA1 9N2D09 A 17 9N336DA1 9N3D09 A 18 9N3336A1 9N3D09 A 19 9N3336B1 9N3D51 A 20 9N33D7A1 9N3D08 A 21 9N3332E3 9N3C02 A 21 9N3332E3 9N3D08 A 22 9N3332D3 9N3C02 A 23 9N33C4A2 9N3C02 A 24 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0301 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 58 | 0 | 58 | 1TEP001UB | 1TEP001CR | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F1 9N2D46 A 11 9N229DA1 9N2D36 A 12 9N2269A1 9N2C34 A 12 9N2269A1 9N2D35 A 12 9N2269A1 9N2D36 A 13 9N22C1A2 9N2C47 A 14 9N2200D4 9N2C34 A 15 9N2200E4 9N2C34 A 16 9N2200F4 9N2C34 A 17 9N2200G4 9N2C34 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0302 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP001CR | 1TEP131VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0303 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP001UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2250B1 9N2D46 A 01 9N2250B1 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236J4 9N2D46 A 06 9N2236K4 9N2D46 A 07 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0304 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1TEP001UB | 1TEP045UB | N1 | A 01 9N2235F4 9N2D46 A 01 9N2235F4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235H4 9N2D46 A 04 9N2235J4 9N2D46 A 05 9N2235K4 9N2D46 A 06 9N2235L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0305 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP001UB | 1TEP063UB | N1 | A 01 9N2235F4 9N2D46 A 01 9N2235F4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235H4 9N2D46 A 04 9N2247B1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0306 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP003UB | 9KSNN01 | N1 | A 01 9N2235E1 9N2D46 A 01 9N2235E1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0307 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP001CR | 1TEP037VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0308 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP001CR | 1TEP038VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0309 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP001CR | 1TEP039VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0311 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP001CR | 1TEP131EL | N1 | F1TEP C0311 A IN 03 1.5 A 1N2C34 N2C34 57Z 1TEP 001CR 1N2C32 N2C32 57Y 1TEP 131EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0312 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP001CR | 1TEP053VP | N1 | F1TEP C0312 A IN 03 1.5 A 1N2C34 N2C34 57Z 1TEP 001CR 1N2C33 N2C33 56Z 1TEP 053VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0313 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 25 | 0 | 25 | 1TEP003UB | 1KRG162AR | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N22D4A1 9N2D46 A 08 9N2230A1 9N2D48 A 09 9N2230B1 9N2D48 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0314 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP001CR | 1TEP053VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0315 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 115 | 0 | 115 | 1TEP005UB | 1RCV034UB | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2234H3 9N2D46 A 09 9N2201G3 9N2D36 A 10 9N2201F3 9N2D36 A 11 9N2201E3 9N2D70 A 12 9N2201D3 9N2D70 A 13 9N2201C3 9N2B34 A 13 9N2201C3 9N2D70 A 14 9N2201B3 9N2B34 A 15 9N2201A3 9N2B34 A 16 9N22B4A2 9N2B34 A 17 9N33B4A2 9N395 A 18 9N3344C1 9N395 A 19 9N3344B1 9N395 A 20 9N3344A1 9N395 A 21 9L3384A1 9L312 A 22 9L3384B1 9L310 A 23 9L33LFA1 9L310 A 24 9L44LFA1 9L410 A 25 9L44LFB1 9L410 A 26 9L55LFA1 9L511 A 27 9L5507F1 9L511 A 28 9L5507G1 9L511 A 29 9L5507H1 9L511 A 30 9L5513G1 9L511 A 31 9L5513F1 9L511 A 32 9L5513E1 9L511 A 33 9L5513D1 9L511 A 34 9L5513C1 9L511 A 35 9L5513B1 9L511 A 36 9L5513A1 9L511 A 37 1L5549G1 1L507 A 38 1L5549F1 1L507 A 39 1L5549E1 1L507 A 40 1L5504A2 1L507 A 41 1L5504B2 1L507 A 42 1L5504C2 1L507 A 43 1L5504D2 1L507 A 44 1L5504E2 1L507 A 45 1L5504F2 1L507 A 46 1L5504G2 1L507 A 47 1L5504H2 1L507 A 48 1L5504J2 1L507 A 49 1L5504K2 1L507 A 50 1L5504L2 1L507 A 51 1L5504M2 1L507 A 52 1L5504N2 1L507 A 53 1L5504P2 1L507 A 54 1L5504R2 1L507 A 55 1L5504S2 1L507 A 56 1L5504T2 1L507 A 57 1L5504U2 1L507 A 58 1L5504V2 1L507 A 59 1L5504W2 1L507 A 60 1L5529A2 1L506 A 61 1L5529B2 1L506 A 62 1L5529C2 1L506 A 63 1L5529D2 1L506 A 64 1L5529E2 1L506 A 65 1L5529F2 1L506 A 66 1L5529G2 1L505 A 67 1L5529H2 1L505 A 68 1L5529J2 1L505 A 69 1L5544F6 1L505 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0316 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1TEP007UB | 9TEP573UB | N1 | A 01 9N2235F4 9N2D46 A 01 9N2235F4 9N2D46 A 02 9N2235G4 9N2D46 A 03 9N2235H4 9N2D46 A 04 9N2235J4 9N2D46 A 05 9N2235K4 9N2D46 A 06 9N2245B1 9N2D46 A 07 9N2245C1 9N2D46 A 08 9N2245D1 9N2D46 A 09 9N2245E1 9N2D46 A 10 9N2245F1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0317 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 52 | 0 | 52 | 1TEP008UB | 1TEP002CR | N1 |  | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0318 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1TEP007UB | 1TEP003SN | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F2 9N2D46 A 11 9N229DA3 9N2D36 A 12 9N2207A3 9N2D36 A 13 9N2207B3 9N2D36 A 14 9N2207C3 9N2D36 A 15 9N2207D3 9N2D09 A 16 9N226DA1 9N2D09 A 17 9N336DA1 9N3D09 A 18 9N3336A1 9N3D09 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0319 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 48 | 0 | 48 | 1TEP007UB | 1TEP005SN | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F2 9N2D46 A 11 9N229DA3 9N2D36 A 12 9N2207A3 9N2D36 A 13 9N2207B3 9N2D36 A 14 9N2207C3 9N2D36 A 15 9N2207D3 9N2D09 A 16 9N226DA1 9N2D09 A 17 9N336DA1 9N3D09 A 18 9N3336A1 9N3D09 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0323 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | 1TEP007UB | 1TEP003SP | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F2 9N2D46 A 11 9N229DA3 9N2D36 A 12 9N2207A3 9N2D36 A 13 9N2207B3 9N2D36 A 14 9N2207C3 9N2D36 A 15 9N2207D3 9N2D09 A 16 9N226DA1 9N2D09 A 17 9N336DA1 9N3D09 A 18 9N3336A1 9N3D09 A 19 9N3336B1 9N3D51 A 20 9N33D7A1 9N3D08 A 21 9N3332E3 9N3C02 A 21 9N3332E3 9N3D08 A 22 9N3332D3 9N3C02 A 23 9N33C4A2 9N3C02 A 24 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0324 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 67 | 0 | 67 | 1TEP007UB | 1TEP005SP | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F2 9N2D46 A 11 9N229DA3 9N2D36 A 12 9N2207A3 9N2D36 A 13 9N2207B3 9N2D36 A 14 9N2207C3 9N2D36 A 15 9N2207D3 9N2D09 A 16 9N226DA1 9N2D09 A 17 9N336DA1 9N3D09 A 18 9N3336A1 9N3D09 A 19 9N3336B1 9N3D51 A 20 9N33D7A1 9N3D08 A 21 9N3332E3 9N3C02 A 21 9N3332E3 9N3D08 A 22 9N3332D3 9N3C02 A 23 9N33C4A2 9N3C02 A 24 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0325 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 69 | 0 | 69 | 1TEP007UB | 1TEP001ST | N1 | A 01 9N2235E4 9N2D46 A 01 9N2235E4 9N2D46 A 02 9N2235F4 9N2D46 A 03 9N2235G4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235J4 9N2D46 A 06 9N2235K4 9N2D46 A 07 9N2235L4 9N2D46 A 08 9N2235M4 9N2D46 A 09 9N2235N4 9N2D46 A 10 9N2235P4 9N2D46 A 11 9N2234F3 9N2D46 A 12 9N229DA3 9N2D36 A 13 9N2206A3 9N2D36 A 14 9N2206B3 9N2D36 A 15 9N2206C3 9N2D36 A 16 9N2206D3 9N2D36 A 17 9N227DA1 9N2D09 A 18 9N337DA1 9N3D09 A 19 9N3336A2 9N3D09 A 20 9N3336B2 9N3D51 A 21 9N33D7A1 9N3D08 A 22 9N3332E3 9N3C02 A 22 9N3332E3 9N3D08 A 23 9N3332D3 9N3C02 A 24 9N33C4A2 9N3C02 A 25 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0326 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP007UB | 1TEP015TO | N1 | A 01 9N2235E1 9N2D46 A 01 9N2235E1 9N2D46 A 02 9N2235D1 9N2D46 A 03 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0327 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1TEP007UB | 1TEP013CR | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2235N1 9N2D46 A 09 9N2235P1 9N2D46 A 10 9N2234F1 9N2D46 A 11 9N229DA1 9N2D36 A 12 9N2269A1 9N2C34 A 12 9N2269A1 9N2D35 A 12 9N2269A1 9N2D36 A 13 9N22C1A2 9N2C47 A 14 9N2200D4 9N2C34 A 15 9N2200E4 9N2C34 A 16 9N2200F4 9N2C34 A 17 9N2200G4 9N2C34 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0328 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 19 | 17 | 1TEP013CR | 1TEP001EL | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0329 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1TEP013CR | 1TEP003EL | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0330 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1TEP013CR | 1TEP005VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0331 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 19 | 18 | 1TEP013CR | 1TEP001VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0332 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 0 | 17 | 1TEP013CR | 1TEP003VP | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0333 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 0 | 94 | 1TEP011UB | 1TEP005TL | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2234H3 9N2D46 A 09 9N2201G3 9N2D36 A 10 9N2201F3 9N2D36 A 11 9N2201E3 9N2D70 A 12 9N2201D3 9N2D70 A 13 9N2201C3 9N2B34 A 13 9N2201C3 9N2D70 A 14 9N2201B3 9N2B34 A 15 9N2201A3 9N2B34 A 16 9N22B2A2 9N2B34 A 17 9N2220A2 9N2A34 A 18 9N22A3A3 9N2A34 A 19 9N33A3A3 9N395 A 20 9N3340C5 9N395 A 21 9N3340B5 9N395 A 22 9N3340A5 9N395 A 23 9L3382A2 9L312 A 24 9L33LAA1 9L312 A 25 9L44LAA1 9L411 A 26 9L44LAB1 9L411 A 27 9L55LAA1 9L511 A 28 9L5507M1 9L511 A 29 9L5507L1 9L511 A 30 9L5507K1 9L511 A 31 9L5507J1 9L511 A 32 9L55LHA1 9L511 A 33 1L66LHA1 1L609 A 34 1L6611P1 1L609 A 35 1L6611N1 1L609 A 36 1L6628A3 1L609 A 37 1L6628B3 1L609 A 38 1L6628C3 1L609 A 39 1L6628D3 1L609 A 40 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0334 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP011UB | 1TEP007TL | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235E1 9N2D46 A 03 9N2235D1 9N2D46 A 04 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0335 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 0 | 94 | 1TEP011UB | 1TEP051TL | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2234H3 9N2D46 A 09 9N2201G3 9N2D36 A 10 9N2201F3 9N2D36 A 11 9N2201E3 9N2D70 A 12 9N2201D3 9N2D70 A 13 9N2201C3 9N2B34 A 13 9N2201C3 9N2D70 A 14 9N2201B3 9N2B34 A 15 9N2201A3 9N2B34 A 16 9N22B2A2 9N2B34 A 17 9N2220A2 9N2A34 A 18 9N22A3A3 9N2A34 A 19 9N33A3A3 9N395 A 20 9N3340C5 9N395 A 21 9N3340B5 9N395 A 22 9N3340A5 9N395 A 23 9L3382A2 9L312 A 24 9L33LAA1 9L312 A 25 9L44LAA1 9L411 A 26 9L44LAB1 9L411 A 27 9L55LAA1 9L511 A 28 9L5507M1 9L511 A 29 9L5507L1 9L511 A 30 9L5507K1 9L511 A 31 9L5507J1 9L511 A 32 9L55LHA2 9L511 A 33 1L66LHA2 1L609 A 34 1L6611P1 1L609 A 35 1L6611N1 1L609 A 36 1L6628A3 1L609 A 37 1L6628B3 1L609 A 38 1L6628C3 1L609 A 39 1L6628D3 1L609 A 40 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0336 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 0 | 94 | 1TEP011UB | 1TEP001TL | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2234H3 9N2D46 A 09 9N2201G3 9N2D36 A 10 9N2201F3 9N2D36 A 11 9N2201E3 9N2D70 A 12 9N2201D3 9N2D70 A 13 9N2201C3 9N2B34 A 13 9N2201C3 9N2D70 A 14 9N2201B3 9N2B34 A 15 9N2201A3 9N2B34 A 16 9N22B2A2 9N2B34 A 17 9N2220A2 9N2A34 A 18 9N22A3A3 9N2A34 A 19 9N33A3A3 9N395 A 20 9N3340C5 9N395 A 21 9N3340B5 9N395 A 22 9N3340A5 9N395 A 23 9L3382A2 9L312 A 24 9L33LAA1 9L312 A 25 9L44LAA1 9L411 A 26 9L44LAB1 9L411 A 27 9L55LAA1 9L511 A 28 9L5507M1 9L511 A 29 9L5507L1 9L511 A 30 9L5507K1 9L511 A 31 9L5507J1 9L511 A 32 9L55LHA2 9L511 A 33 1L66LHA2 1L609 A 34 1L6611P1 1L609 A 35 1L6611N1 1L609 A 36 1L6628A3 1L609 A 37 1L6628B3 1L609 A 38 1L6628C3 1L609 A 39 1L6628D3 1L609 A 40 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0337 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 94 | 0 | 94 | 1TEP011UB | 1TEP003TL | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2234H3 9N2D46 A 09 9N2201G3 9N2D36 A 10 9N2201F3 9N2D36 A 11 9N2201E3 9N2D70 A 12 9N2201D3 9N2D70 A 13 9N2201C3 9N2B34 A 13 9N2201C3 9N2D70 A 14 9N2201B3 9N2B34 A 15 9N2201A3 9N2B34 A 16 9N22B2A2 9N2B34 A 17 9N2220A2 9N2A34 A 18 9N22A3A3 9N2A34 A 19 9N33A3A3 9N395 A 20 9N3340C5 9N395 A 21 9N3340B5 9N395 A 22 9N3340A5 9N395 A 23 9L3382A2 9L312 A 24 9L33LAA1 9L312 A 25 9L44LAA1 9L411 A 26 9L44LAB1 9L411 A 27 9L55LAA1 9L511 A 28 9L5507M1 9L511 A 29 9L5507L1 9L511 A 30 9L5507K1 9L511 A 31 9L5507J1 9L511 A 32 9L55LHA2 9L511 A 33 1L66LHA2 1L609 A 34 1L6611P1 1L609 A 35 1L6611N1 1L609 A 36 1L6628A3 1L609 A 37 1L6628B3 1L609 A 38 1L6628C3 1L609 A 39 1L6628D3 1L609 A 40 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0338 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP073UB | 1TEP041UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0339 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TEP015UB | 9KSN004UB | N1 | A 01 9N2249B1 9N2D46 A 01 9N2249B1 9N2D46 A 02 9N2249C1 9N2D46 A 03 9N2249D1 9N2D46 A 04 9N2249E1 9N2D46 A 05 9N2239F4 9N2D46 A 06 9N2239E4 9N2D46 A 07 9N2239D4 9N2D46 A 08 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0340 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1TEP015UB | 9KSNA00AR | N1 | A 01 9N2235F4 9N2D46 A 01 9N2235F4 9N2D46 A 02 9N2235E4 9N2D46 A 03 9N2235D4 9N2D46 A 04 9N2235C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0341 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1TEP017UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2235G4 9N2D46 A 01 9N2235G4 9N2D46 A 02 9N2235H4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235K4 9N2D46 A 05 9N2235L4 9N2D46 A 06 9N2235M4 9N2D46 A 07 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0342 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1TEP017UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2235G4 9N2D46 A 01 9N2235G4 9N2D46 A 02 9N2235H4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235K4 9N2D46 A 05 9N2235L4 9N2D46 A 06 9N2235M4 9N2D46 A 07 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0343 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP019UB | 1TEP019TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0344 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP019UB | 1TEP015TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0345 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP019UB | 1TEP017TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0346 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 62 | 0 | 62 | 1TEP019UB | 1TEP419VZ | N1 | A 01 9N2236N1 9N2D46 A 01 9N2236N1 9N2D46 A 02 9N2236P1 9N2D46 A 03 9N2234F1 9N2D46 A 04 9N229DA1 9N2D36 A 05 9N2206A3 9N2D36 A 06 9N2206B3 9N2D36 A 07 9N2206C3 9N2D36 A 08 9N2206D3 9N2D36 A 09 9N227DA1 9N2D09 A 10 9N337DA1 9N3D09 A 11 9N3336A1 9N3D09 A 12 9N3336B1 9N3D51 A 13 9N33D7A1 9N3D08 A 14 9N3332E3 9N3C02 A 14 9N3332E3 9N3D08 A 15 9N3332D3 9N3C02 A 16 9N33C4A2 9N3C02 A 17 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0347 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 65 | 0 | 65 | 1TEP019UB | 1TEP003CR | N1 | A 01 9N2236N1 9N2D46 A 01 9N2236N1 9N2D46 A 02 9N2236P1 9N2D46 A 03 9N2234F1 9N2D46 A 04 9N229DA1 9N2D36 A 05 9N2206A3 9N2D36 A 06 9N2206B3 9N2D36 A 07 9N2206C3 9N2D36 A 08 9N2206D3 9N2D36 A 09 9N227DA1 9N2D09 A 10 9N337DA1 9N3D09 A 11 9N3336A1 9N3D09 A 12 9N3336B1 9N3D51 A 13 9N33D7A1 9N3D08 A 14 9N3332E3 9N3C02 A 14 9N3332E3 9N3D08 A 15 9N3332D3 9N3C02 A 16 9N33C4A2 9N3C02 A 17 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0348 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 22 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP261EL | N1 | F1TEP C0348 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 261EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0349 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP261VY | N1 | F1TEP C0349 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 261VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0350 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP261VY | N1 | F1TEP C0350 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 261VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0351 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP049UB | 1TEP013UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 A 02 9N2236H4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2249B1 9N2D46 A 05 9N2235F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0352 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP049UB | 9TEP504UB | N1 | A 01 9N2236K4 9N2D46 A 01 9N2236K4 9N2D46 A 02 9N2245C1 9N2D46 A 03 9N2245D1 9N2D46 A 04 9N2245E1 9N2D46 A 05 9N2245F1 9N2D46 A 06 9N2240L1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0353 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP023UB | 1TEP031TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0354 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP023UB | 1TEP033TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0355 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP023UB | 1TEP011TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0356 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP023UB | 1TEP013TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0357 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP023UB | 1TEP017TO | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0358 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP023UB | 1TEP061UB | N1 | A 01 9N2236M4 9N2D46 A 01 9N2236M4 9N2D46 A 02 9N2236L4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0359 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP023UB | 1TEP083UB | N1 | A 01 9N2236M4 9N2D46 A 01 9N2236M4 9N2D46 A 02 9N2236L4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236H4 9N2D46 A 06 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0360 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP023UB | 1TEP087UB | N1 | A 01 9N2236M4 9N2D46 A 01 9N2236M4 9N2D46 A 02 9N2236L4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236H4 9N2D46 A 06 9N2236G4 9N2D46 A 07 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0361 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP027VP | N1 | F1TEP C0361 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 027VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0362 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP025UB | 1TEP011TO | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0363 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP025UB | 1TEP013TO | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0364 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP025UB | 1TEP061UB | N1 | A 01 9N2236M4 9N2D46 A 01 9N2236M4 9N2D46 A 02 9N2236L4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0365 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP025UB | 1TEP083UB | N1 | A 01 9N2236M4 9N2D46 A 01 9N2236M4 9N2D46 A 02 9N2236L4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236H4 9N2D46 A 06 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0366 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP025UB | 1TEP087UB | N1 | A 01 9N2236M4 9N2D46 A 01 9N2236M4 9N2D46 A 02 9N2236L4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236H4 9N2D46 A 06 9N2236G4 9N2D46 A 07 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0367 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 24 | 0 | 24 | 1TEP027UB | 1TEP035TL | N1 | A 01 9N2236M1 9N2D46 A 01 9N2236M1 9N2D46 A 02 9N2236L1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236H1 9N2D46 A 06 9N2236G1 9N2D46 A 07 9N2236F1 9N2D46 A 08 9N2236E1 9N2D46 A 09 9N2236D1 9N2D46 A 10 9N2252B1 9N2D46 A 11 9N2252A1 9N2D46 A 12 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0368 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP029UB | 1TEP083UB | N1 | A 01 9N2236L4 9N2D46 A 01 9N2236L4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236J4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0369 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP029UB | 1TEP061UB | N1 | A 01 9N2236L4 9N2D46 A 01 9N2236L4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0371 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP004CR | 1TEP030VP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0372 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP004CR | 1TEP026VP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0373 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP029UB | 1TEP087UB | N1 | A 01 9N2236L4 9N2D46 A 01 9N2236L4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236J4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236G4 9N2D46 A 06 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0374 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1TEP031UB | 1TEP021TO | N1 | A 01 9N2236L1 9N2D46 A 01 9N2236L1 9N2D46 A 02 9N2236K1 9N2D46 A 03 9N2236J1 9N2D46 A 04 9N2236H1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 A 06 9N2236F1 9N2D46 A 07 9N2236E1 9N2D46 A 08 9N2236D1 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252A1 9N2D46 A 11 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0375 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1TEP031UB | 9KSNN01 | N1 | A 01 9N2236L1 9N2D46 A 01 9N2236L1 9N2D46 A 02 9N2236K1 9N2D46 A 03 9N2236J1 9N2D46 A 04 9N2236H1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 A 06 9N2236F1 9N2D46 A 07 9N2236E1 9N2D46 A 08 9N2236D1 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252A1 9N2D46 A 11 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0376 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP031UB | 1TEP063UB | N1 | A 01 9N2236L4 9N2D46 A 01 9N2236L4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0377 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 23 | 0 | 23 | 1TEP031UB | 1TEP001TO | N1 | A 01 9N2236L1 9N2D46 A 01 9N2236L1 9N2D46 A 02 9N2236K1 9N2D46 A 03 9N2236J1 9N2D46 A 04 9N2236H1 9N2D46 A 05 9N2236G1 9N2D46 A 06 9N2236F1 9N2D46 A 07 9N2236E1 9N2D46 A 08 9N2236D1 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252A1 9N2D46 A 11 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0379 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP039UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236L4 9N2D46 A 01 9N2236L4 9N2D46 A 02 9N2236M4 9N2D46 A 03 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0380 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP039UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236L4 9N2D46 A 01 9N2236L4 9N2D46 A 02 9N2236M4 9N2D46 A 03 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0381 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP041UB | 1TEP063UB | N1 | A 01 9N2236K4 9N2D46 A 01 9N2236K4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0382 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP041UB | 1TEP069UB | N1 | A 01 9N2236K4 9N2D46 A 01 9N2236K4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0383 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP041UB | 1TEP087UB | N1 | A 01 9N2236K4 9N2D46 A 01 9N2236K4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236G4 9N2D46 A 05 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0384 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP041UB | 1TEP093UB | N1 | A 01 9N2236K4 9N2D46 A 01 9N2236K4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236G4 9N2D46 A 05 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0385 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP043UB | 9KSN005UB | N1 | A 01 9N2249B1 9N2D46 A 01 9N2249B1 9N2D46 A 02 9N2249C1 9N2D46 A 03 9N2249D1 9N2D46 A 04 9N2249E1 9N2D46 A 05 9N2239F4 9N2D46 A 06 9N2239E4 9N2D46 A 07 9N2239D4 9N2D46 A 08 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0386 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP043UB | 9KSNA00AR | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236E4 9N2D46 A 03 9N2236D4 9N2D46 A 04 9N2236C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0387 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1TEP045UB | 9KRG703AR | N1 | A 01 9N2236L1 9N2D46 A 01 9N2236L1 9N2D46 A 02 9N2236M1 9N2D46 A 03 9N2243B1 9N2D46 A 04 9N2243A1 9N2D46 A 05 9N22D4A1 9N2D46 A 06 9N2230A1 9N2D48 A 07 9N2230B1 9N2D48 A 08 9N2230C1 9N2D48 A 09 9N2230D1 9N2D48 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0388 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 0 | 70 | 1TEP045UB | 1TEP005CR | N1 | A 01 9N2236G1 9N2D46 A 01 9N2236G1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236J1 9N2D46 A 04 9N2236K1 9N2D46 A 05 9N2236L1 9N2D46 A 06 9N2236M1 9N2D46 A 07 9N2236N1 9N2D46 A 08 9N2236P1 9N2D46 A 09 9N2234F1 9N2D46 A 10 9N229DA1 9N2D36 A 11 9N2206A3 9N2D36 A 12 9N2206B3 9N2D36 A 13 9N2206C3 9N2D36 A 14 9N2206D3 9N2D36 A 15 9N227DA1 9N2D09 A 16 9N337DA1 9N3D09 A 17 9N3336A1 9N3D09 A 18 9N3336B1 9N3D51 A 19 9N33D7A1 9N3D08 A 20 9N3332E3 9N3C02 A 20 9N3332E3 9N3D08 A 21 9N3332D3 9N3C02 A 22 9N33C4A2 9N3C02 A 23 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0389 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP427VY | N1 | F1TEP C0389 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 427VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0390 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP033VP | N1 | F1TEP C0390 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 033VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0393 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP033VP | N1 | F1TEP C0393 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 033VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0394 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP045UB | 1TEP005TO | N1 | A 01 9N2236F1 9N2D46 A 01 9N2236F1 9N2D46 A 02 9N2236E1 9N2D46 A 03 9N2236D1 9N2D46 A 04 9N2252B1 9N2D46 A 05 9N2252A1 9N2D46 A 06 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0395 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 115 | 0 | 115 | 1TEP045UB | 1TEP009TO | N1 | A 01 9N2236G1 9N2D46 A 01 9N2236G1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236J1 9N2D46 A 04 9N2236K1 9N2D46 A 05 9N2236L1 9N2D46 A 06 9N2236M1 9N2D46 A 07 9N2236N1 9N2D46 A 08 9N2236P1 9N2D46 A 09 9N2234F1 9N2D46 A 10 9N2234G1 9N2D46 A 11 9N2201G3 9N2D36 A 12 9N2201F3 9N2D36 A 13 9N2201E3 9N2D70 A 14 9N2201D3 9N2D70 A 15 9N2201C3 9N2B34 A 15 9N2201C3 9N2D70 A 16 9N2201B3 9N2B34 A 17 9N2201A3 9N2B34 A 18 9N22B4A2 9N2B34 A 19 9N33B4A2 9N395 A 20 9N3344C1 9N395 A 21 9N3344B1 9N395 A 22 9N3344A1 9N395 A 23 9L3384A1 9L312 A 24 9L3384B1 9L310 A 25 9L33LFA1 9L310 A 26 9L44LFA1 9L410 A 27 9L44LFB1 9L410 A 28 9L55LFA1 9L511 A 29 9L5507F1 9L511 A 30 9L5507G1 9L511 A 31 9L5507H1 9L511 A 32 9L5513G1 9L511 A 33 9L5513F1 9L511 A 34 9L5513E1 9L511 A 35 9L5513D1 9L511 A 36 9L5513C1 9L511 A 37 9L5513B1 9L511 A 38 9L5513A1 9L511 A 39 1L5549G3 1L507 A 40 1L5506A1 1L507 A 41 1L5506B1 1L507 A 42 1L5506C1 1L507 A 43 1L5506D1 1L507 A 44 1L5506E1 1L507 A 45 1L55KNA1 1L507 A 46 1L66KNA1 1L607 A 47 1L6623A1 1L607 A 48 1L6612B4 1L607 A 49 1L6612A4 1L607 A 50 1L6613F1 1L607 A 51 1L6611H1 1L607 A 52 1L6611J1 1L607 A 53 1L6611K1 1L609 A 54 1L6611L1 1L609 A 55 1L6611M1 1L609 A 56 1L6628A3 1L609 A 57 1L6628B3 1L609 A 58 1L6628C3 1L609 A 59 1L6628D3 1L609 A 60 1L6628E3 1L609 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0396 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP045UB | 1TEP013UB | N1 | A 01 9N2249B1 9N2D46 A 01 9N2249B1 9N2D46 A 02 9N2235F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0398 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1TEP047UB | 9KSNN01 | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236G1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236D1 9N2D46 A 07 9N2252B1 9N2D46 A 08 9N2252A1 9N2D46 A 09 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0399 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1TEP049UB | 9KSNN01 | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236G1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236D1 9N2D46 A 07 9N2252B1 9N2D46 A 08 9N2252A1 9N2D46 A 09 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0400 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1TEP049UB | 1TEP135LA | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236G1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236D1 9N2D46 A 07 9N2252B1 9N2D46 A 08 9N2252A1 9N2D46 A 09 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0401 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1TEP051UB | 1TEP007TO | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236G1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236D1 9N2D46 A 07 9N2252B1 9N2D46 A 08 9N2252A1 9N2D46 A 09 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0402 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 0 | 22 | 1TEP051UB | 1TEP003TO | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236H1 9N2D46 A 03 9N2236G1 9N2D46 A 04 9N2236F1 9N2D46 A 05 9N2236E1 9N2D46 A 06 9N2236D1 9N2D46 A 07 9N2252B1 9N2D46 A 08 9N2252A1 9N2D46 A 09 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0404 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP051UB | 1TEP087UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 A 02 9N2236H4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0405 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 0 | 6 | 1TEP051UB | 1TEP063UB | N1 | A 01 9N2236K4 9N2D46 A 01 9N2236K4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0406 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP051UB | 1TEP069UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 A 02 9N2236H4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0407 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 0 | 68 | 1TEP057UB | 1TEP003CR | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236K1 9N2D46 A 03 9N2236L1 9N2D46 A 04 9N2236M1 9N2D46 A 05 9N2236N1 9N2D46 A 06 9N2236P1 9N2D46 A 07 9N2234F1 9N2D46 A 08 9N229DA1 9N2D36 A 09 9N2206A3 9N2D36 A 10 9N2206B3 9N2D36 A 11 9N2206C3 9N2D36 A 12 9N2206D3 9N2D36 A 13 9N227DA1 9N2D09 A 14 9N337DA1 9N3D09 A 15 9N3336A1 9N3D09 A 16 9N3336B1 9N3D51 A 17 9N33D7A1 9N3D08 A 18 9N3332E3 9N3C02 A 18 9N3332E3 9N3D08 A 19 9N3332D3 9N3C02 A 20 9N33C4A2 9N3C02 A 21 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0408 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP029EL | N1 | F1TEP C0408 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 029EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0409 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP029VP | N1 | F1TEP C0409 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 029VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0410 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP029VP | N1 | F1TEP C0410 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 029VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0411 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 21 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP025EL | N1 | F1TEP C0411 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 025EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0412 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP025VP | N1 | F1TEP C0412 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 025VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0413 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP025VP | N1 | F1TEP C0413 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 025VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0414 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP429EL | N1 | F1TEP C0414 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 429EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0415 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 0 | 68 | 1TEP059UB | 1TEP005CR | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 A 02 9N2236K1 9N2D46 A 03 9N2236L1 9N2D46 A 04 9N2236M1 9N2D46 A 05 9N2236N1 9N2D46 A 06 9N2236P1 9N2D46 A 07 9N2234F1 9N2D46 A 08 9N229DA1 9N2D36 A 09 9N2206A3 9N2D36 A 10 9N2206B3 9N2D36 A 11 9N2206C3 9N2D36 A 12 9N2206D3 9N2D36 A 13 9N227DA1 9N2D09 A 14 9N337DA1 9N3D09 A 15 9N3336A1 9N3D09 A 16 9N3336B1 9N3D51 A 17 9N33D7A1 9N3D08 A 18 9N3332E3 9N3C02 A 18 9N3332E3 9N3D08 A 19 9N3332D3 9N3C02 A 20 9N33C4A2 9N3C02 A 21 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0416 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP035EL | N1 | F1TEP C0416 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 035EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0417 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP035VP | N1 | F1TEP C0417 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 035VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0418 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP035VP | N1 | F1TEP C0418 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 035VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0419 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP425EL | N1 | F1TEP C0419 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 425EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0420 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP061UB | 1TEP031UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0421 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP061UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0422 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP061UB | 1TEP047UB | N1 | A 01 9N2236K1 9N2D46 A 01 9N2236K1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0423 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP061UB | 1TEP045UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0424 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 0 | 6 | 1TEP061UB | 1TEP069UB | N1 | A 01 9N2236J1 9N2D46 A 01 9N2236J1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0425 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP061UB | 1TEP049UB | N1 | A 01 9N2236K1 9N2D46 A 01 9N2236K1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0426 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP063UB | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 A 02 9N2236K4 9N2D46 A 03 9N2236L4 9N2D46 A 04 9N2236M4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0427 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP063UB | 1TEP089UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0428 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 13 | 0 | 13 | 1TEP067UB | 9KSN005UB | N1 | A 01 9N2236G4 9N2D46 A 01 9N2236G4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236E4 9N2D46 A 04 9N2236D4 9N2D46 A 05 9N2252C1 9N2D46 A 06 9N2252D1 9N2D46 A 07 9N2252E1 9N2D46 A 08 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0429 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP067UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236L4 9N2D46 A 05 9N2236M4 9N2D46 A 06 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0431 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 21 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP119EL | N1 | F1TEP C0431 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 119EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0432 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP119VP | N1 | F1TEP C0432 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 119VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0433 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP119VP | N1 | F1TEP C0433 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 119VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0434 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP071UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0435 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 0 | 69 | 1TEP071UB | 1TEP007CR | N1 | A 01 9N2236H1 9N2D46 A 01 9N2236H1 9N2D46 A 02 9N2236J1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236L1 9N2D46 A 05 9N2236M1 9N2D46 A 06 9N2236N1 9N2D46 A 07 9N2236P1 9N2D46 A 08 9N2234F1 9N2D46 A 09 9N229DA1 9N2D36 A 10 9N2206A3 9N2D36 A 11 9N2206B3 9N2D36 A 12 9N2206C3 9N2D36 A 13 9N2206D3 9N2D36 A 14 9N227DA1 9N2D09 A 15 9N337DA1 9N3D09 A 16 9N3336A1 9N3D09 A 17 9N3336B1 9N3D51 A 18 9N33D7A1 9N3D08 A 19 9N3332E3 9N3C02 A 19 9N3332E3 9N3D08 A 20 9N3332D3 9N3C02 A 21 9N33C4A2 9N3C02 A 22 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0436 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 68 | 0 | 68 | 1TEP071UB | 1TEP011CR | N1 | A 01 9N2236H1 9N2D46 A 01 9N2236H1 9N2D46 A 02 9N2236J1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236L1 9N2D46 A 05 9N2236M1 9N2D46 A 06 9N2236N1 9N2D46 A 07 9N2236P1 9N2D46 A 08 9N2234F1 9N2D46 A 09 9N229DA1 9N2D36 A 10 9N2206A3 9N2D36 A 11 9N2206B3 9N2D36 A 12 9N2206C3 9N2D36 A 13 9N2206D3 9N2D36 A 14 9N227DA1 9N2D09 A 15 9N337DA1 9N3D09 A 16 9N3336A1 9N3D09 A 17 9N3336B1 9N3D51 A 18 9N33D7A1 9N3D08 A 19 9N3332E3 9N3C02 A 19 9N3332E3 9N3D08 A 20 9N3332D3 9N3C02 A 21 9N3332C3 9N3C02 A 22 9N3332B3 9N3C02 A 23 9N3332A3 9N3C02 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0437 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP409VV | N1 | F1TEP C0437 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 409VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0438 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP409VV | N1 | F1TEP C0438 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 409VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0439 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP409VV | N1 | F1TEP C0439 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 409VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0440 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP415VZ | N1 | F1TEP C0440 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 415VZ 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0441 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP417VZ | N1 | F1TEP C0441 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 417VZ 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0442 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP073UB | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236L4 9N2D46 A 05 9N2236M4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0443 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 26 | 0 | 26 | 1TEP073UB | 1KRG161AR | N1 | A 01 9N2236H1 9N2D46 A 01 9N2236H1 9N2D46 A 02 9N2236J1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236L1 9N2D46 A 05 9N2236M1 9N2D46 A 06 9N2243B1 9N2D46 A 07 9N2243A1 9N2D46 A 08 9N22D4A1 9N2D46 A 09 9N2230A1 9N2D48 A 10 9N2230B1 9N2D48 A 11 9N2230C1 9N2D48 A 12 9N2230D1 9N2D48 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0444 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP251SP | N1 | F1TEP C0444 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 251SP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0445 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 69 | 0 | 69 | 1TEP073UB | 1TEP007CR | N1 | A 01 9N2236H1 9N2D46 A 01 9N2236H1 9N2D46 A 02 9N2236J1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236L1 9N2D46 A 05 9N2236M1 9N2D46 A 06 9N2236N1 9N2D46 A 07 9N2236P1 9N2D46 A 08 9N2234F1 9N2D46 A 09 9N229DA1 9N2D36 A 10 9N2206A3 9N2D36 A 11 9N2206B3 9N2D36 A 12 9N2206C3 9N2D36 A 13 9N2206D3 9N2D36 A 14 9N227DA1 9N2D09 A 15 9N337DA1 9N3D09 A 16 9N3336A1 9N3D09 A 17 9N3336B1 9N3D51 A 18 9N33D7A1 9N3D08 A 19 9N3332E3 9N3C02 A 19 9N3332E3 9N3D08 A 20 9N3332D3 9N3C02 A 21 9N33C4A2 9N3C02 A 22 9N4404A2 9N4C01 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0446 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP115SP | N1 | F1TEP C0446 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 115SP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0447 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP117SP | N1 | F1TEP C0447 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 117SP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0448 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 20 | 20 | 1TEP012CR | 1TEP108SP | N1 | IND (SITE RUN) | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0449 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 17 | 10 | 17 | 1TEP011CR | 1TEP107SP | N1 | A 01 1N3303A2 1N3C14 A 01 1N3303A2 1N3C14 A 02 1N33C2A2 1N3C14 A 03 9N3332A3 9N3C02 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0450 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP429VY | N1 | F1TEP C0450 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 429VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0451 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP003CR | 1TEP429VY | N1 | F1TEP C0451 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 003CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 429VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0452 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP423EL | N1 | F1TEP C0452 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 423EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0453 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 65 | 0 | 65 | 1TEP073UB | 1TEP109ST | N1 | A 01 9N2236H1 9N2D46 A 01 9N2236H1 9N2D46 A 02 9N2236J1 9N2D46 A 03 9N2236K1 9N2D46 A 04 9N2236L1 9N2D46 A 05 9N2236M1 9N2D46 A 06 9N2236N1 9N2D46 A 07 9N2236P1 9N2D46 A 08 9N2234F1 9N2D46 A 09 9N229DA1 9N2D36 A 10 9N2269A1 9N2C34 A 10 9N2269A1 9N2D35 A 10 9N2269A1 9N2D36 A 11 9N22C1A2 9N2C47 A 12 9N2200D4 9N2C34 A 13 9N2200E4 9N2C34 A 14 9N2200F4 9N2C34 A 15 9N2213A3 9N2C32 A 16 9N2213B3 9N2C32 A 17 9N2213C3 9N2C32 A 18 9N2213D3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0454 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP073UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0455 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP119SP | N1 | F1TEP C0455 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 119SP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0456 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP113SP | N1 | F1TEP C0456 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 113SP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0457 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP075UB | 1TEP063UB | N1 | A 01 9N2236J4 9N2D46 A 01 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0458 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP075UB | 1TEP049UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0459 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP075UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236H4 9N2D46 A 01 9N2236H4 9N2D46 A 02 9N2236J4 9N2D46 A 03 9N2236K4 9N2D46 A 04 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0460 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP075UB | 1TEP089UB | N1 | A 01 9N2236G4 9N2D46 A 01 9N2236G4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0461 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 0 | 6 | 1TEP075UB | 1TEP045UB | N1 | A 01 9N2236G4 9N2D46 A 01 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0462 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP077UB | 9KSN005UB | N1 | A 01 9N2249B1 9N2D46 A 01 9N2249B1 9N2D46 A 02 9N2249C1 9N2D46 A 03 9N2249D1 9N2D46 A 04 9N2249E1 9N2D46 A 05 9N2239F4 9N2D46 A 06 9N2239E4 9N2D46 A 07 9N2239D4 9N2D46 A 08 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0463 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP077UB | 9KSNA00AR | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236E4 9N2D46 A 03 9N2236D4 9N2D46 A 04 9N2236C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0464 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP077UB | 9KSNA00AR | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236E4 9N2D46 A 03 9N2236D4 9N2D46 A 04 9N2236C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0465 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP079UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236G4 9N2D46 A 01 9N2236G4 9N2D46 A 02 9N2236H4 9N2D46 A 03 9N2236J4 9N2D46 A 04 9N2236K4 9N2D46 A 05 9N2236L4 9N2D46 A 06 9N2236M4 9N2D46 A 07 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0466 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP079UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236G4 9N2D46 A 01 9N2236G4 9N2D46 A 02 9N2236H4 9N2D46 A 03 9N2236J4 9N2D46 A 04 9N2236K4 9N2D46 A 05 9N2236L4 9N2D46 A 06 9N2236M4 9N2D46 A 07 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0467 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP423VP | N1 | F1TEP C0467 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 423VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0468 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP085UB | 9KSN005UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236E4 9N2D46 A 03 9N2236D4 9N2D46 A 04 9N2252C1 9N2D46 A 05 9N2252D1 9N2D46 A 06 9N2252E1 9N2D46 A 07 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0469 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP085UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 A 07 9N2236M4 9N2D46 A 08 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0470 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP423VP | N1 | F1TEP C0470 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 423VP 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0471 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP431EL | N1 | F1TEP C0471 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 431EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0472 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP431VY | N1 | F1TEP C0472 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 431VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0473 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 70 | 0 | 70 | 1TEP085UB | 1TEP011CR | N1 | A 01 9N2236F1 9N2D46 A 01 9N2236F1 9N2D46 A 02 9N2236G1 9N2D46 A 03 9N2236H1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236K1 9N2D46 A 06 9N2236L1 9N2D46 A 07 9N2236M1 9N2D46 A 08 9N2236N1 9N2D46 A 09 9N2236P1 9N2D46 A 10 9N2234F1 9N2D46 A 11 9N229DA1 9N2D36 A 12 9N2206A3 9N2D36 A 13 9N2206B3 9N2D36 A 14 9N2206C3 9N2D36 A 15 9N2206D3 9N2D36 A 16 9N227DA1 9N2D09 A 17 9N337DA1 9N3D09 A 18 9N3336A1 9N3D09 A 19 9N3336B1 9N3D51 A 20 9N33D7A1 9N3D08 A 21 9N3332E3 9N3C02 A 21 9N3332E3 9N3D08 A 22 9N3332D3 9N3C02 A 23 9N3332C3 9N3C02 A 24 9N3332B3 9N3C02 A 25 9N3332A3 9N3C02 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0474 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1TEP011CR | 1TEP211VN | N1 | F1TEP C0474 A IN 19 1.5 A 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 011CR 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 211VN 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0475 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 57 | 0 | 57 | 1TEP085UB | 1TEP013CR | N1 | A 01 9N2236F1 9N2D46 A 01 9N2236F1 9N2D46 A 02 9N2236G1 9N2D46 A 03 9N2236H1 9N2D46 A 04 9N2236J1 9N2D46 A 05 9N2236K1 9N2D46 A 06 9N2236L1 9N2D46 A 07 9N2236M1 9N2D46 A 08 9N2236N1 9N2D46 A 09 9N2236P1 9N2D46 A 10 9N2234F1 9N2D46 A 11 9N229DA1 9N2D36 A 12 9N2269A1 9N2C34 A 12 9N2269A1 9N2D35 A 12 9N2269A1 9N2D36 A 13 9N22C1A2 9N2C47 A 14 9N2200D4 9N2C34 A 15 9N2200E4 9N2C34 A 16 9N2200F4 9N2C34 A 17 9N2200G4 9N2C34 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0476 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP011CR | 1TEP217VN | N1 | F1TEP C0476 A IN 12 1.5 A 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 011CR 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 217VN 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0477 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP085UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0478 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1TEP011CR | 1TEP367VV | N1 | F1TEP C0478 A IN 19 1.5 A 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 011CR 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 367VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0479 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1TEP011CR | 1TEP363VV | N1 | F1TEP C0479 A IN 12 1.5 A 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 011CR 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 363VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0480 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP087UB | 1TEP047UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0481 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP087UB | 1TEP031UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0482 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP087UB | 1TEP049UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0483 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP431VY | N1 | F1TEP C0483 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 431VY 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0484 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP093UB | 9KSN005UB | N1 | A 01 9N2250B1 9N2D46 A 01 9N2250B1 9N2D46 A 02 9N2250C1 9N2D46 A 03 9N2250D1 9N2D46 A 04 9N2250E1 9N2D46 A 05 9N2239E4 9N2D46 A 06 9N2239D4 9N2D46 A 07 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0485 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP093UB | 9KSNA00AR | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236D4 9N2D46 A 03 9N2236C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0486 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 12 | 0 | 12 | 1TEP093UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 A 07 9N2236M4 9N2D46 A 08 9N2236N4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0487 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP093UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0488 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP093UB | 1TEP047UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0489 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP093UB | 1TEP089UB | N1 | A 01 9N2236E1 9N2D46 A 01 9N2236E1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0490 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP425VA | N1 | F1TEP C0490 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 425VA 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0491 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP005CR | 1TEP425VA | N1 | F1TEP C0491 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 005CR 1N4C80 N4C80 55Z 1TEP 425VA 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0493 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP095UB | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 A 07 9N2236M4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0494 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP095UB | 1TEP033UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0495 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 0 | 6 | 1TEP095UB | 1TEP045UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0496 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 6 | 0 | 6 | 1TEP095UB | 1TEP081UB | N1 | A 01 9N2236G1 9N2D46 A 01 9N2236G1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0497 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP095UB | 1TEP049UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0498 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 9 | 0 | 9 | 1TEP095UB | 1TEP047UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0499 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP095UB | 1TEP031UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0500 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP095UB | 1TEP065UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0501 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1TEP095UB | 9KSNN01 | N1 | A 01 9N2236E1 9N2D46 A 01 9N2236E1 9N2D46 A 02 9N2236D1 9N2D46 A 03 9N2252B1 9N2D46 A 04 9N2252A1 9N2D46 A 05 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0502 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP097UB | 1TEP035UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0503 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP097UB | 1TEP081UB | N1 | A 01 9N2236G1 9N2D46 A 01 9N2236G1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0504 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP097UB | 1TEP067UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0505 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP099UB | 1TEP013UB | N1 | A 01 9N2250B1 9N2D46 A 01 9N2250B1 9N2D46 A 02 9N2235F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0506 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP099UB | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 A 07 9N2236M4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0507 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP099UB | 1TEP065UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0508 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP101UB | 1TEP035UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0509 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP101UB | 1TEP065UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0513 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP101UB | 1TEP021UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 A 02 9N2236G4 9N2D46 A 03 9N2236H4 9N2D46 A 04 9N2236J4 9N2D46 A 05 9N2236K4 9N2D46 A 06 9N2236L4 9N2D46 A 07 9N2236M4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0514 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP101UB | 1TEP081UB | N1 | A 01 9N2236G1 9N2D46 A 01 9N2236G1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0515 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1TEP101UB | 9KSNN01 | N1 | A 01 9N2236E1 9N2D46 A 01 9N2236E1 9N2D46 A 02 9N2236D1 9N2D46 A 03 9N2252B1 9N2D46 A 04 9N2252A1 9N2D46 A 05 9N22D9A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0516 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP103UB | 1TEP035UB | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236J4 9N2D46 A 06 9N2236K4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0517 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP103UB | 1TEP081UB | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0518 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 10 | 0 | 10 | 1TEP103UB | 1TEP047UB | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236J4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0519 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEP103UB | 1TEP065UB | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0520 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP105UB | 1TEP035UB | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236J4 9N2D46 A 06 9N2236K4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0521 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 11 | 0 | 11 | 1TEP105UB | 1TEP031UB | N1 | A 01 9N2236E4 9N2D46 A 01 9N2236E4 9N2D46 A 02 9N2236F4 9N2D46 A 03 9N2236G4 9N2D46 A 04 9N2236H4 9N2D46 A 05 9N2236J4 9N2D46 A 06 9N2236K4 9N2D46 A 07 9N2236L4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0522 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TEP105UB | 1TEP089UB | N1 | A 01 9N2236F4 9N2D46 A 01 9N2236F4 9N2D46 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0523 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 7 | 20 | 1TEP011CR | 1TEP365EL | N1 | F1TEP C0523 A IN 07 1.5 A 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 011CR 1N3C02 N3C02 55Z 1TEP 365EL 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0524 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP411VV | N1 | F1TEP C0524 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 411VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0525 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP411VV | N1 | F1TEP C0525 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 411VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0526 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP411VV | N1 | F1TEP C0526 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 411VV 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0528 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP415VZ | N1 | F1TEP C0528 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 415VZ 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0529 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 18 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP415VZ | N1 | F1TEP C0529 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 415VZ 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0530 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 18 | 22 | 1TEP013CR | 1TEP373EL | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 A 04 9N2213C3 9N2C32 A 05 9N2213D3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0531 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 22 | 18 | 22 | 1TEP013CR | 1TEP373VL | N1 | A 01 9N2200G4 9N2C34 A 01 9N2200G4 9N2C34 A 02 9N2213A3 9N2C32 A 03 9N2213B3 9N2C32 A 04 9N2213C3 9N2C32 A 05 9N2213D3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0532 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP417VZ | N1 | F1TEP C0532 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 417VZ 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0533 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 16 | 20 | 1TEP007CR | 1TEP417VZ | N1 | F1TEP C0533 A IN 03 1.5 A 1N4C83 N4C83 57Z 1TEP 007CR 1N4C82 N4C82 55Z 1TEP 417VZ 20 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0534 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 85 | 0 | 85 | 1TEP007UB | 1TEP009SN | N1 | A 01 9N2235F1 9N2D46 A 01 9N2235F1 9N2D46 A 02 9N2235G1 9N2D46 A 03 9N2235H1 9N2D46 A 04 9N2235J1 9N2D46 A 05 9N2235K1 9N2D46 A 06 9N2235L1 9N2D46 A 07 9N2235M1 9N2D46 A 08 9N2234H3 9N2D46 A 09 9N2201G3 9N2D36 A 10 9N2201F3 9N2D36 A 11 9N2201E3 9N2D70 A 12 9N2201D3 9N2D70 A 13 9N2201C3 9N2B34 A 13 9N2201C3 9N2D70 A 14 9N2219A2 9N2A34 A 14 9N2219A2 9N2B34 A 15 9N2200B4 9N2A34 A 15 9N2200B4 9N2C34 A 16 9N2200C4 9N2C34 A 17 9N2200D4 9N2C34 A 18 9N2200E4 9N2C34 A 19 9N2200F4 9N2C34 A 20 9N2213A3 9N2C32 A 21 9N2213B3 9N2C32 | 1.5
1 | TEP | 1TEPC0900 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1TEP049UB | 1TEP013UB | N1 |  | 7c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | TEP | 1TEPC0901 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1TEP049UB | 1TEP003CR | N1 |  | 9c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | TEP | 1TEPC0902 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1TEP051UB | 1TEP009LA | N1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | TEP | 1TEPC0903 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | EMS |  |  |  | 1TEP067UB | 1KIT004CQ | N1 |  | 2c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | TEP | 1TEPC0904 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1TEP003CR | 1TEP751VP | N1 |  | 7c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | TEP | 1TEPC0905 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | NIA (MODIFICATION) | IMS |  |  |  | 1TEP003CR | 1TEP753VP | N1 |  | 7c x 1,5mm2 | [5 empty] | not in pericles
1 | TES | 1TESC0001 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 72 | 75 | 75 | 1TES001UB | 1LKJ0409 | N1 | A 01 9N2235N1 9N2D46 A 01 9N2235N1 9N2D46 A 02 9N2234H3 9N2D46 A 03 9N2201G3 9N2D36 A 04 9N2201F3 9N2D36 A 05 9N2201E3 9N2D70 A 06 9N2201D3 9N2D70 A 07 9N2201C3 9N2B34 A 07 9N2201C3 9N2D70 A 08 9N2219A2 9N2A34 A 08 9N2219A2 9N2B34 A 09 9N2200B3 9N2A34 A 09 9N2200B3 9N2C34 A 10 9N2200C3 9N2C34 A 11 9N2222B3 9N2C47 A 12 9N2222C3 9N2C45 A 13 9N2222D3 9N2C45 A 14 9N2222E3 9N2C45 A 15 9N2222F3 9N2C45 A 16 9N2222G3 9N2C45 A 17 9N2222H3 9N2C45 A 18 9N2222J3 9N2C45 A 19 9N2222K3 9N2C45 A 20 9N2222L3 9N2C45 A 21 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TES | 1TESC0600 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 14 | 0 | 14 | 1TES001UB | 9TES001UB | N1 | A 01 9N2235M4 9N2D46 A 01 9N2235M4 9N2D46 A 02 9N2235L4 9N2D46 A 03 9N2235K4 9N2D46 A 04 9N2235J4 9N2D46 A 05 9N2235H4 9N2D46 A 06 9N2235G4 9N2D46 A 07 9N2249B1 9N2D46 A 08 9N2249C1 9N2D46 A 09 9N2249D1 9N2D46 A 10 9N2249E1 9N2D46 A 11 9N2249F1 9N2D46 | 1.5
1 | TES | 1TESC0601 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 35 | 0 | 35 | 1TES001UB | 1TES002ST | N1 | A 01 9N2235N1 9N2D46 A 01 9N2235N1 9N2D46 A 02 9N2235P1 9N2D46 A 03 9N2234F1 9N2D46 A 04 9N229DA3 9N2D36 A 05 9N2206A3 9N2D36 A 06 9N2206B3 9N2D36 A 07 9N2206C3 9N2D36 A 08 9N2206D3 9N2D36 A 09 9N227DA1 9N2D09 A 10 9N337DA1 9N3D09 | 1.5
1 | TES | 1TESC0603 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1TES001UB | 9KSN004UB | N1 | A 01 9N2243B1 9N2D46 A 01 9N2243B1 9N2D46 A 02 9N2243C1 9N2D46 A 03 9N2243D1 9N2D46 A 04 9N2243E1 9N2D46 A 05 9N2239M4 9N2D46 A 06 9N2239L4 9N2D46 A 07 9N2239K4 9N2D46 A 08 9N2239J4 9N2D46 A 09 9N2239H4 9N2D46 A 10 9N2239G4 9N2D46 A 11 9N2239F4 9N2D46 A 12 9N2239E4 9N2D46 A 13 9N2239D4 9N2D46 A 14 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TES | 1TESC0604 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 7 | 0 | 7 | 1TES001UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2235N1 9N2D46 A 01 9N2235N1 9N2D46 | 1.5
1 | TES | 1TESC0605 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TES001UB | 9KSNN04 | N1 | A 01 9N2235M1 9N2D46 A 01 9N2235M1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N22D5A1 9N2D46 | 1.5
1 | TES | 1TESC0606 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TES001UB | 1TES501TL | N1 | A 01 9N2235M1 9N2D46 A 01 9N2235M1 9N2D46 A 02 9N2235L1 9N2D46 A 03 9N22D5A1 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0001 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 56 | 56 | 1TEU590UB | 1LKJ0201 | N1 | A 01 9N2235M1 9N2D46 A 01 9N2235M1 9N2D46 A 02 9N2235N1 9N2D46 A 03 9N2235P1 9N2D46 A 04 9N2234F1 9N2D46 A 05 9N229DA3 9N2D36 A 06 9N2269A1 9N2C34 A 06 9N2269A1 9N2D35 A 06 9N2269A1 9N2D36 A 07 9N22C1A2 9N2C47 A 08 9N2222B3 9N2C47 A 09 9N2222C3 9N2C45 A 10 9N2222D3 9N2C45 A 11 9N2222E3 9N2C45 A 12 9N2222F3 9N2C45 A 13 9N2222G3 9N2C45 A 14 9N2222H3 9N2C45 A 15 9N2222J3 9N2C45 A 16 9N2222K3 9N2C45 A 17 9N2222L3 9N2C45 A 18 9N2222M3 9N2C45 A 19 9N2222N3 9N2C45 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0002 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 56 | 56 | 1TEU590UB | 1LKJ0411 | N1 | A 01 9N2235M1 9N2D46 A 01 9N2235M1 9N2D46 A 02 9N2235N1 9N2D46 A 03 9N2235P1 9N2D46 A 04 9N2234F1 9N2D46 A 05 9N229DA3 9N2D36 A 06 9N2269A1 9N2C34 A 06 9N2269A1 9N2D35 A 06 9N2269A1 9N2D36 A 07 9N22C1A2 9N2C47 A 08 9N2222B3 9N2C47 A 09 9N2222C3 9N2C45 A 10 9N2222D3 9N2C45 A 11 9N2222E3 9N2C45 A 12 9N2222F3 9N2C45 A 13 9N2222G3 9N2C45 A 14 9N2222H3 9N2C45 A 15 9N2222J3 9N2C45 A 16 9N2222K3 9N2C45 A 17 9N2222L3 9N2C45 A 18 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0003 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 47 | 59 | 59 | 1TEU592UB | 1LKJ0410 | N1 | A 01 9N2235M1 9N2D46 A 01 9N2235M1 9N2D46 A 02 9N2235N1 9N2D46 A 03 9N2235P1 9N2D46 A 04 9N2234F1 9N2D46 A 05 9N229DA3 9N2D36 A 06 9N2269A1 9N2C34 A 06 9N2269A1 9N2D35 A 06 9N2269A1 9N2D36 A 07 9N22C1A2 9N2C47 A 08 9N2222B3 9N2C47 A 09 9N2222C3 9N2C45 A 10 9N2222D3 9N2C45 A 11 9N2222E3 9N2C45 A 12 9N2222F3 9N2C45 A 13 9N2222G3 9N2C45 A 14 9N2222H3 9N2C45 A 15 9N2222J3 9N2C45 A 16 9N2222K3 9N2C45 A 17 9N2222L3 9N2C45 A 18 9N2222M3 9N2C45 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0300 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 19 | 0 | 19 | 1TEU590UB | 1TEU506TL | N1 | A 01 9N2235L1 9N2D46 A 01 9N2235L1 9N2D46 A 02 9N2235K1 9N2D46 A 03 9N2235J1 9N2D46 A 04 9N22D6A2 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0301 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1TEU590UB | 9TEU543UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252C1 9N2D46 A 11 9N2237C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0302 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 0 | 17 | 1TEU590UB | 9TEU534UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2235C4 9N2D46 A 10 9N2253B1 9N2D46 A 11 9N2253C1 9N2D46 A 12 9N2237B4 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0303 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1TEU590UB | 9TEU541UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252C1 9N2D46 A 11 9N2237C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0304 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 16 | 0 | 16 | 1TEU592UB | 9TEU544UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252C1 9N2D46 A 11 9N2237C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0305 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 0 | 18 | 1TEU592UB | 9KSN004UB | N1 | A 01 9N2235L4 9N2D46 A 01 9N2235L4 9N2D46 A 02 9N2235K4 9N2D46 A 03 9N2235J4 9N2D46 A 04 9N2235H4 9N2D46 A 05 9N2235G4 9N2D46 A 06 9N2235F4 9N2D46 A 07 9N2235E4 9N2D46 A 08 9N2235D4 9N2D46 A 09 9N2252B1 9N2D46 A 10 9N2252C1 9N2D46 A 11 9N2252D1 9N2D46 A 12 9N2252E1 9N2D46 A 13 9N2239C4 9N2D46 | 1.5
1 | TEU | 1TEUC0306 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 8 | 0 | 8 | 1TEU592UB | 1KIT003AR | N1 | A 01 9N2235M4 9N2D46 A 01 9N2235M4 9N2D46 A 02 9N2235N4 9N2D46 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0001 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1VVP001UB | 1KIT277BN | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5530E1 1L506 A 03 1L5530D1 1L506 A 04 1L5539E1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W3 1L507 A 09 1L5504V3 1L507 A 10 1L5524D1 1L507 A 11 1L5524C1 1L507 A 12 1L5502U1 1L507 A 13 1L5502T1 1L507 A 14 1L5502S1 1L507 A 15 1L5502R1 1L507 A 16 1L5502P1 1L507 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0002 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1VVP501UB | 1KIT060BN | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5559D1 1L509 B 11 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0003 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1VVP002UB | 1KIT281BN | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5530E1 1L506 A 03 1L5530D1 1L506 A 04 1L5539E1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W3 1L507 A 09 1L5504V3 1L507 A 10 1L5524D1 1L507 A 11 1L5524C1 1L507 A 12 1L5502U2 1L507 A 13 1L5502T2 1L507 A 14 1L5502S2 1L507 A 15 1L5502R2 1L507 A 16 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0004 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0005 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0006 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0007 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI01AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0008 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAL04AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575D4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0009 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0010 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0011 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 38 | 42 | 42 | 1VVP003UB | 1KSAC09AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5530E1 1L506 A 03 1L5530D1 1L506 A 04 1L5539E1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W3 1L507 A 09 1L5504V3 1L507 A 10 1L5504U3 1L507 A 11 1L5504T3 1L507 A 12 1L5504S3 1L507 A 13 1L5504R3 1L507 A 14 1L5504P3 1L507 A 15 1L5504N3 1L507 A 16 1L5504M3 1L507 A 17 1L5504L3 1L507 A 18 1L5504K3 1L507 A 19 1L5504J3 1L507 A 20 1L5504H3 1L507 A 21 1L5513E1 1L507 A 22 1L5513F1 1L507 A 23 1L55KJA1 1L507 A 24 1L66KJA1 1L607 A 25 1L6621A1 1L607 A 26 1L6612E1 1L607 A 27 1L6612F1 1L607 A 28 1L6612G1 1L607 A 29 1L6612H1 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0012 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1VVP500SM | 1VVP122CR | V1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | duplicate cable number
1 | VVP | 1VVPC0013 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1VVP501SM | 1VVP122CR | V1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | duplicate cable number
1 | VVP | 1VVPC0014 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0015 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0016 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAK10AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0017 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0018 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 18 | 22 | 22 | 1VVP502UB | 1KSAK05AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0019 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0020 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 19 | 23 | 23 | 1VVP502UB | 1KSAJ06AR | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5553D4 1L509 B 11 1L5553C4 1L509 B 12 1L5575C4 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0021 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0022 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 17 | 21 | 21 | 1VVP501UB | 1KIT062BN | L1 | B 01 1L5553N4 1L509 B 01 1L5553N4 1L509 B 02 1L5553M4 1L509 B 03 1L5553L4 1L509 B 04 1L5553K4 1L509 B 05 1L5553J4 1L509 B 06 1L5553H4 1L509 B 07 1L5553G4 1L509 B 08 1L5553F4 1L509 B 09 1L5553E4 1L509 B 10 1L5559D1 1L509 B 11 1L5554D3 1L509 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0023 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 41 | 45 | 45 | 1VVP003UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5542G3 1L505 A 03 1L5542F3 1L505 A 04 1L5528G2 1L505 A 05 1L5528F2 1L506 A 06 1L5528E2 1L506 A 07 1L5528D2 1L506 A 08 1L5539D1 1L506 A 09 1L5529C2 1L506 A 10 1L5529B2 1L506 A 11 1L5529A2 1L506 A 12 1L5504W3 1L507 A 13 1L5504V3 1L507 A 14 1L5504U3 1L507 A 15 1L5504T3 1L507 A 16 1L5504S3 1L507 A 17 1L5504R3 1L507 A 18 1L5504P3 1L507 A 19 1L5504N3 1L507 A 20 1L5504M3 1L507 A 21 1L5504L3 1L507 A 22 1L5504K3 1L507 A 23 1L5504J3 1L507 A 24 1L5504H3 1L507 A 25 1L5504G3 1L507 A 26 1L5512E1 1L507 A 27 1L5512F1 1L507 A 28 1L55KMA1 1L507 A 29 1L66KMA1 1L607 A 30 1L6617A1 1L607 A 31 1L6612C3 1L607 A 32 1L6612B3 1L607 A 33 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0024 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1VVP512SM | 1VVP123CR | V1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | VVP | 1VVPC0025 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 22 | 26 | 26 | 1VVP001UB | 1KIT281BN | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5530E1 1L506 A 03 1L5530D1 1L506 A 04 1L5539E1 1L506 A 05 1L5529C2 1L506 A 06 1L5529B2 1L506 A 07 1L5529A2 1L506 A 08 1L5504W3 1L507 A 09 1L5504V3 1L507 A 10 1L5524D1 1L507 A 11 1L5524C1 1L507 A 12 1L5502U2 1L507 A 13 1L5502T2 1L507 A 14 1L5502S2 1L507 A 15 1L5502R2 1L507 A 16 1L5502P2 1L507 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0026 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 32 | 37 | 37 | 1VVP007UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5530E1 1L506 A 03 1L5530D1 1L506 A 04 1L5530C1 1L506 A 05 1L5530B1 1L506 A 06 1L5530A1 1L506 A 07 1L5505V1 1L507 A 08 1L5505U1 1L507 A 09 1L5505T1 1L507 A 10 1L5505S1 1L507 A 11 1L5505R1 1L507 A 12 1L5505P1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505M1 1L507 A 15 1L5505L1 1L507 A 16 1L5505K1 1L507 A 17 1L5505J1 1L507 A 18 1L5505H1 1L507 A 19 1L5513F1 1L507 A 20 1L55KJA2 1L507 A 21 1L66KJA2 1L607 A 22 1L6621A1 1L607 A 23 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0027 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 31 | 36 | 36 | 1VVP010UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5530E1 1L506 A 01 1L5530E1 1L506 A 02 1L5530D1 1L506 A 03 1L5530C1 1L506 A 04 1L5530B1 1L506 A 05 1L5530A1 1L506 A 06 1L5505V1 1L507 A 07 1L5505U1 1L507 A 08 1L5505T1 1L507 A 09 1L5505S1 1L507 A 10 1L5505R1 1L507 A 11 1L5505P1 1L507 A 12 1L5505N1 1L507 A 13 1L5505M1 1L507 A 14 1L5505L1 1L507 A 15 1L5505K1 1L507 A 16 1L5505J1 1L507 A 17 1L5505H1 1L507 A 18 1L5513F1 1L507 A 19 1L55KJA2 1L507 A 20 1L66KJA2 1L607 A 21 1L6621A1 1L607 A 22 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0028 | IN | IN | OUT | NO | 4 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 30 | 35 | 35 | 1VVP013UB | 1KSAF03AR | L1 | A 01 1L5530D1 1L506 A 01 1L5530D1 1L506 A 02 1L5530C1 1L506 A 03 1L5530B1 1L506 A 04 1L5530A1 1L506 A 05 1L5505V1 1L507 A 06 1L5505U1 1L507 A 07 1L5505T1 1L507 A 08 1L5505S1 1L507 A 09 1L5505R1 1L507 A 10 1L5505P1 1L507 A 11 1L5505N1 1L507 A 12 1L5505M1 1L507 A 13 1L5505L1 1L507 A 14 1L5505K1 1L507 A 15 1L5505J1 1L507 A 16 1L5505H1 1L507 A 17 1L5513F1 1L507 A 18 1L55KJA2 1L507 A 19 1L66KJA2 1L607 A 20 1L6621A1 1L607 A 21 1L6612E1 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0029 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 35 | 46 | 46 | 1VVP003UB | 1KSAI01AR | L1 | A 01 1L5530F1 1L506 A 01 1L5530F1 1L506 A 02 1L5530E1 1L506 A 03 1L5530D1 1L506 A 04 1L5530C1 1L506 A 05 1L5530B1 1L506 A 06 1L5530A1 1L506 A 07 1L5505V1 1L507 A 08 1L5505U1 1L507 A 09 1L5505T1 1L507 A 10 1L5505S1 1L507 A 11 1L5505R1 1L507 A 12 1L5505P1 1L507 A 13 1L5505N1 1L507 A 14 1L5505M1 1L507 A 15 1L5505L1 1L507 A 16 1L5505K1 1L507 A 17 1L5505J1 1L507 A 18 1L5505H1 1L507 A 19 1L5505G1 1L507 A 20 1L5512F1 1L507 A 21 1L55KMA2 1L507 A 22 1L66KMA2 1L607 A 23 1L6617A2 1L607 A 24 1L6612C3 1L607 A 25 1L6612B3 1L607 A 26 1L6612A3 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0030 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS |  |  |  | 1VVP518SM | 1VVP124CR | V1 |  | 2 x 1.5mm2 Armoured | [5 empty] | not in pericles
1 | VVP | 1VVPC0031 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1VVP050UB | 1VVP050TL | L1 | A 01 1L5530B1 1L506 A 01 1L5530B1 1L506 A 02 1L5530A1 1L506 A 03 1L5505V1 1L507 A 04 1L5524F1 1L507 A 05 1L5506U1 1L507 A 06 1L5506T1 1L507 A 07 1L5506S1 1L507 A 08 1L5506R1 1L507 A 09 1L5506P1 1L507 A 10 1L5506N1 1L507 A 11 1L55KGA2 1L507 A 12 1L66KGA2 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L6612J4 1L607 A 15 1L6612K4 1L607 A 16 1L6614A3 1L607 A 17 1L6614B3 1L609 A 18 1L6614C3 1L609 A 19 1L6614D3 1L609 A 20 1L6628L5 1L609 A 21 1L6628K5 1L609 A 22 1L6628J5 1L609 A 23 1L6628H5 1L609 A 24 1L6628G5 1L609 A 25 1L6628F5 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0032 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 39 | 44 | 44 | 1VVP050UB | 1VVP051TL | L1 | A 01 1L5530B1 1L506 A 01 1L5530B1 1L506 A 02 1L5530A1 1L506 A 03 1L5505V1 1L507 A 04 1L5524F1 1L507 A 05 1L5506U1 1L507 A 06 1L5506T1 1L507 A 07 1L5506S1 1L507 A 08 1L5506R1 1L507 A 09 1L5506P1 1L507 A 10 1L5506N1 1L507 A 11 1L55KGA2 1L507 A 12 1L66KGA2 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L6612J4 1L607 A 15 1L6612K4 1L607 A 16 1L6614A3 1L607 A 17 1L6614B3 1L609 A 18 1L6614C3 1L609 A 19 1L6614D3 1L609 A 20 1L6628L5 1L609 A 21 1L6628K5 1L609 A 22 1L6628J5 1L609 A 23 1L6628H5 1L609 A 24 1L6628G5 1L609 A 25 1L6628F5 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0033 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 39 | 45 | 45 | 1VVP050UB | 1VVP050TO | L1 | A 01 1L5530B1 1L506 A 01 1L5530B1 1L506 A 02 1L5530A1 1L506 A 03 1L5505V1 1L507 A 04 1L5524F1 1L507 A 05 1L5506U1 1L507 A 06 1L5506T1 1L507 A 07 1L5506S1 1L507 A 08 1L5506R1 1L507 A 09 1L5506P1 1L507 A 10 1L5506N1 1L507 A 11 1L55KGA2 1L507 A 12 1L66KGA2 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L6612J4 1L607 A 15 1L6612K4 1L607 A 16 1L6614A3 1L607 A 17 1L6614B3 1L609 A 18 1L6614C3 1L609 A 19 1L6614D3 1L609 A 20 1L6628L5 1L609 A 21 1L6628K5 1L609 A 22 1L6628J5 1L609 A 23 1L6628H5 1L609 A 24 1L6628G5 1L609 A 25 1L6628F5 1L609 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | VVP | 1VVPC0034 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 102 | 139 | 139 | 1VVP051UB | 1VVP050CR | V1 | A 01 1L5531B3 1L506 A 01 1L5531B3 1L506 A 02 1L5531C3 1L506 A 03 1L5531D3 1L506 A 04 1L5531E3 1L506 A 05 1L5531F3 1L506 A 06 1L5531G3 1L505 A 07 1L5542G3 1L505 A 08 1L5542F3 1L505 A 09 1L5542E3 1L505 A 10 1L5542D5 1L505 A 11 1L5542C5 1L505 A 12 1L5542B5 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L55JMA4 1L506 A 18 1L44JMB4 1L404 A 19 1L4404K1 1L404 A 20 1L4404J1 1L404 A 21 1L4404H1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404F1 1L404 A 24 1L4404E1 1L404 A 25 1L4404D1 1L403 A 26 1L4404C1 1L401 A 26 1L4404C1 1L403 A 27 1L4404B1 1L401 A 28 1L4404A1 1L401 A 29 1L44J2A4 1L401 A 30 1L33J2B4 1L301 A 31 1L3315A6 1L301 A 32 1M2200A5 1M2? A 33 1M22H2A5 1M2? A 34 1M11H2A5 1M1? A 35 1M1102A5 1M1? A 36 1M1102B5 1M1? | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | VVP | 1VVPC0035 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 122 | 153 | 153 | 1VVP051UB | 1VVP051CR | V1 | A 01 1L5531B3 1L506 A 01 1L5531B3 1L506 A 02 1L5531C3 1L506 A 03 1L5531D3 1L506 A 04 1L5531E3 1L506 A 05 1L5531F3 1L506 A 06 1L5531G3 1L505 A 07 1L5542G3 1L505 A 08 1L5542F3 1L505 A 09 1L5542E3 1L505 A 10 1L5542D5 1L505 A 11 1L5542C5 1L505 A 12 1L5542B5 1L505 A 13 1L5525G3 1L505 A 14 1L5525F3 1L506 A 15 1L5525E3 1L506 A 16 1L5525D3 1L506 A 17 1L55JMA4 1L506 A 18 1L44JMB4 1L404 A 19 1L4404K1 1L404 A 20 1L4404J1 1L404 A 21 1L4404H1 1L404 A 22 1L4404G1 1L404 A 23 1L4404F1 1L404 A 24 1L4404E1 1L404 A 25 1L4404D1 1L403 A 26 1L4404C1 1L401 A 26 1L4404C1 1L403 A 27 1L4404B1 1L401 A 28 1L4404A1 1L401 A 29 1L44J2A4 1L401 A 30 1L33J2B4 1L301 A 31 1L3315A6 1L301 A 32 1M2200A5 1M2? A 33 1M22H2A5 1M2? A 34 1M11H2A5 1M1? A 35 1M1102A5 1M1? A 36 1M1102B5 1M1? A 37 1M1102C5 1M1? | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | VVP | 1VVPC0036 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 35 | 35 | 1VVP51UB | 1KSAI06AR | L1 | A 01 1L5530B1 1L506 A 01 1L5530B1 1L506 A 02 1L5530A1 1L506 A 03 1L5505V1 1L507 A 04 1L5524F1 1L507 A 05 1L5506U1 1L507 A 06 1L5506T1 1L507 A 07 1L5506S1 1L507 A 08 1L5506R1 1L507 A 09 1L5506P1 1L507 A 10 1L5506N1 1L507 A 11 1L55KGA2 1L507 A 12 1L66KGA2 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L6612J4 1L607 A 15 1L6612H4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612F4 1L607 A 18 1L6612E4 1L607 A 19 1L6612D4 1L607 A 20 1L6612C4 1L607 A 21 1L6612B4 1L607 A 22 1L6612A4 1L607 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | VVP | 1VVPC0037 | IN | IN | OUT | NO | 7 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 31 | 37 | 37 | 1VVP051UB | 1KSAI01AR | L1 | A 01 1L5530B1 1L506 A 01 1L5530B1 1L506 A 02 1L5530A1 1L506 A 03 1L5505V1 1L507 A 04 1L5524F1 1L507 A 05 1L5506U1 1L507 A 06 1L5506T1 1L507 A 07 1L5506S1 1L507 A 08 1L5506R1 1L507 A 09 1L5506P1 1L507 A 10 1L5506N1 1L507 A 11 1L55KGA2 1L507 A 12 1L66KGA2 1L607 A 13 1L6616A1 1L607 A 14 1L6612J4 1L607 A 15 1L6612H4 1L607 A 16 1L6612G4 1L607 A 17 1L6612F4 1L607 A 18 1L6612E4 1L607 A 19 1L6612D4 1L607 A 20 1L6612C4 1L607 A 21 1L6612B4 1L607 A 22 1L6612A4 1L607 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | VVP | 1VVPC0038 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 20 | 24 | 24 | 1VVP051UB | 1KIT283BN | L1 | A 01 1L5530C1 1L506 A 01 1L5530C1 1L506 A 02 1L5539E1 1L506 A 03 1L5529C2 1L506 A 04 1L5529B2 1L506 A 05 1L5529A2 1L506 A 06 1L5504W3 1L507 A 07 1L5504V3 1L507 A 08 1L5524D1 1L507 A 09 1L5524C1 1L507 A 10 1L5502U2 1L507 A 11 1L5502T2 1L507 A 12 1L5502S2 1L507 A 13 1L5502R2 1L507 A 14 1L5502P2 1L507 | 1.5 | [5 empty] | duplicate cable numbers
1 | VVP | 1VVPC0046 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 2 | 2 | 1VVP050BC | 1VVP479SM | V1 | K1VVP C0046 A IN 03 1.5 A 1M2F1 1VVP 050BC 1VVP 050BC 1M1? 1M1 46F 1VVP 479SM 2 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0047 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 2 | 2 | 1VVP050BC | 1VVP480SM | V1 | K1VVP C0047 A IN 03 1.5 A 1M2F1 1VVP 050BC 1VVP 050BC 1M1? 1M1 46F 1VVP 480SM 2 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0049 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 4 | 1VVP051BC | 1VVP481SM | V1 | K1VVP C0049 A IN 03 1.5 A 1M1B2 1VVP 051BC 1VVP 051BC 1M1? 1M1 46C 1VVP 481SM 4 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0050 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 4 | 4 | 1VVP051BC | 1VVP482SM | V1 | K1VVP C0050 A IN 03 1.5 A 1M1B2 1VVP 051BC 1VVP 051BC 1M1? 1M1 46C 1VVP 482SM 4 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0300 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG033AR | 1VVP001UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0301 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG033AR | 1VVP001UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0302 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 38 | 0 | 38 | 1KRG033AR | 1VVP001UM | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0303 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 0 | 53 | 1VVP004UB | 1VVP001TL | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G1 1L505 A 09 1L5525F1 1L506 A 10 1L5525E1 1L506 A 11 1L5525D1 1L506 A 12 1L5525C1 1L506 A 13 1L5525B1 1L506 A 14 1L5525A1 1L506 A 15 1L5500V1 1L507 A 16 1L5500U1 1L507 A 17 1L5500T1 1L507 A 18 1L5500S1 1L507 A 19 1L5500R1 1L507 A 20 1L5500P1 1L507 A 21 1L5500N1 1L507 A 22 1L5500M1 1L507 A 23 1L5500L1 1L507 A 24 1L5500K1 1L507 A 25 1L5500J1 1L507 A 26 1L5500H1 1L507 A 27 1L5500G1 1L507 A 28 1L5500F1 1L507 A 29 1L5500E1 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0304 | IN | IN | OUT | NO | 19 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1VVP004UB | 1VVP001TO | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L5525F2 1L506 A 10 1L5525E2 1L506 A 11 1L5525D2 1L506 A 12 1L5525C2 1L506 A 13 1L5525B2 1L506 A 14 1L5525A2 1L506 A 15 1L5500V2 1L507 A 16 1L5500U2 1L507 A 17 1L5500T2 1L507 A 18 1L5500S2 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5500P2 1L507 A 21 1L5500N2 1L507 A 22 1L5500M2 1L507 A 23 1L5500L2 1L507 A 24 1L5500K2 1L507 A 25 1L5500J2 1L507 A 26 1L5500H2 1L507 A 27 1L5500G2 1L507 A 28 1L5500F2 1L507 A 29 1L5500E2 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C2 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0305 | IN | IN | IN | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 82 | 0 | 82 | 1VVP005UB | 1VVP001CR | V1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5530E2 1L506 A 03 1L5540E1 1L506 A 04 1L5540D1 1L506 A 05 1L5540C1 1L506 A 06 1L5540B1 1L506 A 07 1L5540A1 1L506 A 08 1L55JLB3 1L506 A 09 1L66JLA3 1L605 A 10 1L6631B1 1L605 A 11 1L6633A1 1L605 A 12 1L6633B1 1L605 A 13 1L6633C1 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642E2 1L605 A 17 1W6642F1 1W602 A 18 1W6642G1 1W606 A 19 1W66M5A1 1W606 A 20 1W6603A2 1W603 A 21 1W6604A1 1W603 A 22 1W6604B1 1W603 A 23 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0306 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1VVP001CR | 1VVP170VA | V1 | F1VVP C0306 A OR 12 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 001CR 1W631 W631 48Q 1VVP 170VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0307 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1VVP001CR | 1VVP171VA | V1 | F1VVP C0307 A OR 12 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 001CR 1W631 W631 48Q 1VVP 171VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0308 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 0 | 20 | 1VVP001CR | 1VVP172VA | V1 | F1VVP C0308 A OR 12 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 001CR 1W631 W631 48Q 1VVP 172VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0309 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 8 | 0 | 8 | 1VVP005UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0310 | IN | IN | IN | YES | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 81 | 0 | 81 | 1VVP006UB | 1VVP002CR | V1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5530E2 1L506 A 03 1L5540E1 1L506 A 04 1L5540D1 1L506 A 05 1L5540C1 1L506 A 06 1L5540B1 1L506 A 07 1L5540A1 1L506 A 08 1L55JLB3 1L506 A 09 1L66JLA3 1L605 A 10 1L6631B1 1L605 A 11 1L6633A1 1L605 A 12 1L6633B1 1L605 A 13 1L6633C1 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642E2 1L605 A 17 1W6642F1 1W602 A 18 1W6642G1 1W606 A 19 1W66M5A1 1W606 A 20 1W6603A2 1W603 A 21 1W6604A1 1W603 A 22 1W6604B1 1W603 A 23 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0311 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP002CR | 1VVP160VA | V1 | F1VVP C0311 A OR 12 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 002CR 1W631 W631 48Q 1VVP 160VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0312 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP002CR | 1VVP161VA | V1 | F1VVP C0312 A OR 12 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 002CR 1W631 W631 48Q 1VVP 161VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0313 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP002CR | 1VVP001VV | V1 | F1VVP C0313 A OR 03 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 002CR 1W631 W631 48P 1VVP 001VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0314 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 0 | 53 | 1VVP006UB | 1VVP003TO | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L5525F2 1L506 A 10 1L5525E2 1L506 A 11 1L5525D2 1L506 A 12 1L5525C2 1L506 A 13 1L5525B2 1L506 A 14 1L5525A2 1L506 A 15 1L5500V2 1L507 A 16 1L5500U2 1L507 A 17 1L5500T2 1L507 A 18 1L5500S2 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5500P2 1L507 A 21 1L5500N2 1L507 A 22 1L5500M2 1L507 A 23 1L5500L2 1L507 A 24 1L5500K2 1L507 A 25 1L5500J2 1L507 A 26 1L5500H2 1L507 A 27 1L5500G2 1L507 A 28 1L5500F2 1L507 A 29 1L5500E2 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0315 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 0 | 53 | 1VVP006UB | 1VVP006TO | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L5525F2 1L506 A 10 1L5525E2 1L506 A 11 1L5525D2 1L506 A 12 1L5525C2 1L506 A 13 1L5525B2 1L506 A 14 1L5525A2 1L506 A 15 1L5500V2 1L507 A 16 1L5500U2 1L507 A 17 1L5500T2 1L507 A 18 1L5500S2 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5500P2 1L507 A 21 1L5500N2 1L507 A 22 1L5500M2 1L507 A 23 1L5500L2 1L507 A 24 1L5500K2 1L507 A 25 1L5500J2 1L507 A 26 1L5500H2 1L507 A 27 1L5500G2 1L507 A 28 1L5500F2 1L507 A 29 1L5500E2 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0316 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 0 | 53 | 1VVP007UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L5525F2 1L506 A 10 1L5525E2 1L506 A 11 1L5525D2 1L506 A 12 1L5525C2 1L506 A 13 1L5525B2 1L506 A 14 1L5525A2 1L506 A 15 1L5500V2 1L507 A 16 1L5500U2 1L507 A 17 1L5500T2 1L507 A 18 1L5500S2 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5500P2 1L507 A 21 1L5500N2 1L507 A 22 1L5500M2 1L507 A 23 1L5500L2 1L507 A 24 1L5500K2 1L507 A 25 1L5500J2 1L507 A 26 1L5500H2 1L507 A 27 1L5500G2 1L507 A 28 1L5500F2 1L507 A 29 1L5500E2 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0317 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 53 | 0 | 53 | 1VVP007UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L5525F2 1L506 A 10 1L5525E2 1L506 A 11 1L5525D2 1L506 A 12 1L5525C2 1L506 A 13 1L5525B2 1L506 A 14 1L5525A2 1L506 A 15 1L5500V2 1L507 A 16 1L5500U2 1L507 A 17 1L5500T2 1L507 A 18 1L5500S2 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5500P2 1L507 A 21 1L5500N2 1L507 A 22 1L5500M2 1L507 A 23 1L5500L2 1L507 A 24 1L5500K2 1L507 A 25 1L5500J2 1L507 A 26 1L5500H2 1L507 A 27 1L5500G2 1L507 A 28 1L5500F2 1L507 A 29 1L5500E2 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6611F3 1L607 A 34 1L6611G3 1L607 A 35 1L6611H3 1L607 A 36 1L6611J3 1L607 A 37 1L6611K3 1L609 A 38 1L6611L3 1L609 A 39 1L6611M3 1L609 A 40 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0318 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1VVP007UB | 1VVP003TL | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G4 1L505 A 03 1L5542H4 1L505 A 04 1L5542J4 1L505 A 05 1L5542K4 1L505 A 06 1L5542L4 1L505 A 07 1L5542M4 1L505 A 08 1L5542N4 1L505 A 09 1L5542P4 1L505 A 10 1L5542R4 1L505 A 11 1L5536H1 1L505 A 12 1L55LMB1 1L505 A 13 1L66LMA1 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642C2 1L605 A 16 1L6642B2 1L605 A 17 1L6642A2 1L605 A 18 1L6629F5 1L605 A 19 1L6629E5 1L605 A 19 1L6629E5 1L609 A 20 1L6629D5 1L609 A 21 1L6629C5 1L609 A 22 1L6629B5 1L609 A 23 1L6629A5 1L609 A 24 1L6628J2 1L609 A 25 1L6628H2 1L609 A 26 1L6628G2 1L609 A 27 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0319 | IN | IN | IN | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 81 | 0 | 81 | 1VVP008UB | 1VVP004CR | V1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D1 1L601 A 08 1L6631D1 1L605 A 09 1L6631C1 1L605 A 10 1L6631B1 1L605 A 11 1L6633A1 1L605 A 12 1L6633B1 1L605 A 13 1L6633C1 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642E2 1L605 A 17 1W6642F1 1W602 A 18 1W6642G1 1W606 A 19 1W66M5A1 1W606 A 20 1W6603A2 1W603 A 21 1W6604A1 1W603 A 22 1W6604B1 1W603 A 23 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0320 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP004CR | 1VVP270VA | V1 | F1VVP C0320 A OR 12 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 004CR 1W630 W630 48Q 1VVP 270VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0321 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP004CR | 1VVP271VA | V1 | F1VVP C0321 A OR 12 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 004CR 1W630 W630 48Q 1VVP 271VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0322 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP004CR | 1VVP272VA | V1 | F1VVP C0322 A OR 12 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 004CR 1W630 W630 48Q 1VVP 272VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0323 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 9 | 0 | 9 | 1VVP008UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0324 | IN | IN | IN | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 81 | 0 | 81 | 1VVP009UB | 1VVP005CR | V1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D1 1L601 A 08 1L6631D1 1L605 A 09 1L6631C1 1L605 A 10 1L6631B1 1L605 A 11 1L6633A1 1L605 A 12 1L6633B1 1L605 A 13 1L6633C1 1L605 A 14 1L6642C2 1L605 A 15 1L6642D2 1L605 A 16 1L6642E2 1L605 A 17 1W6642F1 1W602 A 18 1W6642G1 1W606 A 19 1W66M5A1 1W606 A 20 1W6603A2 1W603 A 21 1W6604A1 1W603 A 22 1W6604B1 1W603 A 23 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0325 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP005CR | 1VVP260VA | V1 | F1VVP C0325 A OR 12 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 005CR 1W630 W630 48Q 1VVP 260VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0326 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP005CR | 1VVP261VA | V1 | F1VVP C0326 A OR 12 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 005CR 1W630 W630 48Q 1VVP 261VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0327 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP005CR | 1VVP002VV | V1 | F1VVP C0327 A OR 03 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 005CR 1W630 W630 49P 1VVP 002VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0328 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 0 | 51 | 1VVP009UB | 1VVP004TO | L1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D2 1L601 A 08 1L6631D2 1L605 A 09 1L6631C2 1L605 A 10 1L6631B2 1L605 A 11 1L6631A2 1L605 A 12 1L6606S2 1L607 A 13 1L6606R2 1L607 A 14 1L6606P2 1L607 A 15 1L6606N2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606L2 1L607 A 18 1L6606K2 1L607 A 19 1L6606J2 1L607 A 20 1L6606H2 1L607 A 21 1L6606G2 1L607 A 22 1L6606F2 1L607 A 23 1L6606E2 1L607 A 24 1L6601A2 1L607 A 25 1L6611F3 1L607 A 26 1L6611G3 1L607 A 27 1L6611H3 1L607 A 28 1L6611J3 1L607 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611L3 1L609 A 31 1L6611M3 1L609 A 32 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0329 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 51 | 0 | 51 | 1VVP009UB | 1VVP007TO | L1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D2 1L601 A 08 1L6631D2 1L605 A 09 1L6631C2 1L605 A 10 1L6631B2 1L605 A 11 1L6631A2 1L605 A 12 1L6606S2 1L607 A 13 1L6606R2 1L607 A 14 1L6606P2 1L607 A 15 1L6606N2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606L2 1L607 A 18 1L6606K2 1L607 A 19 1L6606J2 1L607 A 20 1L6606H2 1L607 A 21 1L6606G2 1L607 A 22 1L6606F2 1L607 A 23 1L6606E2 1L607 A 24 1L6601A2 1L607 A 25 1L6611F3 1L607 A 26 1L6611G3 1L607 A 27 1L6611H3 1L607 A 28 1L6611J3 1L607 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611L3 1L609 A 31 1L6611M3 1L609 A 32 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0330 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1VVP010UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D2 1L601 A 08 1L6631D2 1L605 A 09 1L6631C2 1L605 A 10 1L6631B2 1L605 A 11 1L6631A2 1L605 A 12 1L6606S2 1L607 A 13 1L6606R2 1L607 A 14 1L6606P2 1L607 A 15 1L6606N2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606L2 1L607 A 18 1L6606K2 1L607 A 19 1L6606J2 1L607 A 20 1L6606H2 1L607 A 21 1L6606G2 1L607 A 22 1L6606F2 1L607 A 23 1L6606E2 1L607 A 24 1L6601A2 1L607 A 25 1L6611F3 1L607 A 26 1L6611G3 1L607 A 27 1L6611H3 1L607 A 28 1L6611J3 1L607 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611L3 1L609 A 31 1L6611M3 1L609 A 32 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0331 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1VVP010UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D2 1L601 A 08 1L6631D2 1L605 A 09 1L6631C2 1L605 A 10 1L6631B2 1L605 A 11 1L6631A2 1L605 A 12 1L6606S2 1L607 A 13 1L6606R2 1L607 A 14 1L6606P2 1L607 A 15 1L6606N2 1L607 A 16 1L6606M2 1L607 A 17 1L6606L2 1L607 A 18 1L6606K2 1L607 A 19 1L6606J2 1L607 A 20 1L6606H2 1L607 A 21 1L6606G2 1L607 A 22 1L6606F2 1L607 A 23 1L6606E2 1L607 A 24 1L6601A2 1L607 A 25 1L6611F3 1L607 A 26 1L6611G3 1L607 A 27 1L6611H3 1L607 A 28 1L6611J3 1L607 A 29 1L6611K3 1L609 A 30 1L6611L3 1L609 A 31 1L6611M3 1L609 A 32 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0332 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1VVP010UB | 1VVP004TL | L1 | A 01 1L5548E1 1L506 A 01 1L5548E1 1L506 A 02 1L5548D1 1L506 A 03 1L5548C1 1L506 A 04 1L5548B1 1L506 A 05 1L5548A1 1L506 A 06 1L55JKB1 1L506 A 07 1L66JKA1 1L605 A 08 1L6631D2 1L601 A 08 1L6631D2 1L605 A 09 1L6631C2 1L605 A 10 1L6631B2 1L605 A 11 1L6631A2 1L605 A 12 1L6606S2 1L607 A 13 1L6608A1 1L607 A 14 1L6608B1 1L607 A 15 1L6608C1 1L607 A 16 1L6615A1 1L607 A 17 1L6615B1 1L609 A 18 1L6615C1 1L609 A 19 1L6615D1 1L609 A 20 1L6628K2 1L609 A 21 1L6628J2 1L609 A 22 1L6628H2 1L609 A 23 1L6628G2 1L609 A 24 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0333 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP002CR | 1VVP001VV | V1 | F1VVP C0333 A OR 03 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 002CR 1W631 W631 48P 1VVP 001VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0334 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP002CR | 1VVP001VV | V1 | F1VVP C0334 A OR 03 1.5 A 1W631 W631 48P 1VVP 002CR 1W631 W631 48P 1VVP 001VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0335 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP005CR | 1VVP002VV | V1 | F1VVP C0335 A OR 03 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 005CR 1W630 W630 49P 1VVP 002VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0336 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP005CR | 1VVP002VV | V1 | F1VVP C0336 A OR 03 1.5 A 1W630 W630 48P 1VVP 005CR 1W630 W630 49P 1VVP 002VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0337 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1VVP002UB | 1VVP009TO | L1 | A 01 1L5530F2 1L506 A 01 1L5530F2 1L506 A 02 1L5542G1 1L505 A 03 1L5542F1 1L505 A 04 1L5542E1 1L505 A 05 1L5542D1 1L505 A 06 1L5542C1 1L505 A 07 1L5542B1 1L505 A 08 1L5525G2 1L505 A 09 1L5525F2 1L506 A 10 1L5525E2 1L506 A 11 1L5525D2 1L506 A 12 1L5525C2 1L506 A 13 1L5525B2 1L506 A 14 1L5525A2 1L506 A 15 1L5500V2 1L507 A 16 1L5500U2 1L507 A 17 1L5500T2 1L507 A 18 1L5500S2 1L507 A 19 1L5500R2 1L507 A 20 1L5500P2 1L507 A 21 1L5500N2 1L507 A 22 1L5500M2 1L507 A 23 1L5500L2 1L507 A 24 1L5500K2 1L507 A 25 1L5500J2 1L507 A 26 1L5500H2 1L507 A 27 1L5500G2 1L507 A 28 1L5500F2 1L507 A 29 1L5500E2 1L507 A 30 1L555JA2 1L507 A 31 1L665JA2 1L607 A 32 1L6601A2 1L607 A 33 1L6610C2 1L607 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0340 | IN | IN | IN | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 83 | 0 | 83 | 1VVP011UB | 1VVP007CR | V1 | A 01 1L5540E1 1L506 A 01 1L5540E1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB3 1L506 A 07 1L66JLA3 1L605 A 08 1L6631B1 1L605 A 09 1L6633A1 1L605 A 10 1L6633B1 1L605 A 11 1L6633C1 1L605 A 12 1L6642C2 1L605 A 13 1L6642D2 1L605 A 14 1L6642E2 1L605 A 15 1W6642F1 1W602 A 16 1W6642G1 1W606 A 17 1W66M5A1 1W606 A 18 1W6603A2 1W603 A 19 1W6604A1 1W603 A 20 1W6604B1 1W603 A 21 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0341 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP007CR | 1VVP370VA | V1 | F1VVP C0341 A OR 12 1.5 A 1W632 W632 47P 1VVP 007CR 1W632 W632 47Q 1VVP 370VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0342 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP007CR | 1VVP371VA | V1 | F1VVP C0342 A OR 12 1.5 A 1W632 W632 47P 1VVP 007CR 1W632 W632 47Q 1VVP 371VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0343 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 10 | 20 | 1VVP007CR | 1VVP372VA | V1 | F1VVP C0343 A OR 12 1.5 A 1W632 W632 47P 1VVP 007CR 1W632 W632 47Q 1VVP 372VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0344 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 10 | 0 | 10 | 1VVP011UB | 1RPA640AR | L1 | A 01 1L5530E2 1L506 A 01 1L5530E2 1L506 A 02 1L5530F2 1L506 A 03 1L5542G1 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0345 | IN | IN | IN | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 72 | 0 | 72 | 1VVP012UB | 1VVP008CR | V1 | A 01 1L5529E1 1L506 A 01 1L5529E1 1L506 A 02 1L5529F1 1L506 A 03 1L5529G1 1L505 A 04 1L5529H1 1L505 A 05 1L5543G4 1L505 A 06 1L5543H4 1L505 A 07 1L5543J4 1L505 A 08 1L5543K4 1L505 A 09 1L5543L4 1L505 A 10 1L5543M4 1L505 A 11 1L5543N4 1L505 A 12 1L5543P4 1L505 A 13 1L5543R4 1L505 A 14 1L5536H1 1L505 A 15 1L55LMB1 1L505 A 16 1L66LMA1 1L605 A 17 1L6642E2 1L605 A 18 1W6642F1 1W602 A 19 1W6642G1 1W606 A 20 1W66M5A1 1W606 A 21 1W6603A2 1W603 A 22 1W6604A1 1W603 A 23 1W6604B1 1W603 A 24 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0346 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP008CR | 1VVP360VA | V1 | F1VVP C0346 A OR 12 1.5 A 1W632 W632 47P 1VVP 008CR 1W632 W632 47Q 1VVP 360VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0347 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 20 | 9 | 20 | 1VVP008CR | 1VVP361VA | V1 | F1VVP C0347 A OR 12 1.5 A 1W632 W632 47P 1VVP 008CR 1W632 W632 47Q 1VVP 361VA 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0348 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1VVP008CR | 1VVP003VV | V1 | F1VVP C0348 A OR 03 1.5 A 1W632 W632 47Q 1VVP 008CR 1W632 W632 47P 1VVP 003VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0349 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1VVP012UB | 1VVP005TO | L1 | A 01 1L5540E1 1L506 A 01 1L5540E1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB4 1L506 A 07 1L66JLA4 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6606R2 1L607 A 12 1L6606P2 1L607 A 13 1L6606N2 1L607 A 14 1L6606M2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606K2 1L607 A 17 1L6606J2 1L607 A 18 1L6606H2 1L607 A 19 1L6606G2 1L607 A 20 1L6606F2 1L607 A 21 1L6606E2 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0350 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 50 | 0 | 50 | 1VVP012UB | 1VVP008TO | L1 | A 01 1L5540E1 1L506 A 01 1L5540E1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB4 1L506 A 07 1L66JLA4 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6606R2 1L607 A 12 1L6606P2 1L607 A 13 1L6606N2 1L607 A 14 1L6606M2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606K2 1L607 A 17 1L6606J2 1L607 A 18 1L6606H2 1L607 A 19 1L6606G2 1L607 A 20 1L6606F2 1L607 A 21 1L6606E2 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0351 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 0 | 49 | 1VVP013UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5540E1 1L506 A 01 1L5540E1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB4 1L506 A 07 1L66JLA4 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6606R2 1L607 A 12 1L6606P2 1L607 A 13 1L6606N2 1L607 A 14 1L6606M2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606K2 1L607 A 17 1L6606J2 1L607 A 18 1L6606H2 1L607 A 19 1L6606G2 1L607 A 20 1L6606F2 1L607 A 21 1L6606E2 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0352 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 49 | 0 | 49 | 1VVP013UB | 1KSCT17 | L1 | A 01 1L5540E1 1L506 A 01 1L5540E1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB4 1L506 A 07 1L66JLA4 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6606R2 1L607 A 12 1L6606P2 1L607 A 13 1L6606N2 1L607 A 14 1L6606M2 1L607 A 15 1L6606L2 1L607 A 16 1L6606K2 1L607 A 17 1L6606J2 1L607 A 18 1L6606H2 1L607 A 19 1L6606G2 1L607 A 20 1L6606F2 1L607 A 21 1L6606E2 1L607 A 22 1L6601A2 1L607 A 23 1L6611F3 1L607 A 24 1L6611G3 1L607 A 25 1L6611H3 1L607 A 26 1L6611J3 1L607 A 27 1L6611K3 1L609 A 28 1L6611L3 1L609 A 29 1L6611M3 1L609 A 30 1L6628A1 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0353 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1VVP013UB | 1VVP005TL | L1 | A 01 1L5540E1 1L506 A 01 1L5540E1 1L506 A 02 1L5540D1 1L506 A 03 1L5540C1 1L506 A 04 1L5540B1 1L506 A 05 1L5540A1 1L506 A 06 1L55JLB4 1L506 A 07 1L66JLA4 1L605 A 08 1L6631B2 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0354 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1VVP014UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5530E2 1L506 A 01 1L5530E2 1L506 A 02 1L5530F2 1L506 A 03 1L5542G4 1L505 A 04 1L5542H4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542K4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542N4 1L505 A 10 1L5542P4 1L505 A 11 1L5542R4 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMA2 1L505 A 14 1L44LMA2 1L408 A 15 1L4446A1 1L405 A 15 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0355 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 80 | 0 | 80 | 1VVP014UB | 1VVP127VV | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0356 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 29 | 0 | 29 | 1VVP014UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5530E2 1L506 A 01 1L5530E2 1L506 A 02 1L5530F2 1L506 A 03 1L5542G4 1L505 A 04 1L5542H4 1L505 A 05 1L5542J4 1L505 A 06 1L5542K4 1L505 A 07 1L5542L4 1L505 A 08 1L5542M4 1L505 A 09 1L5542N4 1L505 A 10 1L5542P4 1L505 A 11 1L5542R4 1L505 A 12 1L5536H1 1L505 A 13 1L55LMA2 1L505 A 14 1L44LMA2 1L408 A 15 1L4446A1 1L405 A 15 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0357 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 77 | 0 | 77 | 1VVP014UB | 1VVP128VV | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0358 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 30 | 0 | 30 | 1VVP015UB | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5530E2 1L506 A 03 1L5530F2 1L506 A 04 1L5542G4 1L505 A 05 1L5542H4 1L505 A 06 1L5542J4 1L505 A 07 1L5542K4 1L505 A 08 1L5542L4 1L505 A 09 1L5542M4 1L505 A 10 1L5542N4 1L505 A 11 1L5542P4 1L505 A 12 1L5542R4 1L505 A 13 1L5536H1 1L505 A 14 1L55LMA2 1L505 A 15 1L44LMA2 1L408 A 16 1L4446A1 1L405 A 16 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0359 | IN | IN | IN | YES | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 84 | 0 | 84 | 1VVP015UB | 1VVP129VV | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0360 | IN | IN | OUT | NO | 37 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | EMS | 77 | 0 | 77 | 1VVP019UB | 1VVP001AR | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0361 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 77 | 0 | 77 | 1VVP019UB | 1VVP130VV | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0362 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 80 | 0 | 80 | 1VVP019UB | 1VVP131VV | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0363 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 81 | 0 | 81 | 1VVP019UB | 1VVP132VV | V1 | A 01 1L5530D2 1L506 A 01 1L5530D2 1L506 A 02 1L5540E1 1L506 A 03 1L5540D1 1L506 A 04 1L5540C1 1L506 A 05 1L5540B1 1L506 A 06 1L5540A1 1L506 A 07 1L55JLB4 1L506 A 08 1L66JLA4 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0364 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1VVP016UB | 1VVP020TL | L1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0365 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 80 | 0 | 80 | 1VVP016UB | 1VVP140VV | V1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0366 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 42 | 0 | 42 | 1VVP017UB | 1VVP021TL | L1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0367 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 78 | 0 | 78 | 1VVP017UB | 1VVP141VV | V1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0368 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 41 | 0 | 41 | 1VVP018UB | 1VVP022TL | L1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631A2 1L605 A 10 1L6606S2 1L607 A 11 1L6608A1 1L607 A 12 1L6608B1 1L607 A 13 1L6608C1 1L607 A 14 1L6615A1 1L607 A 15 1L6615B1 1L609 A 16 1L6615C1 1L609 A 17 1L6615D1 1L609 A 18 1L6628K2 1L609 A 19 1L6628J2 1L609 A 20 1L6628H2 1L609 A 21 1L6628G2 1L609 A 22 1L6628F2 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0369 | IN | IN | OUT | NO | 12 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 83 | 0 | 83 | 1VVP018UB | 1VVP142VV | V1 | A 01 1L5538E1 1L506 A 01 1L5538E1 1L506 A 02 1L5538D1 1L506 A 03 1L5538C1 1L506 A 04 1L5538B1 1L506 A 05 1L5538A1 1L506 A 06 1L5525C1 1L506 A 07 1L55JMB1 1L506 A 08 1L66JMA1 1L605 A 09 1L6631B1 1L605 A 10 1L6633A1 1L605 A 11 1L6633B1 1L605 A 12 1L6633C1 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L6642E2 1L605 A 16 1W6642F1 1W602 A 17 1W6642G1 1W606 A 18 1W66M5A1 1W606 A 19 1W6603A2 1W603 A 20 1W6604A1 1W603 A 21 1W6604B1 1W603 A 22 1W6604C1 1W604 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0370 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1VVP008CR | 1VVP003VV | V1 | F1VVP C0370 A OR 03 1.5 A 1W632 W632 47Q 1VVP 008CR 1W632 W632 47P 1VVP 003VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0371 | IN | IN | OUT | NO | 3 | 1.5 | A | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | YES | ALSTHOM | IMS | 20 | 6 | 20 | 1VVP008CR | 1VVP003VV | V1 | F1VVP C0371 A OR 03 1.5 A 1W632 W632 47Q 1VVP 008CR 1W632 W632 47P 1VVP 003VV 20 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0372 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 47 | 0 | 47 | 1KRG141AR | 1VVP012UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614C2 1L609 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6612J4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612G4 1L607 A 10 1L6612F4 1L607 A 11 1L6612E4 1L607 A 12 1L6621A1 1L607 A 13 1L66KJA2 1L607 A 14 1L55KJA2 1L507 A 15 1L5513F1 1L507 A 16 1L5505H1 1L507 A 17 1L5505J1 1L507 A 18 1L5505K1 1L507 A 19 1L5505L1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505R1 1L507 A 24 1L5505S1 1L507 A 25 1L5505T1 1L507 A 26 1L5505U1 1L507 A 27 1L5505V1 1L507 A 28 1L5530A1 1L506 A 29 1L5530B1 1L506 A 30 1L5530C1 1L506 A 31 1L5530D1 1L506 A 32 1L5530E1 1L506 A 33 1L5530F1 1L506 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0373 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 46 | 0 | 46 | 1KRG141AR | 1VVP023UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614C2 1L609 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6612J4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612G4 1L607 A 10 1L6612F4 1L607 A 11 1L6612E4 1L607 A 12 1L6621A1 1L607 A 13 1L66KJA2 1L607 A 14 1L55KJA2 1L507 A 15 1L5513F1 1L507 A 16 1L5505H1 1L507 A 17 1L5505J1 1L507 A 18 1L5505K1 1L507 A 19 1L5505L1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505R1 1L507 A 24 1L5505S1 1L507 A 25 1L5505T1 1L507 A 26 1L5505U1 1L507 A 27 1L5505V1 1L507 A 28 1L5530A1 1L506 A 29 1L5530B1 1L506 A 30 1L5530C1 1L506 A 31 1L5530D1 1L506 A 32 1L5530E1 1L506 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0374 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 45 | 0 | 45 | 1KRG141AR | 1VVP034UM | L1 | A 01 1L6627B2 1L609 A 01 1L6627B2 1L609 A 02 1L6627A2 1L609 A 03 1L6614C2 1L609 A 04 1L6614B2 1L609 A 05 1L6614A2 1L607 A 06 1L6612K4 1L607 A 07 1L6612J4 1L607 A 08 1L6612H4 1L607 A 09 1L6612G4 1L607 A 10 1L6612F4 1L607 A 11 1L6612E4 1L607 A 12 1L6621A1 1L607 A 13 1L66KJA2 1L607 A 14 1L55KJA2 1L507 A 15 1L5513F1 1L507 A 16 1L5505H1 1L507 A 17 1L5505J1 1L507 A 18 1L5505K1 1L507 A 19 1L5505L1 1L507 A 20 1L5505M1 1L507 A 21 1L5505N1 1L507 A 22 1L5505P1 1L507 A 23 1L5505R1 1L507 A 24 1L5505S1 1L507 A 25 1L5505T1 1L507 A 26 1L5505U1 1L507 A 27 1L5505V1 1L507 A 28 1L5530A1 1L506 A 29 1L5530B1 1L506 A 30 1L5530C1 1L506 A 31 1L5530D1 1L506 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0375 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1VVP013TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628F2 1L609 A 01 1L6628F2 1L609 A 02 1L6628G2 1L609 A 03 1L6628H2 1L609 A 04 1L6628J2 1L609 A 05 1L6629A5 1L609 A 06 1L6629B5 1L609 A 07 1L6629C5 1L609 A 08 1L6629D5 1L609 A 09 1L6629E5 1L605 A 09 1L6629E5 1L609 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L66LMA2 1L605 A 16 1L55LMB2 1L505 A 17 1L55LMA2 1L505 A 18 1L44LMA2 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0376 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1VVP015TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628F2 1L609 A 01 1L6628F2 1L609 A 02 1L6628G2 1L609 A 03 1L6628H2 1L609 A 04 1L6628J2 1L609 A 05 1L6629A5 1L609 A 06 1L6629B5 1L609 A 07 1L6629C5 1L609 A 08 1L6629D5 1L609 A 09 1L6629E5 1L605 A 09 1L6629E5 1L609 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L66LMA2 1L605 A 16 1L55LMB2 1L505 A 17 1L55LMA2 1L505 A 18 1L44LMA2 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0377 | IN | IN | OUT | NO | 9 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | EMS | 40 | 0 | 40 | 1VVP017TL | 1KPR011BN | L1 | A 01 1L6628F2 1L609 A 01 1L6628F2 1L609 A 02 1L6628G2 1L609 A 03 1L6628H2 1L609 A 04 1L6628J2 1L609 A 05 1L6629A5 1L609 A 06 1L6629B5 1L609 A 07 1L6629C5 1L609 A 08 1L6629D5 1L609 A 09 1L6629E5 1L605 A 09 1L6629E5 1L609 A 10 1L6629F5 1L605 A 11 1L6642A2 1L605 A 12 1L6642B2 1L605 A 13 1L6642C2 1L605 A 14 1L6642D2 1L605 A 15 1L66LMA2 1L605 A 16 1L55LMB2 1L505 A 17 1L55LMA2 1L505 A 18 1L44LMA2 1L408 A 19 1L4446A1 1L405 A 19 1L4446A1 1L408 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0378 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0379 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0380 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0381 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0382 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0383 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0384 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0385 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 27 | 0 | 27 | 1KRG023AR | 1RPA200AR | L1 | 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W602 2 01 1W6694A2 1W606 2 01 1W6694A2 1W607 2 02 1L6694A2 1L604 2 02 1L6694A2 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0386 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0387 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0388 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0389 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0390 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0391 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 32 | 0 | 32 | 1KRG033AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0392 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0393 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0394 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0395 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0396 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0397 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0398 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0399 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 33 | 0 | 33 | 1KRG034AR | 1RPA300AR | L1 | 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W602 3 01 1W6694A3 1W603 3 01 1W6694A3 1W606 3 02 1L6694A3 1L604 3 02 1L6694A3 1L605 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0400 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0401 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0402 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0403 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0404 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0405 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0406 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0407 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG041AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0408 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0409 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0410 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0411 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0412 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0413 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 19 | 0 | 19 | 1KRG042AR | 1RPA400AR | L1 | 4 01 1W6694A4 1W602 4 01 1W6694A4 1W602 4 02 1L6694A4 1L605 4 03 1L5594A4 1L505 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0440 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 16 | 0 | 16 | 1KRG112AR | 1VVP405CC | C1 | A 01 1L6627G2 1L609 A 01 1L6627G2 1L609 A 02 1L6610J3 1L609 A 03 1L6628A3 1L609 A 04 1L6628B3 1L609 A 05 1L6628C3 1L609 A 06 1L6628D3 1L609 A 07 1L6628E3 1L609 A 08 1L6628F3 1L609 | 1.5
1 | VVP | 1VVPC0441 | IN | IN | OUT | NO | 2 | 1.5 | NA | PVC | PVC | 1000V dc | FDR, TDR and V&T | 4RO (FDR & TDR) and 2RO (V&T) | NO | ALSTHOM | IMS | 18 | 0 | 18 | 1KRG122AR | 1VVP414CC | C1 | A 01 1L6627E2 1L609 A 01 1L6627E2 1L609 A 02 1L6627F2 1L609 A 03 1L6627G2 1L609 A 04 1L6610J3 1L609 A 05 1L6628A3 1L609 A 06 1L6628B3 1L609 A 07 1L6628C3 1L609 A 08 1L6628D3 1L609 A 09 1L6628E3 1L609 A 10 1L6628F3 1L609 | 1.5